## Blad1
BIJLAGE 1 - RENDEMENTSFORMULIER
Aanbesteding Zonneweide Geestmerambacht met TenderNed kenmerk 147178
Versie: | 2.0
Datum: | 14-9-2017
Invulinstructies:
- Alleen de geel gearceerde velden invullen
- De gegarandeerde PR in jaar 1 moet overeenkomen met de berekende PR in de technische eigenschappen
- Na invullen digitaal in Excel formaat bij de inschrijving opnemen, ondertekend in Pdf formaat
Zonneweide Geestmerambacht
Aangeboden vermogen |  | kWp | op basis van nominaal vermogen panelen
Investeringsbedrag | 510000 | € | ontwerp, levering en plaatsing van de panelen (plafondbedrag)
Onderhoudsbedrag | 56000 | € | totaalbedrag onderhoud over 15 jaar, prijsniveau 2017
Totale projectkosten | 566000 | €
Opbrengst in kWh | 0 | kWh | dit is het totaal rendement op basis van uw inschrijving
Waardering rendement | 0 | punten | dit is de waardering in punten van het aangeboden rendement in kWh
Technische eigenschappen systeem
Nominale jaarlijkse instraling (hor.) | 1049 | kWh/m² |  | Gemiddelde tussen De Kooij en Schiphol, o.b.v. langjarige gemiddelde KNMI
Factor oriëntatie | 1.05 |  |  | Dit is de factor ten opzichte van het horizontale vlak, gemiddeld voor het gehele systeem
Reflectiefactor | 3.5% |  |  | Het verlies aan licht door reflectie op de panelen
Reductie mismatch | 0.5% |  |  | Verlies door verschillen tussen gekoppelde panelen
Reductie lage lichtintensiteit | 0.02 |  |  | Verlies aan opbrengst doordat het systeem bij lage lichtintensiteit niet opwekt
Reductie verhoogde (NOTC) temperatuur | 2% |  |  | Verlies door temperatuurstijging van de panelen
Reductie vervuiling | 0.03 |  |  | Verlies door vervuiling van de panelen
Reductie beschaduwing | 2% |  |  | Verlies door beschaduwing
DC kabelverliezen | 0.5% |  |  | Verliezen in de gelijkspanningskabels
MPP verliezen | 0.005 |  |  | Verliezen door niet-optimaal power point
Inverterverliezen | 2% |  |  | Verliezen in de omvormers
AC kabelverliezen | 0.01 |  |  | Verliezen in de AC bekabeling
Beschikbaarheidsverlies | 0.2% |  |  | Verliezen doordat de installatie tijdelijk buiten bedrijf is
Performance Ratio | 84.03%
Verwachte opbrengst | 0 | kWh/jr
Jaartabel
Jaar | PRgar | Opbrengst (kWh) | Onderhoudskosten (€/jr)
jaar 1 (2017/2018) | 84.03% | 0 | 0
jaar 2 (2018/2019) | 83.4% | 0 | 4000
jaar 3 (2019/2020) | 82.7% | 0 | 4000
jaar 4 (2020/2021) | 82% | 0 | 4000
jaar 5 (2021/2022) | 81.3% | 0 | 4000
jaar 6 (2022/2023) | 80.6% | 0 | 4000
jaar 7 (2023/2024) | 80% | 0 | 4000
jaar 8 (2024/2025) | 79.4% | 0 | 4000
jaar 9 (2025/2026) | 78.8% | 0 | 4000
jaar 10 (2026/2027) | 78.2% | 0 | 4000
jaar 11 (2027/2028) | 77.6% | 0 | 4000
jaar 12 (2028/2029) | 77% | 0 | 4000
jaar 13 (2029/2030) | 76.4% | 0 | 4000
jaar 14 (2030/2031) | 75.8% | 0 | 4000
jaar 15 (2031/2032) | 75.2% | 0 | 4000
Totaal |  | 0 | 56000
Naam inschrijver
Naam tekengerechtigde functionaris
Datum ondertekening
Handtekening