Vragen nota van inlichtingen PV panelen gemeente Utrechtse Heuvelrug

- Vraag: Betreft dit een check van de dakbelastingsberekening van het montagesysteem aan de hand van de reeds aanwezige constructieberekeningen? Betreft eis 89.

Eis 89: Bij het uitvoeren van de opdracht zal de aanbieder Haar werkzaamheden afstemmen met De opdrachtgever, dit houdt onder meer in dat de planning van de uitvoering, werktijden, transporten, plaatsing en inzet hijsinstallaties vooraf worden afgestemd met De opdrachtgever om tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de werkzaamheden te komen en de hinder van de werkzaamheden voor de bedrijfsvoering van De opdrachtgever te minimaliseren.

Antwoord: Indien het gaat om eis 89: Deze gaat niet over daklastberekening maar over afstemmen praktische werkzaamheden. Indien wordt bedoeld eis 79 (De maximaal toegestane additionele dakbelasting die het systeem veroorzaakt mag nooit de maximale draagkracht van de constructie overschrijden.) Is het antwoord Ja.

- Vraag: Indien de omvormer buiten wordt geplaatst, dient deze dan te worden beschermd tegen weersinvloeden middels plaatsing van een afdakje? Betreft eis 47.

Eis 47: Het aangesloten vermogen (per ingang en per omvormer) valt binnen het door de fabrikant voorgeschreven bereik.

Antwoord: Plaatsen van een afdak verdient de voorkeur

- Vraag: Eis 43n is in strijd met pagina 1 van de gebouwinformatie waarin gesteld is dat altijd een 3-fase omvormer dient te worden toegepast. Wat dient gegadigde aan te houden?

Eis 43: Indien de omvormer buiten geplaatst wordt moet de beschermingsklasse minimaal IP55 zijn;

Antwoord: Er dienen in alle gevallen drie fasen omvormers te worden toegepast.

- Gegadigde stelt dat eis 42 wel erg subjectief kan worden ingevuld. Normaliter wordt max. 10% extra PV-vermogen toegepast bij een zuidopstelling en 30% bij oost-west. Fabrikanten gaan hierin verder en durven zelfs bij een zuid-opstelling tot 40% te gaan. Dat gaat ten koste van de opbrengst, maar schijnbaar niet van de levensduur van de omvormer. Gegadigde vraag opdrachtgever deze eis meer te concretiseren.

Eis 42: De verhouding tussen het maximale DC-vermogen van de omvormer en het nominaal vermogen van de gezamenlijke panelen moet in overeenstemming zijn met de specificatie van de componenten, een en ander aan te tonen aan de hand van configuratieberekeningen gemaakt in de laatste versie van de voor dit doel ontwikkelde software van de omvormerleverancier;

Antwoord: Bij een zuidopstelling mag het nominaal PV vermogen (kWp) maximaal 15% groter zijn dan het AC zijdig omvormervermogen (kVA). Bij een oost-westopstelling mag het PV vermogen maximaal 30% groter zijn dan het omvormervermogen. Bij tussenliggende oriëntaties mag de dimensioneringsfactor worden geïnterpoleerd

- Vraag: Indien bliksembeveiliging aanwezig is dient de PV-installatie te worden gekoppeld aan de bliksembeveiligingsinstallatie. Dient in dat geval Eis 37 niet te worden aangepast qua minimale sectie van 6 mm2 naar 16mm2? Betreft Eis 37 en 39.

Eis 37: Uitgangspunt is de plaatsing van een PV-systeem met string omvormers of optimisers in de vorm van DC-DC conversie aangesloten op met deze optimisers compatibele omvormers. De optimisers kunnen onderdeel van de zonnepanelen zijn (embedded) of losse componenten waarop één of maximaal twee zonnepanelen worden aangesloten;

Antwoord: Wanneer de PV installatie aan de bliksembeveiliging wordt gekoppeld dient materiaal en geleiderdiameter van de koppeling gelijk te zijn aan materiaal en geleiderdiameter van de reeds aanwezige bliksembeveiliging. In het algemeen wordt 16 of 25mm2 koper of 50mm2 aluminium toegepast.

- Vraag: Gegadigde zou graag de tekeningen van de reeds aanwezig elektrische installaties ontvangen van de Gemeentewerf, het Cultuurhuis en het Gemeentekantoor.

Antwoord. Er is in Tenderned een extra document toegevoegd ‘elektriciteitsschema’s en foto’s’. Hier is de beschikbare informatie te vinden.

- Vraag: Gegadigde zou graag de specificaties ontvangen van het trafostation incl. laagspannings- en middenspanningrek en inzicht hebben in het aantal nog beschikbare vrije velden.

Antwoord. De trafo is van Stedin, geen verder specificaties bekend. Wel bekend zijn de groepen van de hoofdverdeelkast van het cultuurhuis. Zie vraag 6.

- In het document met de constructieberekeningen wordt een suggestie gedaan omtrent het toepassen van een plat dak systeem op secties C1 en C2 van het Cultuurhuis. Dit dak heeft hellingen van 10 graden. Gegadigde veronderstelt dat er geen vergunning wordt afgegeven voor een plat dak constructie op C1 en C2 en dat de panelen vlak op het dak dienen te worden geplaatst (met de dakhellingen mee). Is deze aanname juist? Betreft Cultuurhuis: zonnepanelen dak C1 en C2

Antwoord: Op dak C1 en C2 dienen modules parallel aan het dakvlak te worden geplaatst (schuin dak systeem). Deze daken worden vergunning technisch ook niet als ‘plat dak’ beschouwd. De overige daken van het Cultuurhuis wel en kan er worden afgeweken van het dakvlak.

- Vraag: Op het dak van de Gemeentewerf zijn diverse dak-ankers aanwezig. Mogen de binnenste dakankers worden genegeerd bij de plaatsing van het PV-systeem? De dakankers op de hoeken blijven dan intact.

Antwoord: De binnenste dakankers kunnen worden genegeerd, op voorwaarde dat er aanvullingen/aanpassingen worden gedaan aan het zekeringssysteem op het dak. De totale veiligheid dient op peil te worden gehouden. De precieze oplossing kan later in overleg met de gemeente worden bepaald.

- Indien een noodstroomvoorziening aanwezig is dient er volgens gegadigde een nullastschakelaar te worden geplaatst om te voorkomen dat de omvormers na overschakelen op noodstroom gaan voeden op het aggregaat met alle gevolgen vandien.

Antwoord: Indien een noodstroomvoorziening aanwezig is dienen maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de PV installatie de goede werking van de noodstroomvoorziening verstoord. Dit kan bereikt worden door de omvormers niet preferent te schakelen (aan te sluiten op groepen die niet vanuit de noodstroomvoorziening gevoed kunnen worden of, indien dit niet mogelijk is, een  nullastschakelaar te plaatsen. Aanbieder dient een en ander zo uit te voeren dat de PV installatie nadat de nullastschakelaar is geactiveerd als gevolg van wegvallen reguliere elektriciteitsvoorziening vanuit het openbare net automatisch weer in bedrijf komt nadat de reguliere elektriciteitsvoorziening weer is hersteld.

- Vraag: Er is reeds een loze leiding betreffende het AC-traject van de omvormer naar de meterkast voor het Gemeentekantoor gebouw De Hoeve. Betreft het een reeds aangelegde kabel en wat is de kabeldikte?

Antwoord: De loze leiding van het dak van De Hoeve loopt naar een ruimte direct onder de hoofdverdeelkast. Het leggen van een leiding van deze ruimte naar de hoofdverdeelkast is eenvoudig. Er zijn al gaten aanwezig.  De leiding is een Vmvk 5x2,5mm2 en loopt via de parkeergarage.

Ook in de Hoeve, in de verdeelkast op de 1e verdieping ligt een loze YMzK FB60 5x6mm2 ook weer naar dezelfde leiding.

Verder loopt er al een leiding van de verdeelkast in het RID gebouw begane grond naar dezelfde ruimte onder de hoofdverdeelkast. Het betreft een loze YMzK FB60 5x6mm2   leiding.

Vanaf het Woud loopt een kabelgoot die moeilijker toegankelijk is.

Er zijn ook documenten/tekeningen in Tenderned.nl toegevoegd waar de ligging van deze kabels is aangeven.

Een aantal groepen in de hoofdverdeelkast van het gemeentekantoor is leeg waaronder Groep 30.