## MJOP
Object code | Hoofdproject | Adres | Naam | Omschrijving | Plaats | Locatie | NL/Sfb2 | Hoofdgroep | Element | Opmerking | Handeling | Locatie | Conditie | Bouw jaar | Start jaar | Hvh | Ehd | Cy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 21 | Buitenwanden | buitenwanden; algemeen, baksteen | Plaatselijk scheurvorming aanwezig. | Geen actie |  | 2 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 21 | Buitenwanden | buitenwanden; algemeen, baksteen |  | inspecteren/repareren algemeen, baksteen |  | 2 | 0 | 2019 | 555 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 838.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.0496 | 0 | 0 | 1676.0992
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 21 | Buitenwanden | buitenwanden; voegwerk, baksteen | Platvol voegwerk, grotendeels beschut onder overkragende luifelconstructie. | vervangen voegwerk, baksteen |  | 2 | 0 | 2030 | 555 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Interieur | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolom- / liggerconstructies, staal |  | Bijwerkbeurt schilderwerk interieur |  | 2 | 0 | 2019 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 10000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolomconstructies, beton | Geschilderde betonnen kolommen ter plaatse van het maaiveld plaatselijk beschadigd. | Geen actie | Gevels | 1 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolomconstructies, beton |  | herschilderbeurt exterieur kolomconstructies, beton |  | 1 | 0 | 2025 | 145 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493.5537 | 0 | 4493.5537
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hout | Een post voor herstel zwakke onderdelen, kapotte glaslatten. | gedeeltelijk vervangen kozijnen inclusief ramen, deuren, hout |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hout |  | herschilderbeurt exterieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hout |  | 1 | 0 | 2019 | 347.6 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15398.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15398.6777 | 0 | 30797.3554
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hout |  | herschilderbeurt interieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hout |  | 1 | 0 | 2025 | 347.6 | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001.5372 | 0 | 11001.5372
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, staal | gemiddelde prijs per m² koz/r/d. Bij veel ramen/deuren prijs ophogen. Bij veel vast glas prijs verlagen | herschilderbeurt exterieur kozijnen inclusief ramen, deuren, staal |  | 1 | 0 | 2019 | 23.6 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 936.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.9174
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, staal | gemiddelde prijs per m² koz/r/d. Bij veel ramen/deuren prijs ophogen. Bij veel vast glas prijs verlagen | herschilderbeurt interieur kozijnen inclusief ramen, deuren, staal |  | 1 | 0 | 2019 | 23.6 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 783.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0496
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; segmentdeur, elektrisch bedienbaar, gecoat aluminium |  | onderhoudscontract segmentdeur, elektrisch bedienbaar, gecoat aluminium |  | 1 | 0 | 2016 | 6 | st | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9900
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; segmentdeur, elektrisch bedienbaar, gecoat aluminium | segmentdeur met kijkvensters, opp. 11 m2, motor en rails hergebruikt | vervangen segmentdeur, elektrisch bedienbaar, gecoat aluminium |  | 1 | 0 | 2030 | 6 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoog, rondom ijsbaan, lichtstraat | 32 | Binnenwandopeningen | binnen zonnewering elektrisch bediend | De zonnewering wordt per zijde gelijktijdig bediend. Op een zijde is een, van de 10 van de screen defect. Hierdoor is de hele rij niet te gebruiken. Herstel is alleen mogelijk met hoogwerker op de ijsbaan. Om bij de screens te komen moeten eerste de TL armaturen verwijderd worden. Zonwering staat in de MJOV opgenomen om te worden vervangen c.q. te worden gereviseerd. Algehele vervanging staat ook op de korte termijn planning | Geen actie | Hoog, rondom ijsbaan, lichtstraat | 3 | 2001 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoog, rondom ijsbaan, lichtstraat | 32 | Binnenwandopeningen | binnen zonnewering elektrisch bediend |  | Vervangen binnen-zonwering |  | 3 | 2001 | 2016 | 360 | m1 | 15 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven |  | 34 | Balustrades en leuningen | balustrades en leuningen; binnenbalustrades, staal | Vervangen als deze kapot is. Tijdens de inspectie was de tourniquette niet in gebruik. | vervanging entree tourniquette |  | 0 | 0 | 2025 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Lage dakvlak achterzijde | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtkoepel, dubbelwandig, kunststof | prijs afhankelijk van afmetingen en vorm | vervangen lichtkoepel, dubbelwandig, kunststof |  | 1 | 0 | 2023 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse dakvlakken | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof | Enkele buitenschalen ter paatse van bevestiging gescheurd. Geen vervolgschade. | Geen actie | Lage dak achterzijde | 3 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse dakvlakken | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof | exclusief opstand | vervangen lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof |  | 3 | 0 | 2023 | 11 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.562 | 0 | 0 | 0 | 3673.562
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge dak boven ijsbaan | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof | Een scharnier van de lichtkoepel naar het hoogste dakvlak is los. | Herstellen | Hoge dak boven ijsbaan | 4 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge dak boven ijsbaan | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof | exclusief opstand | vervangen lichtkoepel, dubbelwandig 1.000 x 1.000 mm, kunststof |  | 4 | 0 | 2023 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9587 | 0 | 0 | 0 | 333.9587
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtstraten dubbelwandig, aluminium |  | onderhouden lichtstraten dubbelwandig, aluminium |  | 2 | 0 | 2016 | 1020 | m2 | 1 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 11220
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 37 | Dakopeningen | dakopeningen; lichtstraten dubbelwandig, aluminium | Geen gebreken geconstateerd. Conditie op basis van leeftijd. | vervangen lichtstraten dubbelwandig, aluminium |  | 2 | 0 | 2030 | 1020 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, staal | Zeer plaatselijk corrosie op de gevelbekleding aanwezig. Periodiek bijwerken is voldoende om de bekleding in een redelijke conditie te houden. | Geen actie | Gevels | 2 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, staal |  | bijwerkschilderbeurt exterieur bekledingen, staal |  | 2 | 0 | 2019 | 1 | pst | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, staal | Het vervangen van de gebelbekleding is uit technisch oogpunt voorlopig niet noodzakelijk. Waarschijnlijk is er wel door inwendige condensatie corrosie aande binnenzijde aanwezig. Dit openbaart zich niet aan de buitenzijde. | vervangen bekledingen, staal |  | 2 | 0 | 2030 | 2814.5 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Tribunes | 43 | Vloerafwerkingen | vloerafwerkingen; afwerklagen, coating | Coating plaatselijk beschadigd door schaatsen. | Herstellen |  | 2 | 0 | 2017 | 1 | pst | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Tribunes | 43 | Vloerafwerkingen | vloerafwerkingen; afwerklagen, coating |  | herschilderbeurt interieur afwerklagen, coating |  | 2 | 0 | 2022 | 2475 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58533.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58533.7521
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse ruimten | 43 | Vloerafwerkingen | vloerafwerkingen; matten, rubber | Plaatselijk is de rubberen vloerafwerking beschadigd, zijn naden losgekomen. Bedrag opgenomen voor jaarlijks herstel. Grote delen van deze afwerking beschadigt nauwelijks omdat alleen het loopgedeelte wordt gebruikt. | Herstellen | Diverse ruimten | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 22500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Luifels | 45 | Plafondafwerkingen | plafondafwerkingen; bekledingen, multiplex | Multiplex plafondplaten plaatselijk door vocht (inwendige condensatie) aangetast. Geadviseerd wordt de aangetaste beplating te vervangen en te schilderen. | Deelvervanging | Luifel voorzijde rechts van entree | 3 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Luifels | 45 | Plafondafwerkingen | plafondafwerkingen; bekledingen, multiplex |  | herschilderbeurt interieur bekledingen, multiplex |  | 3 | 0 | 2024 | 673.8 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14109.3719 | 0 | 0 | 14109.3719
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Luifels | 45 | Plafondafwerkingen | plafondafwerkingen; bekledingen, multiplex |  | vervangen bekledingen, multiplex |  | 3 | 0 | 2030 | 673.8 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge en lage dakvlakken | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | Ter plaatse van afvoeren lichte vervuiling. Gelijktijdig met jaarlijks onderhoud de afvoeren reinigen. Kosten bij jaarlijks onderhoud opgenomen. | Plaatselijk reinigen gelijktijdig met jaarlijks onderhoud |  | 1 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge en lage dakvlakken | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | Gelijktijdig met onderhoud daken ook waar nodig de lodstroken herstellen. | inspecteren/repareren vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 1 | 0 | 2016 | 4230 | m2 | 1 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 13959
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge en lage dakvlakken | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | exclusief isolatie | vervangen vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 1 | 0 | 2023 | 4230 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297918.9008 | 0 | 0 | 0 | 297918.9008
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven entree | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, geballast, gemodificeerde bitumen, APP | Grind vervuild. Loodstroken waar nodig hersteld. Tijdens jaarlijks onderhoud vervuiling rondom afvoeren verwijderen, waar nodig lood herstellen. | Geen actie | Dak boven entree | 2 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven entree | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | inspecteren/repareren vlakke dakafwerkingen, geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 2 | 0 | 2016 | 405 | m2 | 1 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 392.8512 | 4321.3636
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven entree | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | overtrekken vlakke dakafwerkingen, geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 2 | 0 | 2023 | 405 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22692.1488 | 0 | 0 | 0 | 22692.1488
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Interieur | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; algemeen, diversen | Geraamd bedrag voor herstel beschadigingen. | herschilderbeurt interieur algemeen, diversen |  | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 82500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kantoren, diversen | De kantoorafwerking verkeert in een goede conditie. | vervangen kantoren, diversen |  | 2 | 0 | 2027 | 271 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kitchennette | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kantine/keuken, diversen |  | vervangen kantine/keuken, diversen |  | 1 | 0 | 2030 | 24 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Personeelskantine | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kantine/keuken, diversen |  | vervangen kantine/keuken, diversen |  | 2 | 0 | 2020 | 50 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5202
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse ruimten | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; circulatieruimte, diversen | Herstellen rubberen vloerafwerking, schilderwerk wanden en binnenkozijnen/deuren, vervangen systeemplafondplaten. Ruimten verkeren in een goede conditie. | vervangen circulatieruimte, diversen | Verkeersruimten | 2 | 0 | 2027 | 4300 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | toilet, doucheruimten | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; sanitaire ruimte, diversen | Toiletruimten: vloer- en wandtegels, houten kozijnen en deuren, systeemplafond. Badkamers: vloer- en wand tegels, systeemplafond. De ruimten verkeren in een goede conditie. | vervangen sanitaire ruimte, diversen |  | 2 | 0 | 2030 | 165 | NVO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Restaurant, keuken en paviljoen | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; restaurant, diversen | Volgens huurder zijn de meeste zaken eigendom van gebruiker. Alleen plafond en tegelvloer en afzuigkap zijn van gemeente. De tegelvloer is functioneel, maar gedateerd. De plafonds verkeren in een goede conditie. | vervangen restaurant, diversen |  | 2 | 0 | 2025 | 495 | NVO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37125 | 0 | 37125
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse ruimten | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kleedruimten, diversen | Exclusief vloerafwerking. Wanden geschilderd, houten kozijnen en deuren, deels systeem of houtn plafond. Houten banken. Systeemplafondplaten en houten banken door schaatsen beschadigd. De kleedruimten verkeren in een redelijke tot goede conditie. Geadviseerd wordt periodiek de ruimten waar nodig op te knappen. | vervangen kleedruimten, diversen |  | 2 | 0 | 2017 | 86.25 | NVO | 5 | 0 | 10781.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562.4959
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | CV-regelinstallatie | Kast wordt ook als opslag gebruikt. | Bedrading vastzetten | Ketelhuis | 1 | 2000 | 2016 | 1 | pst | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | CV-regelinstallatie |  | Vervangen CV-regelinstallatie |  | 1 | 2000 | 2020 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Paviljoen | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; elektrische verwarming, diversen | 3.000 Watt, betreft controle | onderhouden elektrische verwarming, diversen |  | 1 | 1999 | 2016 | 7 | st | 1 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 66.5041 | 731.5455
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Paviljoen | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; elektrische verwarming, diversen |  | vervangen elektrische verwarming, diversen |  | 1 | 1999 | 2019 | 7 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | gehele complex | 51 | Warmteopwekking | Hetelucht heather |  | Vervangen hetelucht heather |  | 2 | 2001 | 2021 | 11 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59015
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | CV-pomp |  | Geen actie | Ketelhuis | 4 | 2005 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | CV-pomp |  | Vervangen CV-pomp |  | 4 | 2005 | 2020 | 6 | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.843
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; appendages, diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 3 | 2005 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; appendages, diversen | … % van de installatie | vervangen appendages, diversen |  | 3 | 2005 | 2020 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; atmosferische gasketel, HR 126-250 kW, diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 2 | 2005 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; atmosferische gasketel, HR 126-250 kW, diversen | betreft vervanging inclusief appendages, aanpassen leiding en dakdoorvoer | vervangen atmosferische gasketel, HR 126-250 kW, diversen |  | 2 | 2005 | 2025 | 4 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77232 | 0 | 77232
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; atmosferische gasketel, HR 251-350 kW, diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 3 | 2000 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; atmosferische gasketel, HR 251-350 kW, diversen | Remeha gas 310 eco | vervangen atmosferische gasketel, HR 251-350 kW, diversen |  | 3 | 2000 | 2020 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31072
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; rookgasafvoerkanaal, bouwkundig, aluminium |  | Geen actie | Ketelhuis | 2 | 2005 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; rookgasafvoerkanaal, bouwkundig, aluminium |  | vervangen rookgasafvoerkanaal, bouwkundig, aluminium |  | 2 | 2005 | 2025 | 5 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 1524
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; warmtewisselaar, water-water, diversen | kosten sterk afhankelijk van capaciteit | vervangen warmtewisselaar, water-water, diversen |  | 2 | 2005 | 2035 | 1 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; warmtewisselaar, water-water, diversen | kosten sterk afhankelijk van capaciteit | vervangen warmtewisselaar, water-water, diversen |  | 2 | 0 | 2035 | 1 | st | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | hoofdgebouw | 53 | Water | water; warm tapwater; algemeen, diversen |  | Geen actie | hoofdgebouw | 2 | 2010 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | hoofdgebouw | 53 | Water | water; warm tapwater; algemeen, diversen |  | risico analyse legionella warm tapwater; algemeen, diversen |  | 2 | 2010 | 2016 | 1 | pst | 10 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | hoofdgebouw | 53 | Water | water; warm tapwater; algemeen, diversen |  | Vervangen mnet computer |  | 2 | 2010 | 2020 | 1 | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse locaties | 53 | Water | water; direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter, diversen | Daalderop 10 liter inclusief aansluitset | vervangen direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter, diversen |  | 2 | 0 | 2024 | 3 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.9008 | 0 | 0 | 1341.9008
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 53 | Water | water; indirect verwarmd met voorraad, voorraadboiler, diversen |  | vervangen indirect verwarmd met voorraad, voorraadboiler, diversen |  | 2 | 0 | 2023 | 6 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 54 | Gassen | gassen; persluchtcompressor, diversen |  | onderhouden persluchtcompressor, diversen |  | 2 | 2013 | 2016 | 1 | st | 1 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 76.9008 | 845.9091
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 54 | Gassen | gassen; persluchtcompressor, diversen | Inclusief luchtdroger. | vervangen persluchtcompressor, diversen |  | 2 | 2013 | 2028 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven |  | 54 | Gassen | gassen; algemeen, diversen | Periodieke keuring gasleiding. | onderhoudscontract algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 4 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 4500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; splitunit, 0-3 kW, diversen |  | vervangen splitunit, 0-3 kW, diversen |  | 9 | 2005 | 2023 | 1 | st | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 3927
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; splitunit, 6-9 kW, diversen |  | vervangen splitunit, 6-9 kW, diversen |  | 9 | 2005 | 2020 | 2 | st | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; splitunit, 6-9 kW, diversen |  | vervangen splitunit, 6-9 kW, diversen |  | 9 | 2005 | 2020 | 1 | st | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ijsbaan | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; koelleidingen, diversen | op belangrijke leidingen eens per 5 jaar een thermografische meting uitvoeren (ƒ 5.000,- per dag). | inspecteren/controleren koelleidingen, diversen |  | 9 | 0 | 2016 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | Pompregelingen-klepsysteem |  | Vervangen electronische regelkleppen |  | 2 | 2005 | 2017 | 1 | pst | 10 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | Pompregelingen-klepsysteem |  | Vervangen keerkleppen |  | 2 | 2005 | 2025 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; circulatiepomp , diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 2 | 2005 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; circulatiepomp , diversen |  | vervangen circulatiepomp , diversen |  | 2 | 2005 | 2020 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; expansievat, diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 4 | 2002 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; expansievat, diversen |  | vervangen expansievat, diversen |  | 4 | 2002 | 2017 | 1 | pst | 15 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; appendages, diversen |  | Geen actie | Ketelhuis | 2 | 2005 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | warmtedistributie; appendages, diversen | … % van de installatie | vervangen appendages, diversen |  | 2 | 2005 | 2025 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45388 | 0 | 45388
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; wandafzuigventilator, diversen |  | onderhouden wandafzuigventilator, diversen |  | 3 | 0 | 2016 | 2 | st | 1 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 137.5455
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; wandafzuigventilator, diversen | Stork air CVM 500/6 | vervangen wandafzuigventilator, diversen |  | 3 | 0 | 2020 | 2 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; wandafzuigventilator, diversen |  | onderhouden wandafzuigventilator, diversen |  | 3 | 0 | 2016 | 2 | st | 1 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 12.5041 | 137.5455
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; wandafzuigventilator, diversen | Stork air CVM 500/6 | vervangen wandafzuigventilator, diversen |  | 3 | 0 | 2020 | 2 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; woonhuisventilator, diversen |  | onderhouden woonhuisventilator, diversen |  | 9 | 1981 | 2016 | 8 | st | 1 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 469.1983 | 5161.1818
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; woonhuisventilator, diversen | Orcon ventilator, inclusief klemmen | vervangen woonhuisventilator, diversen |  | 9 | 1981 | 2020 | 8 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; dakafzuigventilator 1.000-2.000 m³/h, diversen | geen huur/montage klimmaterialen en geluidsdempers inbegrepen | vervangen dakafzuigventilator 1.000-2.000 m³/h, diversen |  | 9 | 0 | 2015 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven entree | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; dakafzuigventilator 2.000-3.000 m³/h, diversen | geen huur/montage klimmaterialen en geluidsdempers inbegrepen | vervangen dakafzuigventilator 2.000-3.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2024 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 3380
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; dakafzuigventilator 2.000-3.000 m³/h, diversen | geen huur/montage klimmaterialen en geluidsdempers inbegrepen | vervangen dakafzuigventilator 2.000-3.000 m³/h, diversen |  | 2 | 0 | 2028 | 4 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 4.000-6.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 4.000-6.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2028 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak boven kantoren | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 4.000-6.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 4.000-6.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2014 | 2034 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoge dak en dak boven kantoren | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2028 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Lage dak achterzijde | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2028 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit |  | Vervangen binnen enkele jaren |  | 4 | 1996 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit |  | Vervangen mechanische ventilatie-unit |  | 4 | 1996 | 2017 | 1 | st | 20 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Fankamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; toevoerunit (binnen) met verwarmer 20.000-25.000 m³/h, diversen |  | Reviseren toevoerunit (binnen) met verwarmer 20.000-25.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2029 | 4 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Fankamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; luchtkanalen, diversen |  | vervangen luchtkanalen, diversen |  | 2 | 0 | 2021 | 1 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Fankamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; luchtkanalen, metaal | Periodiek reinigen van de roosters. Kosten voor reinigen kanalen niet opgenomen. | schoonmaken/reinigen algemeen, diversen |  | 2 | 1981 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 6000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Fankamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; luchtkanalen, metaal | Periodiek inspectie van de luchtkanalen op vervuiling. Aan de hand van de inspectie zo nodig reinigen van de kanalen opnemen. De roosters dienen wel periodiek te worden gereinigd. | inspectie luchtkanalen | interieur | 2 | 1981 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Lage dak boven cv-ruimte | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; algemeen, diversen | Dakdoorvoer, natuurlijke ventilatie. | Geen actie | Dakdoorvoer, natuurlijke ventilatie | 2 | 1981 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Lage dak boven cv-ruimte | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; algemeen, diversen |  | vervangen algemeen, diversen |  | 2 | 1981 | 2028 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Fankamer | 58 | Regeling klimaat en sanitair | regeling klimaat en sanitair; algemeen, diversen |  | vervangen algemeen, diversen |  | 2 | 2004 | 2024 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 58 | Regeling klimaat en sanitair | regeling klimaat en sanitair; algemeen, diversen |  | vervangen algemeen, diversen |  | 2 | 0 | 2024 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 58 | Regeling klimaat en sanitair | regeling klimaat en sanitair; algemeen, diversen | Bedrag geraamd. | vervangen algemeen, diversen |  | 2 | 2014 | 2032 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | Herstellen volgens NEN 3140 rapport |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 16000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen | Noodverlichting en moodstroomaggregaat | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 3575
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 15600
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | Rooster terug- en vastzetten | Hoofdgebouw | 1 | 0 | 2016 | 20 | st | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen | 58 Watt, 2 lampen | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2022 | 813 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243900
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 813 | st | 5 | 0 | 16260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32520
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen | 58 Watt, 2 lampen | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2030 | 325 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2016 | 325 | st | 1 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 1056.2479 | 11618.7273
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen | 58 Watt, 2 lampen | vervangen armaturen |  | 1 | 2010 | 2035 | 160 | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 2010 | 2017 | 160 | st | 5 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | onderhoudscontract inspectie volgens NEN 3140, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 145 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen accu's |  | 1 | 0 | 2018 | 145 | st | 4 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 10875
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2022 | 145 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18125
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 145 | st | 2 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 7250
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | onderhouden geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2016 | 254 | pst | 1 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 7239 | 79629
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen | kosten niet te berekenen, is afhankelijk van de aan te brengen componenten | vervangen geluidsinstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2038 | 254 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; data-installatie, algemeen, diversen | Algemeen probleem bij zwakstrom bedrading. | bedrading fatsoeneren | Serverruimte 3.13.1 | 3 | 2010 | 2016 | 1 | pst | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; data-installatie, algemeen, diversen | Door wanordelijke bedrading (zwakstroom) is het moeilijk de goten en kasten te sluiten. | deksels aanbrengen | Serverruimte 3.13.1 | 3 | 2010 | 2016 | 1 | pst | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; data-installatie, algemeen, diversen |  | onderhouden data-installatie, algemeen, diversen |  | 3 | 2010 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; data-installatie, algemeen, diversen | Vervangingswaarde is geschat | vervangen data-installatie, algemeen, diversen |  | 3 | 2010 | 2035 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | onderhoudscontract installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | vervangen installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 10 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 75000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | onderhoudscontract installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | IJsbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | vervangen installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 10 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 21400
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | onderhouden geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen | 1 harddiskrecorder, 4 monitoren, 11 buiten en 2 binnen camera's | vervangen geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 5 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 25500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | onderhouden geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen | 1 harddiskrecorder, 4 monitoren, 11 buiten en 2 binnen camera's | vervangen geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 10 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 23200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandmeldinstallatie, diversen | kosten afhankelijk van soort contract, onderhoudsfrequentie. < | onderhoudscontract brandmeldinstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2016 | 216 | pst | 1 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 59400
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandmeldinstallatie, diversen | kosten afhankelijk van de grootte van de installatie | vervangen brandmeldinstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2020 | 216 | pst | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen |  | onderhoudscontract ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2016 | 254 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen |  | vervangen ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2038 | 254 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | vervangen brandbestrijding, blusmiddelen, diversen |  | 1 | 0 | 2020 | 27 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | onderhoudscontract brandbestrijding, algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 27 | pst | 1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2700
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, brandslanghaspel 3/4" 20 m, diversen |  | onderhouden brandbestrijding, brandslanghaspel 3/4" 20 m, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 16 | st | 1 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 136.3223 | 1499.5455
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, brandslanghaspel 3/4" 20 m, diversen | Haspels dateren van verschillende data. Gemiddelde aangehouden van 2010 | vervangen brandbestrijding, brandslanghaspel 3/4" 20 m, diversen |  | 1 | 0 | 2035 | 16 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; braak, beveiligingsinstallatie, diversen | kosten afhankelijk van soort contract, onderhoudsfrequentie. < | onderhoudscontract braak, beveiligingsinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8800
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Hoofdgebouw | 65 | Beveiliging | beveiliging; braak, beveiligingsinstallatie, diversen | kosten afhankelijk van de grootte van de installatie | vervangen braak, beveiligingsinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 10 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen |  | bedrading fatsoeneren | Kantoren | 1 | 1981 | 2016 | 1 | pst | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten per jaar, keuring 1 x per 18 maanden, bij veel schachttoegangen en hoge snelheden komen er toeslagen bij | keuring liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2016 | 1 | st | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 2189
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten afhankelijk van soort contract, onderhoudsfrequentie. < | onderhoudscontract liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 14300
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten afhankelijk van afmetingen, aantal deuren etc. | vervangen liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2021 | 1 | st | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Restaurant | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten per jaar, keuring 1 x per 18 maanden, bij veel schachttoegangen en hoge snelheden komen er toeslagen bij | keuring liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2016 | 1 | st | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 2189
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Restaurant | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten afhankelijk van soort contract, onderhoudsfrequentie. < | onderhoudscontract liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 14300
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Restaurant | 66 | Transport | transport; liftinstallatie, algemeen, diversen | kosten afhankelijk van afmetingen, aantal deuren etc. | vervangen liftinstallatie, algemeen, diversen |  | 1 | 1981 | 2021 | 1 | st | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Tribunes | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | vaste gebruikersvoorzieningen; tribuneplaats, diversen | Kuipstoelen verkeren in een goede conditie, geen gebreken geconstateerd. | vervangen tribuneplaats, diversen |  | 1 | 0 | 2025 | 1753 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65737.5041 | 0 | 65737.5041
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantoren 1ste verdieping | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | vaste keukenvoorzieningen; algemeen, diversen | Keukenblok 150x60, 1 st bovenkastje | vervangen algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2027 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kantine personeel | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | vaste keukenvoorzieningen; keukenblok 60 x 300 cm exclusief apparatuur, diversen | Keukenblok 300x60, bovenkastjes, afzuigkap, vaatwasser, close-in boiler, kookplaat. Bedrag geraamd. | vervangen keukenblok 60 x 300 cm exclusief apparatuur, diversen |  | 1 | 0 | 2023 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Kitchenette | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | vaste keukenvoorzieningen; keukenblok >360 cm exclusief apparatuur, diversen | Keukenblok met bovenkastjes en diverse apparatuur. Recent aangebracht. | vervangen keukenblok >360 cm exclusief apparatuur, diversen |  | 1 | 0 | 2035 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; algemeen, diversen |  | herinspecteren algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2019 | 8375 | BVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 15075
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. | curatief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 8375 | BVO | 1 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 10468.7521 | 115156.2727
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen |  | preventief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; werktuigbouwkundig, algemeen, diversen |  | curatief onderhoud werktuigbouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 8375 | pst | 1 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 6281.2479 | 69093.7273
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; werktuigbouwkundig, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. | preventief onderhoud werktuigbouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. | curatief onderhoud elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 8375 | BVO | 1 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 6113.7521 | 67251.2727
1 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Hoofdgebouw | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | preventief onderhoud elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 38500
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overkapping | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolom- / liggerconstructies, staal | Op diverse plaatsen is corrosie aanwezig ter plaatse van de overgang naar de binnenconstructie. Ook aan de binnenzijde is plaatselijk corrosie geconstateerd. Via de ventilatiestrook kan regenwater binnenkomen en daar de staalconstructie op minder beschermde c.q. beschadigde verflagen aantasten. De constructie periodiek op deze gebreken controleren en waar nodig bijwerken. | Herstellen | Staalconstructie van het gebouw | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Staalconstructie binnen | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolom- / liggerconstructies, staal | Stalen kolommen t.p.v. rubberen matten plaatselijk beschadigd. Post voor periodiek bijwerken opgenomen. | Reparatie schilderwerk |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 3 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout | Tussenbeurt voor het herschilderen van zwaar beschadigde deuren/kozijnen. | bijwerkschilderbeurt exterieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | 1 | 0 | 2016 | 292.5 | m2 | 6 | 5180.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360.3636
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | herschilderbeurt exterieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | 1 | 0 | 2019 | 585 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19854.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19854.9008 | 0 | 39709.8017
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout | gemiddelde prijs per m² koz/r/d. Bij veel ramen/deuren prijs ophogen. Bij veel vast glas prijs verlagen | herschilderbeurt interieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | 1 | 0 | 2022 | 585 | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18772.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18772.6529
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, gecoat aluminium | Jaarlijks controleren/herstellen. | inspecteren/repareren kozijnen inclusief ramen, deuren, gecoat aluminium |  | 1 | 0 | 2016 | 90 | m2 | 1 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 112.5041 | 1237.5455
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Achterzijde gebouw | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; roldeuren, elektrisch bedienbaar, diversen |  | onderhoudscontract roldeuren, elektrisch bedienbaar, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 2 | st | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1210
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Achterzijde gebouw | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; roldeuren, elektrisch bedienbaar, diversen |  | vervangen roldeuren, elektrisch bedienbaar, diversen |  | 1 | 0 | 2025 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Bergingen, jurytoren | 32 | Binnenwandopeningen | binnenwandopeningen; kozijnen met deuren, hard hout | Herschilderen van binnendeurkozijnen/deuren. | herschilderbeurt interieur kozijnen met deuren, hard hout |  | 1 | 0 | 2021 | 36 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.0413
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom 400 m baan | 34 | Balustrades en leuningen | Opblaasbare balustraden, kunststof | De binnenring is kapot en dient vervangen te worden. Bedrag geschat. | Vervangen binnenring | Binnenzijde 400 m baan | 5 | 0 | 2016 | 1 | pst | 10 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 70000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom 400 m baan | 34 | Balustrades en leuningen | Opblaasbare balustraden, kunststof | De buitenring verkeert nog in een redelijk conditie, plaatselijk kleine lekkages aanwezig. | Vervangen buitenring | Buitenzijde 400 m baan | 5 | 0 | 2018 | 400 | m1 | 10 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | Ventilatiegaas | Ventilatiedoek plaatselijk vervuild. | Vervangen | Gevels | 2 | 0 | 2020 | 400 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat aluminium | De gecoat aluminium gevelbekleding is plaatselijk vervuild. Geadviseerd wordt periodiek de gevelbekleding te reinigen. Zeer plaatselijk zijn beschadigingen aanwezig. | Geen actie | Gevels | 2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat aluminium | Bekleding controleren en waar nodig herstellen. | onderhouden bekledingen, gecoat aluminium |  | 2 | 0 | 2016 | 2280 | m2 | 3 | 1801.1983 | 0 | 0 | 1801.1983 | 0 | 0 | 1801.1983 | 0 | 0 | 1801.1983 | 0 | 7204.7934
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat aluminium | prijs per beurt | schoonmaken/reinigen bekledingen, gecoat aluminium |  | 2 | 0 | 2016 | 2280 | m2 | 6 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13452
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels t.p.v. borstwering | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, beton | De voegvulling tussen de prefab betonnen elementen is uitgevoerd in cement. Door temperatuurswisselingen, waarbij de uitzetting wordt tegengewerkt, zijn scheuren in de voegvulling ontstaan. Door toepassing van flexibele voegvulling kunnen de elementen onderling uitzetten zonder dat er schade aan de elementen kan ontstaan. Geadviseerd wordt de helft van de voegvullingen te vervangen door kitvoegen. | Vervangen voegvulling | Voegen tussen de elementen | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Boeiboord jurytoren | 42 | Binnenwandafwerkingen | binnenwandafwerkingen; bekledingen / beplatingen, hout |  | herschilderbeurt interieur bekledingen / beplatingen, hout |  | 1 | 0 | 2019 | 26.4 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 495.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.2562
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Onderdoorgang tribune | 45 | Plafondafwerkingen | plafondafwerkingen; bekledingen, multiplex |  | herschilderbeurt interieur bekledingen, multiplex |  | 2 | 0 | 2019 | 16 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 335.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.0413
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak achterzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | Overlagen dakbedekking | Dakvlak nabij jurytoren | 5 | 0 | 2016 | 120 | pst | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak achterzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | inspecteren/repareren vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 5 | 0 | 2016 | 120 | m2 | 1 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 98.3967 | 1082.3636
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak achterzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | exclusief isolatie | vervangen vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 5 | 0 | 2036 | 120 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak voorzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | Overlagen dakbedekking | Dakvlak nabij entree | 3 | 0 | 2020 | 155 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak voorzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | inspecteren/repareren vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 3 | 0 | 2016 | 155 | m2 | 1 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 127.0992 | 1398.0909
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak voorzijde | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | exclusief isolatie | vervangen vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 3 | 0 | 2040 | 155 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak luifelconstructie | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, gecoat staal |  | Geen actie | Ter plaatse van de dakranden en -goten | 1 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak luifelconstructie | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, gecoat staal | Jaarlijkse controle gebreken dakbeplating, corroderende bevestigingsmiddelen vervangen. | onderhouden hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, gecoat staal |  | 1 | 0 | 2016 | 10035 | m2 | 1 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 1003.5041 | 11038.5455
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak luifelconstructie | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, gecoat staal | Kosten niet geraamd, vallen buiten planningsperiode. | vervangen hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, gecoat staal |  | 1 | 0 | 2040 | 10035 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak luifelconstructie | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, kunststof |  | vervangen hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, kunststof |  | 1 | 0 | 2030 | 1225 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kantoren, agw, overleg, diversen | Vloer: tapyt, wanden: schoon metselwerk, systeemplafond, houten binnendeurkozijnen. Tapijt ter plaatse van de trap licht beschadigd. Ruimte wordt niet frequent gebruikt. | vervangen kantoren, agw, overleg, diversen | 1ster verdieping jurytoren | 2 | 0 | 2025 | 20 | NVO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kleedruimten, diversen | Vloer: dhg tegels, wanden: schoon metselwerk, systeemplafond. Ruimte wordt weinig gebruikt. | vervangen kleedruimten, diversen |  | 2 | 0 | 2035 | 24 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; combiketel, HR gesloten uitvoering 25-50 kW, diversen | Remeha Quinta 30c bj=2003 | Geen actie |  | 3 | 0 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; combiketel, HR gesloten uitvoering 25-50 kW, diversen | Inclusief expansievat. | vervangen combiketel, HR gesloten uitvoering 25-50 kW, diversen |  | 3 | 0 | 2018 | 1 | st | 15 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | goot luifel zijde hoofdgebouw | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten inclusief beugels, zink |  | onderhouden goten inclusief beugels, zink |  | 1 | 0 | 2016 | 90.9 | m1 | 1 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 272.7025 | 2999.7273
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | goot luifel zijde hoofdgebouw | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten inclusief beugels, zink |  | vervangen goten inclusief beugels, zink |  | 1 | 0 | 2035 | 90.9 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Goten langs gevels | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten exclusief beugels, gecoat aluminium |  | onderhouden goten exclusief beugels, gecoat aluminium |  | 1 | 0 | 2016 | 406 | m1 | 1 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 13398
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Goten langs gevels | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten exclusief beugels, gecoat aluminium |  | vervangen goten exclusief beugels, gecoat aluminium |  | 1 | 0 | 2035 | 406 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Grotendeels inpandig aangelegd | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, verzinkt staal | De beugels van de hwa aan de gevels zijn gecorrodeerd. De inpandige hwa's verkeren in een goede conditie. | vervangen hemelwaterafvoer, verzinkt staal | Gevels/inpandig | 1 | 0 | 2040 | 69 | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Grotendeels inpandig aangelegd | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, pvc | Alleen hwa aan de buitengevels zijn verweerd. De overige afvoeren, inpandig, verkeren in een goede conditie. | vervangen hemelwaterafvoer, pvc | Gevels/inpandig | 2 | 0 | 2030 | 222 | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; koelleidingen, diversen | op belangrijke leidingen eens per 5 jaar een thermografische meting uitvoeren (ƒ 5.000,- per dag). Bedrag bij hoofdgebouw opgenomen. | inspecteren/controleren koelleidingen, diversen |  | 9 | 0 | 2016 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; stuwdrukventilator, diversen | Bedrag geraamd. | vervangen stuwdrukventilator, diversen | 400 m baan | 2 | 0 | 2025 | 6 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen | Bedrag geraamd. | Herstellen volgens NEN 3140 rapport |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 8000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1925
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 8400
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m Baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2016 | 50 | st | 25 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m Baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2021 | 50 | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2026 | 66 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 66 | st | 5 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2026 | 128 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 44800
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 128 | st | 5 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2026 | 14 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 14 | st | 5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | onderhoudscontract inspectie volgens NEN 3140, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 53 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen accu's |  | 1 | 0 | 2018 | 53 | st | 4 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 3975
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2022 | 53 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 53 | st | 2 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 2650
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; klokinstallatie, diversen |  | onderhoudscontract klokinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; klokinstallatie, diversen |  | vervangen klokinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 10 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | onderhouden geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 11 | pst | 1 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 313.5041 | 3448.5455
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen | kosten niet te berekenen, is afhankelijk van de aan te brengen componenten | vervangen geluidsinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2038 | 11 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | onderhoudscontract installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | vervangen installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 10 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | onderhouden geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 2 | pst | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3300
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 64 | Communicatie | communicatie; geïntegreerd CCTV-installatie, diversen | 1 harddiskrecorder, 4 monitoren, 11 buiten en 2 binnen camera's | vervangen geïntegreerd CCTV-installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 2 | pst | 20 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen | kosten sterk afhankelijk van uitvoering | onderhoudscontract ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2016 | 11 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | 400 m baan | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen | kosten sterk afhankelijk van uitvoering | vervangen ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2038 | 11 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Tribune | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | vaste gebruikersvoorzieningen; zitbanken, hout |  | Vervolgverfsysteem | zitbanken tribune | 3 | 0 | 2019 | 770 | m1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 0 | 20790
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Tribune | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | vaste gebruikersvoorzieningen; zitbanken, hout | Schilderwerk ter plaatse van de voetconstructie beschadigd/gecorrodeerd. | Vervolgverfsysteem | Tribune | 3 | 0 | 2019 | 45 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 2700
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Zitbanken nabij oefenbaan | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | vaste gebruikersvoorzieningen; zitbanken, hout | Verfsysteem beschadigd. | Vervolgverfsysteem | zitbanken nabij oefenbaan | 4 | 0 | 2016 | 80 | m1 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Zitbanken nabij oefenbaan | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | vaste gebruikersvoorzieningen; zitbanken, hout | Schilderwerk ter plaatse van de voetconstructie beschadigd/gecorrodeerd. | Vervolgverfsysteem | Tribune | 4 | 0 | 2019 | 45 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 2700
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Jurytoren | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | vaste keukenvoorzieningen; keukenblok 60 x 240 cm, diversen | cyclus en prijs afhankelijk van gewenste moderniteit | vervangen keukenblok 60 x 240 cm, diversen |  | 3 | 0 | 2020 | 1 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.2975
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwdepot | 90 | Terrein | terrein; omheining, staalmat hekwerken, verzinkt staal | Staalmat 143 cm hoog | vervangen omheining, staalmat hekwerken, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2030 | 25 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Binnenring | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton | Bestrating licht verzakt onder uiteinde luifelconstructie. Periodiek hersellen van de bestrating. | Geen actie | Binnenring, lans grasstrook | 1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Binnenring | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton |  | herstraten terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton |  | 1 | 0 | 2020 | 432 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16809.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16809.124
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom 400 m baan en binnen | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, betontegels | Zeer plaatselijk enkele tegels gebroken, zeer plaatselijk lichte verzakking. | Geen actie | Rondom 400 meter baan en binnen | 1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom 400 m baan en binnen | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, betontegels | nagenoeg geen nieuwe materialen toegevoegd, herstraatfrequentie sterk afhankelijk van bodem en gebruik | herstraten terreinafwerking, tegelverharding, betontegels |  | 1 | 0 | 2020 | 334.8 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.0331
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom tribune-restaurant | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, rubber | Zeer plaatselijk rubberen matten beschadigd. Post voor periodiek herstel opgenomen. | Periodiek delen van matten vervangen | Interieur | 2 | 0 | 2020 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom tribune-restaurant | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, rubber | Tegels 50x50x2,5 cm | vervangen terreinafwerking, tegelverharding, rubber |  | 2 | 0 | 2030 | 1005 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; algemeen, diversen | kosten afhankelijk van type gebouw, aanwezige installaties, afspraken met opdrachtgever | herinspecteren algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2019 | 11342 | pst | 3 | 0 | 0 | 0 | 3402.6033 | 0 | 0 | 3402.6033 | 0 | 0 | 3402.6033 | 0 | 10207.8099
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. | curatief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 11342 | BVO | 1 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 8506.5041 | 93571.5455
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen |  | preventief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 27500
2 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | 400 meter baan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. | curatief onderhoud elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 11342 | BVO | 1 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 8279.6612 | 91076.2727
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | T.p.v. kolommen | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; algemeen, beton | Een poer vertoont enige betonschade. | Herstellen | Betonpoer | 3 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | T.p.v. kolommen | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; algemeen, beton |  | inspecteren/repareren algemeen, beton |  | 3 | 0 | 2021 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overkapping | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; kolom- / liggerconstructies, staal | Plaatselijk graffitti, vervuiling, kalkafzetting. | Plaatselijk reinigen/corrosie bijwerken | Op kolommen | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Afscheiding oefenbaan | 34 | Balustrades en leuningen | balustrades en leuningen; buitenbalustrades, hard hout | kostprijs voor onderhoud per situatie inschatten i.v.m. bereikbaarheid | onderhouden buitenbalustrades, hard hout |  | 2 | 0 | 2016 | 180 | m1 | 1 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 367.1983 | 4039.1818
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Afscheiding oefenbaan | 34 | Balustrades en leuningen | balustrades en leuningen; buitenbalustrades, hard hout |  | vervangen buitenbalustrades, hard hout |  | 2 | 0 | 2035 | 180 | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Aan staalconstructie | 45 | Plafondafwerkingen | plafondafwerkingen; netten boven plafonds, diversen | Bij het vervangen van de armaturen beschadigingen aan het gaas herstellen uit post curatief onderhoud. | vervangen netten boven plafonds, diversen |  | 0 | 0 | 2025 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Daken en gevels | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, polyester | Plaatselijk de sterke vervuiling verwijderen, bijvoorbeeld gelijktijdig met goten reinigen. Het gehele dak reinigen is onzes inziens niet noodzakelijk omdat bij hevige regenbuien de vervuiling verwijderd wordt. | Plaatselijk reinigen | Dak | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Daken en gevels | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, polyester |  | onderhouden hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, polyester |  | 1 | 0 | 2016 | 2720 | m2 | 1 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 2638.3967 | 29022.3636
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Daken en gevels | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, polyester |  | vervangen hellende dakafwerkingen, geprofileerde dakplaten, polyester |  | 1 | 0 | 2045 | 2720 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overgang gevel - dak | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten exclusief beugels, verzinkt staal | Verzinkt stalen goot in goede conditie. Geen corrosie. Alleen vervuilde goot. | Periodiek reinigen | Overgang gevel-dak | 2 | 0 | 2016 | 198 | m1 | 0 | 544.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5041
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overgang gevel - dak | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten exclusief beugels, verzinkt staal |  | onderhouden goten exclusief beugels, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2016 | 198 | m1 | 1 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 445.5041 | 4900.5455
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overgang gevel - dak | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten exclusief beugels, verzinkt staal |  | vervangen goten exclusief beugels, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2035 | 198 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Ter plaatse van de kolommen | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, pvc | Een afvoer is kapot. Hemelwaterafvoerbuizen zijn verweerd. | Herstellen | Afvoer nabij de kleedgebouw. | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Ter plaatse van de kolommen | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, pvc |  | vervangen hemelwaterafvoer, pvc |  | 2 | 0 | 2026 | 100 | m1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Leidingen in het zand | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; koelleidingen, diversen | op belangrijke leidingen eens per 5 jaar een thermografische meting uitvoeren (ƒ 5.000,- per dag). Bedrag bij hoofdgebouw opgenomen. | inspecteren/controleren koelleidingen, diversen |  | 2 | 1980 | 2016 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten bij overkapping | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | Herstellen volgens NEN 3140 rapport |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten bij overkapping | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 480
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overkapping oefenbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 5 | 0 | 2016 | 160 | pst | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overkapping oefenbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 5 | 0 | 2042 | 160 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Overkapping oefenbaan | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 5 | 0 | 2021 | 160 | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 6400
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Boven oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; klokinstallatie, diversen |  | vervangen klokinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 10 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Boven oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; klokinstallatie, diversen |  | onderhoudscontract klokinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen | kosten niet te berekenen, is afhankelijk van de aan te brengen componenten | vervangen geluidsinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2028 | 7 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | onderhouden geluidsinstallatie / omroepinstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 7 | pst | 1 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 199.5041 | 2194.5455
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Boven oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | vervangen installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2019 | 1 | pst | 10 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Boven oefenbaan | 64 | Communicatie | communicatie; algemeen, diversen |  | onderhoudscontract installatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom oefenbaan | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen |  | vervangen ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2038 | 7 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Rondom oefenbaan | 65 | Beveiliging | beveiliging; ontruiminstallatie, diversen |  | onderhoudscontract ontruiminstallatie, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 7 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; algemeen, diversen | kosten afhankelijk van soort gebouw. | curatief onderhoud algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16500
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; algemeen, diversen |  | herinspecteren algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2019 | 2228 | BVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1336.8017 | 0 | 0 | 1336.8017 | 0 | 0 | 1336.8017 | 0 | 4010.405
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen |  | curatief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 2228 | BVO | 1 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 24508
3 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overkapping trainingsbaan | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | curatief onderhoud elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 2228 | BVO | 1 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 1626.438 | 17890.8182
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gemetselde opslag | 21 | Buitenwanden | buitenwanden; algemeen, baksteen |  | inspecteren/repareren algemeen, baksteen |  | 1 | 0 | 2021 | 25 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwput | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; wand- / vloerconstructies, beton | De betonnen sneeuwput is plaatselijk door betoncarbonatatie aangetast. Plaatselijk is de put ter plaatse van het maaiveld bemost. Geadviseerd wordt de put aan de buitezijde te reinigen en gebreken te herstellen. | Herstellen |  | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwput | 28 | Hoofddraagconstructies | hoofddraagconstructies; wand- / vloerconstructies, beton |  | inspecteren/repareren wand- / vloerconstructies, beton |  | 2 | 0 | 2021 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse gebouwen | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout | Plaatselijk is een deur beschadigd. Voordat het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd dient de deur hersteld c.q. vervangen te worden. | Herstellen |  | 2 | 0 | 2017 | 1 | pst | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse gebouwen | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | herschilderbeurt exterieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | 2 | 0 | 2017 | 30 | m2 | 6 | 0 | 1018.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.1983 | 0 | 0 | 0 | 2036.3967
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse gebouwen | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout | gemiddelde prijs per m² koz/r/d. Bij veel ramen/deuren prijs ophogen. Bij veel vast glas prijs verlagen | herschilderbeurt interieur kozijnen inclusief ramen, deuren, hard hout |  | 2 | 0 | 2023 | 30 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.7025 | 0 | 0 | 0 | 962.7025
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 31 | Buitenwandopeningen | buitenwandopeningen; kozijnen inclusief ramen, deuren, kunststof | gemiddelde prijs voor standaard woning, inclusief isolatieglas | vervangen kozijnen inclusief ramen, deuren, kunststof |  | 1 | 0 | 2059 | 8 | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels Kleed-doucheruimten | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat staal | Schilderwerk waar nodig herstellen. | herschilderbeurt exterieur bekledingen, gecoat staal | Gevels | 1 | 0 | 2024 | 135 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.5041 | 0 | 0 | 5089.5041
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels techn.rmt. | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat staal | Plaatselijk llichte corrosie aanwezig. De toplaag waar nodig bijwerken. | Herstellen | Gevels techische ruimte | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gevels techn.rmt. | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, gecoat staal | Schilderwerk waar nodig herstellen. | herschilderbeurt exterieur bekledingen, gecoat staal | Gevels | 2 | 0 | 2024 | 115 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335.5041 | 0 | 0 | 4335.5041
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Loodsen | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, beton | Plaatselijk betoncarbonatatie, mosvorming ter plaatse van maaiveld. | Herstellen | Loodsen | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Loodsen | 41 | Buitenwandafwerkingen | buitenwandafwerkingen; bekledingen, beton |  | inspecteren/repareren bekledingen, beton |  | 2 | 0 | 2021 | 1 | pst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | Zeer plaatselijk blaasvorming. Mogelijk doordat de afvoeren verstopt zijn en het regenwater tot de dakrand staat, kan er vervolgschade aan de dakbedekking en constructie ontstaan. | Geen actie |  | 1 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | Daken periodiek reiningen en eventuele gebreken herstellen. | inspecteren/repareren vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 1 | 0 | 2016 | 126 | m2 | 1 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 2772
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 47 | Dakafwerkingen | dakafwerkingen; vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP | kosten afhankelijk van hoeveelheid randstroken en doorvoeren | overtrekken vlakke dakafwerkingen, niet geballast, gemodificeerde bitumen, APP |  | 1 | 0 | 2029 | 126 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Technische ruimten | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; technische ruimte, diversen | Post voor bijwerken technische ruimten. | onderhouden technische ruimte, diversen |  | 2 | 0 | 2016 | 475 | NVO | 1 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 812.2479 | 8934.7273
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; sanitaire ruimte, diversen | Vloer gecoat, wanden en plafond afwasbaar. Lichte schimmelvorming op naden vloer. Inclusief vervangen, indien noodzakelijk, van douchevoorzieningen, sanitair. Een en ander is sterk afhankelijk van gebruiksfrequentie. | vervangen sanitaire ruimte, diversen | Kleed-doucheruimten | 1 | 0 | 2029 | 70 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; verkeersruimten, diversen | Vloer voorzien van rubberen afwerking. Wanden en plafond afwasbaar. | vervangen verkeersruimten, diversen | Kleed-doucheruimten | 1 | 0 | 2039 | 12 | NVO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 48 | Afwerkingspakketten | afwerkingspakketten; kleedruimten, diversen | Vloer voorzien van rubberen afwerking. Wanden en plafond afwasbaar. Schilderen banken. Kosten sterk afhankelijk van gebruiksfrequentie. | vervangen kleedruimten, diversen | Kleed-doucheruimten | 1 | 0 | 2029 | 67 | NVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 51 | Warmteopwekking | warmte-opwekking; gaswandketel, HR solo tot 25 kW, diversen | Nefit HR 25 | vervangen gaswandketel, HR solo tot 25 kW, diversen |  | 2 | 2009 | 2024 | 1 | st | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 2195
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Opstallen op terrein | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten inclusief beugels, pvc | De goten zijn geheel verstopt, dienen grondig gereinigd te worden. | Reinigen | Opslagloodsen | 4 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Opstallen op terrein | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten inclusief beugels, pvc |  | onderhouden goten inclusief beugels, pvc |  | 4 | 0 | 2016 | 33.6 | m1 | 1 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 92.3967 | 1016.3636
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Opstallen op terrein | 52 | Afvoeren | afvoeren; goten inclusief beugels, pvc |  | vervangen goten inclusief beugels, pvc |  | 4 | 0 | 2030 | 33.6 | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Opstallen op terrein | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, pvc | Aansluiting is los en afvoer is verstopt. | Herstellen | Opstallen op terrein | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Opstallen op terrein | 52 | Afvoeren | afvoeren; hemelwaterafvoer, pvc |  | vervangen hemelwaterafvoer, pvc |  | 2 | 0 | 2030 | 30 | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 52 | Afvoeren | afvoeren; afdvoer, dompelpomp max 8000 liter/uur, diversen | Grundfos KP150 | vervangen afvoer, dompelpomp max 8000 liter/uur, diversen |  | 9 | 2010 | 2030 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwput | 52 | Afvoeren | afvoeren; afdvoer, dompelpomp max 8000 liter/uur, diversen | Grundfos KP150 | vervangen afvoer, dompelpomp max 8000 liter/uur, diversen |  | 9 | 0 | 2020 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 53 | Water | water; appendages, warm tapwater, diversen | Trekkap heeft condens/regen gelekt. Kap nazien en vastzetten. | Kap vastzetten | Kleedgebouw | 1 | 2009 | 2016 | 1 | pst | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Kleed-douchegebouw | 53 | Water | water; appendages, warm tapwater, diversen |  | Vervangen gasboiler |  | 1 | 2009 | 2029 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwput | 53 | Water | water; vijver pompsysteem, diversen | Regelkast vertoont corrosie in de deur en kast. Tevens is bedrading niet afgewerkt. | behandelen en coaten | Seeuwput | 2 | 1981 | 2016 | 1 | st | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwput | 53 | Water | water; vijver pompsysteem, diversen |  | vervangen vijver pompsysteem, diversen |  | 2 | 1981 | 2020 | 1 | pst | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Buitenterrein | 54 | Gassen | gassen; propaanvoorziening, diversen | Bedrag gesraamd voor jaarlijks onderhoud. | onderhouden propaanvoorziening, diversen |  | 2 | 1995 | 2016 | 1 | pst | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gebouw Machinekamer | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; compressoren binnenopstelling, diversen |  | Geen actie | Gebouw Machinekamer | 4 | 1981 | 0 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gebouw Machinekamer | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; compressoren binnenopstelling, diversen |  | vervangen compressoren binnenopstelling, diversen |  | 4 | 1981 | 2023 | 1 | pst | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531314 | 0 | 0 | 0 | 531314
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; condensors, diversen | Door pakking lekkages ontstaan, leksporen zichtbaar. | behandelen condensors, diversen | Buiten | 4 | 1995 | 0 | 0 | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; condensors, diversen | Geen herstel bij vervanging. | Behandelen en coaten | Buiten | 4 | 1995 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; condensors, diversen | inclusief compressor(en), exclusief bouwkundige voorzieningen / kraankosten | vervangen koelinstallaties, condensors luchtgekoeld, 0-11 kW, diversen |  | 4 | 1995 | 2016 | 2 | st | 20 | 134218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134218
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; fundatiepompen, diversen |  | vervangen fundatiepompen, diversen |  | 2 | 1981 | 2020 | 3 | st | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16860
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; fundatiepompen, diversen |  | Geen actie | Ammoniakopslagruimte | 2 | 1981 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; fundatiepompen, diversen |  | vervangen fundatiepompen, diversen |  | 2 | 1981 | 2020 | 2 | st | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; buffervat, diversen | betreft buffervat van 1500 liter, inclusief appendages, exclusief takelkosten | vervangen buffervat, diversen |  | 2 | 1981 | 2020 | 1 | st | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Ammoniakopslagruimte | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; buffervat, diversen | betreft buffervat van 1500 liter, inclusief appendages, exclusief takelkosten | vervangen buffervat, diversen |  | 2 | 0 | 2020 | 1 | st | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Gebouw Machinekamer | 55 | Koudeopwekking | koude-opwekking; appendages, distributiesysteem, diversen |  | Nader onderzoek koelinstallatie |  | 2 | 1981 | 2016 | 1 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Machinekamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; buitenwand roosters, metaal |  | Reinigen | Machinekamer | 1 | 1981 | 2016 | 1 | pst | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2200
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Machinekamer | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; buitenwand roosters, metaal | zijn 5 roosters in 5 deuren | vervangen buitenwand roosters, metaal |  | 1 | 1981 | 2021 | 1 | pst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak kleed-doucheruimten | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; dakafzuigventilator, diversen |  | onderhouden dakafzuigventilator, diversen |  | 1 | 2009 | 2016 | 4 | st | 1 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 153.1983 | 1685.1818
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak kleed-doucheruimten | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; dakafzuigventilator, diversen |  | vervangen dakafzuigventilator, diversen |  | 1 | 2009 | 2029 | 4 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak t.r. klein | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 6.000-10.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2025 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 0 | 5565
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Dak t.r. groot | 57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling; afzuigunit 10.000-15.000 m³/h, diversen |  | vervangen afzuigunit 10.000-15.000 m³/h, diversen |  | 2 | 2004 | 2025 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 17200
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Machinekamer | 58 | Regeling klimaat en sanitair | regeling klimaat en sanitair; regelkast, diversen | Vervanging na aanpassing van installatie onderhoud is bij GEA | vervangen regelkast, diversen | Machinekamer | 2 | 0 | 2024 | 1 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | Herstellen volgens NEN 3140 rapport |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1320
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 480
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Machinekamer | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; noodstroomvoorziening algemeen, diversen |  | vervangen noodstroomvoorziening algemeen, diversen |  | 1 | 2006 | 2023 | 1 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 10600
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Machinekamer | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; noodstroomvoorziening algemeen, diversen | Kosten voor onderhoud zijn opgenomen in jaarlijkse NEN3140 keuring | onderhoudscontract noodstroomvoorziening algemeen, diversen |  | 1 | 2006 | 2016 | 1 | pst | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 5000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2022 | 34 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 34 | st | 5 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2026 | 3 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 3 | st | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | onderhoudscontract inspectie volgens NEN 3140, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 18 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen accu's |  | 1 | 0 | 2018 | 18 | st | 4 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2022 | 18 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 63 | Verlichting | verlichting; calamiteiten, noodverlichting decentraal met batterij, TL-armatuur, 1 x 8 W, diversen |  | vervangen lichtbronnen |  | 1 | 0 | 2017 | 18 | st | 2 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 900
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 65 | Beveiliging | beveiliging; branddetectie- en alarmeringsmiddel, diversen |  | vervangen branddetectie- en alarmeringsmiddel, diversen |  | 1 | 2008 | 2028 | 4 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 65 | Beveiliging | beveiliging; branddetectie- en alarmeringsmiddel, diversen | kosten afhankelijk van soort contract, onderhoudsfrequentie. < | onderhoudscontract brandmeldinstallatie, diversen |  | 1 | 2008 | 2016 | 4 | pst | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | vervangen brandbestrijding, blusmiddelen, diversen |  | 1 | 0 | 2020 | 8 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Overige gebouwen | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | onderhoudscontract brandbestrijding, algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 8 | pst | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Amoniakgebouw | 74 | Vaste sanitairvoorzieningen | vaste sanitaire voorzieningen; sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing, diversen | nooddouches | vervangen sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing, diversen |  | 2 | 0 | 2028 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwdepot | 90 | Terrein | terrein; omheining, staalmat hekwerken, verzinkt staal | Staalmat 143 cm hoog | vervangen omheining, staalmat hekwerken, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2030 | 25 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse opstallen | 90 | Terrein | terrein; omheining, enkele spijlenpoort, verzinkt staal | Diverse afmetingen. Geen gebreken geconstateerd. | vervangen omheining, enkele spijlenpoort, verzinkt staal |  | 1 | 0 | 2030 | 1 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Diverse opstallen | 90 | Terrein | terrein; omheining, dubbele spijlenpoort, verzinkt staal | Diverse afmetingen. Geen gebreken geconstateerd. | vervangen omheining, dubbele spijlenpoort, verzinkt staal |  | 1 | 0 | 2030 | 4 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwdepot | 90 | Terrein | terrein; omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | gedeeltelijk vervangen omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | 2 | 0 | 2020 | 2 | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Sneeuwdepot | 90 | Terrein | terrein; omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | Jaarlijks onderhoud poorten, 1x per jaar |  | 2 | 0 | 2016 | 2 | st | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5000
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; algemeen, diversen |  | herinspecteren algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2019 | 1027 | BVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 410.8017 | 0 | 0 | 410.8017 | 0 | 0 | 410.8017 | 0 | 1232.405
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen | Post voor niet planmatig onderhoud. Bedrag geraamd. | curatief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; werktuigbouwkundig, algemeen, preventief en curatief | Geraamd bedrag voor W-installaties niet elders opgenomen. | onderhoudscontract werktuigbouwkundig, algemeen, preventief en curatief |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16500
4 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Overige gebouwen | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, preventief en curatief | Geraamd bedrag voor E-installaties niet elders opgenomen. | onderhoudscontract elektrotechnisch, algemeen, preventief en curatief |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16500
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | Herstellen volgens NEN 3140 rapport |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 240
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen, diversen |  | NEN 3140 inspectie |  | 1 | 0 | 2017 | 1 | pst | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 240
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | Vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2040 | 25 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | Vervangen lampen |  | 1 | 0 | 2016 | 25 | st | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Op paal camera zijingang | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | Vervangen armaturen |  | 1 | 0 | 2040 | 2 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Op paal camera zijingang | 63 | Verlichting | verlichting; lichtbronnen / armaturen, diversen |  | Vervangen lampen |  | 1 | 0 | 2016 | 2 | st | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 330
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | vervangen brandbestrijding, blusmiddelen, diversen |  | 1 | 0 | 2020 | 3 | pst | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Buiten algemeen | 65 | Beveiliging | beveiliging; brandbestrijding, algemeen, diversen |  | onderhoudscontract brandbestrijding, algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 3 | pst | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Zijingang | 65 | Beveiliging | beveiliging; braak, toegangscontrole, algemeen, diversen |  | vervangen braak, toegangscontrole, algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2020 | 1 | pst | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Zijingang | 65 | Beveiliging | beveiliging; braak, toegangscontrole, algemeen, diversen |  | onderhouden braak, toegangscontrole, algemeen, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; omheining, hekwerken, diversen | Plaatselijk lichte molestschade aan hekwerken. Forse molestschade herstellen in verband met vervolgschade door vandalisme. | Geen actie | Terrein | 1 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; omheining, hekwerken, diversen | Betreft gaashekwerk, diverse hoogten, betonnen staanders. | vervangen omheining, hekwerken, diversen |  | 1 | 0 | 2024 | 930 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118575 | 0 | 0 | 118575
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein, diverse locaties | 90 | Terrein | terrein; omheining, hekwerken, diversen | Op diverse plaatsen verzinkt stalen spijlen hekwerken. Op enige verwering van de verzinkeing na geen gebreken aangetroffen. | vervangen omheining, hekwerken, diversen |  | 1 | 0 | 2030 | 20 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; omheining, enkele spijlenpoort, verzinkt staal | looppoort 180 cm hoog inclusief slot | vervangen omheining, enkele spijlenpoort, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2024 | 1 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.9174 | 0 | 0 | 717.9174
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; omheining, dubbele spijlenpoort, verzinkt staal | De dubbele poorten verkeren in een goede conditie. Plaatselijk lichte corrosie aanwezig. Dit kan zo nodig bijgewerkt worden met zink compound. | Geen actie | Terrein | 2 | 0 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; omheining, dubbele spijlenpoort, verzinkt staal |  | vervangen omheining, dubbele spijlenpoort, verzinkt staal |  | 2 | 0 | 2024 | 8 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206 | 0 | 0 | 15206
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Zijingang | 90 | Terrein | terrein; omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | gedeeltelijk vervangen omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | 1 | 1998 | 2018 | 1 | st | 20 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Zijingang | 90 | Terrein | terrein; omheining, spijlenpoort elektrisch bedienbaar, gecoat staal |  | Jaarlijks onderhoud poorten, 1x per jaar |  | 1 | 1998 | 2016 | 1 | st | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3850
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein achter hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, verharding, asfalt | Plaatselijk lichte scheurvorming in asfalt. Ook plaatselijk lichte slijtageplaatsen. | Geen actie |  | 2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein achter hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, verharding, asfalt | voorzien van nieuwe toplaag, kosten sterk afhankelijk van te behandelen oppervlakte | overtrekken terreinafwerking, verharding, asfalt |  | 2 | 0 | 2025 | 200 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692 | 0 | 5692
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein achter hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, stelconverharding, beton | De overgang van asfalt naar stelconbeplating is door aanrijdschade beschadigd. De metalen strip steekt boven de bestrating uit. Geadviseerd wordt dit te herstellen. | Herstellen |  | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein achter hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, stelconverharding, beton | betonplaat 200x200x14 cm | vervangen terreinafwerking, stelconverharding, beton |  | 2 | 0 | 2035 | 50 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein rondom hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton | Plaatselijk lichte verzakkingen aanwezig. Waar nodig periodiek ophalen. Compleet herstraten niet noodzakelijk. | Geen actie |  | 2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein rondom hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton |  | herstraten terreinafwerking, klinkerverharding zwaar verkeer, beton |  | 2 | 0 | 2024 | 627.5 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24416.0331 | 0 | 0 | 24416.0331
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein rondom hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, betontegels | Plaatselijk lichte verzakking aanwezig. Ook enkele kapotte tegels geconstateerd. Gelijktijdig met herstel ook kapotte tegels vervangen. | Geen actie | Terrein rondom hoofdgebouw | 2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein rondom hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding, betontegels | nagenoeg geen nieuwe materialen toegevoegd, herstraatfrequentie sterk afhankelijk van bodem en gebruik | herstraten terreinafwerking, tegelverharding, betontegels |  | 2 | 0 | 2024 | 1360.25 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29707.8595 | 0 | 0 | 29707.8595
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein aan zijkant hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; terreinafwerking, tegelverharding grastegels, beton | Geen gebreken geconstateerd, wordt weinig gebruikt. | vervangen terreinafwerking, tegelverharding grastegels, beton |  | 1 | 0 | 2035 | 400 | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; afvoervoorzieningen, diversen | Diverse straatkolken zijn verstopt. Deze dienen ontstopt te worden. Mogelijk ook een deel van de leidingen verstopt. | Ontstoppen straatkolken/leidingen | Terrein | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein | 90 | Terrein | terrein; afvoervoorzieningen, diversen | Leidingen niet gecontroleerd. | Doorspuiten drainageleidingen |  | 2 | 0 | 2016 | 1 | pst | 7 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Terrein rondom hoofdgebouw | 90 | Terrein | terrein; afvoervoorzieningen, straatkolk, beton | Gelijktijdig met het herstraten van delen van het terrein waar nodig straatkolken ophalen/vervangen. Met uitzondering van verstoppingen geen gebreken geconstateerd. | vervangen afvoervoorzieningen, straatkolk, beton |  | 1 | 0 | 2024 | 27.25 | st | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13625 | 0 | 0 | 13625
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | T.b.v. kantine | 90 | Terrein | terrein; afvoervoorzieningen, slibvangput, diversen | Vetvangput periodiek reinigen. Bedrag geraamd. Kosten sterk afhankelijk van gebruik kantine. | onderhouden afvoervoorzieningen, slibvangput, diversen |  | 1 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5500
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | T.b.v. kantine | 90 | Terrein | terrein; afvoervoorzieningen, slibvangput, diversen | Vetvangput niet geïnspecteerd. Bedrag geraamd. | vervangen afvoervoorzieningen, slibvangput, diversen | Terrein nabij kantine | 1 | 0 | 2030 | 1 | st | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; bouwkundig, algemeen, diversen | Geraamd bedrag voor niet planmatig onderhoud aan het terrein en hekwerken. | curatief onderhoud bouwkundig, algemeen, diversen | Terrein | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; werktuigbouwkundig, algemeen, diversen |  | curatief onderhoud werktuigbouwkundig, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 27500
5 | Gemeente Eindhoven - Eindhoven | Antoon Coolenlaan 3 | Terrein (binnen het hekwerk) | IJssportcentrum | Eindhoven | Algemeen | 99 | Algemeen | overige elementen; elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | curatief onderhoud elektrotechnisch, algemeen, diversen |  | 0 | 0 | 2016 | 1 | pst | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 27500
[19 empty] | 624549.4298 | 188880.9917 | 231360.5455 | 251572.843 | 429250.843 | 420432.5868 | 549249.7851 | 1059410.0165 | 585186.686 | 550693.124 | 395349.5455 | 5285936.3967