## elementen voor onderhoud
ELEMENTENLIJST
[5 empty] | objectgegevens | [5 empty] | inspectie |  |  | aanvullende gegevens
|  |  |  | object | AFM Amsterdam | [5 empty] | datum | 2017-02-01
|  |  |  | specifiek | - | [5 empty] | inpecteur | P. Davidse
|  |  |  | adres | Vijzelgracht 50, 1017 HS | [5 empty] | bladnr. | - | [14 empty] | alle bedragen inclusief BTW
|  |  |  | plaats | Amsterdam | [5 empty] | projectnummer | 1605811 | [24 empty] | periode 10 jaar
nr. | indx | aann. | locatie | ruimtenr. | NLSfB | element | aantal | eenh. | kritisch | demarc | fabrikaat | type | BJ | CAP | DIM | Wet | Cv | STRT | CYC | STP | PVE-I | foto | opmerkingen | onderhoudsvorm |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | totaal vervangingen
[24 empty] | risico l/m/h | inspanning/ resultaat | responstijd
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 420000 | binnenwandafwerkingen | 1250 | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse schilderwerken huurdersdeel; hoeveelheid raming; kosten zijn onderhoudskosten | L | R | -
2 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 320000 | binnenwandopeningen | 12409 | m² vvo | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse hang- en sluitwerk huurdersdeel; op basis van oppervlakte gehuurder; kosten zijn onderhoudskosten | L | R | -
3 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 320000 | binnenwandopeningen | 12409 | m² vvo | nee | H | Luxaflex, Silent Gliss | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse zonwering handbediend huurdersdeel; op basis van oppervlakte gehuurder | L | R | -
4 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 432019 | vloerafw.; niet verhoogd; tapijt | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | materiaal: vloerbedekking; kosten zijn onderhoudskosten | L | - | -
5 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 432009 | vloerafw.; niet verhoogd; kunststof | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | materiaal: PVC | L | - | -
6 | E | 1 | object huurdersdeel | - | 432020 | vloerafw.; niet verh.; vloercoating | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | uitvoering: gietvloer; kosten zijn onderhoudskosten | L | - | -
7 | E | 7 | parkeergarage NSA ruimte / brandstof opslagruimte | -1.007 / -1.009 | 611110 | noodstroom aggregaten | 1 | st | ja | E | Dynaf / Leroy Somer (generator) | - | 1988 | 640 | kVA | ja | 2 | 2023 | 35 | ∞ | 3 | 486/491/534 | incl. olietank 5000 l, olieleiding en toebehoren (bouwjaar 4 stuks accu's 201604) | H | I | 4
8 | E | 7 | parkeergarage NSA ruimte | -1.007 | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | ja | H | - | - | 2009 | - | - | - | 1 | 2029 | 20 | ∞ | 3 | 513/516 | tbv NSA; incl 2 kleine accu's bouwjaar 201604 | H | I | 4
9 | E | 2 | parkeergarage NSA ruimte / brandstof opslagruimte | -1.007 / -1.009 | 653600 | wateroverlast melders | 2 | st | ja | H | Wolter & Dros | Cavia | 2007 | 1 | pntn | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 508 | incl. regelkastje; bouwjaar geschat | H | I | 4
10 | E | 7 | parkeergarage NSA ruimte / parkeergarage / gevel | - | 512400 | rookgasafvoeren ketel | 1 | st | ja | H | - | - | 2000 | n | m | - | 3 | 2030 | 20 | ∞ | 3 | 527/530 | tbv NSA; bouwjaar geschat | H | I | 4
11 | E | 6 | parkeergarage NSA ruimte | -1.007 | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 2 | st | nee | E | ETAP | K822/8P | 2014 | 8 | W | ja | 1 | 2029 | 15 | ∞ | 3 | 525 | - | M | R | -
12 | E | 6 | parkeergarage HVK NSA ruimte | -1.010 | 615120 | (hoofd) verdeelinrichtingen | 1 | st | ja | H | - | 3x hs; 15 velden; 10x 400V | 1988 | - | - | - | 3 | 2020 | 30 | ∞ | 3 | 544 | HKL-4 / CHK-NSA; bouwjaar geschat | H | R | -
13 | E | - | parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 905200 | scheidingsinstallaties terrein | 1 | st | nee | H | KS International | vrij-4 | 2007 | 1144 | l | - | 2 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 643 | tbv keuken | L | R | -
14 | E | - | keuken / parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 524010 | leidingen afvoer gecomb. riolering | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv scheidingsinstalatie; bouwjaar geschat | L | R | -
15 | E | 6 | parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs 125A; 4x 400V | 2016 | - | - | - | 1 | 2046 | 30 | ∞ | 1 | 638 | LK-EV; tbv oplaadpunt 6 auto's; bouwjaar geschat | L | R | -
16 | E | 6 | parkeergarage | - | - | oplaadstation auto's | 3 | st | nee | H | EV Box | - | 2016 | - | - | - | 1 | 2036 | 20 | ∞ | 2 | 900 | tbv 6 auto's; tbv oplaadpunt auto's; bouwjaar geschat | L | R | -
17 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 523610 | afvoerpompen afvalwater | 1 | st | nee | H | Sanibroyeur | VITE 3 | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 619 | tbv luchtbehandelingskast restaurant; bouwjaar geschat | L | R | -
18 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 579/580 | RK5; tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
19 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | nee | H | Priva | Compri HX | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 580 | in RK5; tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
20 | E | 2 | technische ruimte parkeergarage / LBK | -1.002 | 577140 | luchtbehandelings- kasten | 1 | st | nee | H | Verhulst | VKT-0404 | 2007 | 2.22 | m³/s | - | 2 | 2037 | 20 | ∞ | 3 | 596 | tbv restaurant | L | R | -
21 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 581100 | stelmotoren luchtklep | 2 | st | nee | H | Siemens | GCA126.1E | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 606 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
22 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 553180 | regelkleppen + stelmotoren koude | 1 | st | nee | H | Siemens | SQS65-VXG44.32-16 | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 612 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
23 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561060 | regelkleppen en stelmotoren warmte | 1 | st | nee | H | Siemens | SQS65-VXG44.32-16 | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 608 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
24 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561040 | circulatiepompen warmtedistributie | 1 | st | nee | H | Grundfos | UPS 32-80 | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 611 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
25 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561010 | leidingen cv-installatie | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv luchtbehandelingskast restaurant; bouwjaar geschat | L | R | -
26 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 553120 | leidingen gekoeld water | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 614 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
27 | E | 2 | technische ruimte LBK parkeergarage / restaurant | - | 577160 | luchtkanalen centr. luchtbehandeling. | n | m² | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv LBK restaurant; roosters binnen (restaurant) en buiten; bouwjaar geschat | L | R | -
28 | E | 6 | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Climaveneta | AXU-26 (binnen) / . . . . buitenunit | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/782 | tbv close control unit MER; R407C 16,7 kg; bouwjaar vat bevochtiging 201609 | H | I | 4
29 | E | 6 | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Denco | D28AVH (binnen) / DCRA 50-6 (buitenunit) | 2005 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/768 | tbv close control unit MER; R407C 16,5 kg; bouwjaar vat bevochtiging 201401 | H | I | 4
30 | E | 6 | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Denco | D28HA (binnen) / DCRA 50-6 (buitenunit) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/763 | tbv close control unit MER; R407C 16,2 kg | H | I | 4
31 | E | 6 | parkeergarage / archief DIM1 | BG | 551300 | compactsystemen | 1 | st | nee | H | Denco | D5HA (binnen) / DCRA 08-6 (buitenunit) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 627/721 | tbv close control unit archief DIM1; R407C 3,6 kg | M | I | 4
32 | E | 2 | parkeergarage / MER / archief DIM1 | - | 553110 | koudemiddelleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2010 | - | - | - | 2 | 2040 | 30 | ∞ | 2 | 564 | van koudeopwekker naar koudeafnemer; trace park./MER; trace park./archief | M | I | 4
33 | E | 2 | parkeergarage / archiefruimte DIM2 | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Mitsubishi | MSC-GA35VB (binnen)/ MU-GA25VB (buiten) | 2007 | 2.5 | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 572/732 | tbv archief DIM2; R410A 0,6 kg | M | R | -
34 | E | 2 | parkeergarage/archiefruimte DIM2 | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Mitsubishi | MSC-GA35VB (binnen)/ MU-GA25VB (buiten) | 2007 | 2.5 | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 572/737 | tbv archief DIM2; R410A 0,6 kg | M | R | -
35 | E | 2 | archief DIM2 | - | 577150 | bevochtiging | 1 | st | nee | H | Nordmann | - | 2010 | - | kg/h | - | 1 | 2025 | 15 | ∞ | 3 | 734 | tbv archief, hoog geplaatst | M | R | -
36 | E | 3 | archief DIM2 | - | 663100 | kleingoederenliften | 1 | st | nee | H | INCAB Milano | TOP SP | 2007 | - | - | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 739 | goederenheffer in schacht | L | R | -
37 | E | 2 | parkeergarage / receptie | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Hyasu | HSA12LCC (binnen) / HOR12LCC (buiten) | 2007 | 3,5(C)/ 3,8 (W) | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 632/647 | tbv receptie R410A 1,1 kg | M | R | -
38 | E | 2 | 3e verd. dak / 3e verd. monitoringroom | - | 551200 | splitsystemen | 1 | st | ja | H | Mitsubishi | SEZ-KD25VA (binnen) / MXZ-2D53VA (buiten) | 2014 | 5 | kW | - | 1 | 2029 | 15 | ∞ | 3 | 828 | tbv montoringroom (in plafond); R410A 1,25 kg | H | I | 4
39 | E | 2 | receptie | - | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | - | overwerk tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | -
40 | E | 2 | technische ruimte boven keuken | - | 572100 | lok. mechanische afzuiginstallaties | 1 | st | nee | H | Verhulst | VKT-0404 | 2007 | 2.38 | m³/s | - | 2 | 2037 | 20 | ∞ | 3 | 728 | tbv keuken | L | R | -
41 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 2 | st | ja | H | APC | smart UPS VT 40 kVA | 2007 | 40 | kVA | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 807 | tbv apparatuur in MER; incl. accu's | H | I | 4
42 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 1 | st | ja | H | APC | smart UPS VT 40 kVA | 2005 | 40 | kVA | - | 2 | 2025 | 20 | ∞ | 3 | 807 | tbv apparatuur in MER; incl. accu's; bouwjaar geschat | H | I | 4
43 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs; 7x 230V; 13x 400V; OSB | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 755 | HK-NSA | H | I | 4
44 | E | 2 | 1e verd. MER | - | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | ja | H | - | - | 2012 | - | - | - | 1 | 2032 | 20 | ∞ | 2 | 788 | RK6 in MER ruimte | H | I | 4
45 | E | 2 | 1e verd. MER | - | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | ja | H | Priva | Compri HX | 2012 | - | - | - | 1 | 2027 | 15 | ∞ | 3 | 790 | in RK6 in MER ruimte | H | I | 4
46 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 1 | st | ja | H | Eaton | Ellipse ECO 1600 | 2012 | 1.6 | kVA | - | 1 | 2032 | 20 | ∞ | 2 | 792 | in RK6 in MER ruimte | H | I | 4
47 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 788 | OV UPS1 | H | I | 4
48 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 788 | OV UPS2 | H | I | 4
49 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 818 | OV UPS3 | H | I | 4
50 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 823 | HK-NSA 12 | H | I | 4
51 | E | 6 | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 3x hs: service bypass panel | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 805 | OV-UPS1 | H | I | 4
52 | E | 2 | 1e verd. MER | - | 653600 | wateroverlast melders | 2 | st | ja | H | Wolter & Dros | Cavia | 2007 | 1 | pntn | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 761 | incl. regelkastje; bouwjaar geschat | H | I | -
53 | E | 6 | 1e verd. schachtkast | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 40A; 24x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 744 | tbv schakeling no break, OV NSA-A | H | I | 4
54 | E | 6 | 1e verd. schachtkast | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 40A; 18x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 749 | tbv schakeling no break, OV NSA-B | H | I | 4
55 | E | 2 | rookruimte terras | - | 572100 | lok. mechanische afzuiginstallaties | 1 | st | nee | H | Inatherm | IRE 250C1 ERP | 2017 | - | m³/s | - | 1 | 2036 | 20 | ∞ | 1 | 835 | tbv rookruimte; incl regelkast 5 standen STR-1-35L22; bouwjaar geschat | L | R | -
56 | E | 6 | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 631130 | verlichtings- armaturen onbew. | 12409 | m² vvo | nee | H | - | - | 2006 | - | W | - | 2 | 2026 | 20 | ∞ | 3 | - | - | L | R | -
57 | E | 6 | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 150 | st | nee | H | - | - | 2006 | - | W | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | - | aantal geraamd | M | R | -
58 | E | 6 | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 80 | st | nee | H | - | - | 2006 | - | W | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | - | vluchtrouteaanduiding, aantal geraamd | M | R | -
59 | E | - | object | - | 612100 | veiligheidsaardingen | n | st | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | -
60 | E | - | object | - | 613210 | kabelgoten/ ladderbanen | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | -
61 | E | - | object | - | 613220 | wand-, plint- en vloergoten | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | -
62 | E | - | object | - | 615110 | voedingsleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | -
63 | E | 4 | parkeergarage / keuken | - | 731210 | koelcellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | ELH 1.7FM4 (koelcel) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/674 | tbv voedingsmiddelen koelcel; koudemiddel R404A 27,1 kg | L | R | -
64 | E | 4 | parkeergarage / afvalruimte | - | 731210 | koelcellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | ELH 1.1FM4 (afvalruimte) | 2007 | - | kW | - | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/653 | tbv afvalruimte koeling; aangesloten op aggregaat koelcel | L | R | -
65 | E | 4 | parkeergarage / keuken | - | 731220 | vriescellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | - | 2007 | - | kW | - | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/677 | tbv voedingsmiddelen vriescel; koudemiddel R507C 2,2 kg | L | R | -
66 | E | 4 | parkeergarage / keuken | - | 553110 | koudemiddelleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2010 | - | - | - | 1 | 2040 | 30 | ∞ | 2 | 624 | van koudeopwekker naar koudeafnemer | L | R | -
67 | E | 6 | keuken | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs; 53x 230V; 16x 400V; 17x verlichtingsmodulen | 2008 | - | - | - | 1 | 2038 | 30 | ∞ | 2 | 658 | OV-keuken | L | R | -
68 | E | 4 | keuken | - | - | koelbuffet | 1 | st | nee | H | Gram | 5 laden | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | R404A | L | R | -
69 | E | 4 | keuken | - | - | koelbuffet | 1 | st | nee | H | Gram | 4 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | R404A | L | R | -
70 | E | 4 | keuken | - | - | wandmeubel | 1 | st | nee | H | Gram | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | -
71 | E | 4 | keuken | - | - | buffet keuken | 1 | st | nee | H | Gram | 4 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | -
72 | E | 4 | keuken 1e verd. | - | - | wandmeubel | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | -
73 | E | 4 | keuken 1e verd. | - | - | buffet | 1 | st | nee | H | - | 3 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | -
74 | E | 4 | keuken 1e verd. | - | - | buffet | 1 | st | nee | H | - | 2x deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | -
75 | E | 4 | keuken | - | - | ijsmaker | 1 | st | nee | H | Manitowoc ice | RF0266A | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 667 | R404A 0,21 kg | L | R | -
76 | E | 4 | keuken | - | - | koffiebereider | 1 | st | nee | H | Animo | ComBiLine | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 680 | - | L | R | -
77 | E | 4 | keuken | - | - | warmhoudlamp | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 684 | - | L | R | -
78 | E | 4 | keuken | - | - | warmhoudplaat | 2 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 684 | - | L | R | -
79 | E | 4 | keuken | - | - | bakplaat | 3 | st | nee | H | GKE | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 687 | - | L | R | -
80 | E | 4 | keuken | - | - | steamer | 1 | st | nee | H | Kampri Group | CME61 | 2007 | 10 | kW | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 689 | - | L | R | -
81 | E | 4 | keuken | - | - | friteuse | 1 | st | nee | H | GKE | dubbel | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 691 | - | L | R | -
82 | E | 4 | keuken | - | - | waterkoker | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
83 | E | 4 | keuken | - | - | inductiewok | 2 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
84 | E | 4 | keuken | - | - | magnetron | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
85 | E | 4 | keuken | - | - | warmhoudkast | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
86 | E | 4 | keuken | - | - | kookplaat | 3 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
87 | E | 4 | keuken | - | - | koelwerkbank | 3 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
88 | E | 4 | keuken | - | - | wijnklimaatkast | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | -
89 | E | 4 | keuken | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 2 | 695 | - | L | R | -
90 | E | 4 | keuken | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 2 | 696 | - | L | R | -
91 | E | 2 | keuken boven plafond | - | 532120 | voorraadboilers elektrisch | 1 | st | nee | H | Daalderop | mono-plus koper | 2007 | 2,5/ 150 | kW/l | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 711 | bouwjaar geschat | L | R | -
92 | E | 2 | keuken boven plafond | - | 532020 | pompen warm-tapwaterinstallaties | 1 | st | nee | H | Wilo | Star Z20/1 | 2006 | - | m³/h | - | 3 | 2021 | 15 | ∞ | 3 | 717 | - | L | R | -
93 | E | 5 | spoelruimte | - | - | vaatwasinstallatie | 1 | st | nee | H | Rhima | DW023 | 2007 | 2 | kW | - | 2 | 2021 | 10 | ∞ | 3 | 700 | - | L | R | -
94 | E | 5 | spoelruimte | - | 535020 | waterontharders pekel simplex/duplex | 2 | st | nee | H | Rhima | - | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 707 | bouwjaar geschat | L | R | -
95 | E | 5 | spoelruimte | - | 535010 | leidingen waterbehandeling | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 707 | bouwjaar geschat | L | R | -
96 | E | 6 | spoelruimte | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs 125A | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 703 | - | L | R | -
97 | E | 4 | spoelruimte | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 706 | - | L | R | -
98 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | bouwkundige werkzaamheden | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 1 | Dijkman en Carbaat Bouw (Beverwijk) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | werktuigbouwkundige werkzaamheden | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 2 | Koomen Installatie; Amsterdam (Hoofdaannemer) Klimaatbalans (Onderaannemer downflowunits MER en DIM1) Theeuwissen (Onderaannemer vetscheider en vuilwaterput) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | goederenheffer | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 3 | Erkon (Leiderdrop) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | keuken | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 4 | GHI (Zaandam) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | vaatwasinstallatie
- |  | 5 | Rhima (Soest) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | elektrotechnische werkzaamheden | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 6 | TBN; Ijsselstein (Hoofdaannemer) B&A Service; Houten (Onderaannemer UPS'en) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | noodstroomaggregaat en UPS'en | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  | 7 | TBN; Ijsselstein (Hoofdaannemer) B&A Service; Houten (Onderaannemer NSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto
- |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 1605811 type to 1605811 foto