## Blad2 (hidden)
Ja
Nee

## Inleiding en overzicht
Inleiding en Overzicht
Weginsschema:
| weging | OP 1000 PUNTEN
PRIJS TCO | 50% | 500
Wens 4.1.2.2.1 uit DEEL I | 20% | 200
Wens 7.5 uit DEEL I | 10% | 100
Plan van Aanpak (zie Aanbestedingsleidraad AL52018) | 20% | 200
| 100% | 1000
DEEL I | Programma van eisen en wensen (PvE) |  | Zie tabblad
DEEL II | Plan van Aanpak |  | Zie tabblad
DEEL III | Demarcatie |  | Zie tabblad
DEEL IV | Technische Randvoorwaarden |  | Zie tabblad
DEEL V | Testen |  | Zie tabblad

## DEEL I - PvEW
DEEL I - Programma van Eisen en Wensen (PvEW)
| Nr. | Onderwerp | WEGINGS PERCENTAGE (IN %) | Eis/Wens/Vraag | Voldoet aan eis/wens | Max punten | Additionele informatie vereist.
| 1 | Algemeen
| 1.1 | Situatieschets: Zie Tekeningen in Bijlage 7.
| 1.2 | Randvoorwaarden: Zie tabblad DEEL IV Technische Randvoorwaarden. Inschrijver gaat akkoord met en voldoet aan alle eisen en andere aspecten vermeld in DEEL IV. |  | EIS | Svp invullen
| 1.3 | Demarcatie: Zie tabblad DEEL III Demarcatie. Inschrijver gaat akkoord met en voldoet aan alle eisen vermeld in DEEL III. |  | EIS | Svp invullen
| 1.4 | Referenties (minumum 2) voor gelijkwaardig systeem. |  | EIS | Svp invullen |  | Referenties opgeven. Zie ook Aanbestedingsleidraad AL52018
| 1.5 | Plan van aanpak: Zie tabblad DEEL II Plan van Aanpak. Inschrijver gaat akkoord met en voldoet aan alle eisen en andere aspecten vermeld onder DEEL II en heeft het Plan van Aanpak bijgevoegd. |  | EIS | Svp invullen |  | Plan van Aanpak toevoegen. Zie ook Aanbestedingsleidraad AL52018
| 1.6 | Garantie op de gehele installatie en alle onderliggende systemen en onderdelen: 12 maanden |  | EIS | Svp invullen
| 1.7 | Voorafgaand aan het begin van installatie moet Inschrijver voorzien in een commissioning en validatieplan dat geaccordeerd is door VUmc. |  | EIS | Svp invullen
| 1.8 | Inschrijver zorgt ervoor dat wordt aangetoond dat de apparatuur na installatie voldoet aan de leveringsvoorwaarden (validatie) en dat daarover wordt gerapporteerd. |  | EIS | Svp invullen
| 1.9 | Acceptatieprocedure: Inschrijver moet voorafgaand aan de gebruikerstesten het systeem hebben getest en bedrijfsklaar opleveren. Zie tabblad DEEL V Testen voor meer informatie. Geef aan hoe u het acceptatieproces opzet en afrondt. |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 1.10 | Inschrijver gaat akkoord met en voldoet aan alle eisen, en andere aspecten vermeld in DEEL V Testen. |  | EIS | Svp invullen
| 1.11 | Geef aan welke ICT-voorzieningen onderdeel zijn van uw systeem. Beschrijf het ontwerp van deze onderdelen. Geef bij deze onderdelen aan welke voorzieningen er zijn om te komen tot 99,5% beschikbaarheid op basis van 24*7 en een maximale uitvalduur (MUD) van 12 uur en hoe u omgaat met uitval van de beschreven onderdelen van de keten. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf. Geef hierbij duidelijk aan hoe de geëiste beschikbaarheid kan gerealiseerd worden.
| 1.12 | Lever een schematische weergave van het totale meetsysteem, met daarin aangegeven de losse componenten, lokaties en de verbindingen daartussen. |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op. Zie ook Zie ook Aanbestedingsleidraad AL52018
| 2 | Doorlooptijd en voorlopige planning
| 2.1 | Start voorbereidingen is 1 september 2018. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | EIS | Svp invullen
| 2.2 | Start installatie is begin januari 2019 (4 maanden na start voorbereidingen). Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | EIS | Svp invullen
| 2.3 | Oplevering installatie 6 weken na start installatie. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | EIS | Svp invullen
| 3 | Installatietechnisch/Gebouwtechnisch
Zie tekeningen in Bijlage 7 (Bijlage 7A t.e.m. 7G) waaronder ook overzichtstekening met locaties monitoren en detectors.
| 3.1 | Randvoorwaarden meetlocaties: Zie Tekeningen in Bijlage 7 en tabblad DEEl IV Technische Randvoorwaarden. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | EIS | Svp invullen
| 4 | Emissiemeting
| 4.1 | Meting in "End-of-pipe"
Opmerking: Omgevingsdosistempo op de locatie is achtergrond niveau.
| 4.1.1 | Meting vindt plaats bij wisselende luchtsnelheden in de luchtkanalen. Deze snelheden variëren over de dag tussen 5,7 m/s en 13,9 m/s . |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.2.1 | De meetapparatuur voor de "End-of-Pipe" meting dient ten minste van de nucliden F-18, I-124, I-131, Zr-89 en N-13 het aantal geloosde Bq van het betreffende isotoop te detecteren en op te slaan. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf het meetsysteem op basis van de EIS.
| 4.1.2.2 | F-18 en N-13 zijn beide zuivere 511 keV-gammastralers. Discriminatie tussen de isotopen F-18 en N-13 noodzakelijk. Hierbij geldt dat een redelijke inschatting van de verhouding van de lozing van deze isotopen moet gerealiseerd worden. |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.2.2.1 | De wijze waarop de discriminatie tussen de isotopen F-18 en N-13 tot stand komt zal worden beoordeeld op basis van effectiviteit/doelmatigheid, waarbij geldt: hoe beter/optimaler, hoe meer punten. Maximaal 200 punten; voor wijze van score verwijzen we naar de Aanbestedingsleidraad AL52018, onder 3.4.3. |  | WENS | Svp invullen | 200 | Geef aan hoe discriminatie van deze isotopen gerealiseerd wordt.
| 4.1.2.3 | Uitlezing van de meting in actuele concentratie in Bq/m3 per nuclide en gesomeerde activiteit per nuclide per tijdseenheid (Bq per uur-dag-maand-jaar). |  | EIS | Svp invullen |  | Geef aan wat de minimale en maximale tijd tussen emissie en weergave van de resulaten is. Geef aan per welke tijdsinterval weergave van de meetresulaten plaatsvindt.
| 4.1.2.4 | Mogelijkheid tot uitlezing van de meting in Radiotoxiciteitseenheden (RE's). |  | VRAAG
| 4.1.2.5 | Grafische weergave van de meetresultaten in tabellen en grafieken. |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.3 | Te meten isotopen:
| 4.1.3.1 | F-18 (gassen en deeltjes) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.3.2 | I-124 (gassen en deeltjes) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.3.3 | I-131 (gassen en deeltjes) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.3.4 | Zr-89 (deeltjes) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.3.5 | N-13 (gassen) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.4 | Mogelijkheid tot uitbreiding van de installatie met additioneel tenminste 4 te meten gamma uitzendende radionucliden. Noot1: de eis omvat de potentie om te kunnen uitbreiden en niet de uitbreiding zelf. Noot2: een Natrium Iodidedetector is in dit kader ongeschikt vanwege gering oplossend vermogen. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf de uitbreidingsmogelijkheden waaronder het energiebereik en de meetgevoeligheid bij verschillende energieën.
| 4.1.5 | Meetgevoeligheid:
| 4.1.5.1 | F-18: 100 Bq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.1.5.2 | I-124: 10 Bq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.1.5.3 | I-131: 10 Bq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.1.5.4 | Zr-89: 10 Bq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.1.5.5 | N-13: 10 kBq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.1.6 | De vermelde activiteitsconcentratie is meetbaar bij de aangegeven luchtsnelheden in de kanalen. |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.7 | Afwezigheid van cryogeen gekoelde detector(en) |  | EIS | Svp invullen
| 4.1.8 | Voldoet aan NEN-EN-IEC 60761-1 |  | EIS | Svp invullen
| 4.2 | Edelgasmeting
Opmerking: Omgevingsdosistempo op de locatie: < 50 µSv/uur
| 4.2.1 | Edelgasmeting: meting en vastlegging van absoluut geloosde Bq Ar-41. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf het meetsysteem op basis van de EIS.
| 4.2.1.1 | Uitlezing van de meting in actuele concentratie in Bq/m3en gesomeerde activiteit per tijdseenheid (Bq per uur-dag-maand-jaar). |  | EIS | Svp invullen |  | Geef aan wat de minimale en maximale tijd tussen emissie en weergave van de resulaten is. Geef aan per welke tijdsinterval weergave van de meetresulaten plaatsvindt.
| 4.2.1.2 | Grafische weergave van de meetresultaten in tabellen en grafieken. |  | EIS | Svp invullen
| 4.2.2 | Aantal meetpunten: 2 |  | EIS | Svp invullen
| 4.2.3 | Meetgevoeligheid:
| 4.2.3.1 | Ar-41: 10 kBq/m3 |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.2.4 | Voldoet aan NEN-EN-IEC 60761-3. |  | EIS | Svp invullen
| 4.3 | GM-buis meting of vergelijkbaar
| 4.3.1 | GM-buis meting aan de buitenkant van lozingskanalen. Monitoren van verhoging van dosistempo (ambient dose rate) boven de achtergrond. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf het meetsysteem op basis van de EIS.
| 4.3.2 | Treshhold waarboven alarm gegeven wordt, moet variabel instelbaar zijn. |  | EIS | Svp invullen
| 4.3.3 | Aantal meetpunten: 15 |  | EIS | Svp invullen
| 4.3.4 | Meetgevoeligheid:
| 4.3.4.1 | Minimaal 0,05µSv/h |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.3.4.2 | Maximaal tenminste 2 mSv/h |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 4.3.5 | Voldoet aan NEN-EN-IEC 61017. |  | EIS | Svp invullen
| 5 | Meting externe straling
| 5.1 | Locatiegewijs - 1 meter buiten
| 5.1.1 | De detector en eventueel andere verbonden apparatuur die buiten geplaatst wordt is net als de overige installatieonderdelen gedurende 20 jaar weersbestendig. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf het meetsysteem op basis van de EIS.
| 5.2 | Locatiegewijs - binnen gebouw (rest)
| 5.2.1 | Mogelijkheid tot uitbreiding meten externe straling met tenminste 2 stuks. |  | VRAAG |  |  | Geef op.
| 5.2.2 | Aantal meetpunten: 6 stuks |  | EIS | Svp invullen
| 5.2.3 | Meetgevoeligheid:
| 5.2.3.1 | Minimaal 0,05µSv/h |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 5.2.3.2 | Maximaal tenminste 1 mSv/h |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op.
| 5.2.3.3 | Voldoet aan NEN-EN-IEC 61017. |  | EIS | Svp invullen
| 6 | Locatie monitoring
Locaties monitoring: zie tekeningen Bijlage 7.
| 7 | Technisch - interface en communicatie
| 7.1 | Inschrijver levert een applicatie waarin de gebruikers alle metingen in één overzicht kunnen raadplegen ongeacht de verschillende meet-/bronsystemen. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf
| 7.2 | Gebruikersinterface met twee lagen toegangsrechten waarbij er volledige en gedeeltelijke raadpleeg- en/of instelbevoegdheden gegeven kunnen worden. Beschrijf uw gebruikersinterface. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf
| 7.3 | Ten minste 17 VUmc gebruikers waarvan ten minste 7 simultaan ingelogd. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf
| 7.4 | Inzicht in structuur en kosten van licenties opgeven. Eveneens opgeven hoe in dit kader het aantal gebruikers en/of simultane gebruikers kan worden uitgebreid. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf
| 7.5 | Opslag in VUmc-cloud heeft sterke voorkeur. Geef aan hoe u hieraan kan voldoen. Maximaal 100 punten; voor wijze van score verwijzen we naar de Aanbestedingsleidraad AL52018, onder 3.4.3. |  | WENS | Svp invullen | 100 | Beschrijf
| 7.6 | Wijze van alarmering op basis van 3 functionaliteiten: per sms, telefoon en email. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf
| 8 | Disposables
| 8.1 | Geef een overzicht, met prijzen ex btw, en inzicht in het gebruik van eventuele disposables, met daarbij opgave van een realistisch verbruik op jaarbasis. Geef eveneens materiaal samenstelling aan van de disposables. Zie ook overzicht Inschrijving van de Aanbestedingsleidraad AL52018 onder Bijlage B. |  | Eis | Svp invullen |  | Geef op
| 8.1.1 | De prijzen van deze disposables zijn vast gedurende de eerste 3 jaar na acceptatie. Daarna max 1,5% verhoging (indexering) op jaarbasis gedurende de volgende 10 jaar. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | EIs | Svp invullen
| 8.1.2 | Indien een disposable element onderdeel uitmaakt van de toepassing/functionaliteit van de installatie (zoals bijv. een charcoal filter) dan zal het verbruik en de daaraan gekoppelde kosten meegenomen worden bij de bepaling van de Prijs TCO - doch alleen in het geval dat en alleen voor zover het prijsgedeelte van het realistisch ingeschatte jaarverbruik op basis van prijsniveau 2019 hoger is dan 3000 euro ex btw. Inschrijver geeft een realistische inschatting van dit jaarverbruik op basis van prijsniveau 2019. Zie ook Aanbestedingsleidraad AL52018 onder 3.4.1. |  | EIs | Svp invullen |  | Geef op
| 9 | Software en server
| 9.1 | Beschrijf de technische specificaties van de server. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
| 9.2 | Updates zijn gratis gedurende de levensduur van het apparaat en de volledige systeeminstallatie. Definitie van wat VUMC verstaat onder updates: Update(s) zijn veranderingen c.q. aanpassingen c.q. actualisering aan de Prestatie, zowel software- als hardwarematig, die erop gericht zijn om het technisch functioneren conform de overeengekomen specificaties te handhaven c.q. te verbeteren ten behoeve van de verhoging van de bedrijfszekerheid en bedrijfsveiligheid. Inshrijver gaat akkoord met de eis en met de hierboven genoemde definitie van update. |  | Eis | Svp invullen
| 10 | Training en handleidingen
| 10.1 | Kosteloze gebruikerstraining voor maximaal 3 personen gedurende 2 dagen. On Site. |  | EIS | Svp invullen
| 10.2 | Extra kosteloze gebruikerstraining (1x) voor max 2 personen gedurende de eerstvolgende 5 jaar na acceptatie on site; naar keuze VUmc. |  | EIS | Svp invullen
| 10.3 | Bij ingrijpende updates binnen de levensduur past Inschrijver de handleiding(en) aan en biedt kosteloos extra training ondersteuning on site. |  | EIS | Svp invullen
| 10.4 | Handleidingen zijn zowel digitaal als in print beschikbaar, in het Nederlands. |  | EIS | Svp invullen
| 11 | Garantie en Onderhoud
| 11.1 | Er is een overkoepelende onvoorwaardelijke garantie geldend gedurende 12 maanden vanaf het moment van acceptatie. Alle onderhoud, dat in het kader van de goede werkzaamheid van het systeem en toebehoren conform de Inschrijving moet worden uitgevoerd, is volledig voor rekening van, uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de Inschrijver. |  | Eis | Svp invullen
| 11.2 | Er zal, na afloop van de garantieperiode van 12 maanden, een all-in onderhoudscontract worden afgesloten,inclusief: - 1 x preventief onderhoud*/jaar - correctief onderhoud* - vervanging van alle onderdelen. - inclusief alle werkuren en reiskosten - inclusief voorijkosten, administatie- of anders genoemde kosten - inclusief een functionele controle tijdens het (periodiek) onderhoud van de meetprobes. - exclusief een eventuele germanium (of vergelijkbare) detector (end-of-pipe) in het geval die deel zou uitmaken van het aangeboden systeem; Alle correctief onderhoud zal door Inschrijver worden uitgevoerd; Alle onderdelen volledig vergoed; alle onderdelen op voorraad/beschikbaar bij Inschrijver. Inschrijver kan hieraan voldoen en gaat akkoord. (*) op zich wordt er geen onderhoud uitgevoerd op GM buizen, doch deze worden wel kosteloos vervangen door Inschrijver. |  | EIS | Svp invullen |  | Beschrijf Geef een beschrijving van alle activiteiten die uitgevoerd worden bij het preventief onderhoud. Geef prijs op voor boven beschreven onderhoudscontract.
| 11.3 | Prijs van het all-in onderhoudscontract (genoemd onder 11.2) dat aanvangt op het moment dat de garantie periode van 12 maanden is afgelopen is vast gedurende 3 jaar. Daarna is een indexering toegestaan van maximaal 1,5% op jaarbasis. |  | EIS | Svp invullen
| 11.4 | Inschrijver geeft optioneel een prijs op van onderhoud detector end-of-pipe (germanium of vergelijkbare detector) Deze is maximaal 7.500 Euro ex btw op jaarbasis. Dit optioneel prijsaanbod is geldig tot 12 maanden na afloop van garantie van het systeem. Indien Vumc besluit om dit onderhoudscontract op de end-of-pipe detector af te sluiten binnen die periode tot 12 maanden na afloop van garantie (en dan zal een indexering zijn toegestaan van maximaal 3% op jaarbasis welke voor het eerst kan worden toegepast 12 maanden na aanvang van het contract op de end-of-pipe detector. |  | EIS | Svp invullen |  | Geef op
| 11.5 | De prijs die wordt gehanteerd voor de berekening van de "Prijs 2" component van de totale prijs van de aanschaf (Prijs TCO) - zie Gunningsleidraad AL52018 - is de prijs van het jaarlijkse onderhoud conform 11.2 vermenigvuldigd met de factor 10. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis | Svp invullen
| 11.6 | Tijdens garantiejaar wordt het systeem kosteloos onderhouden door Inschrijver; Inschrijver zal minstens 1 maal een volledig periodiek onderhoud uitvoeren op het systeem tijdens de laatste 4 maanden van de garantie periode. |  | Eis | Svp invullen
| 11.7 | Wat is de verwachte levensduur van de hoofdcomponenten (benoem deze hoofdcomponenten aub)? Zie ook bovengenoemde NEN-normen. |  | VRAAG |  |  | Geef op
| 11.8 | Welke zijn de kristische componenten? |  | VRAAG |  |  | Geef op
| 11.9 | Maximale responstijd (tijd tussen moment van notificatie en aanvang werkzaamheden op locatie Vumc) in geval van storingen aan meetapparatuur: 1 werkdag. |  | EIS | Svp invullen |  | Geef prijzen op van werkzaamheden op basis van nacalculatie (incl. vooriijkosten en andere daarbij horende kosten)
| 11.9 | Beschikbaarheid van de meetapparatuur: maximaal 5 werkdagen per jaar uitval t.g.v. storing, met een maximum van 2 aaneengesloten werkdagen, met uitzondering van de detector end-of-pipe waarvoor een maximum geldt van 3 aaneengesloten werkdagen. Aanbestedende dienst commiteert zich om de detector end-of-pipe, in het geval Aanbestedende dienst niet een onderhoudscontract heeft afgesloten op deze detector, en in het geval deze detector moet worden vervangen of gerepareerd, deze activiteiten te laten uitvoeren door Inschrijver tegen de dan geldende marktconforme prijzen. |  | EIS | Svp invullen |  | Geef prijzen op van werkzaamheden, specifiek in het kader van vervanging of repartie van de end-of-pipe detecor, op basis van nacalculatie (incl. vooriijkosten en andere daarbij horende kosten). PS. Aub verwijzen naar antwoord onder 11.7 in het geval deze daaraan identiek zijn. Deze vraag is in het bijzonder gesteld mocht er qua prijzen een afwijking zijn t.o.v. gevraagde prijzen onder 11.7.
| 12 | Commercieel; Juridisch
| 12.1 | Inschrijver gaat akkoord met het standaard VUmc koopcontract en onderliggende Algemene Inkoopvoorwaarden versie sept 2016, en aanvullingen daarop. Zowel de koop van de apparatuur als bijhorende onderhoud worden in dit contract opgenomen. Zie Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3. |  | EIS | Svp invullen
| 12.2 | Inschrijver gaat akkoord met het voorbeeld Bankgarantie in het geval Inschrijver een voortuitbetaling wenst conform de betalingscondities zoals vermeld in het standaard Vumc contract, met name 30% bij contractondertekening; 50% bij installatie en 20% na acceptatie. Noot: een alternatieve betalingswijze van 80% bij installatie en 20% na acceptatie, zonder bankgarantie, is uiteraard ook mogelijk. Zie Bijlage 6. |  | EIS | Svp invullen
| 12.3 | Inschrijver gaat akkoord met de standaard Vumc remote acces contract en de standaard VUmc bewerkersovereenkomst. Zie Bijlage 4 en Bijlage 5. |  | EIS | Svp invullen
| 12.4 | Voor elk and de 2 op te geven referenties: Een evt. referentieverzoek (door Aanbestedende dienst) bij Opdrachtnemer/Refernet zal als uitslag hebben dat men daar “tevreden” is en dat de gehele configuratie “goed” werkt. Zie Bijlage E van Aanbestedingsleidraad AL52018. |  | EIS | Svp invullen
| 12.5 | Inschrijver heeft een ervaren Nederlandstalige service organisatie in de Benelux. |  | EIS | Svp invullen
| 12.6 | Inschrijver heeft het prijsplafond van 650.000 Euro ex btw voor Prijs TCO (Zie Aanbestedingsleidraad AL52018, onder 3.4.1) niet overschreden. |  | EIS | Svp invullen
| 12.7 | Prijs TCO (Zie Aanbestedingsleidraad AL52018, onder 3.4.1) is inclusief alle installatie- en leveringskosten; inclusief bekabeling en inclusief alle werkzaamheden rondom SAT. |  | EIS | Svp invullen
| 12.8 | Inschrijve heeft het Prijzenblad Koop Systeem volledig ingevuld en meegestuurd conform de Aanbestedignsleidraad AL52018. Zie Bijlage 9. |  | EIS | Svp invullen

## DEEL II - Plan van Aanpak
DEEL II - Plan van Aanpak
Plan van aanpak
| 1. Risico’s | 20%
| 2. Samenwerking | 20%
| 3. Organisatie | 20%
| 4. Tijd | 20%
| 5. Kwaliteit | 20%
Een goed doordachte aanpak is cruciaal voor het probleemloos in gebruik kunnen nemen en het goed functioneren van het systeem. Het gaat daarbij onder meer om de (praktische) invulling van de levering, installatie, testen door de leverancier (FAT en SAT), trainingen voor de gebruikers, tot en met acceptatie en ingebruikname. Daartoe wordt van de inschrijvers een plan van aanpak gevraagd. Het plan van aanpak wordt beoordeeld conform het volgende criterium:
De mate waarin het plan van aanpak aantoonbaar (concreet) aansluit bij hetgeen door de aanbesteder en de gebruikers van belang wordt geacht. Daarbij worden onderstaande aspecten afzonderlijk beoordeeld:
1. risico’s : risicobeheersing in het implementatieproces, aan de hand van de 5 grootste risico’s;
2. samenwerking: samenwerking met de gebruikers en samenwerking met de uitvoerende partijen, zoals de aannemer;
3. organisatie: het team van de leverancier, inclusief de borging van de continuïteit;
4. tijd: borging van de planning
5. kwaliteit: kwaliteitsbeheersing in het implementatieproces, aan de hand van 5 cruciale kwaliteitsaspecten.
5. acceptatieprotocol: met in achtnemen van NEN-protocollen
Het plan van aanpak dient te worden beschreven in maximaal 4 enkelzijdig beschreven A4 (inclusief eventueel beeldmateriaal, maar exclusief een (eventuele) planning en CV’s van het team van de leverancier). Het meerdere wordt niet beoordeeld.
Opmerking: Zie ook het PvEW en de aanbestedingsleidraad AL52018
1 | Na gunning moet de inschrijver de apparatuur leveren zoals is overeengekomen volgens het PvEW (Programma van eisen en wensen).
2 | De inschrijver moet vooraf voorzien in een commisioning en validatieplan.
3 | De Inschrijver zorgt ervoor dat wordt aangetoond dat de apparatuur na installatie voldoet aan de leveringsvoorwaarden (validatie) en dat daarover wordt gerapporteerd.
4 | De overdracht kan pas worden afgerond als de apparatuur aan acceptatietests voldoet.

## DEEL III - Demarcatie
DEEL III - Demarcatie monitoring
Voor het leveren en installeren van de stackmonitoring dient de volgende demarcatie in acht genomen te worden:
Leverancier van de stackmonitoring:
1 | - Levert alle apparatuur en detectoren zoals deze staan aangegeven op de plattegronden en in dit stuk omschreven zijn en die benodigd zijn om de diverse metingen te kunnen realiseren; (ik neem aan dat aantallen, functies ed. elders genoemd worden.)
2 | - Levert alle voorzieningen t.b.v. het monteren van de apparatuur in de luchtkanalen aan de aannemer;
3 | - Geeft de posities op de luchtkanalen aan in het werk waar de voorzieningen gemonteerd moeten worden;
4 | - Geeft de randvoorwaarden op hoe de voorzieningen in het kanaal gemonteerd moeten worden;
5 | - Plaatst alle overige apparatuur en detectoren boven / in het verlaagd plafond tegen de buitengevel en op de vloer op de daarvoor aangegeven en gecoördineerde posities;
6 | - Levert alle bekabeling tussen apparatuur, detectoren en centrale pc aan de aannemer;
inclusief werktekeningen
7 | - Levert opstelframes voor de eigen apparatuur;
8 | - Levert bevestigingsframes of montageframes om de apparatuur op / in de kanalen te kunnen bevestigen aan de aannemer;
9 | - Levert de software koppeling, zodat de monitoring op het ICT netwerk van de VUmc gekoppeld kan worden, zonder dat er aanvullende voorzieningen hiervoor nog getroffen hoeven te worden;
10 | - Levert de centrale monitoring en alarm software inclusief PC;
11 | - Sluit alle bekabeling op de apparatuur en detectoren aan (aanleg bekabeling bij aannemer);
12 | - Sluit alle bekabeling van de apparatuur, detectoren en PC fysiek aan op het data netwerk en op de E-voedingen. Alle apparatuur dient stekkerbaar uitgevoerd te zijn;
13 | - Is verantwoordelijk voor de benodigde coördinatie tussen de aannemer en eigen leveringen.
De aannemer van het Imaging Center:
14 | - Verzorgt dat de plafonds geopend en gesloten worden;
15 | - Legt alle aangeleverde bekabeling in de bestaande kabelgoten van- en naar de detectoren en apparatuur aan en houdt hierbij rekening met voldoende overlengte bij de apparatuur om aan te kunnen sluiten;
16 | - Dient daar waar geen kabelgoten aanwezig zijn kabelgoten te monteren / te plaatsen om de bekabeling voor de monitoring aan te kunnen leggen. De laatste 3 meter mag de bekabeling in een buisleiding aangelegd worden (per kabel voorzien in een aparte ledige buis);
17 | - Dient daar waar aanvullende sparingen gerealiseerd moeten worden t.b.v. doorvoering van de bekabeling deze te voorzien en af te werken;
18 | - Maakt op aangeven van de leverancier van de stackmonitoring de benodigde sparingen in het kanaal en monteert alle voorzieningen op- en in het kanaal inclusief de loodafwerking op de 4e verdieping;
19 | - Voorziet in de aanvullende datapunten en voedingen tbv het aansluiten van de diverse apparatuur. Alle apparatuur dient gevoed te worden vanuit het preferente net;

## DEEL IV - Tech. Randvoorwaarden
DEEL IV - Technische randvoorwaarden levering stackmonitoring:
1 | Alle installaties dienen te voldoen aan de NEN1010 laatste uitgave;
2 | Alle apparatuur dient voorzien te zijn van CE normering;
3 | Apparatuur welke buiten geplaatst wordt dient minimaal IPx6 uitgevoerd te worden;
4 | Apparatuur in de luchtstroom dient bestand te zijn tegen de stoffen welke zich in deze luchtstroom bevinden;
5 | Alle bekabeling dient halogeenvrij te zijn en dient conform de NEN 8012:2015 aan het volgende brandrisico te voldoen:
- Brandrisico: Groot CPR Classificatie: Cca -s1, d1, a1
- De bepaalde brandrisico classificatie geldt voor alle bekabeling welke geleverd wordt.
6 | Voor levering van de bekabeling moet de leverancier van elke toegepaste kabel een prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP) overleggen op basis van de brandrisico indeling van het bouwwerk aan de bouwdirectie;
7 | Bekabeling van apparatuur welke op een frame opgesteld zijn dienen zoveel mogelijk in een kabelgoot of ledige buis worden aangebracht. Losliggende en hangende kabels dienen voorkomen worden.
8 | Alle bekabeling moet aan het begin en eind gecodeerd worden. Kabels waarvan de diameter zo gering is, dat coderen met een viltstift niet mogelijk is, moeten worden gecodeerd door middel van zelfklevende merkstroken of kunststof indicatiebandjes.
9 | De bekabeling dient van een zodanige lengte te zijn, dat het gebruik van lassen of moffen zoveel mogelijk wordt vermeden;
10 | Het gebruik van lassen en moffen in een kabelgoot is niet toegestaan;
11 | De gehele installatie dient een minimale levensduur te hebben van 20 jaar. Dit geldt ook voor installaties gelegen in de buitenlucht.

## DEEL V - Testen
DEEL V - Testen
1 | De aannemer is verplicht inspecties uit te voeren en deze te protocolleren voordat de
installatie in bedrijf wordt gesteld. De protocollijsten worden mede ondertekend door
de directie en bij de oplevering overhandigd aan de directie.
2 | De correcte uitvoering en werking van de installaties moet door de Opdrachtnemer
van dit ontwerp worden aangetoond aan de hand van testresultaten. De opzet van het
testprotocol moet ter goedkeuring bij de directie worden ingediend. Er moeten
testprotocollen worden opgezet van de gehele installatie.
3 | De testen zijn onder te verdelen in:
- SAT = Site Acceptance Test
- ISAT = Integrated Site Acceptance Test
4 | Bovengenoemde is inclusief testen van alle functionaliteiten.
5 | De tests c.q. afnames moeten door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis
van door de Opdrachtnemer opgestelde testprotocollen.
6 | De Opdrachtnemer dient hiertoe minimaal 6 weken voor aanvang van de integrale
beproeving een testprotocol in te dienen bij de Directie, waaruit per installatie blijkt:
- Startsituatie
- Omschrijving van de test
- Verwachte resultaat van de test zowel voor de betreffende installatie als de integrale
installaties (zoals door melden van alarmeringen ed.
7 | In het testprotocol moet (minimaal) zijn opgenomen:
Omschrijving van de installatie en omvang van de betreffende test.
- Flowcharts van alle installaties en de integrale werking.
- Stap voor stap handleiding voor het uitvoeren van de testen (initiërende acties,
reacties, etc.) van alle installaties en de integrale werking.
- Een 100% beschrijving (kop / staart) van alle mogelijke functionaliteiten.
- - Beschrijving hoe te handelen in geval van storingen en calamiteiten.
- - Beschrijving van verantwoordelijkheden.
- - Benoemen aanwezige partijen.
- - Benoemen van de geaccordeerde tekeningen.
- - Beschrijving van wijze van beproeving met goed- en afkeuringprocedure.
- - Calibratierapporten van meetapparatuur.
- - Benoemen en beschrijven van referentie waarden waarbinnen Een Test al dan
niet wordt goedgekeurd. Bv. Indien een meetwaarde wordt gemeten met
gekalibreerde apparatuur, dient meetwaarde en toelaatbare afwijking te worden
weergegeven.
-- Beschrijf hoe het systeem getest wordt en voldoet aan de normen EN60761-1, EN60761-3 en EN61017
8 | Daarnaast dient de regeltechnische omschrijving (RTO) aan het testprotocol te
worden bijgevoegd.
9 | De testresultaten moeten door de Opdrachtnemer van het ontwerp worden
vastgelegd in de testrapportage. De testrapportage dient uiterlijk 2 weken na de test
gereed te zijn.
10 | De verantwoording en bediening van de installatie tijdens de tests berust geheel bij
de Opdrachtnemer.
11 | Voordat de Opdrachtnemer de installatie gereed meld voor de tests in bijzijn van de
Directie, moeten alle testen al door hem zijn uitgevoerd. Hiervan dienen ingevulde
testrapporten te worden overhandigd aan de Directie. Zonder ingevulde testrapporten
mogen de testen in bijzijn van de Directie en gebruikers niet worden uitgevoerd.
12 | De testresultaten van deze (voorlopige) tests moeten minimaal 1 maand voor de
geplande oplevering van de installatie ter beschikking worden gesteld aan de Directie.
13 | Pas als de tests (volgens oordeel van de Opdrachtnemer) met goed gevolg zijn
afgesloten, mag de installatie gereed gemeld worden voor de uiteindelijke testen in
bijzijn van de Directie.
14 | De uiteindelijke testen dienen in aanwezigheid van de Directie, gebruiker, en
genodigden van de Directie en gebruiker te worden uitgevoerd.
15 | Indien de Opdrachtnemer volgens oordeel van de Directie niet volgens bovenstaande
procedure handelt dan zal de Directie alle kosten voor de Directie voortvloeiende uit
de afwijkende procedure bij de Opdrachtnemer in rekening brengen.
16 | De Opdrachtnemer zal door de Directie hiervan van te voren schriftelijk in kennis
worden gesteld. De Opdrachtnemer krijgt dan maximaal 2 weken de tijd om de
tekortkomingen t.o.v. de ontwerpeisen te corrigeren.
17 | De testprotocollen dienen door de Opdrachtnemer te worden uitgewerkt.