## 0-meting Venlo
Put-naam-nummer | Coordinaten | Opname-door | Aantal-pompen | Adres | Type-installatie | Type-sleutel | Jaar-van-aanleg | kWh-meter-1 | kWh-meter-2 | E-an-code | Niveaubesturing-waardering | Niveaubesturing-type | Niveaubesturing-opmerkingen | Alarm-waardering | Alarm-type | Alarm-opmerkingen | Telemetrie-waardering | Telemetrie-type | Telemetrie-opmeringen | Besturing-waardering | Besturing-type | Besturing-opmerkingen | Schakelkast---componenten-waardering | Schakelkast-type | Schakelkast---componenten-opmerkingen | Buitenkast-waardering | Buitenkast-type | Buitenkast-materiaal | Buitenkast-formaat--bxhxd---mm- | Buitenkast-opmerkingen | Geleidestangen-waardering | Geleidestangen-materiaal | Geleidestangen-diameter--mm- | Geleidestangen-opmerkingen | Hijketting-waardering | Hijsketting-materiaal | Hijketting-gecertificeerd | Hijketting-opmerkingen | Persleiding-waardering | Persleiding-materiaal | Persleiding-buitendiameter--mm- | Persleiding-diepte-onder-maaiveld--mm- | Persleiding-opmerkingen | Afsluiter-waardering | Afsluiter-materiaal | Afsluiter-opmerkingen | Balkeerklep-waardering | Balkeerklep-materiaal | Balkeerklep-opmerkingen | Voetbocht-waardering | Voetbocht-materiaal | Voetbocht-opmerkingen | Pompfabricaat | Pomp-type | Pomp-bouwjaar | Stand-urenteller | Instelling-thermisch-blok | Stroom-opname-pomp | Waaier-waardering | Waaier-speling | Waaier-opmerkingen | Snijmes-waardering | Snijmes-speling | Snijmes-opmerkingen | Pompkabel-waardering | Pompkabel-opmerkingen | Pompklauw-en-rubber-waardering | Pompklauw-en-rubber-opmerkingen | Isolatiewaarde-waardering | Isolatiewaarde-oneindig | Isolatiewaarde-opmerkingen | Bereikbaarheid-waardering | Bereikbaarheid-opmerkingen | Put-waardering | Put-materiaal | Put-formaat--lxbxd---mm- | Put-opmerkingen | Putwand-waardering | Putwand-opmerkingen | Putdeksel-waardering | Putdeksel-type | Putdeksel-formaat--aantal-x-lxb---mm- | Putdeksel-opmerkingen | Valrooster-waardering | Valrooster-formaat--aantal-x-lxb---mm- | Valrooster-opmerkingen | Stankfilter-waardering | Stankfilter-opmerkingen | Hekwerk-waardering | Hekwerk-opmerkingen | Vervuiling-put-waardering | Vervuiling-put-opmerkingen
201 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Oude Arenborgweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is erg slecht. Gietijzer |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 463 2kw | 2003 |  | 4.7 | [11 empty] | Goed | 35 | Lasdoos. In put | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1200x2700 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 680x680 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
201 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Oude Arenborgweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is erg slecht. Gietijzer |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 463 2kw | 2003 |  | 4.7 | [11 empty] | Goed | 50 | Lasdoos in put. | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1200x2700 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 680x680 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
202 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bosrankstraat | Regenwater gemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | Geen | Mpl erg verouderde besturing. | Goed | Dubbel direct | Open wartels in de kast. | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gy en roestig |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 436 1.3kw | 1997 |  | 3.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x2000 |  |  |  | Goed | Traanplaat | 2x 620x830 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
202 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bosrankstraat | Regenwater gemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | Geen | Mpl erg verouderde besturing. | Goed | Dubbel direct | Open wartels in de kast. | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gy en verroest. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 436 1.3kw | 1997 |  | 3.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x2000 |  |  |  | Goed | Traanplaat | 2x 620x830 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
203 |  | Tim Lubbers | 2 | Egtenrayseweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie | App721 | Goed | Dubbel sterdriehoek | Open wartel. | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Er zijn kleine kieren bij de sokkel. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 160 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3127.181 waaier 437 5.9kw | 2010 |  | 13.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2000x5600 |  |  |  | Goed | LV gegalvaniseerd staal | 2x 835x625 |  |  | Geen valroosters aanwezig. Erg diepe put. | [5 empty] | Goed
203 |  | Tim Lubbers | 2 | Egtenrayseweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie | App721 | Goed | Dubbel sterdriehoek | Open wartel. | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Er zijn kleine kieren bij de sokkel. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 160 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3127.181 waaier 437 5.9kw | 2010 |  | 13.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2000x5600 |  |  |  | Goed | LV gegalvaniseerd staal | 2x 835x625 |  |  | Geen valroosters aanwezig. Erg diepe put. | [5 empty] | Goed
204 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bevrijdingsweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Leidingwerk naast bkk lekt. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 430 3.1kw | 1998 |  | 7 | [11 empty] | Slecht | - | Pomp niet kunnen Meggeren ivm lasdoos in put en kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1600x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 845x1300 2delig Luik. |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
204 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bevrijdingsweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 430 3.1kw | 1998 |  | 7 | [11 empty] | Slecht | - | Pomp niet kunnen Meggeren ivm lasdoos in put en kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1600x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 845x1300 2delig Luik. |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
205 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Geliskensdijkweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Open bel,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1400x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 160 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1200x3610 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1480x1150 |  |  | 2x 650x900 | [5 empty] | Goed
205 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Geliskensdijkweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Open bel,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1400x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 160 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1200x3610 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1480x1150 |  |  | 2x 650x900 | [5 empty] | Goed
206 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Genrayweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 | 2012 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x4000 |  |  |  | Goed | ZV Flygt | 2x 840x750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
206 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Genrayweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 | 2012 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x4000 |  |  |  | Goed | ZV Flygt | 2x 840x750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
207 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Groethofstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 | 2009 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Via fietspad | Goed | Beton | Rond 2200 diep circa 6 m |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 |  |  | 4x 370x570 | [5 empty] | Goed
207 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Groethofstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 | 2009 |  | 3.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Via fietspad | Goed | Beton | Rond 2200 diep circa 6 m |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 |  |  | 4x 370x570 | [5 empty] | Goed
208 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Huiskensstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is gietijzer |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 460 | 2004 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | 320 | Lasdoos in put. | Goed | Put deksels liggen in de weg. | Goed | Beton | 1400x2000x3300 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 650x650 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
208 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Huiskensstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 460 | 2004 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | 85 |  | Goed | Put deksels liggen in de weg. | Goed | Beton | 1400x2000x3300 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 650x650 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
209 |  | Tim Lubbers | 2 | Kazernestraat boven | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Redelijk | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Mactac mpc | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | Verouderd. | Goed | Anders | Staal | 900x1600x300 | Kleine beschadiging aan de bovenkant. | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Slecht | Gietijzer | 180 |  | Veel roest. | Slecht | Gietijzer | Niet gangbaar. | Redelijk | Gietijzer | Balkeerklep roestig. | Redelijk | Gietijzer |  | Flygt | 3127 waaier 430 | ? |  | 8 | [11 empty] | Redelijk | 35 |  | Redelijk | Ligt tussen de struiken. | Goed | Beton | 2000x2000x6700 | Gemetselde put |  |  | Redelijk | LV gegalvaniseerd staal | 750x750 | Oxidatie. |  | Geen valrooster aanwezig. Diepe put. | [5 empty] | Goed
209 |  | Tim Lubbers | 2 | Kazernestraat boven | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Redelijk | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Mactac mpc | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | Verouderd. | Goed | Anders | Staal | 900x1600x300 | Kleine beschadiging aan de bovenkant. | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Slecht | Gietijzer | 180 |  | Roestig | Slecht | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer | Balkeerklep | Redelijk | Gietijzer |  | Flygt | 3127 waaier 430 | ? |  | 8 | [11 empty] | Goed | 200 |  | Redelijk | Ligt tussen de struiken. | Goed | Beton | 2000x2000x6700 | Gemetselde put |  |  | Redelijk | LV gegalvaniseerd staal | 750x750 | Oxidatie. |  | Geen valrooster aanwezig. Diepe put. | [5 empty] | Goed
210 |  | Tim Lubbers | 2 | Kazernestraat tunnel | Regenwaterpomp | Sleutel hangt in gemaal 209 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Redelijk | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Mactec | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | Verouderd. | Redelijk | Anders | Staal | 900x1630x300 | Kast zit in tunnel in beton, met een stalen deur ervoor, welke onderaan roestig is. | Redelijk | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer | 220 |  | Overal roestig. |  |  |  | nb | Rubber | Balkeerklep is verwijderd. | Redelijk | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 3.1kw waaier 430 | 1995 |  | 4.3 | [11 empty] | Redelijk | 4.4 |  | Goed | In tunnel | Goed | Beton | Onder groot deel van tunnel, niet gemeten. |  |  |  | Redelijk | LV gegalvaniseerd staal | 2x 840x625 2x 755x755 |  |  | Geen valrooster aanwezig | [5 empty] | Redelijk | Blikjes, flesjes
210 |  | Tim Lubbers | 2 | Kazernestraat tunnel | Regenwaterpomp | Sleutel hangt in gemaal 209 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Redelijk | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Mactec | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | Verouderd. | Redelijk | Anders | Staal | 900x1630x300 | Kast zit in tunnel in beton, met een stalen deur ervoor, welke onderaan roestig is. | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer | 220 |  | Overal roestig. |  |  |  | nb | Rubber | Balkeerklep is verwijderd. | Redelijk | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 3.1kw waaier 430 | 1995 |  | 4.3 | [11 empty] | Redelijk | 18 |  | Goed | In tunnel | Goed | Beton | Onder groot deel van tunnel, niet gemeten. |  |  |  | Redelijk | LV gegalvaniseerd staal | 2x 840x625 2x 755x755 |  |  | Geen valrooster aanwezig | [5 empty] | Redelijk | Blikjes, flesjes
211 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Nijmeegseweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Deur uitzetter hangt los | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 463 | 2003 |  | 4 | [11 empty] | Goed | 145 |  | Goed | Via fietspad | Goed | Beton | 1570x1570x4650 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
211 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Nijmeegseweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Deur uitzetter hangt los | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 463 | 2003 |  | 4 | [11 empty] | Goed | 320 |  | Goed | Via fietspad | Goed | Beton | 1570x1570x4650 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
212 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bij De Postwagen | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM,Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | Smartrun | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1200x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 | 2014 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x6000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 640x640 |  |  | 2x 580x500 | [5 empty] | Goed
212 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Bij De Postwagen | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM,Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | Smartrun | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1200x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 | 2014 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x6000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 640x640 |  |  | 2x 580x500 | [5 empty] | Goed
213 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schoolweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is gietijzer | Goed | RVS | Spindelschuif | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 | 2009 |  | 3.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 3000x2500x5000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 4x 910x670 |  |  | 8x 370x570. 2 per Luik. | [5 empty] | Goed
213 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schoolweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Gietijzer mdv | Goed | RVS | Spindelschuif | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 | 2009 |  | 3.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 3000x2500x5000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 4x 910x670 |  |  | 8x 370x570. 2 per Luik. | [5 empty] | Goed
214 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Sitterskampweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Enkel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1000x1000x3150 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 840x740 |  |  | 700x800 | [5 empty] | Goed
215 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Sint Urbanusweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | Smartrun | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 950x1550x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is gietijzer vermoedelijk 250 mm |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.160 waaier 460 | 2014 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2500x3790 |  |  |  | Goed | Staal 2delig | 1540x980 en 1x 920x980 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
215 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Sint Urbanusweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | Smartrun | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 950x1550x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is gietijzer vermoedelijk 250 mm |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.160 waaier 460 | 2014 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2500x3790 |  |  |  | Goed | Staal 2delig | 1540x980 en 1x 920x980 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
216 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | D'Ohenweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gietijzer en erg verroest. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1250x3700 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 500x600 |  |  | 2x 500x600 | [5 empty] | Goed
216 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | D'Ohenweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gietijzer en erg verroest. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1250x3700 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 500x600 |  |  | 2x 500x600 | [5 empty] | Goed
217 |  | Tim Lubbers | 2 | Zandstraat | Pompinstallaties van stadswater | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | Fmc 200 | Goed | Dubbel direct | De aardlekschakelaar zit ondersteboven, wat verwarrend kan zijn. | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Kras in kastdeur. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Muurdoorvoer staal. Oppervlakkige roes |  |  |  | Redelijk | Gietijzer | Onder water, niet gezien. | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Flygt | 3085.182 2kw waaier 432 | 1999 |  | 4.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 640x640 |  |  | Niet aanwezig. | [5 empty] | Goed
217 |  | Tim Lubbers | 2 | Zandstraat | Pompinstallaties van stadswater | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | Fmc 200 | Goed | Dubbel direct | De aardlekschakelaar zit ondersteboven, wat verwarrend kan zijn. | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 | Kras in kastdeur. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Muurdoorvoer staal met oppervlakkige roest. |  |  |  | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Flygt | 3085.182 2kw waaier 432 | 1999 |  | 4.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 640x640 |  |  | Niet aanwezig. | [5 empty] | Goed
218 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Saffier | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  | Goed | Geen | Flygt | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | Grn 300/2/G50H | 2015 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | - | Pomp niet kunnen Meggeren ivm lasdoos in put en kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. | Goed | Put deksel liggen midden in de weg. | Goed | Beton | 1500x1500x3500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
219 |  | Tim Lubbers | 1 | Akkerwinde | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Redelijk | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Redelijk | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PVC | 63 | [5 empty] | Goed | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | ABS | Piranha s17/2 | - |  | 4.3 | [11 empty] | Slecht | 0.01 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1100x1100x4000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 575 |  |  | - | [5 empty] | Goed
220 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Pelikaanstraat | Regenwater | Nemef |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  | Redelijk | Geen | Erg verouderd | Redelijk | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 | Kast heeft kleine roestvlekken | Goed | RVS | 25 | Geleidenstangen hangen erg laag | Slecht | RVS | Niet gecertificeerd | Nvt | Goed | PE | 63 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | Grn 300/2/G50H. 2.2kw | Onbekend |  | 6.2 | [11 empty] | Slecht | - | Pomp is niet meer aanwezig. | Goed |  | Goed | Beton | Circa 1400x1400x4000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
221 |  | Tim Lubbers | 1 | Eugeniasingel | Pompinstallaties van stadswater | Abus 404 hangslot |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Redelijk | Geen | Verouderde installatie. | Redelijk | Enkel direct | Verouderde installatie. | Goed | Anders |  | 1100x100x2000 | Geen buitenkast, maar stenen bakstenen gebouwtje. Slot zit professorisch gemonteerd. | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PVC | 75 | [5 empty] | nb | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water | Robot | RW2110BE-VB000XT | - |  | 5.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Ca. 1100x2000x3500 | Gemetselde put metselwerk goed. |  |  | Goed | ZV TBS | 575 |  |  | - | [5 empty] | Goed
222 |  | Tim Lubbers | 2 | Stalbergweg | Pompinstallaties van stadswater | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer,PE | 150 |  | Oude gietijzeren deel lichtroestig. |  |  |  | Goed | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Goed | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Flygt | 3102.181 3.1kw waaier 461 | 2010 |  | 7.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2000 ca. 3.5m diep. |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x660 |  |  | 2x 800x500 | [5 empty] | Goed
222 |  | Tim Lubbers | 2 | Stalbergweg | Pompinstallaties van stadswater | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer,PE | 150 |  | Oude gietijzeren deel ligt roestig. |  |  |  | Goed | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Goed | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | Flygt | 3102.181 3.1kw waaier 461 | 2010 |  | 7.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x2000 ca. 3.5m diep. |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x660 |  |  | 2x 800x500 | [5 empty] | Goed
223 |  | Tim Lubbers | 1 | Negen novemberweg | Regenwater gemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Slecht | Open bel |  | Redelijk | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Redelijk | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Staal | 90 |  | Roestig |  |  |  | Redelijk | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 0841.4 M15/4 | ?1996 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Put direct voor de kast. | Goed | Beton | 1000x1000x4000 overstortmuur op 1500 onder maaiveld |  |  |  | Redelijk | LV gegalvaniseerd staal | 750x750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
226 |  | Tim Lubbers | 2 | Tjalkkade | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | FGC 300 serie | Fgc323 | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1150x350 |  | Goed | RVS | 60 | Beugels zijn staal, nog wel goed. | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer | Spuit langs de voetbocht. | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2013 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1100x7000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1050x1670 |  |  | 740x1430 | [5 empty] | Goed
226 |  | Tim Lubbers | 2 | Tjalkkade | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | FGC 300 serie | Fgc323 | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1150x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer | Spuit licht lang de voetbocht. | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2013 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1100x7000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1050x1670 |  |  | 740x1430 | [5 empty] | Goed
227 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Marinus Dammeweg | First-flushgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gy. |  |  | Schuif aanwezig voor de Maas. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 1.3kw | 2007 |  | 3.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x1500x te diep om te meten. |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 770x770 |  |  | 4x 300x680 | [5 empty] | Goed
227 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Marinus Dammeweg | First-flushgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is gy. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 1.3kw | 2007 |  | 3.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x1500x te diep om te meten. |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 770x770 |  |  | 4x 300x680 | [5 empty] | Goed
228 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Hoverhofweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2015 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 650 |  |  | 2x 620 rond | [5 empty] | Goed
228 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Hoverhofweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 650 |  |  | 2x 620 rond | [5 empty] | Goed
229 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Luuschhofweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 463 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x3360 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 655 |  |  | 2x rond 570 | [5 empty] | Goed
229 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Luuschhofweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | App 600 | Goed | Dubbel direct | Smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 463 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x3360 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x rond 655 |  |  | 2x rond 570 | [5 empty] | Goed
231 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Klagenfurtlaan | Rioolgemaal | N 34265 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  | Goed | Geen | Easy 620-DC-Tc | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 25 |  | Slecht | RVS | Niet gecertificeerd | Niet aanwezig. | Goed | PE | 63 |  | Standleiding is PE 50 |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  |  | - | - |  | 5.5 | [11 empty] | Slecht | - | Geen pomp aanwezig. | Goed |  | Goed | Beton | 1200x2300x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
231 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Klagenfurtlaan | Rioolgemaal | N 34265 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  | Goed | Geen | Easy 620-DC-Tc | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | Apn 300/2/650 2.2kw | Onbekend |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | 150 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x2300x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
232 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Heymansstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2015 |  | 4.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1350x1350x4200 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouwluik | 980x1230 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
232 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Heymansstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 460 2kw | 2005 |  | 4.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1350x1350x4200 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouwluik | 980x1230 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
233 |  | Tim Lubbers | 1 | Floralaan | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  | Goed | Geen | WMC europe controller rs-122. 2 tijdrelais | Goed | Frequentie omvormer |  | Goed | Anders | RVS | 1150x1100x350 |  | Goed | RVS | 50 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | MAN 200/4/100 A10T 1.5kw | 2006 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Put ligt midden in de straat. | Goed | Beton | 1000x1000x4000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt. | [5 empty] | Goed
234 |  | Tim Lubbers | 1 | Molensingel | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APX 700 serie | Apx 751 | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1450x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 461 1.3kw | 2009 |  | 4.0 | [11 empty] | Goed | 40 | Lasdoos aanwezig in put. | Goed | Put ligt in de middenberm. | Goed | Beton | 1250x2500x5500 exclusief deel over de overstortmuur en leiding. |  |  |  | Redelijk | ZV ermatic | 770x830 | Lastig te openen. |  | Geen valrooster aanwezig. | [5 empty] | Goed
236 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Stationsplein- koninginnen | Regenwater/Tunnelgemaal | [5 empty] | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders |  |  | Tunnel gemaal elektrische ruimte. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer | 140 |  |  | Goed | Gietijzer | DN125 | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP 100E-CB1.4 6.7kw | 2010 |  | 13.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Alleen met weg afzetting aan begin van de tunnel. | Goed | Beton | - |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 850x650 en 1x 850x850 |  |  | 2x 680x520 en 1x 710x690 | [5 empty] | Goed
236 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Stationsplein- koninginnen | Regenwater/Tunnelgemaal | [5 empty] | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders |  |  | Tunnel gemaal elektrische ruimte. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | RVS | 140 |  |  | Goed | Gietijzer | DN 125 | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP100E-CB1.4 6.7kw | 2010 |  | 13.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Alleen met weg afzetting aan begin van de tunnel. | Goed | Beton | - |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 850x650 en 1x 850x850 |  |  | 2x 680x520 en 1x 710x690 | [5 empty] | Goed
301 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Boskampstraat | Bergbezinkvoorziening | Nemef |  |  |  |  | Slecht | Druk sensor | Sensor werkt niet. | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie | FMC 509. | Goed | Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt. Elektrische schuif is aanwezig maar niet kunnen bekijken. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 434 2kw | 2000 |  | 5 | [11 empty] | Goed | 45 | Pomp in kast gemeten. Niet kunnen meten in lasdoos in put. | Goed |  | Goed | Beton | 800 m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
302 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Riviersingel | Bergbezinkvoorziening | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | nb | Gietijzer | Bkk heeft geen bal meer ivm alleen storten over de muur. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 2kw waaier 463 | 2001 |  | 5.5 | [11 empty] | Redelijk | 4.50 | Lage waarde ivm lasdoos in put.Pomp niet kunnen meggeren in lasdoos in put omdat de kabels daarin aan elkaar geknepen zijn | Goed |  | Goed | Beton | 500 m3 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 925x900 |  |  | 800x750 | [5 empty] | Redelijk
303 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Zilverschoon | Bergbezinkvoorziening | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie | FMC 509 | Goed | Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1350x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 | [5 empty] | Goed | Gietijzer | Bkk heeft geen bal ivm alleen storten over de muur. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 460 2kw | 2012 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 400 m3 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 920x900 |  |  | 800x750 | [5 empty] | Goed
304 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Maashoek | Bergbezinkvoorziening | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 509 | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 1800x1600x400 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  | Goed |  | Hydraulische schuif. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 470 | 2005 |  | 5 | [11 empty] | Goed | 6.30 | Pomp niet kunnen Meggeren in de put ivm lasdoos en kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. | Goed |  | Goed | Beton | 350 m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Rond 750 2x |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
305 |  | Tim Lubbers | 2 | Kasteellaan | Bergbezinkvoorziening | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | Fmc500 | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 1350x1400x300 | Er is een plaat over een roestplek geplaatst. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer | 170 |  | Roestig |  |  |  | nb | Rubber | Niet aanwezig | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3152.181 waaier 430 13.5kw | 1997 |  | 16 | [11 empty] | Goed | 400 |  | Goed | Luiken midden in de weg | Goed | Beton | 400m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 1x870x870 1xn&b rond 760 |  |  | Geen valrooster aanwezig. | [5 empty] | Goed
305 |  | Tim Lubbers | 2 | Kasteellaan | Bergbezinkvoorziening | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | Fmc500 | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 1350x1400x300 | Er is een plaat over een roestplek geplaatst. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer | 90 |  | Roestig |  |  |  | Redelijk | Gietijzer | Roestig | Redelijk | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 436 2.0kw | 1997 |  | 5.5 | [11 empty] | Slecht | 2.6 |  | Goed | Luiken midden in de weg | Goed | Beton | 400m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 1x870x870 1xn&b rond 760 |  |  | Geen valrooster aanwezig. | [5 empty] | Goed
306 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Pastoor Lemmenstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  |  | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Enkel direct | Open wartel in kast. | Goed | Anders | RVS | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is pvc 110 |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 460 2kw | 2004 |  | 4.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed | Deksels liggen in de weg. | Goed | Beton | 1330x1330x2200 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouwluik | 1170x835 |  |  | 2x 800x450 | [5 empty] | Goed
307 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Drunselhof | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 461 3.1kw | 2003 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1900x4200 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1x 1090x900 en 2x 900x790 |  |  | 1x 960x750 en 2x 750x630 | [5 empty] | Goed
307 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Drunselhof | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 461 3.1kw | 2003 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1900x4200 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1x 1090x900 en 2x 900x790 |  |  | 1x 960x750 en 2x 750x630 | [5 empty] | Goed
308 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Nolenstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 830x1200x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Standleiding is PE 110. Mdv is PE 1600 |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 2085.183 waaier 460 2kw | 2007 |  | 5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x3200 | Gemetselde stenen put. |  |  | Goed | LV Aluminium | 550x700 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
309 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Aan De Pas | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel direct | Besturing voor 2 pompen aanwezig waarvan 1 word gebruikt. Open wartels in kast. | Goed | Anders | RVS | 800x1200x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 2kw | 2007 |  | 5 | [11 empty] | Goed | 4.50 | Pomp niet kunnen Meggeren in lasdoos in put ivm kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. In kast gemeggert. | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1900x2200 |  |  |  | Goed | ZV Flygt | 2x 750x750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
310 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | De Drink | Regenwater gemaal. | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Lamp,Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 430 3.1kw | 2001 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Circa 3000x4000x4400 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 940x970 |  |  | 2x 710x740 | [5 empty] | Goed
310 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | De Drink | Regenwater gemaal. | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Lamp,Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 430 3.1kw | 2001 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Circa 3000x4000x4400 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 940x970 |  |  | 2x 710x740 | [5 empty] | Goed
311 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Broekveldweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1350x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 463 1.3kw | 2002 |  | 3.2 | [11 empty] | Goed | - | Pomp niet kunnen Meggeren ivm lasdoos in put en kabels zijn daarin aan elkaar geknepen. | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1400x3000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 910x670 |  |  | 2x 370x570 | [5 empty] | Goed
312 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Nabben | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM,Lamp |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x300 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | RVS | 60 |  |  | nb | RVS | Spindelschuif niet kunnen testen. | Redelijk | Gietijzer | Bkk is roestig. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3057.181 waaier 262 1.7kw | 2010 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1400x3500 |  |  |  | Goed | Onbekend | 575 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
312 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Nabben | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM,Lamp |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x300 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | RVS | 60 |  |  | nb | RVS | Spindelschuif niet kunnen testen. | Redelijk | Gietijzer | Bkk is roestig. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3057.181 waaier 262 1.7kw | 2010 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1400x3500 |  |  |  | Goed | Onbekend | 575 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
313 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Bereklauw | First-flushgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Borrelbuis |  | Slecht | Geen | Nvt | Slecht | Via besturing unit |  | Redelijk | Geen | Oude besturing | Redelijk | Enkel direct | Verouderd | Goed | Anders | RVS | 950x900x300 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE,Staal | 63 |  | Mdv is staal |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3057.181 waaier 262 1.7kw | 2010 |  | 3.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1000x5000 |  |  |  | Goed | Zv Weegels 2x | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
314 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Egypte | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.183 waaier 460 2kw | 2005 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x2100 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouw Luik | 970x1230 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
315 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Arienstraat | Pompinstallaties van stadswater | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | App 721 | Goed | Dubbel direct | 2 open wartels in kast. | Goed | Anders | RVS | 1000x1150x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is PE 160 |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | Man 400/2/80 A1FT 3kw | 2012 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x900x2800 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x Rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
315 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Arienstraat | Pompinstallaties van stadswater | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie | App 721 | Goed | Dubbel direct | 2 open wartels in kast. | Goed | Anders | RVS | 1000x1150x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv is PE 160 |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | Man 400/2/80 A1FT 3kw | 2012 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x900x2800 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x Rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
401 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schoolstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel direct | Magneetschakelaars zijn iets verkleurd. Open wartels in de kast. | Goed | Anders | RVS | 900x1200x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 461 1.3kw | 2001 |  | 3.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1100x1100x3800 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 |  |  | 2x 790x510 | [5 empty] | Goed
401 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schoolstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Geen |  | Goed | FMC serie | FMC 200 | Goed | Dubbel direct | Magneetschakelaars zijn iets verkleurd. Open wartels in de kast. | Goed | Anders | RVS | 900x1200x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.182 waaier 461 1.3kw | 2001 |  | 3.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1100x1100x3800 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 |  |  | 2x 790x510 | [5 empty] | Goed
402 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Boxhoverweg | Regenwater | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Redelijk | Gietijzer | Bkk is erg verroest. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 423 3.1kw | 2000 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x2500 |  |  |  | Goed | Traanplaat | 900x630 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
402 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Boxhoverweg | Regenwater | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Goed | FMC serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Redelijk | Gietijzer | Bkk is erg verroest. | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.180 waaier 423 3.1kw | 2001 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x1600x2500 |  |  |  | Goed | Traanplaat | 900x630 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
403 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Bergbezinkvoorziening | Nemef 512 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  |  | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Fmc 599 hangt los. | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 1400x1500x350 |  | Redelijk | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | nb | Rubber | Nvt. | Redelijk | Gietijzer | Roestig | ABS | AFP 1042.1 M60/4 waaier 262 | 1996 |  | 7.8 | [11 empty] | Slecht | 2.5 | Waarschijnlijk laag door laskast. | Goed |  | Goed | Beton | Bbb 200m3 |  |  |  | Goed | Rvs | 2x 1340x1100 |  |  | 2x 1080x960 | [5 empty] | Goed
403 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Bergbezinkvoorziening | Nemef 512 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  |  | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Fmc 599 hangt los. | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | Staal | 1400x1500x350 |  | Redelijk | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 | [5 empty] | nb | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 0831.2 M136NM waaier 177 | 1996 |  | 4.5 | [11 empty] | Redelijk | 10 | Waarschijnlijk laag door laskast. | Goed |  | Goed | Beton | Bbb 200m3 |  |  |  | Goed | Rvs | 2x 1340x1100 |  |  | 2x 1080x960 | [5 empty] | Goed
404 |  | Tim Lubbers | 1 | Zandstraat | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie | Fmc200 | Goed | Enkel sterdriehoek | Open wartel. | Goed | Anders | Staal | 1600x1500x750 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 160 |  | Muurdoorvoer staal. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3127.181 waaier 438 4.7kw | 2007 |  | 13 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2400x2800x ca. 4300 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 2x 870x870 |  |  | Geen valroosters aanwezig. | [5 empty] | Goed
406 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Janssen-Dingsweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Enkel direct |  | Redelijk | Anders | Staal | 800x1100x350 | Aantal roestvlekken op de kast. | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Persleiding is licht gebogen door warm water lozing. |  |  | Nvt. Wel aanwezig niet bruikbaar. | Redelijk | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | HOMA | V2344-D44 | 2014 |  | 6.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x6000 |  |  |  | Redelijk | LV Aluminium | 1540x1120 | Deuk in deksel. |  | 1400x800 | [5 empty] | Goed
407 |  | Tim Lubbers | 1 | Parallelweg/Krekelberg | Rioolgemaal | N 34265 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FMC serie |  | Redelijk | Enkel direct | Open wartels aanwezig. Magneetschakelaar is verkleurd. | Redelijk | Anders | Staal | 830x1200x300 | Roestvorming op kast | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  | Muurdoorvoer gietijzer en erg roestig. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | Piranha s21/2 waaier 163mm | 2013 |  | 5.5 | [11 empty] | Slecht | 3.5 | Waarschijnlijk laag door lasdoos in put. | Goed |  | Goed | Beton | Rond 1000x3000 |  |  |  | Goed | ZV weegels | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
408 |  | Tim Lubbers | 2 | Parallelweg /Rijksweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1200x1100x300 |  | Goed | RVS | 25 | Beugels zijn gegalvaniseerd. | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  | nb | Gietijzer | Niet kunnen testen, geen sleutel. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3068.170 waaier 210 2.4kw | 2007 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3700 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 | Gasveren zijn slecht. |  | 2x dubbel 370x570 | [5 empty] | Goed
408 |  | Tim Lubbers | 2 | Parallelweg /Rijksweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1200x1100x300 |  | Goed | RVS | 25 | Beugel gegalvaniseerd. | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  | nb | Gietijzer | Niet getest, geen sleutel aanwezig. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3068.170 waaier 210 2.4kw | 2007 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | 400 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3700 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 | Gasveren zijn slecht. |  | 2x dubbel 370x570 | [5 empty] | Goed
409 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Tegelseweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 |  | Redelijk | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Redelijk | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | Pompen worden vervangen | - |  | 4.9 | [11 empty] | Goed | 45 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1000x1200x |  |  |  | Goed | Traanplaat | 750x1050 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
409 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Tegelseweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 |  | Redelijk | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Redelijk | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | Pompen worden vervangen. | - |  | 4.9 | [11 empty] | Goed | 47 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1000x1200x |  |  |  | Goed | Traanplaat | 750x1050 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
410 |  | Tim Lubbers | 2 | Maalbekerweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie | APP600 met 2x smartrun. | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Muurdoorvoer rvs |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 253 2.4kw | 2014 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x2000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1x 1400x700 |  |  | 2x 700x720 | [5 empty] | Goed | Put vervuilt snel.
410 |  | Tim Lubbers | 2 | Maalbekerweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie | APP600 met 2x smartrun. | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Muurdoorvoer rvs |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 253 2.4kw | 2014 |  | - | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x2000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1x 1400x700 |  |  | 2x 700x720 | [5 empty] | Goed | Put vervuilt snel.
412 |  | Tim Lubbers | 2 | Rijksweg noord | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie | App 600 met 2x smartrun. | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Rvs muurdoorvoer. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1560x1500x3300 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 1350x800 |  |  | 2x 780x570 | [5 empty] | Goed
412 |  | Tim Lubbers | 2 | Rijksweg noord | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie | App 600 met 2x smartrun. | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1200x1200x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Rvs muurdoorvoer. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 462 1.3kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1560x1500x3300 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 1350x800 |  |  | 2x 780x570 | [5 empty] | Goed
413 |  | Tim Lubbers | 2 | Aan de Stuw | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Slecht | Lamp | Lamp brand niet |  | Geen |  |  | Geen |  | Redelijk | Dubbel direct | De lampjes werken niet allemaal. Verouderde besturing. | Redelijk | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer,PE | 90 |  | Muurdoorvoer roestig gietijzer | Slecht | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 831.3 M15/4 | 1996? |  | 5.1 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Redelijk | Beton | 1500x1500x3500 | Coating laat los. |  |  | Slecht | LV gegalvaniseerd staal | 2x 825x625 |  |  | Niet aanwezig. | [5 empty] | Goed
413 |  | Tim Lubbers | 2 | Aan de Stuw | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Vlotter |  | Slecht | Lamp | Lamp brand niet |  | Geen |  |  | Geen |  | Redelijk | Dubbel direct | De lampjes werken niet allemaal. Verouderde besturing. | Redelijk | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 | Roestig onderaan. | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Redelijk | Gietijzer,PE | 90 |  | Muurdoorvoer is roestig gietijzer. | Slecht | Gietijzer | Roestig, niet gangbaar. | Redelijk | Gietijzer | Roestig | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 831.3 M15/4 | 1996? |  | 5.1 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Redelijk | Beton | 1500x1500x3500 | Coating laat los. |  |  | Slecht | LV gegalvaniseerd staal | 2x 825x625 |  |  | Niet aanwezig. | [5 empty] | Goed
414 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Elshoutweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | Geen | Mjk | Goed | Enkel sterdriehoek |  | Redelijk | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Slecht | Gegalvaniseerd staal | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Standleiding PE tot aan de bocht. Mdv is gietijzer. |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 0832.2 m70/2 | 1997 |  | 19 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1200x3700 |  |  |  | Goed | Traanplaat | 750x750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
416 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Fmc599 hangt niet goed vast. | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | De magneetschakelaars van de rioolpompen zijn licht verkleurd. | Goed | Anders | Staal | 1400x1500x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 125 |  | Muurdoorvoer gietijzer en roestig. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.181 waaier 461 3.1kw | 2008 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Redelijk | Beton | 1400x1500x3700 | Gemetselde put, cement laat los op enkele plaatsen. |  |  | Slecht | LV gegalvaniseerd staal | 2x 850x755 1x 940x535 | Deksels roestig van onderen. |  | Geen valrooster. | [5 empty] | Goed
416 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | MacTec |  | Redelijk | FMC serie | Fmc599 hangt niet goed vast. | Redelijk | Dubbel sterdriehoek | De magneetschakelaars van de rioolpompen zijn licht verkleurd. | Goed | Anders | Staal | 1400x1500x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | Gietijzer,PE | 125 |  | Muurdoorvoer gietijzer en roestig. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.181 waaier 461 3.1kw | 2008 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Redelijk | Beton | 1400x1500x3700 | Gemetselde put, cement laat los op enkele plaatsen. |  |  | Slecht | LV gegalvaniseerd staal | 2x 850x755 1x 940x535 | Deksels roestig van onderen. |  | Geen valrooster. | [5 empty] | Goed
642 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Trappistenweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM,Lamp |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | FGC 300 serie |  | Redelijk | Enkel direct | Testknop van aardlekschakelaar werkt niet. | Goed | Anders | RVS | 800x1150x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 463 1.3kw | 2010 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3870 |  |  |  | Goed | ZV N&B | 755 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
729 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Fazantweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | GSM,Lamp |  | Goed | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 60 | Beugel is gegalvaniseerd | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 0841.m15/4 | 2002 |  | 4.9 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1400x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
742 |  | Tim Lubbers | 1 | Deken van Oppensingel | Regenwaterpomp | Nemef 612 |  |  |  |  | Redelijk | Borrelbuis | Luchtpompje ligt los in de kast. | Goed | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | PSZ 445 |  |  |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 50 | [5 empty] | Goed | Gietijzer | Licht roestig. | Redelijk | Gietijzer | Lekt op de voetbocht. | Zenit | GRI 200/2/G50H A0CT | 2008 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | PE | Rond 800x1500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 660 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
792 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Simon Stevinstraat | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor | Sensor is nu niet aanwezig |  | GSM | Nog niet in werking |  | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 950x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd | Word nog geplaatst | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3068.180 waaier 472 | 2009 | [13 empty] | Goed | Oneindig | Niet kunnen meten ivm geen pomp op dit moment. | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1200x3000 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 910x670 |  |  | 4 x 370x570 | [5 empty] | Goed
797 |  | Tim Lubbers | 1 | Maasboulevaart haven | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Open bel |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct | De pompkabel en luchtslang lopen los door de kast. | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 | Open mantelbuis. | Goed | RVS | 25 | Geleidestangbeugel is roestig. | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | DGO 100/2//G50H A0CT | 2011 |  | 3.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1100x1100x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 575 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
798 |  | Tim Lubbers | 1 | Maasboulevaart Pr.Singel | First-flushgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Open bel |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct | Open mantelbuis. De pompkabel en luchtslang lopen los door de kast. | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 25 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | RVS | 25 |  |  | Goed | RVS |  | Redelijk | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Zenit | DGO 100/2/G50H A0CT | 2011 |  | 3.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1100x1100x |  |  |  | Goed | ZV TBS | 575 |  |  | - | [5 empty] | Goed
802 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Oude heerweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | RVS mdv |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF80C-VX.6-PE15/4-C-50EX | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1350x2750 |  |  |  | Goed | Lv Traanplaat | 1200x700 |  |  | 2x 530x530 | [5 empty] | Goed
802 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Oude heerweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF80C-VX.6-PE15/4-C-50EX | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1350x2750 |  |  |  | Goed | Lv Traanplaat | 1200x700 |  |  | 2x 530x530 | [5 empty] | Goed
804 |  | Tim Lubbers | 2 | Dorperheideweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Redelijk | Druk sensor,Vlotter | Beugel niveausensor is roestig. | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | Geen | APP721 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Redelijk | Anders | Staal | 1400x1500x350 | Lichte roestvorming | Goed | RVS | 60 | Beugel is erg roestig | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE,RVS | 160 | [5 empty] | Redelijk | Gietijzer | Roestig | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 15-280 13kw ,1 kanaals contrablok waaier | 1984 |  | 24 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4200 | Licht grind zichtbaar |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 780x900 |  |  | 2x 620x750 | [5 empty] | Goed | Vervuild snel
804 |  | Tim Lubbers | 2 | Dorperheideweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Redelijk | Druk sensor,Vlotter | Beugel niveausensor is roestig. | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | Geen | APP721 | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Redelijk | Anders | Staal | 1400x1500x350 | Lichte roestvorming | Goed | RVS | 60 | Beugel is erg roestig | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE,RVS | 160 |  | Mdv rvs 170 |  |  |  | Redelijk | Gietijzer | Roestig, werkt wel. | Redelijk | Gietijzer |  | ABS | AFP 15-280 13kw ,1 kanaals contrablok waaier | 1984 |  | 24 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4200 | Licht grind zichtbaar |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 780x900 |  |  | 2x 620x750 | [5 empty] | Goed | Vervuild snel
810 |  | Tim Lubbers | 2 | Lingsforterweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Redelijk | Anders | Staal | 1600x1500x700 (2x300) | Deur van kWh meter deel komt tegen het luik. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Muurdoorvoer gy en roestig | Slecht | Gietijzer | Ziet er goed uit, maar dekseltje zit vast, dus niet getest. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP100C-CB1.2 | 2013 |  | 6.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x1800x3400 |  |  |  | Goed | Lv rvs | 2x835x1010 1 x 1020x1175 | Wortelgroei in put. |  | 2x 650x750 | [5 empty] | Goed
810 |  | Tim Lubbers | 2 | Lingsforterweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Redelijk | Anders | Staal | 1600x1500x700 (2x300) | Deur van kWh meter deel komt tegen het luik. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  | Slecht | Gietijzer | Ziet er goed uit, maar dekseltje zit vast, dus niet getest. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP100C-CB1.2 | 2013 |  | 6.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 2000x1800x3400 |  |  |  | Goed | Lv rvs | 2x835x1010 1 x 1020x1175 | Wortelgroei in put. |  | 2x 650x750 | [5 empty] | Goed
811 |  | Tim Lubbers | 1 | Lingsforterweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | FGC 300 serie | Enkele wartels sluit niet goed. | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1500x300 | Lichte roestvorming. | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 50 | [5 empty] | Goed | Gietijzer | Niet goed gezien ivm vet. | Goed | Gietijzer |  | ABS | Piranha s21/2 2.8kw | 2013 |  | 6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Redelijk | Beton | 1000x1000x3500 | Afgebladderde verf. |  |  | Goed | ZV TBS | 1x 575 |  |  | Nvt | [5 empty] | Redelijk | Vetrand in put.
812 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Maasstraat | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 300 |  |  | Goed,nb | RVS | Elektrische schuif. Schuif net kunnen vinden. | nb | Gietijzer | Nvt | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 2523.2 m185/6-41 | 2001 |  | 24 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | - |  |  |  | Goed | Zv tbs en Zv Traanplaat . | Luik van Spoelpomp 1080x1270 Luik van ledegingspomp 870x870 |  |  | 900x900. Luik boven ledegingspomp heeft geen Valrooster. | [5 empty] | Goed
812 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Maasstraat | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | Telefoonlijn |  | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Niet kunnen vinden. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.1 m30/4 | 2001 |  | 4.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | - |  |  |  | Goed | Zv tbs en Zv Traanplaat . | Luik van Spoelpomp 1080x1270 Luik van ledegingspomp 870x870 |  |  | 900x900. Luik boven ledegingspomp heeft geen Valrooster. | [5 empty] | Goed
815 |  | Tim Lubbers | 2 | Klein Vink (bosweg) | Rioolgemaal | N 34265 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | Geen | App900 | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1600x1450x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.160 waaier 255 4.2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1400x2200 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 670x920 |  |  | 2x dubbel rooster 550x350 | [5 empty] | Goed
815 |  | Tim Lubbers | 2 | Klein Vink (bosweg) | Rioolgemaal | N 34265 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | Geen | App900 | Goed | Frequentie omvormer | 2x smartrun | Goed | Anders | RVS | 1600x1450x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3102.160 waaier 255 4.2kw | 2014 | [13 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1400x2200 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 670x920 |  |  | 2x dubbel rooster 550x350 | [5 empty] | Goed
821 |  | Tim Lubbers | 2 | Walbeckerweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Rvs mdv. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP80C-CB 1.4 | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3500 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x600x690 | Geen handgreep aanwezig. |  | 2x530x650 | [5 empty] | Goed
821 |  | Tim Lubbers | 2 | Walbeckerweg | Rioolgemaal | Nemef 612 |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv rvs. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP80C-CB 1.4 | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3500 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x600x690 | Geen handgreep aanwezig. |  | 2x530x650 | [5 empty] | Goed
825 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Mdv rvs. |  |  |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP80C-CB1.4 | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4500 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x780x900 |  |  | 2x 750x610 | [5 empty] | Goed
825 |  | Tim Lubbers | 2 | Witveldweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XFP80C-CB1.4 | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x4500 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x780x900 |  |  | 2x 750x610 | [5 empty] | Goed
827 |  | Tim Lubbers | 2 | Hanikerweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Redelijk | Anders | Staal | 1600x1500x700(2x350) | Enkele roestplekjes | Goed | RVS | 50 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Muurdoorvoer rostig. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer | Niet goed te zien door vet. | Goed | Gietijzer |  | Zenit | GRN300/2/G50H A1DT | 2006 |  | 5.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1800x2700 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 830x1020, 1x1210x1175 |  |  | 2x770x670 1x930x950 | [5 empty] | Goed | Pomp 1 zat een doek in.
827 |  | Tim Lubbers | 2 | Hanikerweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Via besturing unit |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Redelijk | Anders | Staal | 1600x1500x700(2x350) | Enkele roestplekjes | Goed | RVS | 50 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  | Muurdoorvoer roestig. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer | Niet goed te zien door vet. | Goed | Gietijzer |  | Zenit | GRN300/2/G50H A1DT | Ca. 2013 |  | 5.7 | [11 empty] | Goed | 420 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x1800x2700 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 2x 830x1020, 1x1210x1175 |  |  | 2x770x670 1x930x950 | [5 empty] | Goed | Pomp 1 zat een doek in.
839 |  | Tim Lubbers | 2 | Kapelstraat | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  |  | Geen | Geen alarmering aangesloten, telefoonlijn niet in gebruik. | Slecht | Mitsubishi FX |  | Goed | Geen | E100 met mitubishi fx | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 200 | [5 empty] | nb | Rubber | Niet aanwezig. | Goed | Gietijzer |  | ABS | Spoelpomp AFP 1541.A M90/4D | - |  | 12.7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Ca. 2500x1500x 4300 110m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 1x870x870 1x775x775 |  |  | Geen valrooster aanwezig. | [5 empty] | Goed
839 |  | Tim Lubbers | 2 | Kapelstraat | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  |  | Geen | Geen alarmering aangesloten, telefoonlijn niet in gebruik. | Slecht | Mitsubishi FX |  | Goed | Geen | E100 met mitubishi fx | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | Ledigingspomp AFP 1031.3 M15/4D | - |  | 5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Ca. 2500x1500x 4300 110m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 1x870x870 1x775x775 |  |  | Geen valrooster aanwezig. | [5 empty] | Goed
843 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Spikweien | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Lamp,Telefoonlijn |  | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1450x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 300 |  |  |  |  | Nvt | nb | Gietijzer | Nvt | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1541.a.m90/4d | 2001 |  | 12 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 900x1850x3300 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1850x1910 |  |  | 2x 760x800 | [5 empty] | Goed
843 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Spikweien | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Lamp,Telefoonlijn |  | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1450x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.3 m15/4d | 2001 |  | 5.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 900x1850x3300 |  |  |  | Goed | LV Aluminium | 1850x1910 |  |  | 2x 760x800 | [5 empty] | Goed
844 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Spikweien | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  |  | GSM,Geen |  |  | Geen |  | Goed | Geen | ABS pc 242 | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1150x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP0831.3-m15/4 | 2008 |  | 5.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1400x2000x4500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Rond 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
848 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Broekweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Open bel |  | Goed | Lamp |  | Slecht | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | Staal | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 50 |  |  | nb | RVS | Kogelkraan voor mdv. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | HOMA | GRP 26-D | 2009 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1200x3000 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
855 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Heideweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | FGC 300 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x900x350 |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  | Goed | RVS | Schuif afsluiter. 1 kogelkraan bij mdv. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | S26/2D | 2013 |  | 5.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x2000x3170 |  |  |  | Goed | 2 delig RVS opbouwluik | 2 delig RVS opbouwluik 1500x800. En 1x 1000x800 |  |  | Valrooster bufferput 1000x800. En 2x 750x800 | [5 empty] | Goed
855 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Heideweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | FGC 300 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x900x350 |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  | RVS Mdv y-stuk | Goed | RVS | Schuif afsluiter. En kogelkraan voor mdv | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | S26/2D | 2013 |  | 5.6 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1600x2000x3170 |  |  |  | Goed | 2 delig RVS opbouwluik | 2 delig RVS opbouwluik 1500x800. En 1x 1000x800 |  |  | Valrooster bufferput 1000x800. En 2x 750x800 | [5 empty] | Goed
857 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Molendijk | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is RVS. | Goed | RVS |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF 100C-CB1.4-PE22/4-C-50ex | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1750x1800 |  |  |  | Goed | Lv RVS | 1680x1020 deelbaar. En 1170x1020 |  |  | 2x 650x750 1x930x750 | [5 empty] | Goed
857 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Molendijk | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  | Goed | RVS |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF 100C-CB1.4-PE22/4-C-50ex | 2013 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1750x1800 |  |  |  | Goed | Lv RVS | 1680x1020 deelbaar. En 1170x1020 |  |  | 2x 650x750 1x930x750 | [5 empty] | Goed
858 |  | Tim Lubbers | 2 | Paaweg | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Slecht | Vlotter | Eigenlijk sensor, maar tijdelijk overgegaan op vlotter. | Slecht | Telefoonlijn | Niet in gebruik | Slecht | Mitsubishi FX |  |  | Geen | Niet in gebruik | Slecht | Enkel direct,Enkel sterdriehoek | Rommelige kast met aanpassingen. | Goed | Anders | RVS | 1400x1400x350 | Bovenkant laat verf los. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 1700 | [5 empty] | nb | Gietijzer | Onder water, mogelijk niet aanwezig. | Redelijk | Gietijzer | Onder water, niet gezien. | ABS | AFP 2021.1 M110/6 | ? |  | 15 | [11 empty] | Goed | 190 |  | Slecht | Kast tussen de struiken luiken in weiland moeilijk toegangkelijk. | Goed | Beton | Ca. 2000x1200 |  |  |  | Redelijk | LV Aluminium | Ca. 200x1200x4000 | Geen sloten op de luiken. |  | Niet aanwezig | [5 empty] | Goed
858 |  | Tim Lubbers | 2 | Paaweg | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Slecht | Vlotter | Eigenlijk sensor, maar tijdelijk overgegaan op vlotter. | Slecht | Telefoonlijn | Niet in gebruik | Slecht | Mitsubishi FX |  |  | Geen | Niet in gebruik | Slecht | Enkel direct,Enkel sterdriehoek | Rommelige kast met aanpassingen. | Goed | Anders | RVS | 1400x1400x350 | Bovenkant laat verf los. | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 | [5 empty] | nb | Gietijzer | Onder water, niet gezien. | Redelijk | Gietijzer | Niet gezien, onder water. | ABS | AFP 1031.3 M15/4 | ? |  | 4.8 | [11 empty] | Goed | 52 |  | Slecht | Kast tussen de struiken luiken in weiland moeilijk toegangkelijk. | Goed | Beton | Ca. 2000x1200 |  |  |  | Redelijk | LV Aluminium | Ca. 200x1200x4000 | Geen sloten op de luiken. |  | Niet aanwezig | [5 empty] | Goed
867 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Rijksweg | Regenwater pompput. | Nemef |  |  |  |  | Goed | Open bel |  | Goed | Lamp |  | Slecht | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1100x350 |  | Goed | RVS | 34 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 60 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AS 0840 S17-2 | 2010 |  | 4 | [11 empty] | Goed | 165 |  | Goed |  | Goed | Beton | 1000x1000x circa 6000 diep |  |  |  | Goed | ZV TBS | 575 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
869 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schandelo | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  | Goed | RVS |  | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.7 m15/4 | 2009 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x2250x3550 |  |  |  | Goed | Lv RVS 4x | 2 delig opbouw Luik 1500x800 2x |  |  | 4x 750x800 | [5 empty] | Goed
869 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Schandelo | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  | Goed | RVS | 1 schuif in de put aanwezig | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.7 m15/4 | 2009 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x2250x3550 |  |  |  | Goed | Lv RVS 4x | 2 delig opbouw Luik 1500x800 2x |  |  | 4x 750x800 | [5 empty] | Goed
877 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Solingerhof-akkerwinde | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF80C-VX.6-PE15/4-C-50EX | 2013 |  | 5.1 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1250x4200 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Rond750 |  |  | 2x rond 700 | [5 empty] | Goed
877 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Solingerhof-akkerwinde | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1000x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF80C-VX.6-PE15/4-C-50EX | 2013 |  | 5.1 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1250x4200 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Rond750 |  |  | 2x rond 700 | [5 empty] | Goed
878 |  | Johan van Oord van der Vlies | 1 | Straelseweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Open bel |  | Goed | Lamp |  |  | Geen |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1100x350 |  | Goed | RVS | 32 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 63 |  |  | nb | Gietijzer | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | Piranha-s17/2 | 2011 |  | 4.5 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Rond 1000 diep 2700 |  |  |  | Goed | ZV N&B | 565 |  |  | Nvt | [5 empty] | Redelijk | Put reinigen.
884 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Vorstweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  |  | Geen |  | Slecht | Via besturing unit |  | Goed | Geen | HiTECHnologies | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1070x350 |  | Goed | RVS | 60 | Geleidenstang beugel is verroest. | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 0831.3-s22/4 | 2007 |  | 5.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
884 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Vorstweg | Rioolgemaal | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  |  | Geen |  | Slecht | Via besturing unit |  | Goed | Geen | HiTECHnologies | Goed | Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 800x1070x350 |  | Goed | RVS | 60 | Geleidenstang beugel is verroest. | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 0831.3-s22/4 | 2007 |  | 5.8 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1300x1300x3500 |  |  |  | Goed | ZV TBS | 750 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
887 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Weerdweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  | RVS | Spindelschuif 300 diameter. Niet kunnen testen. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.1-m30/4 | 2009 |  | 7 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x3350 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouwluik. | 1500x800 |  |  | 2x 670x800 | [5 empty] | Goed
887 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Weerdweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | Geen |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Dubbel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1000x1400x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Spindelschuif 300 diameter. Niet kunnen testen. | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | XPF80C-201G | 2011 |  | 6.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1500x1500x3350 |  |  |  | Goed | 2 delig opbouwluik. | 1500x800 |  |  | 2x 670x800 | [5 empty] | Goed
891 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Virgilt | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 940x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3068.180 waaier 473 1.5kw | 2010 |  | 4.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1450x1450x3000 |  |  |  | Goed | Staal | 2 delig 1000x1200 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
891 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Virgilt | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter |  | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct |  | Goed | Anders | RVS | 940x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 90 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3068.180 waaier 473 1.5kw | 2010 |  | 4.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1450x1450x3000 |  |  |  | Goed | Staal | 2 delig 1000x1200 |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
917 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Maasweg-Vorst | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn | Bedrading van telefoon ligt open. Zie foto | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 300 |  |  |  |  | Nvt | nb | Gietijzer | Nvt | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 2523.2 M 220/6-42 | 2001 |  | 30 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Te groot om te meten. 460 m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Zv tbs 850x850 en gas Luik van Spoelpomp 1300x1100 |  |  | 1x 900x900 boven Spoelpomp. Boven ledegings pomp a geen Valrooster. Eventueel plaatsen. | [5 empty] | Redelijk
917 |  | Johan van Oord van der Vlies | 2 | Maasweg-Vorst | Bergbezinkvoorziening | Stuv |  |  |  |  | Goed | Druk sensor |  | Goed | Telefoonlijn | Bedrading van telefoon ligt open. Zie foto | Goed | Mitsubishi FX |  |  | Geen |  | Goed | Enkel direct,Enkel sterdriehoek |  | Goed | Anders | RVS | 1400x1450x350 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Niet gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | ABS | AFP 1031.3 M15/4D | 2001 |  | 5.3 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | Te groot om te meten. 460 m3 |  |  |  | Goed | ZV TBS | Zv tbs 850x850 en gas Luik van Spoelpomp 1300x1100 |  |  | 1x 900x900 boven Spoelpomp. Boven ledegings pomp a geen Valrooster. Eventueel plaatsen. | [5 empty] | Redelijk
405-420 |  | Johan van Oord van der Vlies | 3 | Bremweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter | Regenwater put heeft alleen een sensor, Rioolput sensor en hw wipper. | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct,Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 463 1.3kw | 2011 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1300x4000 riool. Putformaat regenwater 1500x1800x5500 |  |  |  | Goed | 2delig opbouwluik boven riool put. En 2 tbs deksels boven regenwater put. | 1x 1230x980 riool Luik. 2x tbs rond 750 van regenwater put. |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
405-420 |  | Johan van Oord van der Vlies | 3 | Bremweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter | Regenwater put heeft alleen een sensor, Rioolput sensor en hw wipper. | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct,Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  |  |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 463 1.3kw | 2011 |  | 4 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1300x4000 riool. Putformaat regenwater 1500x1800x5500 |  |  |  | Goed | 2delig opbouwluik boven riool put. En 2 tbs deksels boven regenwater put. | 1x 1230x980 riool Luik. 2x tbs rond 750 van regenwater put. |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed
405-420 |  | Johan van Oord van der Vlies | 3 | Bremweg | Rioolgemaal | Nemef |  |  |  |  | Goed | Druk sensor,Vlotter | Regenwater put heeft alleen een sensor, Rioolput sensor en hw wipper. | Goed | GSM |  | Goed | DTU 202 |  | Goed | APP 700 serie |  | Goed | Enkel direct,Dubbel direct |  | Goed | Anders | RVS | 930x1400x300 |  | Goed | RVS | 60 |  | Goed | RVS | Gecertificeerd |  | Goed | PE | 110 |  | Mdv is gietijzer |  |  | Nvt | Goed | Gietijzer |  | Goed | Gietijzer |  | Flygt | 3085.160 waaier 461 2kw | 2011 |  | 5.2 | [11 empty] | Goed | Oneindig |  | Goed |  | Goed | Beton | 1200x1300x4000 riool. Putformaat regenwater 1500x1800x5500 |  |  |  | Goed | 2delig opbouwluik boven riool put. En 2 tbs deksels boven regenwater put. | 1x 1230x980 riool Luik. 2x tbs rond 750 van regenwater put. |  |  | Nvt | [5 empty] | Goed