## SEL-STABU Conversie
| Legenda | [8 empty] | Be | Bouwkundig Extern
| Hoog kritische elementen |  |  |  | * E/M = Enkelvoudig / Meervoudig |  |  |  |  | Bi | Bouwkundig Intern
| Midden kritische elementen | [8 empty] | T | Transport
| Laag kritische elementen | [8 empty] | E | Electrotechniek
| Elementen met mogelijke WBDBO/WDR functie | [8 empty] | K | Klimaattechniek
Element | Elementomschrijving | Stabucode |  | Discipline | Specialistisch / Zeer specialistisch | E/M* | Eenheid | Omvang | Code S1/S2** | Responsetijd | Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd | MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) | LAAG kritisch | Opmerkingen
130100 | Vloeren op grondslag | 15.61.19-a | Vloeistofdichte vloeren | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
130200 | Kelder incl. koekoek | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
160100 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
170000 | Paalfunderingen (m2 voetprint) | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
210000 | Gevel | 29.19.19-a | Gevel | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
222100 | Binnenwanden | 29.49.19-a | Binnenwanden | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
231100 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | 19.49.19-a | Binnen vloerconstructie incl. balkon, galerij en bordes | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
233000 | Vloer buiten (incl balkon) | 19.19.19-a | Vloer buiten incl. balkon, galerij en bordes | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
240100 | Trap binnen | 32.28.39-a | Trappen | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
240200 | Helling binnen | - |  | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
240300 | Ladders en klimijzers binnen | 49.29.19-a | Klimbeveiliging | Bi | - | E | st | - | S1 | 2h | 4h
240600 | Trap buiten | 32.28.39-a | Trappen | Be | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
240700 | Helling buiten | - |  | Be | - | M |  |  | S2 | 2h |  |  | 24h
240800 | Ladders en klimijzers buiten | 49.29.19-a | Klimbeveiliging | Be | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
270100 | Dak constructie | 39.19.19-a | Dakconstructie | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
270300 | Luifel | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
270600 | Gootconstructie | 50.31.19-a | Dakgoten | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  | 24h
281100 | Skeletdeel buiten | 29.19.29-a | Skeletdeel Buiten | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
281200 | Skeletdeel binnen | 29.49.19-b | Skeletdeel Binnen | Bi | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310100 | Kozijnwerk buiten | 30.32.19-a | Pui/kozijn | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310300 | Traliewerken | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310400 | Vliesgevel | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310500 | Beglazing buiten | 34.28.19-a | Beglazing | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310520 | Beglazing isolatieglas buiten | 34.28.19-a | Beglazing | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310530 | Beglazing veiligheidsglas buit. | 34.28.19-a | Beglazing | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
310600 | Afdichtvoegen gevelopeningen | 29.29.19-a | Voegwerk | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
313000 | Deuren buiten | 30.33.19-a | Deuren | Be | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
313000 | Deuren buiten | 30.69.19-a | Hangardeuren | Be | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
313000 | Deuren buiten | 30.69.29-a | Shelterdeuren | Be | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
320100 | Kozijnwerk binnen | 30.32.19-a | Pui/kozijn | Bi | - | M | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
320500 | Beglazing binnen | 34.28.19-a | Beglazing | Bi | - | M | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
320520 | Beglazing isolatieglas binnen | 34.28.19-a | Beglazing | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
320530 | Beglazing veiligheidsglas bin. | 34.28.19-a | Beglazing | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
323000 | Deuren binnen | 30.33.19-a | Deuren | Bi | - | M | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
342100 | Leuning/valbeveiliging binnen | - |  | Bi | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
342200 | Hekwerken/leuningen buiten | 32.52.19-a | Hekwerken/leuningen | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
342500 | Overklimbeveiligingen | 32.52.19-a | Hekwerken/leuningen | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  | 24h
372100 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | - |  | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
372200 | Daglichtvoorziening | 39.29.19-a | Daglichtvoorziening | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
381000 | Separatiewand - inbouw | 29.49.19-c | Separatiewand | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
411100 | Afwerklaag gevel | 29.29.19-b | Afwerking/bekleding Gevel | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
411110 | Voegwerk | 29.29.19-a | Voegwerk | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
411200 | Bekleding gevel | 29.29.19-b | Afwerking/bekleding Gevel | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
411400 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | 29.29.19-a | Voegwerk | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
421100 | Afwerklaag binnenwanden | 29.59.19-a | Afwerklaag/bekleding binnenwanden | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
421200 | Bekleding binnenwanden | 29.59.19-a | Afwerklaag/bekleding binnenwanden | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand | 29.59.29-a | Dilitatie/elastische voeg binnenwand | Bi | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
431200 | Installatievloer | 19.69.19-a | Installatievloer | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  | 24h
431400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer | 19.59.19-a | Dilatatie/Elastische voeg vloer binnen | Bi | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
432100 | Vaste afwerklaag vloer | 19.59.19-b | Afwerking vloer binnen | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
432200 | Losse afwerklaag vloer | 19.59.19-b | Afwerking vloer binnen | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
433400 | Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer | 19.29.19-a | Dilatatie/Elastische voeg vloer buiten | Be | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
434100 | Afwerklaag buitenvloer | 19.29.19-b | Afwerklaag vloer buiten | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
434200 | Bekleding buitenvloer | 19.29.19-b | Afwerklaag vloer buiten | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
451200 | Verlaagd systeemplafond | - |  | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
451400 | Dilatatie/Elast. voeg plafonds | - |  | Bi | - | E | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
452100 | Afwerklaag plafond | - |  | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
452200 | Bekleding | - |  | Bi | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
453100 | Plafondafwerkingen buiten | - |  | Be | - | E | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
471100 | Dakbedekking vlak dak | 33.28.19-a | Dakafwerking | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
471200 | Dakbedekking hellend dak | 33.28.19-a | Dakafwerking | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
472200 | Dakgootbekleding | 50.31.19-a | Dakgoten | Be | - | - | m1 | - | S2 | 2h |  | 24h
472300 | Valbeveiligingen | 49.29.29-a | Valbeveiligingsinstallatie | Be | - | - | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490110 | Bu. dekkend watergedragen | - |  | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490120 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | - |  | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490130 | Bu. dekkend prepaint | - |  | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490150 | Bu. transparant | - |  | Be | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490510 | Bin. dekkend watergedragen | - |  | Bi | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490520 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | - |  | Bi | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490530 | Bin. dekkend prepaint | - |  | Bi | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
490550 | Bin. transparant | - |  | Bi | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
526100 | Afvoer vastvuil + app. | - |  | Bi | - | - | m1 | - | S2 | 2h |  | 24h
661100 | Liftinstallatie | 80.31.19-a | Liftinstallaties | T | Specialistisch | M | st | kg | S1 | 2h | 4h
661300 | Traplift | 80.31.19-a | Liftinstallaties | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  | 24h
661400 | Hefplateau personenvervoer | 80.31.19-a | Liftinstallaties | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  |  | 24h
662100 | Roltrappen en rolpaden | 81.30.19-a | Roltrappen en rolpaden | T | Specialistisch | M | st | m1 | S2 | 2h |  | 24h
663100 | Kleingoederenliftinstallatie | 80.31.19-a | Liftinstallaties | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  | 24h
663200 | Goederenheffer | 80.31.19-a | Liftinstallaties | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  |  | 24h
663300 | Baantransportmiddel | 83.19.09-a | Goederentransport en distributiesystemen | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  |  | 24h
663600 | Hijswerktuigen | 82.19.09-a | Hef en hijswerktuigen | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  |  | 24h
663900 | Transport;goederen diversen | 83.19.09-a | Goederentransport en distributiesystemen | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  | 24h
664100 | Buizenpost | 83.19.09-a | Goederentransport en distributiesystemen | T | Specialistisch | M | st | kg | S2 | 2h |  |  | 24h
711110 | Vast meubilair | - |  | Bi | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
722200 | Sport/Fitness/trimz.inrichting | - |  | Bi | - | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
751300 | Gevelonderhoudsvoorziening | 84.30.19-a | Gevelonderhoudsvoorzieningen | T | Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
759999 | Vaste Onderhoudsvoorz.diversen | 84.30.19-a | Gevelonderhoudsvoorzieningen | T | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
761000 | Vaste opslagvoorzieningen | - |  | Bi | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
831311 | Deuren electrisch | 30.80.19-a | Deur-/raamaandrijfsysteem | E | - | M | st | m2 | S1 | 2h | 4h
831354 | Rolluiken | 30.63.19-a | Rolluiken | E | - | M | st | m2 | S2 | 2h |  | 24h
845124 | Geintegr. inst./ koel-plafond | 62.51.29-a | Geintegr. inst./ koel-plafond | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
851010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 60.90.10-a | Stookruimten | K | - | - | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
851020 | Ventilatievoorziening | 61.52.11-a | Buitenluchtrooster | K | - | - | st | m3/h | S2 | 2h |  | 24h
851030 | Rookgasafvoer ketel | - |  | K | - | M | st | m1 | S2 | 2h |  | 24h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.09-a | Gasgestookte ketel >20KW<100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.09-b | Gasgestookte ketel >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.09-c | Oliegestookte ketel >20KW<100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.09-d | Oliegestookte ketel >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.31-a | Tegenstroomapparaat buizenwarmtewisselaar | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851200 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 60.51.32-a | Tegenstroomapparaat platenwarmtewisselaar | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.09-a | Gasgestookte ketel >20KW<100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.09-b | Gasgestookte ketel >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.09-c | Oliegestookte ketel >20KW<100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.09-d | Oliegestookte ketel >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.31-a | Tegenstroomapparaat buizenwarmtewisselaar | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851220 | Warm/heetwaterketel | 60.51.32-a | Tegenstroomapparaat platenwarmtewisselaar | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851241 | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | 60.51.19-a | Stoomketel gasgestookt >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
851241 | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | 60.51.19-b | Stoomketel oliegestookt >100KW | K | Specialistisch | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
851260 | Ventilatorbrander | 60.51.21-a | Ventilator gasbrander | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851260 | Ventilatorbrander | 60.51.21-b | Ventilator oliesbrander | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851270 | Rookgascondensor | 60.51.33-a | verbrandingsgaskoeler | K | Specialistisch | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
851290 | voorraadtanks | 60.60.09-a | Opslagtank vloeibare brandstoffen | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
851290 | voorraadtanks | 60.60.09-b | Opslagtank vloeibare gassen | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
851290 | voorraadtanks | 60.60.09-c | Opslagtank vloeibare zuurstof | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
851300 | Warmteopwekeenheid lokaal | 60.52.31-a | Luchtverhitter gasgestookt | K | - | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
851300 | Warmteopwekeenheid lokaal | 60.52.31-b | Luchtverhitter oliegestookt | K | - | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
851400 | Warmte & elektr opwekeenh(WKK) | 60.51.54-a | Warmtekrachteenheid | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
851500 | Warmtepomp | 62.41.49-a | Warmtepomp | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
852110 | Hemelwaterafvoer binnen | 50.31.19-b | Hemelwaterafvoer binnen | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
852120 | Hemelwaterafvoer buiten | 50.31.19-c | Hemelwaterafvoer buiten | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
852130 | Grijswatersysteem (afvoer) | 50.31.19-d | Grijswatersysteem (afvoer) | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
852160 | Pompinstall + put + app. | 51.50.10-a | Vuilwaterpomp | K | - | M | st | m3/h | S2 | 2h |  | 24h
852160 | Pompinstall + put + app. | 51.50.19-a | Rioolwaterpomp | K | - | M | st | m3/h | S2 | 2h |  | 24h
852160 | Pompinstall + put + app. | 52.40.19-a | Bronpompinstallatie | K | - | M | st | m3/h | S2 | 2h |  | 24h
852310 | Scheidingsinstall. afvoeren | 51.43.30-a | Zetmeelafscheider | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
852310 | Scheidingsinstall. afvoeren | 51.43.39-a | Septictank | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
852310 | Scheidingsinstall. afvoeren | 51.43.59-a | Benzine-/olieafscheider | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
852310 | Scheidingsinstall. afvoeren | 51.43.90-a | Vetvanginstallatie | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  | 24h
852400 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 50.31.19-a | Dakgoten | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
852400 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 50.31.19-e | Afvoer gecomb riol. HWA/VWA | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
853101 | Reservoir drinkwater | 52.51.49-a | Reservoir drinkwater | K | - | M | st | m3 | S1 | 2h | 4h
853101 | Reservoir drinkwater | 52.51.49-b | Proceswatertank bijv. sprinklerinstallatie | K | - | M | st | m3 | S1 | 2h | 4h
853103 | Leidingn app+toebeh drinkwater | 52.31.19-a | Leidingn app+toebeh drinkwater | K | - | E | pm | - | S1 | 2h | 4h
853103 | Leidingn app+toebeh drinkwater | 52.61.51-a | Tapwaterfilter | K | - | E | pm | - | S1 | 2h | 4h
853105 | Beveilig drinkw (bv keerklep) | 52.61.14-a | Centrale mengkraan | K | - | M | st | pm | S1 | 2h | 4h
853105 | Beveilig drinkw (bv keerklep) | 52.61.21-a | Controleerbare keerklep | K | - | M | st | pm | S1 | 2h | 4h
853140 | Drukverhogingsinstallatie | 52.40.20-a | Drukverhogingspomp | K | - | M | st | BAR | S2 | 2h |  | 24h
853208 | Buffervaten | 62.60.19-b | Buffervat | K | - | M | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
853210 | Boiler gas | 52.51.20-a | Gasboiler | K | - | M | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
853210 | Boiler gas (gasgeiser) | 52.52.20-a | Gasgeiser | K | - | M | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
853211 | Boiler ind.gestookt(achter cv) | 52.51.39-a | Indirect gestookte boiler | K | - | M | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
853213 | Boiler electrisch | 52.51.19-a | Elektrische Boiler | K | - | - | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
853304 | Leidingn,app+toebeh bedr.water | 52.31.19-b | Leidingn,app+toebeh bedr.water | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
853500 | Waterbehandeling | 52.40.49-a | Demi-watersysteem | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
853500 | Waterbehandeling | 52.40.49-b | Koper-zilverinstallatie | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
853500 | Waterbehandeling | 52.40.49-c | Waterontharder | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
853603 | Leidingn,app+toebeh grijswater | 52.31.19-c | Leidingn,app+toebeh grijswater | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854100 | Leidingnet, app + toebeh. gas | 55.31.09-a | Leidingnet, app + toebeh. gas | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854201 | Persluchtcompressor | 56.40.10-a | Perslucht compressor | K | - | M | st | m3/h | S2 | 2h |  |  | 24h
854202 | Luchtdrooginst. perslucht | 56.40.20-a | Persluchtdroger/ -koeler | K | - | M | st | - | S2 | 2h |  | 24h
854203 | Leiding+app & toebeh Perslucht | 56.31.19-a | Leiding+app & toebeh Perslucht | K | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854211 | Vacuumpomp | 56.40.12-a | Vacuumpomp | K | - | M | st | m3/h | S2 | 2h |  |  | 24h
854212 | Leidingn, app + toebeh vacuum | 56.31.19-b | Leidingn, app + toebeh vacuum | K | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854303 | Leidingnet medische gassen | 55.31.09-b | Leidingnet medische gassen | K | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854403 | Leiding,app+toebeh tech gassen | 55.31.09-c | Leiding,app+toebeh tech gassen | K | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
854503 | Leiding,app+toebeh bijz.gassen | 55.31.09-d | Leiding,app+toebeh bijz.gassen | K | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
855100 | Koudeopwekeenheid lokaal | 62.42.19-a | Split Unit | K | Specialistisch | M | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
855200 | Koudeopwekeenheid Centraal | 62.41.11-a | Watergekoelde compressiekoelmachine | K | Zeer Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855200 | Koudeopwekeenheid Centraal | 62.41.12-a | Luchtgekoelde compressiekoelmachine | K | Zeer Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855200 | Koudeopwekeenheid Centraal | 62.41.19-c | Ontvochtiger Directe Expansie | K | Zeer Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855205 | Absorptiekoelmachine + app | 62.41.13-a | Absorptiekoelmachine | K | Zeer Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855205 | Absorptiekoelmachine + app | 62.41.29-a | Condensor/droge koeler | K | Zeer Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855207 | Koeltoren | 62.41.23-a | Koeltoren | K | Specialistisch | M | st | kW | S1 | 2h | 4h
855230 | Warmte koude opslagsysteem | 59.19.19-a | Bodemenergiesystemen | K | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
855301 | Verdeler/verzamelaar koelen | 62.33.19-a | Verdeler/verzamelaar koelen | K | - | E | st | groep | S2 | 2h |  | 24h
855301 | Verdeler/verzamelaar koelen | 62.71.49-a | Pompen <2kW, in-line, norm pomp koelen | K | - | E | st | groep | S2 | 2h |  | 24h
855302 | Pompen >2kW, fundatiep. koelen | 62.71.39-a | Pompen >2kW, fundatiepompen koelen | K | - | E | st | mm | S1 | 2h | 4h
855303 | Leidingnet + app. Koelen | 62.31.19-a | Leidingnet , app. + toebeh koelen | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
855303 | Leidingnet + app. Koelen | 62.71.49-a | Pompen <2kW, circulatie, in-line, norm pomp koelen | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
855306 | Expansievoorzieningen koelen | 62.60.19-a | Expansievat c.q. Automaat | K | - | E | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
856101 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 60.33.29-a | Verdeler/verzamelaar verwarmen | K | - | E | st | groep | S2 | 2h |  | 24h
856101 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 60.71.49-a | Pompen <2kW, in-line, norm pomp verwarmen | K | - | E | st | groep | S2 | 2h |  | 24h
856102 | Pompen >2kW, fundatiep verwarm | 60.71.39-a | Pompen >2kW, fundatiepompen verwarmen | K | - | E | st | mm | S1 | 2h | 4h
856103 | Leidingnet + toebeh verwarmen | 60.31.19a | Leidingnet , app. + toebeh verwarmen | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
856103 | Leidingnet + toebeh verwarmen | 60.71.49-a | Pompen <2kW, in-line, norm pomp verwarmen | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
856109 | Expansievoorz. verwarmen | 60.60.29-a | Expansievat c.q. Automaat | K | - | E | st | liter | S2 | 2h |  |  | 24h
856117 | Afgifte element warmte | 60.41.19-a | Afgifte element warmte | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
856119 | Meetinr (Verbruiksm + telwerk) | 55.51.39-a | Gasmeter | K | - | M | st | - | S2 | 2h |  | 24h
856204 | Verbruikend toestel (stoom) | - |  | K | - | M | st | - | S2 | 2h |  | 24h
857200 | Afzuiginstallaties | 61.43.10-a | Ventilator | K | - | - | st | m3/s | S2 | 2h |  |  | 24h
857200 | Afzuiginstallaties | 61.41.21-a | Ventilator luchtbehandelingskast | K | - | - | st | m3/s | S2 | 2h |  |  | 24h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.10-a | Luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.21-a | Ventilator luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.31-a | Luchtbehandelingskast verwarmingselement | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.32-a | Luchtbehandelingskast koelelement | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.33-a | Luchtbehandelingskast warmteterugwinelement | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.33-b | Luchtbehandelingskast warmteterugwinelement | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.41-a | Bevochtigingselement luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.41-b | Bevochtigingselement luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.41-c | Bevochtigingselement luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.51-a | Filterelement luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.41.51-b | Filterelement luchtbehandelingskast | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 61.60.12-a | Kleppenregister | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 62.41.19-a | Computerairconditioner Watergekoeld | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 62.41.19-a | Computerairconditioner Luchtgekoeld | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857510 | Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 62.41.19-c | Ontvochtiger directe expansie | K | - | M | st | m3/s | S1 | 2h | 4h
857704 | Brandklep | 61.60.31-a | Brandklep | K | - | - | st | - | S1 | 2h | 4h
857705 | Ventilatorconvector | 60.42.29-a | Ventilatorconvector/inductieunit | K | - | - | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
857706 | Inductie-unit | 61.42.31-a | Inductieunit | K | - | - | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
857714 | Luchtkanalen, app. en isolatie | 61.32.19-a | Luchtkanalen, appendages + toebehoren | K | - | E | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 68.31.39-a | Opnemers Regelinstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 68.32.11-a | Thermostaat | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 68.33.09-a | Regelafsluiter/servomotor | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 68.51.11-a | Regel en besturingsinrichting laagspanning | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 68.51.21-a | Schakelaar laagspanning | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
858110 | Verdeel/regelkast klimaat | 70.13.19-a | Beproeven | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
861111 | Noodstroomaggregaat | 70.13.09-a,b | Beproeven/Inregelen | E | Specialistisch | M | st | kVA | S1 | 2h | 4h
861111 | Noodstroomaggregaat | 70.32.10-a | Aggregaat | E | Specialistisch | M | st | kVA | S1 | 2h | 4h
861111 | Noodstroomaggregaat | 70.32.10-a | Aggregaat | E | Specialistisch | M | st | kVA | S1 | 2h | 4h
861112 | Noodverlichtingsunit+bekabel. | 70.35.19-b | Noodverlichtingsunit + bekabeling | E | - | - | st | groep | S1 | 2h | 4h
861112 | Noodverlichtingsunit+bekabel. | 70.81.91-b | Noodverlichting | E | - | - | st | groep | S1 | 2h | 4h
861113 | No-Break-installatie | 70.35.19-a | No Breakeenheid (UPS) | E | - | M | st | kVA | S1 | 2h | 4h
861114 | Photo-Voltage-cellen | 70.33.49-a | Photo-Voltage-cellen | E | - | M | m2 | W | S2 | 2h |  |  | 24h
861200 | Aarding algemeen | 70.88.92-a | Veiligheidsaarding | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  | 24h
861200 | Aarding algemeen | 70.88.93-b | Aardings en potentiaalvereffeningsinstallatie | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  | 24h
861240 | Aarding trafo hoogsp.ruimte | - |  | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  | 24h
861300 | Bekabeling/Distributie elektra | 70.62.19-a | Laagspanningsinstallatie | E | - | M | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
861410 | Transformatoren | - |  | E | Zeer Specialistisch | - | st | kVA | S1 | 2h | 4h
861420 | Hoogspanningsverdeelinr. | - |  | E | - | - | st | veld | S1 | 2h | 4h
861500 | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 70.52.10-a | Schakel en verdeelinrichting laagspanning NSA | E | - | M | st | A | S1 | 2h | 4h
861500 | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 70.52.10-b | Schakel en verdeelinrichting laagspanning | E | - | M | st | A | S1 | 2h | 4h
861500 | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 70.52.10-c | Schakel en verdeelinrichting laagspanning Terreinkasten | E | - | M | st | A | S1 | 2h | 4h
861710 | Bliksembeveiligingsinstallatie | 70.88.91-a | Bliksembeveiliging | E | - | M | st | st-val | S1 | 2h | 4h
862226 | Elektrische verwarming | 70.83.09-a | Verwarmingstoestel elektrisch | E | - | - | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
862226 | Elektrische verwarming | 70.83.13-a | verwarmingsmat/folie elektrisch | E | - | - | st | kW | S2 | 2h |  | 24h
863130 | Laagspanningsinstallatie | 70.62.19-a | Laagspanningsinstallatie | E | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
863140 | Verlichtingsarmaturen | 70.81.92-b | Verlichtingsarmaturen | E | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
863210 | Noodverlichtingsarmatuur | 70.81.91-a | Noodverlichting | E | - | - | st | W | S1 | 2h | 4h
864100 | Signalering | 75.45.90-a | Belinstallatie deur/hek | E | - | M | pm | - | S2 | 2h |  | 24h
864120 | Personen-zoek-installatie | 75.41.90-a | Personenzoek installatie | E | Specialistisch | M | st | ontvanger | S1 | 2h | 4h
864210 | Telefooninstallatie | 75.46.90-a | Telefooninstallatie | E | Specialistisch | M | st | aansl. | S2 | 2h |  |  | 24h
864220 | Intercominstallatie | 75.46.39-a | Intercominstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  | 24h
864230 | Portofoon-/Mobilofooninstal. | 75.41.90-b | Portofoon/mobilofoon installatie | E | Specialistisch | M | st | stuks | S2 | 2h |  | 24h
864240 | Geluidsinstallatie | 75.46.92-a | Geluidsinstallatie | E | Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
864250 | Vertaalinstallatie | - |  | E | Zeer Specialistisch |  | st | aansl. | S2 | 2h |  | 24h
864260 | Conferentie-/vergaderinstal. | - |  | E | Zeer Specialistisch |  | st | aansl. | S2 | 2h |  |  | 24h
864310 | CCTV-installatie | 75.52.92-c | CCTV installatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | aansl. | S1 | 2h | 4h
864410 | Data-installatie | 75.61.19-a | Data installaties | E | - | M | st | aansl. | S1 | 2h | 4h
864620 | Centraal-antenne-installatie | 75.46.93-a | Centraalantenne inrichting | E | - | M | st | aansl. | S2 | 2h |  |  | 24h
865110 | Brandmeldinstallatie | 75.52.92-a | Brandmeldinstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
865130 | Lokale brandblustoestellen | 54.40.11-a | Brandslanghaspel | K | - | - | st | kg | S1 | 2h | 4h
865130 | Lokale brandblustoestellen | 54.40.30-a | Draagbaar blustoestel | K | - | - | st | kg | S1 | 2h | 4h
865135 | Droge brandblusleiding | 54.31.09-a | Droge blusleiding | K | - | M | st | m1 | S1 | 2h | 4h
865140 | Brandwerende doorvoeringen | 70.43.19-a | Brandwernde doorvoeringen | E | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
865150 | Omroep- en ontruimingsinstall. | 75.45.91-a | Omroep en ontruimingsalarminstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | zones | S1 | 2h | 4h
865160 | Blusgasinstallatie | 54.11.10-b | Brandbestrijdingsinstallatie | K | Zeer Specialistisch | M | st | groep | S1 | 2h | 4h
865170 | Sprinklerinstallatie | 54.11.10-a | Brandbestrijdingsinstallatie | K | Specialistisch | M | st | m2 | S1 | 2h | 4h
865170 | Sprinklerinstallatie | 54.50.10-a | Brandpomp | K | Specialistisch | M | st | m2 | S1 | 2h | 4h
865180 | Brandventilatie voorzieningen | - |  | K | Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
865210 | Inbraaksignaleringsinstall. | 75.52.92-b | Inbraakbeveiliging | E | Zeer Specialistisch | M | st | groep | S1 | 2h | 4h
865220 | Toegangscontrole | 30.61.10-a | Tourniquetes | E | Zeer Specialistisch | M | st | kaarten | S1 | 2h | 4h
865220 | Toegangscontrole | 75.19.91-a | Toegangscontrole | E | Zeer Specialistisch | M | st | kaarten | S1 | 2h | 4h
865225 | Elekt deurbedien(grendel/magn) | - |  | E |  | M | st |  | S1 | 2h | 4h
865250 | Overval-alarminstallatie | - |  | E |  | M | st |  | S1 | 2h | 4h
865281 | Guard-wire syst. | - |  | E | Zeer Specialistisch | M | m1 |  | S1 | 2h | 4h
865282 | Taut-wire syst. | - |  | E | Zeer Specialistisch | M | m1 |  | S1 | 2h | 4h
865310 | Zonweringsinstallaties buiten | 38.13.19-a | Mechanisch/hand bewogen zonwering Buiten | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
865330 | Overspanningsbeveiliging | 70.55.10-a | Overspanningsbeveiliging | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
865360 | Wateroverlastmelder | 68.32.19-a | Wateroverlastsignalering | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
865400 | Sociale alarmering | 75.41.19-a | Sociale alarmering | E | - | - | st | - | S1 | 2h | 4h
867300 | Gebouwbeheersysteem | 78.41.19-a | Gebouwbeheersysteem | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  | 24h
872120 | Lichtweringsinstallatie binnen | 38.39.19-a | Mechanisch/hand bewogen lichtwering Binnen | E | - | - | st | - | S2 | 2h |  | 24h
872201 | Zuurkast | 47.31.39-a | Zuurkast | K | - | M | st |  | S2 | 2h |  |  | 24h
872202 | Chemicalienkast | 47.31.39-b | Chemicalieenkast | K | - |  | st | m3 | S2 | 2h |  |  | 24h
872203 | Nucleair afval/opvang instal. | - |  | K | - | M | st | m3 | S2 | 2h |  |  | 24h
872205 | Brand- en oogdouches | 53.70.39-a | Brand- en oogdouches | K | - | M | st |  | S1 | 2h | 4h
872211 | Tandartsinstallatie | - |  | K | - | M | st |  | S2 | 2h |  | 24h
872240 | Wasserij/stomerij inrichtingen | - |  | K | - |  | st |  | S2 | 2h |  |  | 24h
873100 | vaste keukenapparatuur | - |  | K | - | M | st |  | S2 | 2h |  | 24h
873200 | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 97.51.10-a | Vaatwasinstallatie | K | - | E | st | appar. | S2 | 2h |  | 24h
873200 | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 97.51.19-a | Transportsystemen vaatwasser | K | - | E | st | appar. | S2 | 2h |  | 24h
873200 | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 97.51.20-a | Kook/bak/braad/warmhoud apparaten | K | - | E | st | appar. | S2 | 2h |  | 24h
873204 | Koelcel incl. aggregaat | 62.49.10-a | Product koel/vries installatie | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
873205 | Koelvitrine voedsel incl.aggr. | 62.49.10-a | Product koel/vries installatie | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
873206 | Vriescel incl. aggregaat | 62.49.10-a | Product koel/vries installatie | K | - | M | st | - | S1 | 2h | 4h
874100 | Toiletgroep | - |  | K | - | E | st | stuks | S2 | 2h |  |  | 24h
874310 | Werkkastuitrust./uitst.gootst | - |  | K | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
874320 | Douchegroep. | - |  | K | - | M | st | douches | S2 | 2h |  |  | 24h
875200 | Centrale stofzuiginstallatie | - |  | K | - | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
883100 | Losse keukenapparatuur | - |  | K | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
883200 | Huishoudelijke apparaten | - |  | K | - | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
887100 | Bewerkingsmachines | - |  | K | - | M |  |  | S2 | 2h |  |  | 24h
890320 | Hekwerken (icm guard-wire) | 17.41.09-a | Security Hekwerk | E | Zeer Specialistisch | E |  |  | S2 | 2h |  |  | 24h
890340 | Slagb,verk.licht & roadbarrier | 17.34.09-a | Inzinkbare toegang afsluiter wo Roadblocker | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890340 | Slagb,verk.licht & roadbarrier | 17.34.19-a | Inzinkbare toegang afsluiter Bollard | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890340 | Slagb,verk.licht & roadbarrier | 17.34.49-a | Verkeerslichtinstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890340 | Slagb,verk.licht & roadbarrier | 17.42.09-a | Slagboominstallatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890347 | Vouw/speed/schuif/rol/overhead | 17.42.09-b | (Schuif-)poorten, rol en vouwhekken | E | Zeer Specialistisch | M | st | m2 | S2 | 2h |  | 24h
890347 | Vouw/speed/schuif/rol/overhead | 30.62.19-a | Garage en Bedrijfssegmenthefdeuren | E | Zeer Specialistisch | M | st | m2 | S2 | 2h |  | 24h
890516 | Terr.leid.brandkraan/-hydrant | 54.40.29-a | Terr.leid.brandkraan/-hydrant | K | - | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890620 | Krachtstroominstallatie extern | 70.52.10-c | Schakel en verdeelinrichting laagspanning | E | - | M | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890630 | Buitenverlichting | 70.81.92-a | Buitenverlichtingsinstallatie | E | - | E | pm | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890653 | Terreinbeveiliging CCTV | 75.52.92-c | CCTV installatie | E | Zeer Specialistisch | M | st | - | S1 | 2h | 4h
890654 | Centraal meldpaneel | 70.52.30-a | Bedienings/sihnaleringspaneel | E | Zeer Specialistisch | E | st | - | S1 | 2h | 4h
890655 | Detectoren | 75.52.19-a | Detectoren | E | Zeer Specialistisch | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
890655 | Detectoren | 75.52.19-b | Detectoren Gas/CO detectie | E | Zeer Specialistisch | E | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
902000 | Opstallen | - |  | Be | - | - | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h
903000 | Omheiningen/schuttingen | 17.41.09-b | Omheiningen/schuttingen | Be | - |  | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
903100 | Muren | - |  | Be | - |  | m1 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
904000 | Terreinafwerkingen | 15.28.09-a | Terreinafwerking (Verhardingen) | Be | - |  | m2 | - | S2 | 2h |  |  | 24h
907000 | Terreinmeubilair | - |  | Be | - | M | st | - | S2 | 2h |  |  | 24h

## Gebrekentabel
Legenda
Hoog kritische elementen
Midden kritische elementen
Laag kritische elementen
Gebreksoorten welke NIET mogen voorkomen |  |  |  | X
Gebreksoorten welke mogen voorkomen mits conditie ≤ 3 |  |  |  | ≤ 3
GEBREKEN conform ; Tabel A1 en Tabel 4 NEN2767 gecombineerd | [11 empty] | Hersteltijd | Definitief Herstel | Definitie
Ernstige gebreken |  |  |  | Serieuze gebreken |  |  |  | Geringe gebreken
Werking primair | constructief primair | Materiaalintrisiek | Basiskwaliteit onjuiste ontwerp en materiaalkeuze | werking secundair | constructief secundair | materiaaloppervlak | basiskwaliteit en veroudering onderdelen | onderhoud | afwerking | basiskwaliteit en veroudering subonderdelen | verval
X | X | X | X | X | X | ≤ 3 | ≤ 3 | X | X | ≤ 3 | ≤ 3 | 4h | 14 kdgn | Hoog Kritische installatie t.b.v Opwekking c.q. werking Klimatisering om Datacentrum te klimatiseren en degradatie van Data-apparatuur te voorkomen . Van directe invloed op fysieke veiligheid, bruikbaarheid en de dienstverlening van het Datacentrum
X | X | X | ≤ 3 | X | X | ≤ 3 | ≤ 3 | X | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | 4h | 14 kdgn | Midden kritisch met een indirecte werking op klimatisering, veiligheid en bruikbaarheid van het Datacentrum
X | X | ≤ 3 | ≤ 3 | X | X | ≤ 3 | ≤ 3 | X | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | 24h | 14 kdgn | Laag kritisch met minimale invloed op de werking van klimatisering, veiligheid en bruikbaarheid van het Datacentrum.