| Nr | Compl. nr. | Gebouw | Adres | Postcode | Plaats | Gebouw nr. | BvO [m2] | Waarvan [m2] Datacenter | Gebouwsoort | Eigendom Ministerie van Defensie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14B03 | Datacenter Swaan | Het Nieuwe Diep 27 | 1781 AD | Den Helder | W001 | 5256 | 540 | Datacenter (DMO) | Ja |
| 2 | 30G03 | Datacenter Frederik kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | ‘s Gravenhage | 32 | 20127 | 170 | Kantoorgebouw met daarin Datacenter DC10 en DC32 (MIVD) | Ja |
| 3a | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | V01 | 960 |  | Kantoorgebouw | Ja |
| 3b | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 001 | 16900 |  | Kantoorgebouw met daarin Datacenter (NAVO/NCIA) | Ja |
| 3c | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 001A | 36 |  | Magazijn Algemeen | Ja |
| 3d | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 002 | 1417 |  | Keuken/Eetzaal | Ja |
| 3e | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 3 |  |  | Wachtgebouw | Ja |
| 3e | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 003A |  |  | Berging | Ja |
| 3f | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 004 | 340 |  | Installatiegebouw | Ja |
| 3g | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 005 | 20 |  | Magazijn Chemicalien |  |
| 3h | 30G92 | NATO/NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | ‘s Gravenhage | 10 | 27 |  | Wachtgebouw | Ja |
| 4 | 32A03 | Datacenter Zwaluwenberg | Utrechtseweg 225 | 1213 TC | Hilversum | 3A | 1100 | 150 | Datacenter | Ja |
| 5* | 32C35 | Datacenter | Dolderseweg 34 | 3712BR | Huis ter Heide | A145 |  |  | Kantoorgebouw met daarin Datacenter |  |
| 6a | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw AR | 6784 | 6784 | Kantoorgebouw | Ja |
| 6b | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw BC | 5092 | 780 | Datacenter (DMO) | Ja |
| 6c | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw (D) Bunker | 4774 | 850 | Datacenter (DMO) | Ja |
| 6d | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw NSA1 | 15 | - | Noodstroomgebouw | Ja |
| 6e | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw NSA2 | 15 | - | Noodstroomgebouw | Ja |
| 6f | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Gebouw NSA3 | 15 | - | Noodstroomgebouw | Ja |
| 6g | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Trafo 1 | 23 | - | Transformatorgebouw | Ja |
| 6h | 37B35 | Datacenter | Coldenhovenlaan 1 | 3155 RC | Maasland | Trafo 2 | 10 | - | Transformatorgebouw | Ja |
| 7a | 49G01 | Datacenter Woensdrecht | Kooiweg 40 | 4631 RC | Woensdrecht | B101B | 1231 | 540 | Datacenter (DMO) | Ja |
| 7b | 49G01 | Datacenter Woensdrecht | Kooiweg 40 | 4631 RC | Woensdrecht | B102 | 1717 | 360 | Datacenter (DMO) | Ja |
| 7c | 49G01 | Datacenter Woensdrecht | Kooiweg 40 | 4631 RC | Woensdrecht | 430 | 837 | 837 | Kantoorgebouw | Ja |

Complex 32C35 wordt in het 1e kwartaal van 2020 toegevoegd aan het contract.

Overzicht ruimte condities

Dataruimten F3 en F4*:

- Beschikbaarheid: 24/7 per jaar

- temperatuur koude pad maximaal 25oC,

- temperatuur warme pad maximaal 35oC

- Relatieve Vochtigheid koude pad RV=40-80%,

- Relatieve Vochtigheid warme pad afgeleide RV=44%,

- LAeq≤45dB(A), nagalmtijd 0,8[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])

- luchtkwaliteit (PM1**),

- lichtsterkte datazalen zijn schakelbaar tussen 350-700Lux,

- bovenstaand in relatie tot PUE (Power Usage Effectiveness)van ≤1,34.

Dataruimten F1 en F2*

Beschikbaarheid: 24/7 per jaar

- temperatuur 20-25oC,

- Relatieve Vochtigheid (RV)=35-65%, setpoint 45%, ± 5%,

- LAeq≤45dB(A), nagalmtijd 0,8[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])

- luchtkwaliteit (PM1**),

- lichtsterkte datazalen zijn schakelbaar tussen 350-700Lux,

* 	Confrom NPR5313

**	Conform NEN-EN-ISO 16890

- 	vervuiling zoals onder andere stofvorming door werkzaamheden waarbij de maximale                                    stofconcentratie voor deeltje <10 micron ligt tussen 10 - 100 mg/m3;

- 	vervuiling zoals onder andere stofvorming in kanalen waarbij de maximale stofconcentratie voor deeltje <10 micron ligt tussen 10 - 100 mg/m3;

kantoren en vergaderruimten Winter;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.

- temperatuur (operationeel) 20-22oC, setpoint 21oC ±2K,

- temperatuurgradiënt (tussen enkels en hoofd)≤3K

- RV=30-70% setpoint 45%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing),

- GTO≤150, PPD≤10%, referentiejaar 1964

- LAeq≤35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])

- lichtsterkte=400[Lux] (Randzone 60cm werkhoogte 75cm),

- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO2 ≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],

- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m3/h/m3] (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten).

- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen.

- temperatuur (operationeel) 16-20oC, setpoint 17oC,

- RV setpoint 35%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing).

kantoren en vergaderruimten Zomer;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.

- temperatuur (operationeel)  22-25oC, setpoint 22oC ±2K,

- temperatuurgradiënt (tussen enkels en  hoofd)≤3K

- RV=30-70%, setpoint 45%±5%,(voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing)

- GTO≤150, PPD≤10%, referentiejaar 1964

- LAeq≤35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])

- lichtsterkte=400Lux (Randzone 60cm werkhoogte 75cm),

- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO2 ≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],

- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal1[m3/h/m3]. (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten).

- Beschikbaarheid:weekend, avond en feestdagen.

- temperatuur (operationeel) setpoint 250C,

- RV setpoint 45%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing).

gecombineerde eetzaal vergaderruimten Zomer/Winter;

- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0800-1800h.

- temperatuur (operationeel) 20-24oC, setpoint 20 oC ±2K,

- RV=35-50% setpoint 45%, ± 5%,

- LAeq≤40dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])

- lichtsterkte=200[Lux](Randzone 60cm werkhoogte 75cm),

- luchtkwaliteit (F7/EU7) CO2≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],

- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m3/h/m3].

- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen.

- temperatuur (operationeel) 16-20oC, setpoint 17oC,

- RV setpoint 35%