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	1
	14B03
	Datacenter Swaan
	Het Nieuwe Diep 27
	1781 AD
	Den Helder
	W001
	5256
	540
	Datacenter (DMO)
	Ja

	2
	30G03
	Datacenter Frederik kazerne
	Van Alkemadelaan 786
	2597 BC
	‘s Gravenhage
	32
	20127
	170
	Kantoorgebouw met daarin Datacenter DC10 en DC32 (MIVD)
	Ja

	3a
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	V01
	960
	 
	Kantoorgebouw 
	Ja

	3b
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	001
	16900
	 
	Kantoorgebouw met daarin Datacenter (NAVO/NCIA)
	Ja

	3c
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	001A
	36
	 
	Magazijn Algemeen
	Ja

	3d
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	002
	1417
	 
	Keuken/Eetzaal
	Ja

	3e
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	3
	 
	 
	Wachtgebouw
	Ja

	3e
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	003A
	 
	 
	Berging
	Ja

	3f
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	004
	340
	 
	Installatiegebouw
	Ja

	3g
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	005
	20
	 
	Magazijn Chemicalien
	 

	3h
	30G92
	NATO/NCIA
	Oude Waalsdorperweg 61
	2597 AK
	‘s Gravenhage
	10
	27
	 
	Wachtgebouw
	Ja

	4
	32A03
	Datacenter Zwaluwenberg
	Utrechtseweg 225 
	1213 TC
	Hilversum
	3A
	1100
	150
	Datacenter
	Ja

	5*
	32C35
	Datacenter
	Dolderseweg 34
	3712BR
	Huis ter Heide
	A145 
	 
	 
	Kantoorgebouw met daarin Datacenter
	 

	6a
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw AR
	6784
	6784
	Kantoorgebouw
	Ja

	6b
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw BC
	5092
	780
	Datacenter (DMO)
	Ja

	6c
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw (D) Bunker
	4774
	850
	Datacenter (DMO)
	Ja

	6d
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw NSA1
	15
	-
	Noodstroomgebouw
	Ja

	6e
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw NSA2
	15
	-
	Noodstroomgebouw
	Ja

	6f
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Gebouw NSA3
	15
	-
	Noodstroomgebouw
	Ja

	6g
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Trafo 1
	23
	-
	Transformatorgebouw
	Ja

	6h
	37B35
	Datacenter 
	Coldenhovenlaan 1
	3155 RC
	Maasland
	Trafo 2
	10
	-
	Transformatorgebouw
	Ja

	7a
	49G01
	Datacenter Woensdrecht
	Kooiweg 40
	4631 RC
	Woensdrecht
	B101B
	1231
	540
	Datacenter (DMO)
	Ja

	7b
	49G01
	Datacenter Woensdrecht
	Kooiweg 40
	4631 RC
	Woensdrecht
	B102
	1717
	360
	Datacenter (DMO)
	Ja

	7c
	49G01
	Datacenter Woensdrecht
	Kooiweg 40
	4631 RC
	Woensdrecht
	430
	837
	837
	Kantoorgebouw
	Ja

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Complex 32C35 wordt in het 1e kwartaal van 2020 toegevoegd aan het contract.



Bijlage 18 Overzicht objecten, beschikbaarheideisen en ruimtecondities
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Overzicht ruimte condities

Dataruimten F3 en F4*:
- Beschikbaarheid: 24/7 per jaar
- temperatuur koude pad maximaal 25oC, 
- temperatuur warme pad maximaal 35oC 
- Relatieve Vochtigheid koude pad RV=40-80%, 
- Relatieve Vochtigheid warme pad afgeleide RV=44%,  
- LAeq≤45dB(A), nagalmtijd 0,8[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- luchtkwaliteit (PM1**), 
- lichtsterkte datazalen zijn schakelbaar tussen 350-700Lux, 
- bovenstaand in relatie tot PUE (Power Usage Effectiveness)van ≤1,34.

Dataruimten F1 en F2* 
Beschikbaarheid: 24/7 per jaar
- temperatuur 20-25oC, 
- Relatieve Vochtigheid (RV)=35-65%, setpoint 45%, ± 5%, 
- LAeq≤45dB(A), nagalmtijd 0,8[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- luchtkwaliteit (PM1**), 
- lichtsterkte datazalen zijn schakelbaar tussen 350-700Lux,
* 	Confrom NPR5313
**	Conform NEN-EN-ISO 16890

- 	vervuiling zoals onder andere stofvorming door werkzaamheden waarbij de maximale                                    stofconcentratie voor deeltje <10 micron ligt tussen 10 - 100 mg/m3;
- 	vervuiling zoals onder andere stofvorming in kanalen waarbij de maximale stofconcentratie voor deeltje <10 micron ligt tussen 10 - 100 mg/m3;

kantoren en vergaderruimten Winter; 
- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.
- temperatuur (operationeel) 20-22oC, setpoint 21oC ±2K, 
- temperatuurgradiënt (tussen enkels en hoofd)≤3K
- RV=30-70% setpoint 45%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing), 
- GTO≤150, PPD≤10%, referentiejaar 1964
- LAeq≤35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=400[Lux] (Randzone 60cm werkhoogte 75cm), 
- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO2 ≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m3/h/m3] (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten). 
- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen. 
- temperatuur (operationeel) 16-20oC, setpoint 17oC, 
- RV setpoint 35%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing). 

kantoren en vergaderruimten Zomer;
- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0600-1900h.   
- temperatuur (operationeel)  22-25oC, setpoint 22oC ±2K, 
- temperatuurgradiënt (tussen enkels en  hoofd)≤3K
- RV=30-70%, setpoint 45%±5%,(voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing) 
- GTO≤150, PPD≤10%, referentiejaar 1964
- LAeq≤35dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=400Lux (Randzone 60cm werkhoogte 75cm), 
- luchtkwaliteit normaal CR1752B, CO2 ≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal1[m3/h/m3]. (schakelbaar in sommige gebouwen in vergaderruimten). 
- Beschikbaarheid:weekend, avond en feestdagen. 
- temperatuur (operationeel) setpoint 250C, 
- RV setpoint 45%±5%, (voor gebouwen met WTW en vochtterugwinning en of bevochtiger, overige gebouwen RV norm niet van toepassing). 

gecombineerde eetzaal vergaderruimten Zomer/Winter; 
- Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag 0800-1800h. 
- temperatuur (operationeel) 20-24oC, setpoint 20 oC ±2K, 
- RV=35-50% setpoint 45%, ± 5%, 
- LAeq≤40dB(A), nagalmtijd 0,6[s] (gemiddelde van 250 t/m 2000[Hz])
- lichtsterkte=200[Lux](Randzone 60cm werkhoogte 75cm),
- luchtkwaliteit (F7/EU7) CO2≤ buitenconcentratie+ 450[ppm],
- Overige emissies 1h voor beschikbaarheid en 1h na beschikbaarheid minimaal 1[m3/h/m3]. 
- Beschikbaarheid: weekend, avond en feestdagen. 
- temperatuur (operationeel) 16-20oC, setpoint 17oC, 
- RV setpoint 35% 



