## Blad1
Rijksvastgoedbedrijf. MEDEDELINGEN, VRAGEN EN ANTWOORDEN NOTA VAN INLICHTINGEN
Onderhoud Data Centra
Mededelingen Aanbestedende Dienst Vragen Inschrijver
Nr. | Mededeling/Vraag | Document |  |  | Vragen Gegadigde | Antwoord Rijksvastgoedbedrijf | Aanvullende vraag | Antwoord Rijksvastgoedbedrijf
|  | Hoofdstuknr. |  | Blz.
|  | Leidraad/Bijlage/etc. | Artikel/Bepaling
1 | Mededeling | Bestek | 00.01.10-91 | 15 | Tekst: Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal zal Nederlands zijn en geschriften dienen te worden opgesteld in de Nederlandse taal." Te wijzigen in: Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal zal Nederlands zijn en geschriften dienen te worden opgesteld in de Nederlandse taal". Voor complex 30G92 (NATO/NCIA) geldt dat de voertaal Engels is.
2 | Mededeling | Bestek | 00.01.10 | 15 | Toegevoegd rubriek 92: 92. BEVEILIGINGSEIS Gelet op de aard van de werkzaamheden en het Te Beschermen Belang (TBB) dient de Aannemer gecertificeerd te volgens De Algemene Beveiligingseisen voor Defensie-opdrachten (ABDO) Let op dit is geen inschrijvingseis. Indien de Aannemer aan wie het werk gegund wordt niet beschikt over de voornoemde certificering zal er bij aanvang van het werk onderzoek verricht worden of de Aannemer bereid en in staat is te voldoen aan ABDO 2017. Ter nadere informatie zijn bij de Nota van Inlichtingen bijgevoegd ABDO 2017 en Autorisatieaanvraag.
3 | Mededeling | Bestek | 00.02.06-59 | 23 | Tekst 3e aandachtstreep: Gebouwbeheersysteem om energiestromen, comfort en klimatisering in het gebouw en specifieke ruimten…. Te wijzigen in: Gebouwbeheersysteem om alarmeringen, energiestromen, comfort, klimatisering en eventuele gekoppelde bedrijfsprocessen in het gebouw en specifieke ruimten .........
4 | Mededeling | Bestek | 00.02.06-59 | 23 | Tekst 4e aandachtstreep: …..in samenspraak met de Gebruiker…….. Te wijzigen in: …..in samenspraak met de Opdrachtgever……..
5 | Mededeling | Bestek | 00.02.06-59 | 23 | Tekst 5e aandachtstreep: De Aannemer maakt in overleg met opdrachtgever periodiek back-up’s van het Gebouwbeheersysteem en maakt desgewenst gebruikersnamen en wachtwoorden welke worden ingespoelt op het systeem.
6 | Mededeling | Bestek | 00.09.09-01 |  | Na laatste alinea toevoegen tekst: Voor complex 30G03 (Frederik kazerne) geldt dat voor in te zetten personeel een veiligheidsonderzoek niveau A noodzakelijk is, voor complex 30G92 (NATO/NCIA) geldt dat voor in te zetten personeel een veiligheidsonderzoek niveau B noodzakelijk is. Nadere informatie met betrekking deze veiligheidsonderzoeken is te vinden op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek
7 | Mededeling | Bijlage 14b |  | 5 | In 0.2 Overzicht deling Vaste kosten en Variabele kosten aangepast, Uitvoeren integrale test behoort tot de vast kosten.
8 | Mededeling | Bijlage 15a |  |  | Bijlage 15a RI&E VG Dossier model A is per 1-9-2018 gewijzigd. De actuele versie is bij de Nota van inlichtingen gevoegd.
9 | Mededeling | Bestek | 00.01.10-89 | 13 | Tekst aan te vullen met: Maximale uitbreiding van objecten bedraagt 50% van aanbesteedt Bruto Vloer Oppervlak.
10 | Mededeling | Leidraad, wachtkamerovereenkomst | 7.7 |  | Deze is van toepassing indien de winnaar tijdens de uitvoering van het contract zijn verplichtingen niet na kan komen, dan kan het Rijksvastgoedbedrijf het perceel overdragen aan op de 2e plaats geëindigde inschrijver. Indien deze inschrijver zich ook niet kan houden aan zijn contractuele verplichtingen dan wordt het perceel overgedragen aan de op de 3e plaats geëindigde inschrijver.
1 | Vraag | Bestek |  | 4 | Algemene omschrijving van het werk: Is de start van het contract, in de zin van operationele verantwoordelijkheid, 1 mei 2019? | Als hiermee de start van de Dienstverleningsfase bedoeld wordt klopt dit.
2 | Vraag | Bestek | 00.02.06-13 | 19 | Data/communications installaties: Welk type netwerken zijn in de gebouwen aanwezig? | Deze informatie is niet bekend, voor de inschrijving dient U uit te gaan van een standaard datanetwerk. Tijdens de vaststelling van de feitelijke situatie (zoals benoemd in bepaling 00.02.06-39) dient het juiste type datanaetwerk bepaald te worden. Verrekening van het hieruit voortvloeidende meer- minderwerk zal plaatsvinden zoals vastgelegdin bepaling 00.02.35-90.
3 | Vraag | Bestek | 00.02.06-19 | 23 | Aanvullende eisen datacentra: Is het lopen van de twee wekelijkse inspectie- controlerondes van toepassing op alle datacentra in de uitvraag? | Het lopen van de twee wekelijkse inspectie- controlerondes is van toepassing op alle datacentra in de uitvraag.
4 | Vraag | Bestek | 00.02.06-69 | 23/24 | Het uitvoeren van preventief onderhoud: Het vervangen van melders (pag 24); betreft dit een volledig remplace of incidentele vervangingen? | Het betreft hier incidentele vervangingen.
5 | Vraag | Bestek | 00.02.06-79 | 25/26 | Aanvullende eisen waterinstallaties: Wat zijn de prioritaire objecten en waardoor zijn dit prioritair objecten? | De aanvullende eisen met betrekking tot monstername prioritaire objecten is per abuis opgenomen maar kan in het kader van dit bestek vervallen.
6 | Vraag | Bestek | 00.02.40-09 | 43 | 00.02.40 Betaling 90. declaraties: Bijkomende werkzaamheden met een opdrachtwaarde groter dan €50.000,- mogen in maximaal 3 termijnen gefactureerd worden. Bij het mogelijke maximale BKW bedrag van €5 mln lijkt ons de voorgestelde 3 termijnen te beperkt. Prevaleert hier artikele 00.02.06... 90.... de alinea op pagina 32 waar gesteld wordt dat de aannemer een betalingsschema mag aanleveren. Welke dan afwijkt van de gestelde 3 termijnen. | Tekst aanvullen met: Indien de opdrachtwaarde van Bijkomende Werkzaamheden meer dan € 250.000,= bedraagt zal het aantal termijien in overleg met de Aannemer bepaald worden waarbij de 1e termijn niet meer dan 20% en de laatste termijn niet minder dan 10% van de opdrachtwaarde zal bedragen.
7 | Vraag | Bestek | 00.02.42-90 | 44 | Kortingen: Opdrachtnemer wenst de maximale korting op jaarbasis op het contract (termijndeclaratie gedeelte) maximaliseren tot 2%. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? | Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. | De maximale kortingen die nu gegeven kunnen worden liggen in de orde van 17% (twee maximale termijn declaraties (maand factuur?) achter elkaar), dit lijkt ons inziens niet proportioneel. Wij stellen hier matiging op prijs. | De kortingen zoals bedoeld in 00.02.42 blijven van kracht. De EMVI korting is bedoeld om de dienstverlening c.q. samenwerking te verbeteren en zal alleen worden toegepast als deze verbetering in de dienstverlening c.q. samenwerking achterwege blijft.
8 | Vraag | Bestek | 00.03.10-90 | 45 | Verzekering: Graag de onbeperkte aansprakelijkheid op vervolgschade uitsluiten. E.e.a. conform voorstel SMI van 19 september 2018, zoals per e-mail vanuit SMI gecommuniceerd naar de RVB. | Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. | Als antwoord op vraag 8 geeft u aan niet akkoord te gaan met een verdergaande beperking van de aansprakelijkheid. Allereerst de vraag aan u waarom u daar niet akkoord mee gaat? Vooruitlopend op uw antwoord willen wij u nogmaals vragen om de aansprakelijkheid te beperken door gevolgschade voor derden uit te sluiten en zaakschade aan eigendommen van de opdrachtgever en derden tot een maximumbedrag gerelateerd aan de aard en omvang van de werkzaamheden te beperken. De branche is in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf om te komen tot een tijdelijke regeling voor beperking van de aansprakelijkheid voor onderhoudscontracten. Aanleiding hiervoor zijn vele signalen vanuit de markt dat de risico’s in onderhoudscontracten niet te beheersen en niet te overzien zijn. Ook al zullen wij er altijd alles aan doen om schade zo veel als mogelijk te voorkomen, voor de gevallen wanneer er ondanks zeer zorgvuldig te hebben gewerkt er schade ontstaat, dan is dit wanneer het gevolgschade van derden betreft voor ons niet meer te overzien en ook niet te verzekeren. Daarnaast ligt het op uw weg om met derden, waaronder gebruikers waar u een contractuele relatie mee heeft voorwaarden omtrent aansprakelijkheid en vereiste verzekeringen voor de gebruiken af te spreken. Het niet verder beperken van aansprakelijkheid is een risico wat wij niet kunnen accepteren. Derhalve nogmaals de vraag om tot een beperking van aansprakelijkheid te komen. | Het Rijksvastgoedbedrijf maakt een onderscheid tussen 5 categorieën van schade, t.w.: 1. Schade in de vorm van een gebrek in het werk 2. Schade toegebracht aan het werk 3. Letsel- en overlijdensschade 4. Zaakschade aan bestaande eigendommen van a) opdrachtgever en b) derden 5. Schade die a) opdrachtgever en b) derden overigens in hun vermogen lijden Voor categorieën 1, 2 en 3 geldt geen contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Voor categorie 4 geldt een aansprakelijkheidsbeperking tot een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar, welk bedrag is gerelateerd aan het bedrag dat wordt geadviseerd als minimaal te verzekeren bedrag. Voor categorie 5 geldt een beperking tot 10% van de opdrachtsom (zonder minimum) voor de looptijd van de opdracht. Tevens gelden bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen ook in het geval derden schade lijden. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden evenwel niet indien sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
9 | Vraag | Bestek | 00.04.20-90 | 46 | Wijziging verrekenprijzen: Opdrachtnemer wenst de ook de contractprijzen te indexeren, in de door u voorgestelde looptijd zijn deze voor deze looptijd vast. Dat zou in de orde van 8 jaar zijn. Het vastzetten van de contractprijzen voor de looptijd lijkt ons disproportioneel. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Er zal jaarlijks indexering plaatsvinden van de contractprijzen zowel op loon als materiaalkosten.
10 | Vraag | Bestek | 00.09.09-01 | 49 | Toegang/toelating en veiligheidseisen: Is een VOG voldoende om toegang te krijgen tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (indien de werkzaamheden < 3 weken doorlooptijd hebben)? | Het hebben van een geldige VOG is voldoende.
11 | Vraag | Bestek | 00.09.09-01 | 49 | Toegang/toelating en veiligheidseisen: Worden speciale eisen aan informatieverwerking en opslag van documenten op onze kantoor locaties gesteld? | Er worden geen speciale eisen gesteld aan de informatieverwerking.
12 | Vraag | Bijlage 13 |  |  | Bijlage 13 Overzicht wettelijke verplichtingen_TR--29-1-2018: De data die op dit document zijn genoemd betreffen augustus 2016. Is dit document actueel? | Per abuis document versie van 4 augustus 2016 bijgevoegd. De juiste versie van 6 februari 2018 is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.
13 | Vraag | Leidraad | 5.4 | 27 | Bijlage L5 - Model K (Verklaring bestuurder is niet bijgesloten. Wilt u deze bijlage alsnog verstrekken? | Toegevoegd op Tenderned
14 | Vraag | Leidraad | 5.5 | 28 | Bijlage L6 - Verklaring sociale voorwaarden is niet bijgesloten. Wilt u deze bijlage alsnog verstrekken? | Toegevoegd op Tenderned
15 | Vraag | Leidraad | 5.1.1 | 26 | Bij zowel de inschrijvingsdocumenten als bij de Finanaciële documenten wordt gevraagd Model K (Verklaring bestuurder) in te dienen. Is dit correct of volstaat eenmaal indienen? | Eenmaal indienen is voldoende
16 | Vraag | Leidraad Tenderned eis 10 | 3.2 | 14 | De tekst in de leidraad komt niet overeen met de eis welke in Tenderned staat. Leidraad geeft minimaal 4 opdrachten en Tenderned geeft minimaal 10 opdrachten in kantoorgebouwen aan. Wilt u aangeven welke tekst wij aan dienen te houden? | Eis 10 op Tenderned is aangepast.
17 | Vraag | Bestek | 00.02.08-09 | 34 | "De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 4 jaar, gerekend vanaf de aanvangsdatum." Is onze aanname correct dat de later genoemde Dienstverleningsperiode van 7 jaar ( 1 mei 2019 tot en met 31 december 2026) correct is? | Dit is correct.
18 | Vraag | Leidraad - 4.2.1 en 4.3 |  | 19 | U definieert in paragraaf 4.3 een fictieve korting op de inschrijfprijs. In paragraaf 4.2.1 vermeldt u een weging van de inschrijfbedragen voor de vaststellingsfase (50%) en het COEL samen met de verrekenprijzen (50%). Kunt u de relatie aangeven tussen deze wegingen en de fictieve korting en hoe dit resulteert in de beoordelingsmethodiek? | Daar wij op waarde gunnen is voor ons relevant wat de kwaliteit is van uw inschrijving. Hiermee leggen wij de relatie tussen de prijs en kwaliteit. Dat wij het totale financieel deel (4.2.1) voor 50% meewegen kunnen wij de financiele korting voor het kwaliteitsdeel proportioneel toepassen.
19 | Vraag | Leidraad 4.3 |  | 20 | Onder het kopje EMVI korting wordt een sanctie beschreven die resulteert in een inhouding op de periodieke vergoeding. De definitie van de grootte van deze inhouding is ons niet duidelijk. Kunt u aan de hand van een rekenvoorbeeld de berekening van de inhouding toelichten? | "Voorbeeld. Met de vaststellingsfase kunt u een maximale fictieve korting halen van € 221.100 . Stel u behaald bij de inschrijvinge een score van 70 % dan is de fictieve korting op uw Totale inschrijvingssom €154.770,- Echter bij de uitvoering blijkt dat u slechts 40% ( fictieve korting van € 88.440,- ) realiseert dan is de EMVI korting van toepassing. Deze korting wordt berekend door ( €154.770, minus € 88.440,-) met 1,5 te vermenigvuldigen."
20 | Vraag | Leidraad | 4.3 | 20 | Onder het kopje EMVI korting wordt verwezen naar bestek paragraaf 10.02.42 rubriek 90. Waar kunnen wij paragraaf 10.02.42 terugvinden in het bestek? | Voor 10.02.42 rubriek 90 dient u te lezen 00.02.42 rubriek 90.
21 | Vraag | Leidraad | 4.3.3 | 22 | U geeft omkaderd en in bold aan dat per vraag / geval aangegeven moet worden hoe wij communiceren binnen de gouden driehoek. Bij een aantal items van de casuïstiek wordt inderdaad gevraagd naar de wijze van communiceren. Bij een aantal andere items wordt gevraagd naar een motivatie, beschrijving etc. die niet direct met communicatie te maken hebben. Kunt u meer verduidelijking geven wat precies gevraagd wordt bij deze niet-communcatie items? | De functie van de omkadering is om aan te geven dat communicatie voor alle vragen belangrijk is. Ook al wordt dit niet specifiek in de afzonderlijke vragen opgenomen. Kortom u dient uw wijze van hoe en wat u communiceert ook meenemen in de beantwoording van de vragen.
22 | Vraag | Bestek | 00.02.06-05 | 16 | U geeft hier aan dat de aannemer gebruik dient te maken van één adres. Wenst u de dienstverlening met betrekking tot storingen en wijzigingen conform het ITIL proces in te regelen? | Strekking van de vraag niet geheel duidelijk, als er bedoeld wordt dat er gewerkt wordt conform Information Technology Infrastructure Library (hetgeen een referentiekader is) is het antwoord neen. Van de Aannemer wordt immers verwacht dat hij conform de NEN-EN-ISO 9000 serie werkt.
23 | Vraag | Bijlage 10a |  | alle | Kunt u een nadere specificatie verstrekken van het component Laagspanning in kolom C. Zoals vermogen, aantal groepen, onderverdelers etc. | Deze informatie is niet bekend, voor de inschrijving dient U uit te gaan van het volgende: Per gebouw 1 st (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht) 2500A. HKLNBB bestaande uit; 33 velden: 7x400A; 2x160A; 1x150A; 16x25A; 2x63A.De noodvoeding wordt geleverd door de statische no-break installatie URP1; URP2 en URP3; netvoeding uit trafo 3 + URP4; netvoedingsleiding wordt beveiligd met 3 st. automaat thermische beveiliging van 2500A en noodvoedingsgroepen worden beveiligd met 8 st. automaat thermische beveiligingen van 800A. WKE. HS=2500A 64 velden: 24x25A; 6x125A; 1x320A; 1x630A; 1x400A; 5x200A; 7x63A; 9x50A; 4x250A; 1x160A; 1x80A voeding trafo 2 en 3 x WKK installatie; netvoedingsbeveiliging dmv thermische beveiliging automaat 2500A en WKK voeding dmv beveiligingen automaat van 4x800A waarvan 1 reserve; (uit bedrijf): WKE noodverdeler batterij bestaande uit 20 cellen SLM 32 Saft 24SPR15-AK1646. En 9 st (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht) 63 A. T. NBNT 0-1 bestaande uit: 1st HS=63A, 15st 1f, 1st kWh, osb;KTO-1: HS=63A, 5st 1f, 11st 3f. 1st relais, 1 st kWh, osb ;LTO-1: HS=63A, 6st 1f, 1st kWh, osb;LT1-1: HS=63A. 7st 1f, 1st relais, 1st kWh, osb;KT1-1: HS=63A, 9st 3f, 1st kWh, osb;LTO.2: HS=63A, 8st 1f, 7st 3f, 24st relais, 1st kWh, osb Tijdens de vaststelling van de feitelijke situatie (zoals benoemd in bepaling 00.02.06-39) dient het juiste samenstelling van de laagspanning bepaald te worden. Verrekening van het hieruit voortvloeidende meer- minderwerk zal plaatsvinden zoals vastgelegd in bepaling 00.02.35-90.
24 | Vraag | Bijlage 10a |  | alle | Kunt u een nadere specificatie verstrekken van het component Dak in kolom C. Zoals oppervlakte, type bedekking, etc. | Deze informatie is niet bekend, voor de inschrijving dient U uit te gaan van bitimineuze dakbedekking waarbij het oppervlak van het dakvlak zoals genoemd in bijlage 18 wordt gehanteerd. Tijdens de vaststelling van de feitelijke situatie (zoals benoemd in bepaling 00.02.06-39) dient het juiste type dakbedekking en oppervlakte bepaald te worden. Verrekening van het hieruit voortvloeidende meer- minderwerk zal plaatsvinden zoals vastgelegd in bepaling 00.02.35-90. Bij deze Nota is een aangepaste versie van bijlage 18 (vermelding van dakvlak) bijgevoegd). | De inspectie in de vaststellingsfase van het dakvlak, dient dit door een Hobeon gecertificeerd bouwkundig inspecteur te worden uitgevoerd? Deze vraag levert ook de volgende vraag op. Moet het hele gebouw door een Hobeon bouwkundig inspecteur worden geinventariseerd? | De bouwkundige elementen waar in Bijlage 07a en Bijlage 07b in de kolom "Stabu code" een codering vermeldt is moeten geinspecteerd worden. Voor de overige bouwkundige elementen geldt dat indien er manifeste gebreken worden waargenomen deze manifeste gebreken direct aan de Opdrachtgever worden gemeldt.
25 | Vraag |  |  |  | Aannemer verwerkt tijdens het uitvoeren van het onderhoud gegevens van opdrachtgever/gebruiker. Kunt u aangeven welke classificatie op deze informatie van toepassing is? | U dient te handelen conform het bestek en de huisregels. LET OP: Huisregels kunnen tijdens de Dienstverleningsfase worden aangepast op basis van de dan geldende veilgheidssituatie.
26 | Vraag | Bestek | 00.09.09-01 |  | Op pagina 49 van het bestek onder “Toegang/toelating en veiligheidseisen” vermeldt u dat de gebruiker uitgebreidere toelatingsprocedures kan verlangen en aannemer hieraan medewerking dient te verlenen. Kunt u vertellen welke uitgebreidere toelatingsprocedures op aannemer van toepassing zijn, wat deze inhouden en voor welke medewerkers van aannemer deze gelden? | Zie mededeling 6