## Blad1
Reactieformulier
Concept uitgangspunten
Afnemers | Conceptwaarde |  | Reactie
Minimale maat aansluitleidingen: | DN25
Temperatuurregime: | 75°C - 55°C (∆T 20K)
CV klasse: | CW4 tot CW6
Drukval bij afnemers: | 50 kPa
Hoogteverschil binnen primair net: | +/- 20 meter
Secundair net
Temperatuurregime: | 80°C - 60°C (ΔT van 20K)
Drukklasse: | PN 6 tot PN 16 (in geval van hoogbouw)
Maximale specifieke drukval: | 300 Pa/m
Materiaal leidingen: | Kunststof of Staal (keuze wordt per net gemaakt)
Isolatieklasse: | 1
Maximaal aan te sluiten vermogen | 3,6 MW per WOS
Maximaal gelijktijdig verrmogen: | 2 MW per WOS
Gronddekking boven leidingen: | 1 meter
Primair net
Verwachte dimensie backbone: | DN300
Temperatuurregime: | 85°C - 65°C (ΔT van 20K)
Drukklasse: | PN25
Specifieke drukval: | 100 t/m 300 Pa/m
Materiaal leidingen: | Staal
Isolatieklasse: | 1
Drukval bij grootverbruikers/WOS: | 50 kPa
Gronddekking boven leidingen: | 1 meter
Aansluitvermogen | Conceptwaarde |  | Reactie
Piekvermogen van woningen | Piekvermogen ruimteverwarming [W/m2] | Piekvermogen tapwater [W/woning]
Energielabel A | 32.5 | 26200
Energielabel B | 42.4 | 26200
Energielabel C | 53.8 | 26200
Energielabel D | 73.1 | 26200
Energielabel E | 78.9 | 26200
Energielabel F | 80.1 | 26200
Energielabel G | 80.2 | 26200
Piekvermogen van utiliteiten | Piekvermogen ruimteverwarming [W/m2] | Piekvermogen tapwater [W/m2]
Bijeenkomstfunctie | 81 | 0
Gezondheidszorgfunctie | 70 | 82
Industriefunctie | 53 | 0
Kantoorfunctie | 14 | 20
Logiesfunctie | 96 | 128
Onderwijsfunctie | 58 | 26
Overige gebruiksfunctie | 40 | 0
Sportfunctie | 112 | 20
Winkelfunctie | 68 | 0
Pand in gebruik zonder verblijfsobject | 136 | 246
Warmteoverdracht stations | Conceptwaarde |  | Reactie
Maximaal vermogen WOS: | +/- 2 MW
Gelijktijdigheidsfactor: | 0.55
Aansluitvermogen: | 3,6 MW
Bouwkundige afmeting: | 5 bij 3 meter
Straatprofielen | Reactie
Straatprofiel primair tracé
Straatprofiel secundair tracé
Mogelijke vervolg markconsultatie(s) tot en met DO en de technische eisen en specificaties voor het bestek
Reactie
Uw tips over de momenten waarop en waarover een marktconsultatie gehouden kan worden:

## Blad2
Gebruiksfunctie | Piekvermogen ruimteverwarming [W/m2] | Piekvermogen tapwater [W/m2]
Bijeenkomstfunctie | 81 | 0
Gezondheidszorgfunctie | 70 | 82
Industriefunctie | 53 | 0
Kantoorfunctie | 14 | 20
Logiesfunctie | 96 | 128
Onderwijsfunctie | 58 | 26
Overige gebruiksfunctie | 40 | 0
Sportfunctie | 112 | 20
Winkelfunctie | 68 | 0
Pand in gebruik zonder verblijfsobject | 136 | 246