## Opzet Erik- NEN 3140
Bijlage 2 Template Inspectie NEN 3140 | [6 empty] | Inspectie |  |  |  | Risico analyse |  |  |  |  | Voorstel hersteladvies |  |  | Definitief hersteladvies |  |  |  | Uit te voeren inspectie punten per beheersobject
GUID code of Object code | XXXXX
Beheerobject | x | Bouwmateriaal | Laagmateriaal | Element | Bouwdeel | Materiaal | Gebrek (Punten voor controle) | Locatie gebrek | Oorzaak | Omvang (Meetwaarde) | Veiligheid | Functionaliteit | Duurzaamheid | Aanzien | Maatregel | Hoeveelheid | Totaalprijs | Planjaar | Maatregel | Hoeveelheid | Totaalprijs | Planjaar | OVL | Gemalen-HG | Gemalen-OG | Gemalen-12PG | Gemalen-CLKT | Gemalen-MNRG | Meetvoorziening | Markt aansluiting | Evenement aansluiting | Walstroom aansluiting | Fonteinen
Openbare Verlichting |  | Bouwkunde |  | Gebouw | Beschermkast | Elektrotechniek | Toegankelijkheid | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
VerkeersRegelInstallatie |  | Civiel |  |  |  |  | Tegelpad aanwezig voor de kast | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | [5 empty] | x
Bruggen beweegbaar |  | Elektrotechniek |  |  |  |  | Sticker gemeente aan de voorzijde | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Gemalen |  | Werktuigbouw |  |  |  |  | Object nummer aanwezig | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Markt aansluiting | [6 empty] | Kastnummer vermeld binnenzijde kastdeur | [6 empty] | X | [8 empty] | x
Evenement aansluiting | [6 empty] | Staat stevig | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Walstroom aansluiting | [6 empty] | Rechtstand, kast minder dan 5 graden scheef | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Meetvoorzieningen | [6 empty] | Roestvorming | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fonteinen | [6 empty] | Graffiti | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Vochtwerende korrels of afdekplaat | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kastdeur kan normaal worden geopend | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kastdeur voorzien van aardlitze/geen onderbrekende aandverbindingen |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kast cilinder functioneert soepel en correct | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kast schoon, droog en bevat geen losse onderdelen | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Insectengaas aanwezig voor ventilatieroosters | [6 empty] | X | [8 empty] | x
[7 empty] | RAL kleur | [6 empty] | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Wildplak | [6 empty] | X | [8 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Controle GPS coordinaten | [6 empty] | X | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Compartiment nuts | [6 empty] | X | [10 empty] | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[5 empty] | Wandcontactdoos 1 230Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-N |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Wandcontactdoos 2 230Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-N |  |  | X |  | X | [17 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[5 empty] | Wandcontactdoos 3 230Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-N |  |  | X |  | X | [17 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[5 empty] | Wandcontactdoos 4 230Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-N |  |  | X |  | X | [17 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[5 empty] | CCE-FORM Wandcontactdoos 1 400Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
[5 empty] | CCE-FORM Wandcontactdoos 2 400Vac | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [17 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [18 empty] | x | x | x
[5 empty] | Fundatie | Elektrotechniek | Fundatiesokkel voorzien van aardltze |  |  |  | X | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Mantelbuis | Elektrotechniek | Afgedicht | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x
|  |  |  | Noodstroominstallatie, statisch | Accu | Elektrotechniek | Lekkage |  |  |  | X | X |  | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x
[7 empty] | Spanning |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
[7 empty] | Capaciteit |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
[7 empty] | Status SoC in % |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
[7 empty] | Levensduur BL in % |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
|  |  |  | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | Hoofdaardrail | Elektrotechniek | Corrosie |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aardelektrode | Elektrotechniek | Corrosie |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Aardverspreidingsweerstand |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[5 empty] | Overspanningsbeveiling | Elektrotechniek | Cat IV juiste locatie | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | Cat III juiste locatie | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | Cat II juiste locatie | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | Cat I juiste locatie | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[5 empty] | Metalen delen | Elektrotechniek | Geaard |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Corrosie |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Verbindingen | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Corrosie |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Kabel | Aansluitkabel Nuts - > verdeelkast | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 1 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 2 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 3 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 4 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 5 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 6 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 7 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 8 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 9 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Distributiekabel groep 10 | Elektrotechniek | Op trek ontlast |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Aderisolatie goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zi Aard-circuitimpedantie N-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L1 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L2 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Ik Zs Aard-circuitimpedantie PE-L3 |  |  | X | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Laagspanningsinstallatie | Nuts aansluiting | Elektrotechniek | Aansluitwaarde nuts |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | kWh meter |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | kWh meter stand 1 |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | kWh meter stand 2 |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | EAN code |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[5 empty] | Elektrische verdeelinrichting | Elektrotechniek | Tekeningenpakket aanwezig |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Installatieschema aanwezig |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Groepaanduiding aanwezig |  |  |  | X | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Coderingen componenten aanwezig |  |  |  | X | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Instructieboek aanwezig |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Logboekkaart aanwezig |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Bordje "Niet schakelen" aanwezig |  |  |  | X | X | [10 empty] | x | x
[7 empty] | Hoofdschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
[7 empty] | Hoofdzekering |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Isolatieweerstand Riso |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Circuitimpedantie Zs |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kortsluitstroom Ik-zs |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Netimpedantie Zi |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Kortsluitstroom Ik-zi |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-N |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L2-N |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L3-N |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L2-L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Spanning L1-L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom Nul |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Bescherming tegen directe aanraking |  |  |  | X | X | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | 5 stuks reserve gg-patronen van toegepaste waarde |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Thermografisch foto met hoogste hotspot aanduiding |  |  | X | X | [11 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 1 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 2 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 3 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 4 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 5 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 6 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
[5 empty] | Beveiliging groep 7 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[5 empty] | Beveiliging groep 8 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x |  |  |  | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[5 empty] | Beveiliging groep 9 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[5 empty] | Beveiliging groep 10 | Elektrotechniek | Waarde L1 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Waarde L2 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Waarde L3 in overeenstemming kabeldiameter |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [10 empty] | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging hoofdvoeding | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 1 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 2 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 3 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 4 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 5 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 6 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 7 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 8 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 9 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[5 empty] | Aardlekbeveiliging groep 10 | Elektrotechniek | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Aanspreekstroom |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[7 empty] | Uitschakeltijd |  |  | X | X | [12 empty] | x |  |  | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 1 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 2 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x | [6 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x | x | [6 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 3 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 4 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 5 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 6 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 7 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 8 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 9 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Thermische beveiliging groep 10 | Elektrotechniek | Waarde juist ingesteld 10% boven In |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking Testknop |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Bedienings- en besturingssysteem | Programmable Logic Controller (PLC) | Elektrotechniek | Juiste datum instelling |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Juiste tijd instelling |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Bevestiging |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | PLC IO conifguratie |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Drukknoppen | Elektrotechniek | Lampentest |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | Accept |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
[7 empty] | Reset |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
[5 empty] | Rode lamp | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [12 empty] | x | x | x | x | x |  |  |  | x
|  |  |  | Telemetriesysteem | Router | Elektrotechniek | SIM kaart aanwezig |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
[7 empty] | Werking goed |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x
[5 empty] | Modem | Elektrotechniek | SIM kaart aanwezig |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[7 empty] | Werking goed |  |  |  |  | X | [10 empty] | x
[5 empty] | Antenne | Elektrotechniek | Beschadiging |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  |  |  | Binnenverlichting | Armatuur kast | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x | x | x | x
[7 empty] | Deurschakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur Hal | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur WC | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur Keuken | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur Bedieningsruimte | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur kelder | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Armatuur Roosterruimte | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Schakelaar werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Objectverlichting | Verlichtingsobject 1 | Elektrotechniek | Werking armatuur |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Verlichtingsobject 2 | Elektrotechniek | Werking armatuur |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Verlichtingssterkte |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Noodverlichting en -installatie | Noodarmatuur Uitgang | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[5 empty] | Noodarmatuur Vluchtweg | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[5 empty] | Noodarmatuur Orientatie | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
|  |  |  | Omroepinstallatie | Deurschakelaar | Elektrotechniek | Werking schakelaar |  |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | x | x | x
[7 empty] | Werking Zoemer |  |  |  |  | X | [12 empty] | x | x | x
[5 empty] | Aanwezigheidmelding 1 | Elektrotechniek | Werking drukknop |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking Zoemer |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Aanwezigheidmelding 2 | Elektrotechniek | Werking drukknop |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking Zoemer |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Aanwezigheidmelding 3 | Elektrotechniek | Werking drukknop |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking Zoemer |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Bedieningspaneel ATS1000 | Elektrotechniek | Werking inlogcode |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Bewegingsmelder | Elektrotechniek | Werking ruimte Hal |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Bedieningsruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Keuken |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Roosterruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Kelder |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[5 empty] | Detector | Elektrotechniek | Werking toegangsdeur Hal |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking toegangsdeur Bedieningsruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking toegangsdeur Roosterruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking toegangsdeur Magazijn |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | Brandmelder-detectie | Elektrotechniek | Werking ruimte Hal |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Bedieningsruimte |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Keuken |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Roosterruimte |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Kelder |  |  |  | X | X | [11 empty] | x
|  |  |  | Brandblussysteem | Brandblusser ABC poeder 5kg | Elektrotechniek | Juiste indicatie meter |  |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Geldige keuringsdatum |  |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | x
[5 empty] | Brandhaspel | Elektrotechniek | Juiste indicatie meter |  |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Geldige keuringsdatum |  |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | x
|  |  |  | Warmteinstallatie elektrisch | Plaatradiator | Elektrotechniek | Werking ruimte Hal |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Bedieningsruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Keuken |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Roosterruimte |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x
[7 empty] | Werking ruimte Kelder |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x
[5 empty] | Kastverwarming | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x
[7 empty] | Beschadiging | [6 empty] | X | [9 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x
[5 empty] | Thermostaat | Elektrotechniek | Werking op 5 graden |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x
[5 empty] | Hygrostaat | Elektrotechniek | Werking op 70% |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | Toegangshek | Rollend hekwerk | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | x
|  |  |  | Pompinstallatie | Pomp 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x
[5 empty] | Pomp 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x | x | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x | x
[5 empty] | Pomp 3 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[5 empty] | Pomp 4 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x | x
[5 empty] | Pomp 5 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Zuigafsluiter 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Zuigafsluiter 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Zuigafsluiter 3 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Zuigafsluiter 4 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Zuigafsluiter 5 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Persafsluiter 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Persafsluiter 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Persafsluiter 3 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Persafsluiter 4 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Persafsluiter 5 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
|  |  |  | Pompkelder | Rioolschuif 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Rioolschuif 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Openen - Sluiten |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Ventilator 1 | Elektrotechniek | Werking Hoog - Laag |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Ventilator 2 | Elektrotechniek | Werking Hoog - Laag |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Lenspomp 1 | Elektrotechniek | Werking op contactelektrode |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Aarding aanwezig |  |  |  | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Werkschakelaar |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | TIP |  |  |  |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L1 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L2 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Stroom L3 |  |  | X |  | X | [11 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L1-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L2-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[7 empty] | Riso isolatieweerstand L3-PE |  |  | X | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Niveaumeting put 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x
[5 empty] | Niveaumeting put 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [12 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | Niveaumeting put 3 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X
[5 empty] | Vlotter Hoogwater put 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x | x
[5 empty] | Vlotter Hoogwater put 2 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [12 empty] | x
[5 empty] | Vlotter Aan/Uit | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [15 empty] | x |  |  |  |  | x
[5 empty] | Drukschakelaar | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [20 empty] | x
[5 empty] | Debietmeting 1 | Elektrotechniek | Werking |  |  |  |  | X | [11 empty] | x | x
[23 empty] | 310 | 426 | 165 | 132 | 317 | 68 | 93 | 281 | 281 | 281 | 115

## Risico Analyse
Risico-analyse |  |  | Bepaling waarde t.o.v. meetwaarde OVL |  |  |  |  | Bepaling waarde t.o.v. meetwaarde Gemalen, Bruggen, Fonteinen, E-M-W, enz. | [6 empty] | Extra info bepaling waarde t.o.v. visuele inspectie Gemalen
Veiligheid |  |  | Ra | Riso | Zs | Zi | IR | Ra | Riso | Zs | Zi | Uitschakeltijd | Aanspreekstroom 30mA | Aanspreekstroom 300mA | Toegankelijkheid | Staat stevig | Aderisolatie goed | Beschadiging | Graffiti | Corrosie
V1 | = | Verwaarloosbaar risico t.a.v. veiligheid | < 0,85 Ω | > 0,23 MΩ | < 2,25 Ω | < 2,25 Ω | < 70 °C | < 1,8 Ω | > 200 MΩ | < 2,8 Ω | < 2,9 Ω | < 10 ms | < 15 mA | < 150 mA
V2 | = | Beperkt risico t.a.v. veiligheid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | < 5 Ω en > 1,8 Ω | > 20 MΩ en < 200 MΩ | n.v.t. | n.v.t. | < 150 ms en > 10 ms | < 20 mA en > 15 mA | < 200 mA en > 150 mA | [5 empty] | Verkleuring
V4 | = | Hoog risico t.a.v. veiligheid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | < 166 Ω en > 5 Ω | > 0,23 MΩ en < 20 MΩ | n.v.t. | n.v.t. | < 300 ms en > 150 ms | < 30 mA en > 20 mA | < 300 mA en > 200 mA |  |  |  | Inwendig zichtbaar |  | Materiaal aangetast
V5 | = | Onacceptabel risico t.a.v. veiligheid. Direct melden bij opdrachtgever | > 0,85 Ω | < 0,23 MΩ | > 2,25 Ω | > 2,25 Ω | > 70 °C | > 166 Ω | < 0,23 MΩ | > 2,8 Ω | > 2,9 Ω | > 300 ms | > 30mA | > 300mA |  |  | Direct aanraking spanningvoerende delen | Direct aanraking spanningvoerende delen |  | Onderbreking
Functionaliteit
F1 | = | Verwaarloosbaar risico op functieverlies
F2 | = | Beperkt risico op functieverlies
F3 | = | Verhoogd risico op functieverlies
F4 | = | Hoog risico op functieverlies
Aanzien
A1 | = | Verwaarloosbaar risico t.o.v aanzien | [15 empty] | Verkleuring
A2 | = | Beperkt risico t.o.v aanzien | [14 empty] | Verkleuring | Kras
A4 | = | Hoog risico t.o.v aanzien | [14 empty] | Broos | Basis materiaal zichtbaar
A5 | = | Onacceptabel risico t.o.v aanzien | [12 empty] | Belemmering voor open of sluiten kastdeur | Kast staat los |  |  | Kwetsend en beledigd in breedste zin

## Whitepaper meting 3140
Meetwaarden
Isolatieweerstand
De isolatieweerstand wordt gemeten tussen elk actief deel en aarde
De isolatieweerstand dient ook tussen de fasen onderling worden gemeten (NEN 1010 bepaling 61.3.3).
De NEN 1010-6 geeft een minimum weerstand aan van 1000 Ω, oftewel 1 kΩ per volt aan bedrijfspanning. Dit houdt in bij lichtgroepen met 1 enkele fase, waar een bedrijfsspanning van 230 V aanwezig is de isolatieweerstand minimaal 230 kΩ dient te zijn
De waarde van de isolatieweerstand moet bij nieuwe laagspanningsinstallaties tot een spanning van 500 V minimaal 1,0 MΩ zijn.
De waarde van de isolatieweerstand van klasse I apparatuur tot een spanning van 500 V minimaal 1,0 MΩ zijn.
De waarde van de isolatieweerstand van klasse II apparatuur tot een spanning van 500 V minimaal 2,0 MΩ zijn.
De waarde van de isolatieweerstand van klasse III apparatuur tot een spanning van 500 V minimaal 0,5 MΩ zijn.
Impedantie Zs (Zl-pe) van de foutstroomketen wordt gemeten als vervanging van de visuele controle op onderbreking beschermleidingen.
Bij een uitschakeltijd van 0,4 seconden kunnen berekende maximale waarden voor de impedantie van de foutstroomketen uit de tabel op de volgende pagina worden aangehouden.
Aardlekschakelaars
Controle van uitschakeltijd
De meting introduceert een foutstroom die gelijk is aan of iets groter is dan de
nominale aanspreekstroom. Uitschakeling moet dan plaatsvinden binnen 300 ms.
Controle van aanspreekstroom
Aardingsverspreidingsweerstand
De aardingsweerstandcomponent kan ook worden gemeten met de totale lusweerstand Zl van de netimpedantie alsmede de te verwachten kortsluitstroom (PSC) berekenen, die zou kunnen stromen bij een kortsluiting tussen fase en neutraal.

## Ader kleuren
Ader kleuren
vi) | Voedingskabels t.b.v. openbare verlichting, type VO-YMvKas 4x10 mm2 (of zwaarder) met VDEN aderkleur: rood (nul), blauw (nacht), geel (avond), blauw-geel (reserve)
vii) | Aftakkabels vanaf de voedingskabels, type VO-YMvKas 4x2,5 (of zwaarder) met aderkleur Oud: zwart(naast blauw, nul), blauw (nacht), bruin (avond), zwart (reserve)
Nieuw: rood (nul), blauw (nacht), geel (avond), blauw-geel (reserve)
viii) | De genoemde aderkleuren in eis 12 en 13 zijn niet de enige toegepaste aderkleuren binnen de gemeente Utrecht. Indien u tijdens de uitvoering andere kleuren tegenkomt kunt u hiervan melding maken.
ix) | De bedrading in de lichtmast aansluiten op de aansluitkast en bestaat uit RTPR4x1mm2 of gelijkwaardige kwaliteit in de volgende kleuren:
| Nieuw: | Oud:
| zwart = avond | zwart = nacht
| bruin = nacht | bruin = avond
| blauw = nul | blauw = nul
| groen/geel = vereffeningsleiding | groen/geel = vereffeningsleiding