Programma van Eisen

In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van alle Eisen die de Opdrachtgever stelt aan de Opdracht en van eventuele richtlijnen bij de beantwoording hiervan.

Inschrijver moet in zijn Inschrijving aangeven, middels ondertekening van de UEA, of hij aan elke Eis voldoet. Indien niet aan alle Eisen wordt voldaan volgt uitsluiting van de opdracht. Anders gezegd: een Inschrijving dient uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aan alle Eisen te voldoen, anders geldt voor de Inschrijving een “knock-out” en komt deze derhalve niet voor gunning in aanmerking.

De antwoorden op de Eisen zijn bindend en vormen daarmee een onderdeel van de te sluiten Overeenkomst.

Wanneer gedurende de contractduur blijkt dat een of meer van de onderstaande eisen niet (meer) behaald kunnen worden en dit te wijten valt aan de Opdrachtnemer, herstelt de Opdrachtnemer de situatie zodanig dat alsnog (weer) aan de eis(en) wordt voldaan. De hieraan direct of indirect te relateren kosten zijn volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.

- Het afvoeren van alle binnen deze opdracht te verwijderen Monsternemingstoestellen is binnen 2 maanden na Aanvangsdatum gerealiseerd.

- Het afvoeren van elke afzonderlijk binnen deze opdracht te verwijderen Monsternemingstoestel vindt plaats op dezelfde Werkdag als de verwijdering. Een  uitzondering geldt voor de te verwijderen Monsternemingstoestellen die ter opslag moeten worden aangeboden: in overleg met de dienstdoende Rijnlandmedewerker wordt ter plaatse afgesproken waar deze Monsternemingstoestel moet worden achtergelaten. Dit is per definitie altijd op dezelfde AWZI. Transport van verwijderde Monsternemingstoestellen tussen AWZI’s onderling valt buiten scope van deze aanbesteding.

- Het op een Locatieplaats bevestigen en in werking stellen van alle binnen deze opdracht te leveren Monsternemingstoestellen is binnen 2 maanden na Aanvangsdatum gerealiseerd.

- De verwijdering, plaatsing en in werking stellen van elk(e) individuele Monsternemingstoestel wordt op dezelfde werkdag verricht.

- Het bedienen en onderhouden van het Monsternametoestel moet binnen de daarvoor gestelde ARBO regelementen mogelijk zijn.

- Opdrachtnemer acteert binnen twee (2) werkdagen na storingsmelding (van opdrachtgever) op de locatieplaats en binnen drie (3) werkdagen na deze melding is de storing verholpen of de monstername kast vervangen.

- Elk Monsternemingstoestel dat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt geleverd, geplaatst en in werking wordt gesteld is per definitie geheel nieuw: het mag geen eerder gebruikt Monsternemingstoestel zijn of onderdelen bevatten die eerder gebruikt zijn, gerecyclede grondstoffen buiten beschouwing gelaten.

- Elk binnen deze overeenkomst in werking gestelde en/of onderhouden Monsternemingstoestel functioneert geheel binnen de tijdens de Contractduur geldende NEN 6600-1 normen.

- Wanneer tijdens de contractduur de dan geldende NEN 6600-1 wordt aangepast en hierdoor de functionele werking van een of meer Monsternemingstoestellen en/of -toestellen niet meer binnen deze gewijzigde NEN 6600-1 valt, herstelt de Inschrijver de monsternamesituatie zodanig dat alsnog (weer) aan de NEN 6600-1 wordt voldaan. De wijze waarop en de termijn waarbinnen dit herstel wordt verricht, zal geen schade, in welke vorm dan ook, aan de Aanbiedende Dienst opleveren.
Wanneer Inschrijver redelijkerwijze had kunnen anticiperen op een wijziging in de dan geldende NEN 6600-1, zijn de direct of indirect te relateren herstelkosten volledig voor rekening van de Inschrijver.

- Op een Monsternemingstoestel is eenvoudig af te lezen:

  - Het aantal ontvangen pulsen van de meest recente Monsternemingscyclus;

  - Het aantal genomen monsters van de meest recente Monsternemingscyclus;

- Bewaartijd monster: 48 uur tussen 0-5 Celsius

- Elk Monsternemingstoestel biedt de mogelijkheid voor een Handmatige puls.

- Het geven van een handmatige puls heeft geen invloed op het ingestelde  monsternemingsprogramma, mits deze buiten het programma om wordt gegeven.

- In de ruimte waar de verzamelde monsters worden bewaard, moet een potje met glycerol geplaatst kunnen worden van ca. 250 ml en ca. 10 cm hoogte t.b.v. temperatuurcontrole.

- Werkvolgorde verwijderen en afvoeren, leveren, plaatsen en in werking stellen wordt in overleg met de Opdrachtgever na opdrachtverstrekking bepaald

- De Opdrachtnemer overhandigt jaarlijks minimaal 1 maand voorafgaand aan het onderhoudsjaar aan de Opdrachtgever ter goedkeuring een detailplanning waarin wordt aangegeven wanneer welke binnen deze aanbesteding vermelde onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd.

- Geplande onderhoudsactiviteiten worden gebundeld per AWZI uitgevoerd.

- Opdrachtnemer zal de onderhoudswerken uitvoeren overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften, en -bepalingen van de fabrikant van de Monsternemingstoestellen.

- Opdrachtnemer zal bij de onderhoudswerkzaamheden uitsluitend materialen en chemicaliën gebruiken die afkomstig zijn van de originele fabrikant, dan wel zijn samengesteld overeenkomstig de specificaties van de originele fabrikant.

- Opdrachtnemer zal zonder bijkomende kosten eventuele software updates voor de Monsternemingstoestellen, voor zover noodzakelijk of ter verbetering van optimale functionaliteit van het instrument, aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen en installeren.

- Opdrachtnemer stelt een kosteloos storingsnummer ter beschikking waar storingen 24 uur/7 dagen per week telefonisch en per e-mail kunnen worden gemeld, dan wel een voorziening dat storingen aan de Monsternemingstoestellen d.m.v. telemetrie automatisch kunnen worden gemeld.

- Opdrachtnemer stelt minimaal van 08:00 t/m 16:30 uur een  ondersteunende afdeling ter beschikking voor het kosteloos beantwoorden van technische en applicatieve vragen van de Opdrachtgever.

- Opdrachtnemer zal voor elke binnen de Overeenkomst vallende Monsternemingstoestel een digitale registratie bijhouden. Dit wordt continu up to date gehouden en wordt jaarlijks en tussentijds indien gewenst op verzoek daartoe verstrekt aan de Opdrachtgever.
De volgende feiten van elk binnen de Overeenkomst vallende Monsternemingstoestel worden in dit logboek geregistreerd:

  - Serienummer

  - Locatie

  - Locatieplaats

  - Tagcode

  - Ingestelde deelmonsterfrequentie

  - Ingestelde deelmonstervolume (in ml)

  - Contractnummer

  - Eerstvolgende geplande onderhoudsdatum

  - Van elk onderhoud

    - Type onderhoud: periodiek onderhoud of storingsonderhoud

    - datum en tijdstip waarop het onderhoud is gestart

    - datum en tijdstip waarop het onderhoud is beëindigd

    - tellerstanden (incl. monstertemperatuur) bij aanvang van het onderhoud

    - tellerstanden (incl. monstertemperatuur) na afloop van het onderhoud

    - verrichte onderhoudswerkzaamheden

    - verbruikte materialen

    - Opmerkingen / Bijzonderheden

    - Naam onderhoudsmonteur

    - Telefoonnummer onderhoudsmonteur

  - Indien Storingsonderhoud:

    - datum, tijdstip en type storingsmelding

    - datum en tijdstip van aankomst op locatie;

    - type storing

Bij beëindiging van de Overeenkomst dient uit dit logboek het actuele en volledige overzicht van alle bovengenoemde feiten te worden overhandigd aan de Opdrachtgever.