## Toelichting
Toelichting Bijlage 1 - Prijzenblad
Voor de uitwerking van de gevraagde prijzen dient u gebruik te maken van dit format “Prijzenblad”.
TAB 1: Kosten totaal
Op het werkblad “Kosten totaal” worden alle kosten voor het MJOP, noodzakelijke onderhouds-, beheer- en advieskosten opgenomen per jaar die naar inzicht van Inschrijver nodig zijn om te kunnen voldoen aan alle genoemde (prestatie)eisen in de Offerteaanvraag binnen de gegevens kaders (waaronder het minimum en maximum budget per jaar). De inschrijfprijs (TOTAAL) moet zijn gebaseerd op de aanbodscope van Inschrijver en op alle generieke en specifieke informatie in het totale aanbestedingsdossier. Alles wat nodig is om invulling te geven aan de doelstellingen van de VU en de gebruikersorganisaties moet in de inschrijfprijs zijn inbegrepen. De inschrijfprijs kan op het tabblad "Kosten totaal" worden bijgevoegd. De bedragen in de kolommen Bouwkundig (planmatig) en Installaties (planmatig) worden automatisch berekend uit de totaalbedragen in tabblad "3. MJOP Bouwkundig" en "4. MJOP Installaties". De bedragen voor Niet-planmatige werkzaamheden, Vaste kosten beheerorganisatie en Opstellen en actualiseren MJOP en jaarplannen dienen handmatig ingevuld te worden.
TAB 2: Uurtarieven
Op het werkblad "2. Uurtarieven" dienen in de kolommen D12, D13, D15, D16, D17 de uurtarieven ingevuld te worden voor werkzaamheden buiten scope. Eenzelfde uurtarief voor de diverse soorten werkzaamheden is uiteraard mogelijk een €0 tarief is niet toegestaan. In de kolommen D26 t/m D29 dienen de opslagpercentages ingevuld te worden bij werkzaamheden buiten kantoortijden. Een opslagpercentage van 0% is hier wel toegestaan. In de kolommen D35 en D37 dienen de opslagpercentages ingevuld te worden voor materiaal bij niet planmatige werkzaamheden of werkzaamheden buiten scope en inzet derden bij werkzaamheden buiten scope. Een opslagpercentage van 0% is toegestaan.
TAB 3 en 5: MJOP Bouwkundig
Inschrijver wordt gevraagd de onderhoudsactiviteiten af te prijzen. Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, toevoegen, beperken, combineren etc. door middel van het leggen van de link met de prestatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP. De getotaliseerde onderhoudskosten die voor de jaarplannen 2020 t/m 2025 door inschrijver zijn berekend komen vervolgens weer terug in het werkblad “1. Kosten totaal” onderdeel “Bouwkundig Planmatig”.
TAB 4 en 6: MJOP Installaties
Inschrijver wordt gevraagd de onderhoudsactiviteiten af te prijzen. Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, toevoegen, beperken, combineren etc. door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP. De getotaliseerde onderhoudskosten die voor de jaarplannen 2020 t/m 2025 door inschrijver zijn berekend komen vervolgens weer terug in het werkblad “1. Kosten totaal” onderdeel “Installaties Planmatig”.

## 1. Kosten totaal
Vaste kosten per jaar
Uitleg:
Prijspeil 2020, vervolgjaren mogen in overleg en na goedkeuring van VGB worden geindexeerd.
Omschrijving |  |  | Bijzonderheden, opmerkingen of toelichting | [6 empty] | TOTAAL
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW
NEN-EN 15221
1. | Bouwkundig OZW | 1.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
| Niet-planmatig |  | O.b.v. aantal storingen (100 per jaar) | [6 empty] | 0
2. | Installaties | 2. | [8 empty] | 2.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Niet-planmatig |  | O.b.v. aantal storingen (288 per jaar) | [6 empty] | 0
Totaal OZW (maximaal € 135.000,- per jaar)
3. | Bouwkundig Sportcentrum | 3.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Niet-planmatig |  | O.b.v. aantal storingen (25 per jaar) | [6 empty] | 0
4. | Installaties Sportcentrum | 4.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Niet-planmatig |  | O.b.v. aantal storingen (81 per jaar) | [6 empty] | 0
Totaal Sportcentrum (maximaal € 35.000,- per jaar)
5. | Vaste kosten beheer organisatie | 5. | [7 empty] | 0
6. | Opstellen en actualiseren MJOP & jaarplannen | 6. | [7 empty] | 0
| TOTAAL INSCHRIJFPRIJS onderhoud (maximaal € 170.000 per jaar) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Extra benodigd budget voor realiseren gewenste kwaliteitsniveau o.b.v. beleidsparameters | [8 empty] | 0
| TOTAAL VERGELIJKINGSWAARDE (minmaal € 195.000 en maximaal € 240.000 per jaar) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 234740 | 194000

## 2. Uurtarieven
Overzicht uurtarieven en opslagpercentages
Uitleg:
Indien er werkzaamheden buiten scope uitgevoerd dienen te worden dan kunnen deze per geval, na akkoord en opdracht door VGB, in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt één uurtarief per aard van de werkzaamheden. Dit tarief dient per aard van de werkzaamheden loonkosten, reis- en verblijfkosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico, een monteur, servicemonteur, werkvoorbereider, projectleider, etc. inclusief sociale lasten, te zijn opgebouwd.
De leverancier is gehouden om VGB inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regiewerkzaamheden buiten scope.
Uurtarieven, prijspeil 2020, voor vervolg jaren mag in overleg met VGB geïndexeerd worden.
Aard van de werkzaamheden |  | Uurtarief in €
excl. BTW
5
B | Bouwkundige werkzaamheden | 1
B | Schilderwerk | 1
| Gemiddeld uurtarief Bouw | 1
I | Loodgieterswerkzaamheden | 1
I | Werktuigbouwkundig installatiewerk | 1
I | Elektra installatiewerk | 1
| Gemiddeld uurtarief Installaties | 1
| Gemiddeld uurtarief totaal | 1
Opslagpercentages
Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
%
Op werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur
Op werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur
Op zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur
Op zon- en/of national erkende feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur
#DIV/0!
Opslagpercentages materiaal en inzet derden
%
Materiaal Deze opslag mag alleen worden toegepast bij materialen buiten de initiële scope van het contract. Er wordt een dekkingsopslag gerekend over de netto kosten (lees: factuur excl. BTW) van de verbruikte of geleverde materialen. Materialen die buiten deze bedoelde scope vallen hebben betrekking op onderstaande situaties: - Correctief Onderhoud waar materialen voor gebruikt zijn of noodzakelijke vervanging van onderdelen of installatiecomponenten; - Verzoeken die op nacalculatie verrekend worden waar materialen verbruikt zijn of waar een verzoek tot levering gedaan is; - Aanvullende Werkzaamheden waar materialen voor nodig zijn op verzoek van VU of waar vooraf een prijsafspraak (offerte) voor gemaakt is. Er geldt een maximum van 12,5%
Inzet derden Deze opslag mag alleen worden toegepast bij werkzaamheden buiten de initiële scope van het contract of indien er een onderaannemer op verzoek van de VU wordt ingeschakeld. Er wordt een dekkingsopslag gerekend over de netto kosten (lees: factuur excl. BTW) van de ingeschakelde derde. Werkzaamheden die buiten deze bedoelde scope vallen zijn: - Correctief Onderhoud waar een externe specialist voor nodig is en dus werkzaamheden die niet door de eigen technici van Opdrachtgever uitgevoerd kunnen worden; - Verzoeken die op nacalculatie verrekend worden waar een externe specialist voor nodig is en dus werkzaamheden die niet door de eigen technici van Opdrachtgever uitgevoerd kunnen worden; - Aanvullende Werkzaamheden op verzoek van VU waar vooraf een prijsafspraak (offerte) voor gemaakt is. Er geldt een maximum van 12,5%

## 3. OZW-Bouwkundig
Assetlijst VU OZW-Bouwkundige elementen
Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP.
20.000 m2 BVO
Prijs
NlsfB Code | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Onderhoudsniveau | Bouwjaar | Discipline | Levensduur | CE | CVO | NEN Gebrek | Ernst | Intensiteit | Omvang | Gebrek | Werkzaamheden | Activiteit | Opmerking | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal 6 jaar
13 Vloeren
131200 | Vloeren technischeruimten | 1 | pst | Technisch | 2005 | B | 100 | 3 | 2 | Diverse beschadigingen | 3 | 2 | 4
21 Buitenwanden
212000 | Buitenwanden; niet constructief; metselwerk | 1 | pst | Technisch | 2005 | B | 50 | 3 | 1 | Erosie, verwering, verzanding, null | 2 | 1 | 3 | Scheuren in voegwerk. Wegvallend voegwerk
27 Daken
272000 | Daken |  | m2 | Technisch | 2005 | B | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
31 Buitenwand openingen
312200 | Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een ka | 351 | st | Technisch | 2005 | B | 50 | 3 | 1 | hang en sluitwerk manco's | 2 | 2 | 4 | Raamhendels plus sloten manco's | vervangen ranhendels plus sloten
312200 | Gevuld met zonwering |  | st | Technisch | 2005 | B | 15 |  |  | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur, Verval |  |  |  | Verval
313100 | Gevuld met deuren, draaideuren BUITENDEUREN | 15 | st | Technisch | 2005 | B | 50 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
313100 | Gevuld met deuren, draaideuren MIVA | 512 | st | Basis |  | B | 15 | 2 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 1 | 5 | Verval | onderhouden
313100 | Gevuld met deuren, draaideuren BRANDDEUREN |  | st | Technisch | 2009 | B | 50 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
313200 | Gevuld met deuren, schuifdeuren AUTOM. BRANDW.SCHUIFDEUR 0KA |  | st | Technisch | 2009 | B | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
313200 | Gevuld met deuren, schuifdeuren AUTOM. BRANDW.SCHUIFDEUR TUNNEL |  | st | Technisch | 2009 | B | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
313200 | Gevuld met deuren, schuifdeuren BRANDSCHUIFDEUREN 1C-02 |  | st | Technisch | 2010 | B | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
313400 | Gevuld met deuren, Tourniquets Hoofdentree | 1 | st | plus | 2005 | B | 15 | 2 | 2 | Slijtage | 2 | 2 | 3 | Slijtage | Slijtageverschijnselen, vervangen mat.
32 Binnenwand openingen
323100 | Gevuld met deuren, draaideuren - Draaideuren | 5 | st | plus | 2005 | B | 50 | 2 | 4 | Constructief primair | 1 | 3 | 3 | Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten | Reparatie door plamuren plus schilderwerk 10C05
323100 | Gevuld met deuren - Deuren | 510 | st | Basis | 2005 | B | 10 | 3 | 1 | Beschadiging | 2 | 3 | 1 | Beschadigingen, krassen en slijtage. | Binnenschilderwerk onderhoud, binnendeur, dicht, vlak, hout, watergedragen verf. Geen correctieve actie gekozen omdat dit al zou worden opgelost in deze periodieke actie.
323100 | Gevuld met deuren, draaideuren AUTOM. KLAPDEUR INGANG FIETSENKELDER | 1 | st | plus | 2005 | B | 15 | 2 | 1 | onderhoud |  |  |  | blokeer pal defect | demper monteren/blokeerpal vervangen
323200 | Gevuld met deuren, schuifdeuren TRILOCK ENTREE FITNESS OC-02 | 1 | st | Technisch | 2005 | B | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
323400 | Gevuld met deuren, tourniquets - Tourniquets - Ingang sport | 1 | st | plus | 2005 | B | 15 | 2 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
42 Binnenwandafwerking
421100 | Binnenwandafwerkingen, afwerklagen - Algemeen - Wanden | 1 | pst | plus | 2005 | B | 8 | 2 | 5 | 1.Beschadiging 2.Scheuren constructief als gevolg van funderingszettingen, thermische werking van aansluitende constructieonderdelen | 2 | 3 | 3 | Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten | Reparatie door plamuren plus schilderwerk 10C05
421100 | Binnenwandafwerkingen, afwerklagen Wanden | 5000 | m2 | Basis | 2005 | B | 8 | 3 | 3 | Beschadiging | 2 | 3 | 3 | Beschadiging | Binnenwandafwerkingen, uitgebreid stukadoorwerk, partieel herstel door repareren van beschadigingen, 20% per 8 jaar. Geen correctieve actie gekozen omdat dit al zou worden opgelost in deze periodieke actie.
421100 | Binnenwandafwerkingen, afwerklagen - Algemeen - Wanden ENTREE HAL | 1 | pst | plus | 2005 | B | 8 | 2 | 2 | Vochtschade, materiaal uitgezakt | 1 | 3 | 3 | Vochtschade | Binnenwandafwerkingen, uitgebreid stukadoorwerk, partieel herstel door repareren van beschadigingen, 20% per 8 jaar. Entree Hal
43 Vloerafwerking
432100 | Vloerafwerkingen Niet verhoogd, afwerklagen Bamboe parket | 350 | m2 | plus | 2005 | B | 8 | 2 | 3 | Slijtage | 2 | 2 | 3 | Slijtage | Top laag afschuren en nieuwe lak lagen aanbrengen 10C05
432100 | Vloerafwerkingen Niet verhoogd, afwerklagen | 15090 | m2 | Basis | 2005 | B | 8 | 3 | 1 | Gebruiksschade | 3 | 1 | 1 | Gebruiksschade/slijtage | Conserveren harde vloer, bezet oppervlak, schrobben en nadrogen, 1x/jr.
432100 | Vloerafwerkingen Niet verhoogd, afwerklagen vloertegels ENTREE HAL | 1500 | m2 | plus | 2005 | B | 25 | 2 | 1 | Slijtage | 2 | 1 | 2 | Slijtage | Conserveren harde vloer, bezet oppervlak, schrobben en nadrogen, 1x/jr. entree hal Geen correctieve actie gekozen omdat dit al zou worden opgelost in deze periodieke actie.
45 Plafondafwerking
451200 | Plafondafwerking Verlaagd, systeemplafonds Algemeen | 1 | pst | plus | 2005 | B | 8 | 2 | 3 | 1.Scheuren 2.Vervuiling rond roosters | 1 | 3 | 2 | 1.Scheuren 2.Vervuiling rond roosters | Reinigen plafonds. Let op, hiervoor is klimmateriaal nodig.10C05
451200 | Plafondafwerking Verlaagd, systeemplafonds Algemeen | 850 | m2 | Basis | 2005 | B | 8 | 3 | 1 | Vervuiling | 3 | 1 | 4 | Vervuiling | Reinigen plafonds. Let op, hiervoor is klimmateriaal nodig.
451200 | Plafondafwerking Verlaagd, systeemplafonds Algemeen ENTREE HAL | 1 | pst | plus | 2005 | B | 30 | 2 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 Algemeen

## 4. OZW-Installaties
Assetlijst VU OZW-Installatie elementen
Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP.
Prijs
NlsfB Code | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Onderhoudsniveau | Bouwjaar | Discipline | Levensduur | CE | CVO | NEN Gebrek | Ernst | Intensiteit | Omvang | Gebrek | Werkzaamheden | Activiteit | Opmerking | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal 6 jaar
51 Wamteopwekking
513120 | Tsa`s bodemopslag warmte CV-INKOPPELING WKO | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | corrosie meteriaalintrinsiek
52 Afvoeren
521210 | Leidingen hemelwaterafvoer buiten, kunststof / metaal AFVOEREN |  |  | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | verstopte leiding | 2 | 2 | 3 | verstopping | standleiding laten reiningen
523200 | Vetvangput |  |  | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
523610 | Afvoerpompen afvalwater VUILWATERPOMP 0KC-02 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 3
53 Water
531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie Beheer Legionella | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 4 | Ontbreken beheersplan | 1 | 3 | 5 | Ontbreken beheersplan
531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie WATER INSTALLATIE | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
531400 | DRUKVERHOGINGSINSTALLATIE 0K-06 | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Lekkage via pomphuis en/of as, niet veroorzaakt door corrosie, Werking secundair | 2 | 2 | 2 | Alle pompen pomp 1 en 2 het ergst
532020 | VERWARMD TAPWATER POMP HD | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | 1.Uitwendige vervuiling door bijv. vochtafzetting, Onderhoud 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 1 | 2 | 1.Uitwendige vervuiling door bijv. vochtafzetting, Onderhoud 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | OK09
532020 | VERWARMD TAPWATER POMP LD | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | 1.Corrosie 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 1 | 1 | 2 | 1.Corrosie 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | OK09
532020 | VERWARMD TAPWATER CIRCULATIEPOMP 6 | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | 1.Corrosie 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 1 | 1 | 2 | 1.Corrosie 2.Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | Pompbuis door eerdere lekkage roestig OK09
532120 | Voorraadboilers elektrisch CLOSE-IN BOILER | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken | manometer vervangen
532200 | BOILER VERWARMD TAPWATER LD | 1 | st | Technisch | 2017 | W | 20 | 3 | 1 | Manometer defect
532200 | BOILER VERWARMD TAPWATER HD | 1 | st | Technisch | 2017 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
54 Gassen
542100 | PERSLUCHTINSTALLATIE | 1 | pst | Technisch | 2005 | B | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | geen gebreken
543100 | ZUURSTOF INSTALLATIE | 1 | pst | Technisch | 2005 | B | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | geen gebreken
55 Koudeopwekking
551000 | Algemeen RUIMTEKOELER KEUKEN 1/2 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | Ouder dan 75 % van de levensduur
551000 | Algemeen RUIMTEKOELER KEUKEN 2/2 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | Ouder dan 75 % van de levensduur
551000 | Algemeen RUIMTEKOELER TBV MER-RUIMTE 1/2 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
551000 | Algemeen RUIMTEKOELER TBV MER-RUIMTE 2/2 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
552310 | Tegenstroomapparaat koudeopslag TSA OK-C02 | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 4 | 1.Loszittende isolatiedelen, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen 2.Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 3 | 1.Platenwisselaar condenseert.2.Flenzen zijn roestig en condenseren | OK-C02
553130 | Verdeler/verzamelaar gekoeld water OK-C02 | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Loszittende isolatiedelen, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen | 2 | 2 | 3 |  | OK-C02
553140 | Bijzondere appendages gekoeld water, overstort/ontluchter/? KOELPLAFONDS | 850 | m2 | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
553140 | Bijzondere appendages gekoeld water, overstort/ontluchter/? SPIROVENT VACUUMONTGASSER KOELING | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 3 |  | OK-C02
553150 | Pompen gekoeld water TRANSPORTPOMP KOELPLAFONDS WKO | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553150 | Pompen gekoeld water Circulatiepomp | 1 | st | Technisch | 2011 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
553150 | Pompen gekoeld water Circulatiepomp CIRCULATIEPOMP TWINCOIL ZONDER GLYCOL | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553150 | Pompen gekoeld water Circulatiepomp CIRCULATIEPOMP PERMANENTE KOELING | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553150 | Pompen gekoeld water Circulatiepomp CIRCULATIEPOMP PERMANENTE KOELING MER OK-05 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553150 | Pompen gekoeld water Circulatiepomp CIRCULATIEPOMP TWINCOIL METGLYCOL | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553150 | Pompen gekoeld water WKO Transportpomp LBK | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
553170 | Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat TWINCOIL ZONDER GLYCOL | 2 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval | 10C-06
553170 | Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat EXPANTIEVAT KOELING SEC | 1 | st | Technisch |  | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 1 | 5 | Verval
56 Warmtedistributie
561010 | Convectorsystemen opbouw | 24 | st | plus | 2005 | W | 15 | 2 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
561020 | Verdeler/verzamelaar cv-installatie WARM | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 1 | 2 | Corrosie
561030 | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat TWINCOIL ZONDER GLYCOL | 1 | st | Technisch | 2011 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
561030 | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat EXPANTIEVOORZIENINGEN CV | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 5 | Storing | 1 | 3 | 4 | Storing
561040 | Circulatiepompen warmtedistributie TRANSPORTPOMP LBK CV | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 2 | Corrosie en leksporen op seal afdichting,Pomp draait o.a. T.b.v. Warmwaterbereiding en draait waarschijnlijk 24/7. | onderhoud
561040 | Circulatiepompen warmtedistributie CIRCULATIEPOMP 1 - RADIATOREN OOST | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
561040 | Circulatiepompen warmtedistributie CIRCULATIEPOMP 2 - RADIATOREN ZUID | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
561040 | Circulatiepompen warmtedistributie CIRCULATIEPOMP 3 - RADIATOREN NOORD/WEST | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
561040 | Circulatiepompen warmtedistributie CIRCULATIEPOMP 4 - RADIATOREN FITNESS | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval
561200 | Convectoren opbouw | 1 | pst | Basis | 2005 | W | 15 | 3 | 1 | Beschadigingen | 3 | 2 | 1 | corrosie | schuren, primer aanbrengen, ontluchter vervangen install per verdieping vullen
561200 | Convectoren opbouw ENTREE HAL | 11 | st | plus | 2005 | W | 15 | 2 | 1 | Uit- en/of inwendige vervuiling omkasting e.d., Onderhoud | 3 | 2 | 1 |  | Convectors reinigen.
561300 | VLOERVERWARMING Begaande grond | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 1 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 1 | 1 | Beginnende corrosie | corrosie herstellen 0KA-01 servicegang kelder
561300 | CIRCULATIEPOMP 5 - VLOERVERWARMING BG | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5 | Verval | Installatie is niet ingeregeld. Energie maatregel is isoleren met dekens van pomp en afsluiters.
563100 | Ventilatorconvectoren Luchtgordijn ENTREE HAL | 1 | st | plus | 2005 | W | 15 | 2 | 3 | 1.Corrosie, Materiaalintrinsiek 2.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 1 | 2 | 2 | Beginnende corrosie | schuren, primer aanbrengen, ontluchter vervangen install per verdieping vullen
564000 | SPIROVENT VACUÜMONTGASSER CV | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
564000 | Automatische ontluchter | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
561070 | Tsa warmtewisselaar TSA LT CV-CV | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 2 | Beginnende corrosie | Flenzen ontroesten en schilderen
561070 | Tsa warmtewisselaar TSA 120 KW CV-VERWARMD TAPWATER LD | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
561070 | Tsa warmtewisselaar TSA 40 KW CV-VERWARMD TAPWATER HD | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
57 Luchtbehandeling
572100 | AFZUIGVENT 1 TBV OZW-A | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Vervuiling, Onderhoud | 3 | 1 | 1 | Vervuiling, Onderhoud | 10c-06 Technischeruimte 30500m3/h
572100 | AFZUIGVENT 2 TBV OZW-B | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 3 | 1 | 1 | Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 10c-06 Technischeruimte 25500m3/h
572100 | AFZUIGVENT 3 TBV OZW-C | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 3 | 1 | 1 | Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 10c-06 Technischeruimte 29900m3/h
572100 | AFZUIGVENT 4 OLC | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken | 3 |  |  | geen gebreken | 10c-06 Technischeruimte 2700m3/h Prefentief onderhoud
572100 | AFZUIGVENT 5 COLLEGEZAAL | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Defecte kastverlichting in luchtbehandelingkast | 3 | 1 | 1 | Kast verlichting brand niet Correctief Onderhoud | 10c-06 Technischeruimte 5800m3/h Prefentief onderhoud
572100 | AFZUIGVENT 6 KANTINE | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken | 3 |  |  | geen gebreken | 10c-06 Technischeruimte 2900m3/h Correctief Onderhoud
572100 | AFZUIGVENT CONTAINERRUIMTE 20 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 1 | 5 |  | 10c-06 Technischeruimte Preventief onderhoud
572100 | AFZUIGVENT FITNESS 8 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Vervuiling, Onderhoud 2.Corrosie, Materiaalintrinsiek | 1 | 2 | 3 | Corrosie onderzijde wisselaar over gehele diepte | 10C-06
572100 | AFZUIGVENT HANDVAARDIGHEID 18 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
572100 | AFZUIGVENT HUISHOUDKUNDE 14 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Vervuiling, Onderhoud | 3 | 1 | 1 |  | 10c-06 Technischeruimte 2700m3/h
572100 | AFZUIGVENT KEUKEN 12 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | 1.Vervuiling, Onderhoud 2.Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 3 | 1 | 1 | Kast licht stoffig op de afdichtingen, lichte schade beplating. | 10c-06 Technischeruimte 5800m3/h
572100 | AFZUIGVENT LIFTMACHINEKAMER LIFT 1 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
572100 | AFZUIGVENT LIFTMACHINEKAMER LIFT 2 EN 3 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
572100 | AFZUIGVENT RoNTGEN 19 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 5
572100 | AFZUIGVENT SPOELKEUKEN 13 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Beschadiging in de vorm van krassen, Afwerking | 3 | 1 | 2 |  | 10c-06 Technischeruimte 2900m3/h
572100 | AFZUIGVENT TOILETTEN 15 OZW-A | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Vervuiling, 2.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | Inwendige vervuiling, achterstallig onderhoud | 10C-06
572100 | AFZUIGVENT TOILETTEN 17 -C | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Vervuiling, 2.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 | Ventilator box schoonmaken achterstallig onderhoud | 10C-06
572100 | AFZUIGVENT FIETSENSTALLING 11 |  | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 3
574000 | Algemeen, roosters Anemostaten | 800 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken | 10c-06 Technischeruimte
575000 | AANZUIGPLENUM BINNEN |  | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
575110 | TOEVOERVENT BRANDWEERLIFT LIFT 1 |  | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 2 | Vervuiling, Onderhoud | 3 | 1 | 2 | Vervuiling, Onderhoud
575110 | LBK1 TBV OZW-A | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Ontbreken van onderdeel dat functionele invloed heeft op werking van Luchtbehandelingkast, Basiskwaliteit | 1 | 3 | 1 | Ontbrekende filter klemmen,Ernstig vervuild aan binnenzijde, mogelijk door bouwwerk naast gelegenpand,Lagers van ventilator zijn hoorbaar,Deuk in zijkant van LBK kast
575110 | LBK1 TBV OZW-B | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Lagers hoorbaar, 2.Condenswater in ventilatordeel, 3.vervuiling | 3 | 1 | 1 | Lagers hoorbaar, Condenswater in ventilatordeel, vervuiling | OK- C02 Technische ruimte
575110 | LBK10 ARCHIEF | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 3 | Motor en ventilator zijn ouder dan 50 van de levensduur.Kast is op diverse plaatsen beschadigd in vorm van deuken en krassen.
574110 | VENTILATOR CONVECTOR 0C-00 |  | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 1 | 2 | 5
574110 | VENTILATOR CONVECTOR 8A-05 |  | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 3 | Ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 2 | 5
574120 | Luchttkanalen brandkleppen | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | Klep niet juist gemonteerd | 2 | 3 | 3 | Klep niet juist gemonteerd
575120 | Luchtkanalen Aanzuigrooster | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | corrosie binnen | reinigen alle aanzuig secties lbk toevoer
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK3 TBV LBK4 OLC | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | 1.Condens,2.vervuiling,3.lagers hoorbaar | 2 | 1 | 2 | 1.Condens,2.vervuiling,3.lagers hoorbaar | OK-C02
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK3 TBV OZW-C | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | 1.Defecte kastverlichting in luchtbehandelingkast, 2.lagers hoorbaar 3.Corrosie 4. Ontbrekende filterklemmen | 3 | 1 | 2 | 1.Defecte kastverlichting in luchtbehandelingkast, 2.lagers hoorbaar 3.Corrosie 4. Ontbrekende filterklemmen | lichtbron vervangen,lagers vervangen,corrosie behandelen,filterklemmen plaatsen
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK5 COLLEGEZAAL | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Vervuiling, 2.Corrosie 3.Beschadiging in de vorm van deuken | 3 | 1 | 2 | 1.Vervuiling, 2.Corrosie 3.Beschadiging in de vorm van deuken | schoonmaken,OK-C02
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK6 KANTINE | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Lagers hoorbaar 2.Corrosie lekbakje 3.aanzuig sectie vervuild 4. buitenzijde heeft krassen | 3 | 1 | 2 | 1.Lagers hoorbaar 2.Corrosie lekbakje 3.aanzuig sectie vervuild 4. buitenzijde heeft krassen | lagers vervangen, corrosie behandelen, aanzuig sectie reiningen OK-C02
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK 7 KEUKEN | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Corrosie 2. foutief geplaatst filter3. buitenzijde heeft beschadigingen | 3 | 1 | 2 | 1.Corrosie 2. foutief geplaatst filter3. buitenzijde heeft beschadigingen | corrosie behandelen, nieuwe filters juist plaatsen OK-C02
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK8 FITNESS | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 2 | 1.Vervuiling 2. gescheurde V-snaar3.Corrosie | 3 | 1 | 2 | 1.Vervuiling 2. gescheurde V-snaar3.Corrosie | reinigen.V- snaar vervangen, corrosie behandelen OK-C02
577140 | Iuchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw LBK11 FIETSENSTALLING | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 3
58 regeling klimaat en sanitair
582010 | REGELKAST RK-10-01 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 3 | Defecte kastventilator en/of regelthermostaat, Werking secundair Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 2 | 3 | 2 | Overmatige warmteontwikkeling in regelkast, | ventilator herstellen /vervangen
582010 | REGELKAST RK-1-01 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 2 | Defecte kastventilator en/of regelthermostaat, Werking secundair Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 2 | 3 | 1 | Kast ventilator zuigt ruimte lucht aan,Diverse loshangende bekabeling, Regelapparatuur begint te verouderen.
582010 | REGELKAST RK-1-02 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 2 | 1.Losliggende en/of -hangende bekabeling in regelkast, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen2.Defecte kastventilator en/of regelthermostaat, Werking secundair3.Vervuiling 4.Overmatige warmteontwikkeling in regelkast, Basiskwaliteit en veroudering onderdelen 5. Open wartels 6.niet goed sluitende paneeldeur | 2 | 3 | 1 | 1.Losliggende en/of -hangende bekabeling in regelkast, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen2.Defecte kastventilator en/of regelthermostaat, Werking secundair3.Vervuiling 4.Overmatige warmteontwikkeling in regelkast, Basiskwaliteit en veroudering onderdelen 5. Open wartels 6.niet goed sluitende paneeldeur
582010 | REGELKAST RK-1-03 | 1 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 2 | 1.Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen2. Corrosie 3.Vervuiling 4.Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit en veiligheid niet beïnvloedt, Afwerking5. display knippert | 2 | 3 | 1 | 1.Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen2. Corrosie 3.Vervuiling 4.Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit en veiligheid niet beïnvloedt, Afwerking5. display knippert | Wartel niet afgedicht, meerdere kabel in 1 warteldoorvoer2.Lekwater in kast gelopen3.Kast ventilator zuigt lucht uit de ruimte aan, dus niet over het filter. Bij beide regelkasten is dit het geval 4.Ontbreken van deksel ripgoot 75 mm5. Display knippert vervangen
61 Centrale elektrotechnische voorzienigen
611120 | NOODKAST N_00-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
612100 | NOODKAST N_01-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
612200 | NOODKAST N_02-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
613220 | NOODKAST N_03-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
613220 | NOODKAST N_04-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
613220 | NOODKAST N_05-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
613220 | NOODKAST N_06-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_07-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_08-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_09-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_0E-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_10-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_0K-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NOODKAST N_0K-2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | ENERGIE BLIKSEMAFLEIDING OZW | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_00-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_01-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_02-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_03-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_04-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_05-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_06-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_07-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 2 | Ontbreken van deuren, deksels en beschermplaten, Basiskwaliteit en veroudering onderdelen | 2 | 3 | 2 | Ontbreken van deuren, deksels en beschermplaten | plaatsen beschermplaat
615120 | LICHTKAST L_08-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_09-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_0E-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_10-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | LICHTKAST L_0K-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | NEN3140 inspectie | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 5 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken | NEN3140 inspectie alle kasten
612500 | ENERGIE BLIKSEMAFLEIDING OZW |  |  | Technisch | 2005 | E | 25 | 3 | 2 | Beschadigde en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen, Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen | 3 | 3 | 2
62 Krachtstroom
625120 | SUB-HOOFDVERDELER KH0K-2-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
625120 | SUB-HOOFDVERDELER KH0K-2-2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
615120 | SUB-HOOFDVERDELER LH0K-2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
625120 | HOOFDVERDELER NH0K-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
625120 | SUB-HOOFDVERDELER NH0K-2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_00-3 SALAD & JUICEBAR | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_00-2 FITNESS | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_00-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_01-3 ROLTRAP 2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_01-2 KEUKEN | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_01-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_02-2 GOEDERENLIFT | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_02-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_03-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_04-2 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_04-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_05-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_06-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_07-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_08-2 RÖNTGEN | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_08-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_09-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_0E-2 ROLTRAP 1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_0E-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_10-3 LIFT 2 EN 3 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_10-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K LIFT 1 BRANDWEERLIFT | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_11-2 LIFT 5 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
622110 | KRACHTKAST K_0K-1 | 1 | st | Technisch | 2005 | E | 30 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
63 Verlichting
631130 | Verlichtingsarmaturen | 54 | pst | Plus | 2005 | E | 15 | 2 | 2 | 1.Defecte lampen,2.Beschadigde beschermkappen en roosters, Constructief secundair,3.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 2 | 1.Defecte lampen,2.Beschadigde beschermkappen en roosters, Constructief secundair | Vervangen PLC-lamp, G24q-3, 4-pins, 26 W, jaarlijks inschatting uitval. Klimmateriaal nodig. Beschadigde rooster vervangen 10C05
631130 | Verlichtingsarmaturen TLs | 10 | st | Technisch | 2005 | E | 15 | 3 | 2 | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur, Verval | 3 | 1 | 3
631130 | Verlichtingsarmaturen diverse 11e | 26 | st | plus | 2005 | E | 15 | 3 | 2 | 1.Defecte lampen, Onderhoud 2.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 1 | 3 |  | vervangen voor LED plafond 11e verdieping
631130 | Verlichtingsarmaturen PL ENTREE HAL EI | 126 | pst | Plus | 2005 | E | 15 | 2 | 2 | 1.Defecte lampen, Onderhoud 2.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 2 | 5 |  | Vervangen PLC-lamp, G24q-3, 4-pins, 26 W, jaarlijks inschatting uitval. Hoogste delen vervangen voor LED verlichting.
631130 | Verlichtingsarmaturen Diverse | 150 | st | Basis | 2005 | E | 15 | 3 | 2 | 1.Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur 2.Defecte lampen, Onderhoud | 3 | 2 | 2 | Defecte lampen | Vervangen PLC-lamp, G24q-3, 4-pins, 26 W, jaarlijks inschatting uitval.
634130 | Verlichtingsarmaturen VLUCHTWEGVERLICHTING | 128 | st | Technisch | 2005 | E | 15 | 3 | 4 | 1.Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten, Constructief 2.Ouder dan 75 % van de levensduur | 3 | 3 | 5 | Zie onderhoud rapportage (uitdroging van de armaturen ivm de leeftijd) | Vluchtweg verlichting vervangen voor LED en pictogrammen opwaarderen naar de NEN-EN7010
65 Beveiliging
651000 | Algemeen BRANDWERENDE BEKLEDING EI | 1 | pst | Technisch | 2005 | W | 5 | 3 | 3 | Isolatie laat los | 2 | 2 | 3 | Isolatie laat los
651000 | Algemeen BRANDWERENDE DOORVOEREN BOUWDELEN | 1 | pst | Technisch | 2005 | W |  | 3 | 3 | 1.Doorvoering niet dicht 2.Brandmanchet verkeerd geplaatst 3.Brandmachet ontbreekt 4. doorvoeringen E ruimtes aan restaurant zijde aangevreten door de muizen | 2 | 3 | 2 | 1.Doorvoering niet dicht 2.Brandmanchet verkeerd geplaatst 3.Brandmachet ontbreekt 4.doorvoeringen E ruimtes aan restaurant zijde aangevreten door de muizen | Doorvoeringen herstellen
651300 | Algemeen BRANDBLUSMIDDELEN | 40 | st | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 4 | Blusmiddel heeft niet een vereiste onderhoud- en inspectiebeurt gekregen, Onderhoud | 3 | 3 | 5 |  | Gebreken zoals aangegeven in de looplijst 12911117 herstellen
651300 | Algemeen BRANDSLANGHASPELS | 43 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 4 | Blusmiddel heeft niet een vereiste onderhoud- en inspectiebeurt gekregen, Onderhoud | 3 | 3 | 5 |  | Gebreken zoals aangegeven in de looplijst 12911117 herstellen
651360 | Pompen spinklerinstallatie SPRINKLERINSTALLATIE |  | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken | Inspectie reinwatertank
74 Vaste sanitaire voorzieningen
741110 | Toiletten WATERCLOSETTEN | 110 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken
741120 | Urinoirs | 75 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
741130 | Wastafels+Kranen | 55 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | Beschadiging achterwand handdoekautomaat | aanbrengen trespa beplating
741140 | Douches | 10 | st | Technisch | 2005 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebreken |  |  |  | geen gebreken
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. SP-Bouwkundig
Assetlijst VU Sportcentrum-Bouwkundige elementen
Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP.
3.300 m2 BVO
Prijs
NlsfB Code | Element | Toelichting element | Omschrijving | Specificatie | Fabrikant/type | Ruimte | Hoeveelheid | Eenheid | Onderhoudsniveau | Bouwjaar | Discipline | Levensduur | CE | CVO | NEN Gebrek | Ernst | Intensiteit | Omvang % | Activiteit | Opmerking | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal 6 jaar
231000 | Vloeren | Niet constructief, algemeen ( verzamelniveau) | Algemeen | Vloeren sp | onbekend | Gehele gebouw | 2835 | M2 | Basis | onbekend | B |  | 3 | 2 | licht krassen en vegen | Gering | Beginstadium | 2
311000 | Buitenwandopeningen | Niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | Algemeen | Buitenwandafwerking | onbekend | Gehele gebouw |  | M2 | Basis | onbekend | B |  | 3 | 2 | krassen en vegen op buitenwand | Gering | Beginstadium | 3
313100 | Buitenwandopeningen | Gevuld met deuren, draaideuren | Draaideuren | Binnendeuren sp | onbekend | Gehele gebouw | 45 | <St> | Basis | 1998 | B |  | 3 | 2 | krassen en lakbeschadigingen | Gering | Beginstadium | 2
314400 | Buitenwandopeningen | Gevuld met puien, gesloten puien | Zonwering, elektrisch bediend | AUTOM. ZONWERING/VERDUISTERING SP | Somfy | Gehele gebouw | 1 | <St> | Basis | 2016 | B |  | 3 | 1 | geen onderhoud rapportage gevonden | Gering | Beginstadium | 1
321000 | Binnenwandopening | Niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | Algemeen | Binnenwandafwerking sp | onbekend | Gehele gebouw |  | M2 | Basis | onbekend | B |  | 3 | 2 | krassen en vegen op de binnenwanden, lichte beschadigingen. | Gering | Beginstadium | 3
341100 | Balustrades en leuningen | Balustrades, binnenbalustrades | Binnen balustrades | Balustrades en leuningen | onbekend | Gehele gebouw | 1 | <St> | Basis | onbekend | B |  | 3 | 2 | geen gebrek |  | Beginstadium
471109 | Dakafwerkingen | Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen | Kunststof | Daken sp | onbekend | Gehele gebouw | 1900 | m2 | Basis | 2016 | B |  | 3 | 2 | alg aanslag op bepaalde delen | Gering | Beginstadium | 2
471110 | Dakafwerkingen | Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen | Bitumen | Dakafwerking | onbekend | Gehele gebouw | 800 | M2 | Basis | 1996 | B |  | 3 | 2 | Craquelé bitumineuze dakbedekking | Serieus | Gevorderd Stadium | 6
471110 | Dakafwerkingen | Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen | Bitumen | Bitumen dak oudbouw | onbekend | Gehele gebouw | 135 | M2 | Basis | 1998 | B |  | 3 | 3 | Craquelé bitumineuze dakbedekking | Gering | Gevorderd Stadium | 6
481200 | Afwerkingspakketten | Overige afwerkingen | Algemeen | Hang en sluitwerk | onbekend | Gehele gebouw | 44 | <St> | Basis | div. | B |  | 3 | 2 | geen gebrek
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. SP-Installaties
Assetlijst VU Sportcentrum-Installatie elementen
Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP.
3.300 m2 BVO
Prijs
NlsfB Code | Element | Toelichting element | Omschrijving | Specificatie | Fabrikant/type | Ruimte | Hoeveelheid | Eenheid | Onderhoudsniveau | Bouwjaar | Discipline | Levensduur | CE | CVO | NEN Gebrek | Ernst | Intensiteit | Omvang % | Activiteit | Opmerking | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal 6 jaar
413110 | Toestel voor energieoverdracht | Warmteopwekking | toegeleverde warmte | tegenstroomapperaat t.b.v. cv | Alfa Laval | Technische ruimte | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W | 20 | 3 | 3 | ontbreken van isolatie op gehele element | Ernstig | Eindstadium | 25
521120 | Afvoeren | Regenwater, afvoerinstallatie; in het gebouw | Leidingen grijswatersysteem | Afvoeren sp | Dyka | Gehele gebouw | 18 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 2 | geen gebrek
521210 | Afvoeren | Regenwater, afvoerinstallatie, buiten het gebouw | Leidingen hemelwaterafvoer buiten, kunststof / metaal | afvoeren regenwater | Dylan/pipelife | Gehele gebouw | 18 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 2 | verkleuring door weersinvloed | Gering | Beginstadium | 2
523600 | Afvoeren | Afvalwater, pompsysteem | Dompelpomp, incl. vlotterschakelaar | Dompelpomp 1 | KSB | SP-A46 | 1 | <St> | Technisch | 2007 | W | 15 | 3 | 3 | corrosie op aansluitingen van pomp en leidingwerk | Serieus | Beginstadium | 2
523600 | Afvoeren | Afvalwater, pompsysteem | Dompelpomp, incl. vlotterschakelaar | Dompelpomp 1 | GRUNDFOSS | SP-E57 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 3 | corrosie op aansluitingen van pomp en leidingwerk | Serieus | Beginstadium | 2
531000 | Water | Drinkwater, algemeen (verzamelniveau) | Leidingen drinkwaterinstallatie | Drinkwater sp | KME | Gehele gebouw | 350 | mtr. | Technisch | 1996 | W | 25 | 3 | 2 | enkele locatie corrosie vanaf leiding op appendage | Gering | Beginstadium | 2
532120 | Toestellen voor energieoverdracht | Water,verwarmd tapwater | voorraadboilers elektrisch | Boiler t.b.v. dames toilet | DAALDEROP | SP-G51 | 1 | <St> | Basis | 2004 | W |  | 3 | 2 | lichte corrosie aanslag op appendages en aansluitingen | Gering | Beginstadium | 2
532120 | Toestellen voor energieoverdracht | Water,verwarmd tapwater | voorraadboilers elektrisch | Boiler t.b.v. heren toilet | DAALDEROP | SP-G59 | 1 | <St> | Plus | 2004 | W |  | 2 | 2 | lichte corrosie aanslag op appendages en aansluitingen | Gering | Beginstadium | 2
532200 | Toestellen voor energieoverdracht | Water,verwarmd tapwater | indirect verwarmd met voorraadvat | Warmwater voorraadvat | Lapisa 800 ltr. | SP-A08 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 3 | corrosie op aansluitingen van voorraadvat | Gering | Beginstadium | 2
532200 | Toestellen voor energieoverdracht | Water,verwarmd tapwater | indirect verwarmd met voorraadvat | Warmwater voorraadvat | Rendamax 800 ltr. | SP-A08 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 2 | lichte vervuiling | Gering | Beginstadium | 1
551000 | Koudeopwekeenheid | Koudeopwekeenheid lokaal | Split unit systeem | Koudeopwekeenheid lokaal t.b.v. kantoren nieuwbouw | Diakin Unit 4 binnendelen t.b.v. kantoren nieuwbouw | SP-Dak-Fitness | 1 | <St> | Technisch | 2018 | W | 10 | 3 | 1 | geen gebrek
552000 | Koudeopwekeenheid | koudeopwekeenheid centraal | koelmachine | Koelmachine t.b.v. LBK sport en fitness deel | Carrier 30RBS-090C0042-PE- 44,6Kw | SP-Dak-Fitness | 1 | <St> | Technisch | 2018 | W | 20 | 3 | 1 | geen gebrek
561000 | Warmtedistributie | Water, algemeen (verzamelniveau) | Algemeen | overige stralingplafonds | n.t.b. | Gehele gebouw | 12 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 2 | stof afzetting aan bovenzijde strallingsplafond | Gering | Gevorderd | 3
561110 | Warmtedistributie | Water, radiatorensysteem | Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper | Radiatoren | Henrad/radson/brugman | Gehele gebouw | 25 | <St> | Basis | 2016 | W | 15 | 3 | 2 | beschadiging en krassen | Gering | Beginstadium | 2
561040 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | CV-REGELUNIT aansluitingen VLOERVERW. nieuwbouw | Grundfos | SP-A08 | 4 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
561040 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | CV-REGELUNIT 4 tbv 6 aansluitingen VLOERVERW. SP-A44/A08 | Grundfos | SP-A08 | 2 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 2 | stoffig en krassen | Gering | Beginstadium | 2
561040 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | Hoofdaanvoer cv installatie | Grundfos | SP-C25 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
561041 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | Aanv voorregeling stralingplaf. En overige | Grundfos | SP-C25 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
561042 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | Aanvoer voorregeling kantine | Grundfos | SP-C25 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
561043 | Circulatiepompen | Warmtedistributie | circulatiepompen warmtedistributie | Aanvoer voorregeling kantoren | Grundfos | SP-C25 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
561110 | Warmtedistributie | Water, radiatorensysteem | Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper | Radiatoren tbv Sporthal en overige ruimte`s | Henrad/radson/brugman | SP-E02 | 30 | <St> | Basis | 2004 | W |  | 3 | 3 | beschadiging en krassen | Gering | Beginstadium | 2
561110 | Warmtedistributie | Water Verwarmingspanelen | Verwarmingspanelen | Verwarmingspanelen beg. Grond | onbekend |  | 10 | <St> |  | onbekend | W
577000 | Luchtbehandeling | Centraal, algemeen | Algemeen | Diverse roosters toevoer en afzuig | Div | Gehele gebouw | 45 | <St> | Basis | 1996 | W | 20 | 3 | 2 | vervuiling van roosters | Serieus | Beginstadium | 3
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | LBK wtw unit tbv sp - judo | NED AIR | SP-DAK dak nieuwbouw | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 2 | mos en alg aanslag op LBK, inwendig lichte vervuiling | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Afzuifventilator sportzaal F41 | Rosenberg | SP-DAK dak nieuwbouw | 1 | <St> | Technisch | 2007 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 3
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Toevoerventilator sportzaal F41 | Rosenberg | SP-DAK dak nieuwbouw | 1 | <St> | Technisch | 2007 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op LBK, inwendig lichte vervuiling | Gering | Beginstadium | 3
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | LBK sporthal | Verhulst LBK type VKT 0905 | SP-DAK dak nieuwbouw | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | LBK T.b.v. Fitness ruimte | Verhulst LBK type VKT 0604 | SP-DAK dak nieuwbouw | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Afvoerventilator sporthal E02 | Holland Heating | SP-DAK1 | 1 | <St> | Technisch | 1995 | W | 15 | 3 | 3 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | LBK UNIT tbv SP-G55 (KANTINE) | NEDAIR | SP-DAK11 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 3 | mos en alg aanslag op ventilator huis, bodemplaat is roesten | Serieus | Beginstadium | 6
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Toevoerventilator sp G54 (PANTRY) | NED-AIR | SP-DAK12 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 3 | mos en alg aanslag op LBK, inwendig lichte vervuiling | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Afvoerventilator tbv SP-G54 (PANTRY) | NED AIR | SP-DAK12 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Toevoerventilator tbv SP-E55 (ROEIRUIMTE) | Rosenberg | SP-DAK5 | 1 | <St> | Technisch | 2007 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op LBK, inwendig lichte vervuiling | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Afzuigventilator sporthal SP-E55 | ROSENBERG VENTILATOREN | SP-DAK5 | 1 | <St> | Technisch | 2005 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | Toevoerventilator sportzaal SP-E55 | Ned air | SP-DAK5 | 1 | <St> | Technisch | 2018 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek | Gering | Beginstadium | 2
575210 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie | Algemeen | Afzuigventilator technische ruimte | Zehnder Stork | SP-DAK5 | 1 | <St> | Technisch | 2017 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
575210 | Luchtbehandeling | Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning | Algemeen | LBK UNIT tbv SP-A36 gangzone | NEDAIR | SP-DAK8 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 3 | mos en alg aanslag op LBK | Gering | Beginstadium | 3
575210 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie | Algemeen | Afvoerventilator tbv douch ruimte | NEDAIR | SP-DAK8 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 2
572000 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische afzuiging, algemeen (verzamelniveau) | Algemeen | Afzuifventilator wasruimte SP-A44 | Rosenberg | SP-DAK8 | 1 | <St> | Technisch | 2007 | W | 15 | 3 | 2 | mos en alg aanslag op ventilator huis | Gering | Beginstadium | 2
574000 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische ventilatie, algemeen (verzamelniveau) | Algemeen, roosters | Koeling tbv SP-A36 gangzone | Nedair | SP-DAK8 | 1 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 2 | vervuiling van kast zelf | Gering | Beginstadium | 2
574000 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische ventilatie, algemeen | Algemeen, roosters | Toevoerventilator sporthal ruimte E02 | Ned Air | SP-DAK8 | 1 | <St> | Technisch | 2018 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
574000 | Luchtbehandeling | Lokale mechanische ventilatie, algemeen | Algemeen | Vancoil Unit 45 SK40004 | Biddle Deco1co | Keuken | 1 | <St> | Basis | 2004 | W | 20 | 3
576120 | Luchtbehandeling | textiele luchtverdeelslangen | Algemeen | Toevoer ventilatie fitness 1e verdieping | KE Fibertec luchtzak wit | Sporthal | 83 | mtr. | Basis | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
576120 | Luchtbehandeling | textiele luchtverdeelslangen | Algemeen | Toevoer ventilatie fitness 2e verdieping | KE Fibertec luchtzak wit | Sporthal | 74 | mtr. | Basis | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
576120 | Luchtbehandeling | textiele luchtverdeelslangen | Algemeen | Toevoer ventilatie sportzaal beg. Grond | KE Fibertec luchtzak wit | Sporthal | 50 | mtr. | Basis | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
576120 | Luchtbehandeling | textiele luchtverdeelslangen | Algemeen | Toevoer ventilatie studio 3 | KE Fibertec luchtzak blauw | Sporthal | 21 | mtr. | Basis | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
573120 | luchtkanaalsysteem en appendages | Luchtbehandeling | luchtkanalen en ornamenten | diverse inblaas/retour roosters | Diversen | Algemeen | 35 | <St> | Basis | 2004/16 | W |  | 3 | 2 | vervuiling en stofafzetting | Serieus | Beginstadium | 3
581200 | Regeling klimaat en sanitair | Specifieke regelingen, gecombineerde regeling | Naregelkringen compleet | GBS | Siemens | Gehele gebouw | 1 | <St> | Basis | 2016 | W | 10 | 3 | 1 | geen gebrek
582030 | Regelkasten en leidingen | Regeling klimaat en sanitair | meting en sturing | Regelkleppen div. type | Siemens | Technische ruimte | 14 | <St> | Technisch | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gebrek
582030 | Regelkasten en leidingen | Regeling klimaat en sanitair | meting en sturing | Frequentie regelaar | Danfoss | Technische ruimte | 4 | <St> | Technisch | onbekend | W |  | 3 | onbekend
582030 | Regelkasten en leidingen | Regeling klimaat en sanitair | meting en sturing | Frequentie regelaar | SS33LL | Technische ruimte | 1 | <St> | Technisch | onbekend | W |  | 3 | onbekend
614120 | Hoogspaningsverdeelinrichtingen | Centrale elektronische voorziening | Centrale elektronische voorziening | Hoofdverdeler HLK | onbekend | SP-A08 | 1 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
631110 | Electrische verdeelinrichting | Standaard onbewaakt 230V | Lichtgroepenkast | Laagspanningverdeler 48 groepen | onbekend |  | 1 | <St> | Plus | 2008 | W | 30 | 2 | 3 | krassen en vervuiling d.m.v. stof | Gering | Beginstadium | 2
631110 | Electrische verdeelinrichting | Standaard onbewaakt 230V | Lichtgroepenkast | Laagspanningverdeler 66 groepen | onbekend | A-00 | 1 | <St> | Plus | 2008 | W | 30 |  | 3 | krassen en vervuiling d.m.v. stof | Gering | Beginstadium | 2
631130 | Verlichting | Standaard, 220/230 v | Verlichtingsarmaturen | Noodverlichting Algemeen decentraal | Van lien | Gehele gebouw | 20 | <St> | Basis | 2016 | W | 15 | 3 | 1 | geen gberek
631130 | Verlichting | Standaard, 220/230 v | Verlichtingsarmaturen | Noodverlichting aanduiding decentraal | Van lien | Gehele gebouw | 28 | <St> | Basis | 2016 | W | 4 | 3 | 1 | geen gebrek
634130 | Verlichting | Standaard, bewaakt, 220/230 v | verlichtingsarmaturen | Armaturen | Divers | Gehele gebouw | 720 | <St> | Plus | 2004/16/18 | W | 15 | 2 | 2 | geen gebrek
634110 | Verlichting | Standaard, onbewaakt, 220/230 v | Verlichting | Lichtkast LB |  | SP-A00 | 4 | <St> | Plus | 2016 | W | 30 | 2 | 1 | geen gebrek
642100 | Communicatie | Overdracht van geluid/spraak, telefoon | Algemeen | Telefooninstallatie | onbekend | Gehele gebouw | 1 | <St> | Technisch | onbekend | W |  | 3
642100 | Communicatie | Overdracht van geluid/spraak, telefoon | Algemeen | geluidsinstallatie | onbekend | Gehele gebouw | 1 | <St> | Technisch | 2009 | W |  | 3
642100 | Communicatie | Overdracht van geluid/spraak, telefoon | Algemeen | Speakers | onbekend | Gehele gebouw | 73 | <St> | Technisch | onbekend | W |  | 3
651300 | Beveiliging | Brand, brandbestrijding | Algemeen | Brandslanghaspels | Ajax EN 671-1 | Gehele gebouw | 12 | <St> | Technisch | 2004 | W |  | 3 | 2 | vervuilde kasten, corrosie op aansluiting van kraan naar leiding | Gering | Beginstadium | 1
651340 | Installatie voor gassen en vacuum | Beveiliging en brand | brandbestrijding | Brandblusser nieuwbouw | Ajax | Gehele gebouw | 8 | <St> | Technisch | 2016 | W |  | 3 | 2 | achterstallig onderhoud | Ernstig | Eindstadium | 1
651340 | Installatie voor gassen en vacuum | Beveiliging en brand | brandbestrijding | Blusdeken |  | Gehele gebouw | 1 | <St> | Technisch |  | W |  | 3 |  |  |  |  | 1
653900 | Beveiliging | Overlast, detectie en alarming, overige beveiligingen | Overige beveiligingen | Harnasgordel | PROTECTA | Gehele gebouw | 1 | <St> | Technisch |  | W |  | 3
653900 | Beveiliging | Overlast, detectie en alarming, overige beveiligingen | Overige beveiligingen | Loopkatrol | LATCHWAYS | Gehele gebouw | 4 | <St> | Technisch |  | W |  | 3
651390 | luchtkanaalsysteem en appendages | beveiliging brand | brandbestrijding luchtkanalen | diverse brandkleppen / div. maatvoering | o.a. Trox | Algemeen | 18 | <St> | Technisch | 2004/16 | W | 30 | 3 | 2 | diverse kleppen zijn vervuild en zitten onder stof | Serieus | Gevorderd | 4
671400 | Regelkasten en leidingen | Gebouwbeheervoorziening | Gebouwbeheervoorziening | Regelkast AR0-1 technische ruimte | Rittal | SP-A08 | 1 | <St> | Technisch | 2004/17 | W | 30 | 3 | 1 | geen gebrek
671400 | Regelkasten en leidingen | Gebouwbeheervoorziening | Gebouwbeheervoorziening | CV-regelunit 2 tbv 2 aansluitingen vloerverw. SP-C01 | Grundfos ups25-60 | SP-C26 | 4 | <St> | Technisch | 2004/18 | W | 30 | 3 | 3 | vervuild en krassen | Gering | Beginstadium | 2
741150 | Vaste sanitaire voorzieningen | Standaard, sanitaire toestellen; normaal | Douches | Douche panelen | MELKER | Gehele gebouw | 22 | <St> | Basis | 2004 | W |  | 3 | 2 | kalk aanslag op paneel en douche koppen | Gering | Beginstadium | 2
741200 | Vaste sanitaire voorzieningen | Standaard, sanitaire toestellen; aangepast | Invalidetoiletten | Vaste sanitaire voorzieningen | Geberit | Gehele gebouw | 1 | <St> | Basis | 2016 | W |  | 3 | 1 | geen gebrek
741120 | Sanitaire voorziening | Vaste sanitaire voorziening | sanitaire toestellen | Urinegoot toilet heren | KURFUSS RVS BOITERM SPOELING | SP-G59 | 1 | <St> | Plus | 2004 | W |  | 2 | 2 | urinesteenaanslag | Gering | Beginstadium | 1
741110 | Sanitaire voorziening | Vaste sanitaire voorziening | sanitaire toestellen | Dames/heren toiletten | geberit/divers |  | 18 | <St> | Plus | 2004/16 | W |  | 2 | 2 | geen gebrek
741130 | Sanitaire voorziening | Vaste sanitaire voorziening | sanitaire toestellen | Wastafels | divers |  | 14 | <St> | Plus | 2004/16 | W |  | 2 | 2 | geen gebrek
|  |  |  | Regelkast Rolgordijn |  | SP-E02 | 1 | <St> | Technisch |  |  |  | 3
|  |  |  | Valbeveiliging | LATCHWAYS | SP-DAK | 1 | <St> | Technisch | 2016 |  |  | 3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0