## 20191211 - Eisen Systeem
Systeem | ID | Status | Type | Titel | Eistekst | Toelichting op eis | Verificatie | Eis Classificatie | Functie
Liftinstallatie | Eis - 00043 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, deurgeleiding | De schacht- en kooideuren dienen voorzien te zijn van geleiding die onder de drempel loopt (verborgen geleiding). |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00349 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, labyrint sluiting | De deurvleugels van de schacht- en kooideuren dienen op de kopste kant voorzien te zijn van een labyrint sluiting. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00358 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, schachtdagstukken | De zijkanten en bovenzijde van de schachtdagstukken dienen waterdicht aan te sluiten op de liftschacht door middel van een kitvoeg. |  |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00357 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, sticker lift buitendienst | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een informatiesticker op het dagstuk van elke verdieping met hier op het identificatienummer van de Liftinstallatie alsmede informatie voor de liftgebruiker wat te doen indien de Liftinstallatie buiten dienst is. | De stickers worden door Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Deze stickers dienen door Opdrachtnemer te worden afgeroepen bij de leverancier met opgaaf van het identificatienummer (bijvoorbeeld AMR-ROL-001). |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00075 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, braillebordjes | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van voelbare bewegwijzering (braillebordjes) conform document SPC00266. | Braillebordjes worden onder andere geproduceerd door het bedrijf Vrimon b.v. te Kampen. |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00046 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, buiten dienst lamp | De bedieningstableau's op de verdieping dienen voorzien te zijn van een visuele signalering met de tekst 'Buiten dienst' welke gaat branden bij storing, onderhoud of als de lift uitgeschakeld is. De signalering dient in één vlak te liggen met het bedieningstableau. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00327 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, deur openen | De Liftinstallatie dient te zijn voorzien van een akoestisch signaal welke hoorbaar is op de verdieping zodra de liftdeur begint te openen. Het volume dient instelbaar te zijn. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00356 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, identificatieplaat | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van identificatieplaten op het dagstuk van elke verdieping met de volgende specificaties: - Resopalplaat met afmetingen 80 x 30 mm (LxB); - Blauwe plaat met witte letters/cijfers. - Voorzien van een uniek nummer volgens opgaaf Opdrachtgever (bijvoorbeeld AMR-ROL-001); |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00354 | Actief | Systeemeis | Realisatie, opslag liftinstallatie | De Opdrachtnemer dient de liftinstallatie te kunnen opslaan indien na productie de datum waarop de montage aanvangt verschuift. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00341 | Actief | Systeemeis | Immuniteit EMC, frequentiegebied | De Liftinstallatie dient qua immuniteit elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving binnen het frequentiegebied 1,4 GHz – 6 GHz met een immuniteit 3 V/m. |  | Uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde organisatie (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00344 | Actief | Systeemeis | Immuniteit EMC, stoorbron | De Liftinstallatie dient, indien een elektromagnetische stoorbron de operatie verstoort, na het wegnemen van de stoorbron de normale operatie weer te hervatten. |  | Waarneming tijdens de typetest of waarneming tijdens een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00353 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, afstand machinekamer | De Liftinstallatie dient in het geval van een hydraulische aandrijving de afstand tot de machinekamer te overbruggen. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een afstand van ten hoogste 7,5 meter. De keuze is een afstand van ten hoogste 15 meter. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00352 | Actief | Systeemeis | Realisatie, niet beschadigen liftschacht | Opdrachtnemer mag niet lassen, slijpen en boren in het stalen deel van de liftschacht. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00343 | Actief | Systeemeis | Emissie EMC, frequentiegebied | De Liftinstallatie dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving binnen het frequentiegebied 1,0 GHz – 6 GHz waarbij wordt voldaan aan de eisen uit EN 61000-6-4 Tabel 3, clausule 3.4. |  | Uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00342 | Actief | Systeemeis | Emissie EMC, limieten | De Liftinstallatie dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn conform tabel 2 van EN12015, de limieten behorende bij stromen < 25 A dienen te worden gehanteerd, onafhankelijk van de ontwerpstroomsterkte. |  | Uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00110 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, DIN-rail | De Liftinstallatie dient in de 'Apparatenruimte telecom ProRail' voorzien te zijn van een DIN-rail ten behoeve van het bevestigen van de glaslasbox welke wordt aangebracht door de nevenopdrachtnemer om de glasvezelverbinding te realiseren. |  |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00296 | Actief | Systeemeis | Bedieningstableau kooi, deur sluiten | Het bedieningstableau in de liftkooi dient voorzien te zijn van een 'deur-sluiten' knop. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00111 | Actief | Systeemeis | Lifthuisvesting, nieuw of bestaand | De Liftinstallatie dient geplaatst te zijn en bevestigd te zijn aan: een door nevenopdrachtnemer gerealiseerde liftschacht en liftput indien het een nieuwbouwproject betreft, of een bestaande liftschacht en liftput indien het een vervangingsproject betreft. | Bij een vervangingsproject kan er een nevenopdrachtnemer betrokken zijn die zorgt voor aanpassingen aan de bestaande liftschacht. Het (soort) project wordt in de deeluitvraag nader toegelicht. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00350 | Actief | Systeemeis | Lifthuisvesting, hoogte schachtkop | De Liftinstallatie dient conflictvrij te passen in een liftschacht met een schachtkop met een inwendige hoogte gemeten van verdiepingsvloer tot schachtplafond: De basis is een hoogte van ten minste 4500 mm, of De keuze is een minder hoge schachtkop, waarbij de schachtkop 4000 mm is. | Dit een keuzekenmerk. De basis is ten minste 4500 mm en de keuze is een schachtkop met minder hoogte. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00301 | Actief | Systeemeis | Lifthuisvesting, liftput | De Liftinstallatie dient conflictvrij te passen in een liftput met een diepte van: De basis is een diepte van 1500 mm, of De keuze is een minder diepe liftput, waarbij de liftput 1200 mm is. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is 1500 mm. De keuze is een liftput met minder diepte. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00117 | Actief | Systeemeis | Lifthuisvesting, horizontale schachtafmetingen | De Liftinstallatie dient conflictvrij te passen in een liftput en -schacht van: 2500 mm x 2100 mm (LxB) in het geval van een liftinstallatie met één kooitoegang en 2750 mm x 2100 mm (LxB) in het geval van een liftinstallatie met twee kooitoegangen. | Dit zijn de minimale afmetingen die gelden voor een liftinstallatie met een hefvermogen van 1000 kg. Indien er een lift van 1250 kg, 1600 kg of 2000 kg (zie Eis-0031) gekozen is dan is de schachtbreedte respectievelijk ten minste 2255 mm, 2750 mm en 2900 mm. ii) Indien de liftschacht breder is dan de minimale schachtbreedte dan dient de liftinstallatie hier op te worden aangepast, hetgeen niet verrekenbaar is tot een schachtbreedte gelijk aan de minimale schachtbreedte + 150 mm. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00109 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, bewegwijzering | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een 230 VAC voeding en voedingskabel met voldoende overlengte ten behoeve van de verlichting in de door de nevenopdrachtnemer gerealiseerde bewegwijzering. | De bewegwijzering wordt geleverd en op de buitenzijde van de liftschacht geplaatst door de nevenopdrachtnemer. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00116 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, lifthuisvesting | De Liftinstallatie dient conflictvrij te passen in de door de nevenopdrachtnemer gerealiseerde lifthuisvesting. |  |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00115 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, bevestigingspunten | De Liftinstallatie dient bevestigd te zijn aan de door de nevenopdrachtnemer aangebrachte bevestigingspunten van het stalen deel van de liftschacht. | i) Bevestigingspunten ter plaatse van het betonnen deel van de liftschacht dienen door Opdrachtnemer zelf te worden gerealiseerd. ii) bij nieuwbouw bestaan de bevestigingspunten uit C-profielen. iii) De C-profielen kunnen aangebracht zijn binnen de afmetingen van Eis-0117. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00112 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, apparatenruimte telecom ProRail | De 'Apparatenruimte telecom ProRail' dient op dezelfde verdieping aangebracht te zijn als het tracé van de door de nevenopdrachtnemer aangebrachte glasvezelverbinding. Het ontwerp van de liftinstallatie dient hier op te zijn afgestemd. |  |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00107 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, voeding schachtventilatie | De Liftinstallatie dient geschikt te zijn voor of voorzien te zijn van schachtventilatie. De basis is een voeding ten behoeve van de door nevenopdrachtnemer gerealiseerde schachtventilatie van ten hoogste 1 kW. De Liftinstallatie voorziet in een voedingskabel met werkschakelaar voor op het liftschachtdak waar de nevenopdrachtnemer op kan aansluiten. De keuze is een schachtventilatie welke onderdeel is van de Liftinstallatie. De Liftinstallatie dient te zijn voorzien van een schachtventilator aan de binnenzijde van de liftschacht welke aansluit op de door nevenopdrachtnemer gerealiseerde dakdoorvoer. De schachtventilatie dient een debiet te hebben van 3000 m³/h en dient te schakelen door middel van een thermostaat en vochtigheidssensor. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een voeding voor een schachtventilatie. De keuze is het voorzien in een schachtventilatie. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00114 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, afstandsalarmsysteem | Het afstandsalarmsysteem van de Liftinstallatie dient te communiceren via: De basis is een door de nevenopdrachtnemer gerealiseerde single mode glasvezelverbinding. Hiertoe dient de Opdrachtnemer een glasvezelkabel van voldoende overlengte te voorzien in de 'Apparatenruimte telecom ProRail'. De glasvezel dient op het uiteinde een connector te hebben van het volgende type: SC-APC 9° tuned, IEC 61751-4, ITU-T L.36 en TIA/EIA 604 of gelijkwaardig. Een keuze is een op het station reeds aanwezige koperkabel waar op dient te worden aangesloten. Een keuze is een draadloze telecomverbinding door middel van een 4G-modem. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is via een glasvezelkabel. Een keuze is via een koperkabel. Een keuze is een door Opdrachtnemer gerealiseerde draadloze telecomverbinding. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00313 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, afmetingen apparatenruimte telecom | De Liftinstallatie dient voldoende ruimte te bieden in de 'Apparatenruimte telecom ProRail' voor de nevenopdrachtnemer om de glasvezelverbinding te kunnen invoeren en aansluiten. | De afmetingen van de ruimte en deur van de apparatenruimte mag worden geoptimaliseerd en hoeft niet de gehele hoogte van het dagstuk te zijn. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00113 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, voeding | De Liftinstallatie dient aan te sluiten op de door de nevenopdrachtnemer gerealiseerde voedingskabel. Hiertoe dient de Opdrachtnemer de voedingskabel op te voeren door de liftschacht naar de gewenste positie. | De nevenopdrachtnemer voorziet in een niet afgewerkte voedingskabel met voldoende overlengte. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00300 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, algemeen | De Liftinstallatie dient op de systeemgrens conflictvrij aan te sluiten op de huisvesting. |  |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00334 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, aansluitingen schachtdeur | De schachtdagstukken dienen waterdicht op de door derden gerealiseerde liftschacht te zijn aangesloten door middel van kit. | De schachtsparing is circa 1230 mm breed en circa 2465 mm hoog en is daarmee iets groter dan de schachttoegang. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00074 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, camera | De Liftinstallatie dient voorbereid te zijn op het plaatsen van een camera in de liftkooi. Er dient een voeding en datakabel beschikbaar te zijn op de beoogde positie van de camera. De datakabel van ten minste CAT6A (SFTP met soepele kern) dient, met voldoende overlengte, te zijn aangebracht tussen de 'Apparatenruimte Telecom' en de beoogde positie. De camera valt buiten de scope. | De beoogde positie van de camera is de hoek tegenover de hoofdstopplaats. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00089 | Actief | Systeemeis | Realisatie, schade railinfrastructuur | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie van de Liftinstallatie te allen tijde iedere schade aan de bestaande railinfrastructuur te voorkomen. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00045 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, instelbare sluittijden | De liftdeuren dienen uitgevoerd te zijn met instelbare sluittijden. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00339 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, onderhoudseisen | De Liftinstallatie dient onderhoudbaar te zijn conform het bindende document 'Vraagspecificatie instandhouding liften en roltrappen'. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00338 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, ventilatie liftkooi | De liftkooi dient te zijn uitgevoerd met ventilatie zodanig dat de temperatuur in de liftkooi niet hoger is dan de temperatuur in de liftschacht. |  |  | Veiligheid
Liftinstallatie | Eis - 00118 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, connectiviteit met monitoringsdatabase van ProRail | Alle gegevens uit de database dienen continu op afstand opgevraagd te kunnen worden door middel van een application programming interface (API) of realtime verzonden te worden middels REST/JSON protocol. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever
Liftinstallatie | Eis - 00337 | Actief | Systeemeis | Verlichting, liftschacht | De Liftinstallatie dient te zijn voorzien van vier verlichtingsspots in de hoeken boven in de liftschacht. De verlichting dient automatisch te in en uit te kunnen schakelen door middel van een tijdsklok. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00103 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, aantal kooitoegangen | De Liftinstallatie dient uitgevoerd te zijn met een liftkooi met: De basis is twee kooitoegangen op overliggende wanden, of De keuze is één kooitoegang, of De keuze is twee kooitoegangen op twee aangrenzende wanden (overhoeks). Deze keuze zal worden toegepast in combinatie met de volgende keuzeopties: machinekamerloze tractie aandrijving (Eis-00101) en kooibreedte van 1400 mm met een toegangsbreedte van 1000 mm (hefvermogen 1600 kg) (Eis-00031). | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een liftkooi met twee overliggende kooitoegangen, de keuze is een liftkooi met één kooitoegang, de keuze is een liftkooi met twee overhoekse kooitoegangen. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00332 | Actief | Systeemeis | Realisatie, aanvraag telecomverbinding | De Opdrachtnemer dient voor elke Liftinstallatie een telecomverbinding (uniek adres) aan te vragen bij de Bouwmanager/Rail Systems Engineer van het betreffende project. | Het aanvragen van een telecomverbinding duurt ten minste 4 weken. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00079 | Actief | Systeemeis | Telecom, netwerkkabels | Binnen de Liftinstallatie toegepaste netwerkkabels dienen zijn uitgevoerd met ten minste CAT6A-kabels. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00123 | Actief | Systeemeis | Hydraulische liftinstallatie, liftmachinekamer | In het geval de Liftinstallatie is aangedreven door middel van een hydraulische aandrijving dienen de apparatenkast(en) en het aggregaat aangebracht te zijn in de externe liftmachinekamer. | Een uitzondering op deze eis is de apparatenkast telecom ProRail. |  | Raakvlak eis(en)
Liftinstallatie | Eis - 00326 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, na spanningsuitval | De Liftinstallatie dient na spanningsuitval bij het terugkomen van de netvoeding automatisch weer beschikbaar te zijn met behoud van aanwezige instellingen. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00092 | Actief | Systeemeis | Realisatie, opslag | De Opdrachtnemer dient materialen, gereedschappen of hulpmiddelen alleen op te slaan op het werkterrein en binnen afgeschermde ruimten. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00331 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, naleverbaar | De Liftinstallatie dient onderhouden te kunnen worden door een servicebedrijf niet zijnde de Opdrachtnemer. Onderdelen dienen door een ieder, tegen marktconforme tarieven, bij de Opdrachtnemer te bestellen zijn. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00325 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, no break afstandsalarmsysteem | Het afstandsalarmsysteem dient te zijn voorzien van een noodstroomvoorziening die de functies van het afstandsalarmsysteem 2 uur ononderbroken in stand kan houden na spanningsuitval. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00330 | Actief | Systeemeis | Monitoring, heartbeat | De Liftinstallatie dient de Beschikbaarheid van het monitoringsysteem ten minste één keer per dag automatisch te verifiëren. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00324 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, functietest | De juiste werking van de luidspreker en microfoon van het afstandsalarmsysteem dient op afstand getest te kunnen worden. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00323 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, afstandsalarmsysteem | Het afstandsalarmsysteem dient een MTBF (Mean time between failures) van ten minste 70.000 uur te hebben. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00322 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, verstaanbaarheid | Het afstandsalarmsysteem dient voor mensen op 1 meter afstand van het bedieningstableau onder alle omgevingsomstandigheden goed verstaanbaar te zijn. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00321 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, eigenschappen audio | Het afstandsalarmsysteem dient voorzien te zijn van de volgende eigenschappen: Full duplex audio; Echo cancellation; Filter voor achtergrond geluid. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00320 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, verbinding | Het afstandsalarmsysteem dient binnen 10 seconden na start van de verbindingsopbouw een verbinding met het meldkamersysteem te kunnen hebben. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00319 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, drukknoptableau | De luidspreker, microfoon en drukknop van het afstandsalarmsysteem dient te zijn geïntegreerd in het bedieningstableau in de liftkooi. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00077 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, VoIP-techniek | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een afstandsalarmsysteem welke geschikt is om te communiceren met een VoIP telefooncentrale die alleen standaard SIP protocol communiceert middels de volgende standaarden: RFC 3261 en de G.711 en G.722 codec bij 64 kbps. | Er moeten IP-verbindingen gerealiseerd kunnen worden met bijvoorbeeld het ProRail Genetec Sipelia Security Center-platform voor doorschakelingen naar interne en externe bestemmingen. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00318 | Actief | Systeemeis | Informeren opdrachtgever, KWh-meter | De Liftinstallatie dient de Opdrachtgever te kunnen informeren over het totale energiegebruik per Liftinstallatie middels een niet-resetbare kWh-meter. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever
Liftinstallatie | Eis - 00036 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, middenconsoles | De zijwanden van de liftkooi dienen voorzien te zijn van tegenover elkaar staande middenconsole welke eindigen op de schoprand. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00317 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, energieprestatie | De Liftinstallatie dient te voorzien in een energieprestatie die voldoet aan de classificatie-eisen voor ten minste een B-label voor tractieliften en een D-label voor hydraulische liften volgens de NEN-EN-ISO 25745-2. | i) Het is toegestaan cabineverlichting te dimmen, het is niet toegestaan de cabineverlichting geheel uit te schakelen. ii) Een eventueel toegepaste stand by modus mag overdag geen negatieve invloed hebben op de snelheid van beschikbaarheid van de liftinstallatie. | Meting bij elke liftinstallatie conform NEN-EN-ISO 25745-1. | Duurzaamheid
Liftinstallatie | Eis - 00316 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, beperken verwarming | De Liftinstallatie dient tot -10 °C probleemloos te functioneren zonder toepassen van verwarming in de liftschacht. Verwarming in apparatenruimten is, indien noodzakelijk, wel toegestaan met een vermogen van ten hoogste 100 W per apparateruimte. |  |  | Duurzaamheid
Liftinstallatie | Eis - 00315 | Actief | Systeemeis | Apparatenruimten, vergrendeling | De apparatenruimten welke bereikbaar zijn vanaf de buitenzijde van de liftschacht dienen vergrendelbaar te zijn middels sloten met uitwisselbare europrofielcilinder. De cilinder van de 'Apparatenruimte telecom ProRail' dient afwijkend te zijn van de overige apparatenruimten. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00314 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, emissie EMC | De Liftinstallatie dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving conform NEN-EN 12015 en onderliggende aanvullende eisen. | ProRail eist dat liftinstallaties voldoen aan de EMC-normen voor industriële omgevingen. De aanvullende eisen betreffen de aanvullingen van de EMC-normen voor industriële omgevingen ten opzichte van de EMC-liftennormen. |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00014 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, immuniteit EMC | De Liftinstallatie dient qua immuniteit elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving conform NEN-EN 12016 en onderliggende aanvullende eisen. | ProRail eist dat liftinstallaties voldoen aan de EMC-normen voor industriële omgevingen. De aanvullende eisen betreffen de aanvullingen van de EMC-normen voor industriële omgevingen ten opzichte van de EMC-liftennormen. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00104 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, aantal schachttoegangen | De Liftinstallatie dient uitgevoerd te zijn met: De basis is twee schachttoegangen, of De keuze is meer dan twee schachttoegangen. | Dit is een keuzekenmerk. Twee schachttoegangen is de basis. Extra schachttoegangen zijn verrekenbaar. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00028 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, voorkomen contactcorrosie | De Liftinstallatie dient bij onderling verschillende materialen zodanig van elkaar gescheiden zijn dat er geen contactcorrosie kan optreden. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00007 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, geen corrosie | Alle onderdelen van de Liftinstallatie dienen bestand of beschermd te zijn tegen corrosie. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00015 | Actief | Systeemeis | Bestrouwbaarheid, vandalisme norm | De Liftinstallatie dient ten minste te voldoen aan de eisen volgens NEN-EN 81-71 Categorie 2 met uitzondering van het volgende: Er wordt, in afwijking van paragraaf 5.4.6, geaccepteerd dat een deurvleugel geblokkeerd kan worden door een middelgrote schroevendraaier; Paragraaf 5.4.2 (Landing door security system) vervalt; In afwijking van paragraaf 5.4.1.4 worden er glasruiten in de deurvleugels toegepast. Bevestigingen zoals genoemd in paragraaf 5.4.1.2 mogen zijn uitgevoerd conform categorie 1. |  | Methoden zoals voorgeschreven in NEN-EN 81-71 hoofdstuk 6. | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00011 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, staal kwaliteit | De stalen delen van de Liftinstallatie dienen een staalkwaliteit te hebben van ten minste S235J2. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00012 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, staal conservering | Staal van de Liftinstallatie dat niet roestvast is dient te zijn geconserveerd conform SPC00240. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00057 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, RVS | De RVS liftonderdelen dienen uitgevoerd te zijn in ten minste AISI 316 kwaliteit. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00053 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, vang | Na het bedienen van de vang mag aan de liftkooi geen permanente vervorming optreden. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00026 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, algemeen | De Liftinstallatie dient ten behoeve van CO2-reductie samengesteld te zijn uit componenten die het meest milieubewust geproduceerd zijn, het energiezuinigst in het verbruik zijn en het best recyclebaar zijn bij het einde van de levensduur, indien tussen technisch gelijkwaardige componenten gekozen kan worden. |  |  | Duurzaamheid
Liftinstallatie | Eis - 00010 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, glas | Het glas van de Liftinstallatie dient uitgevoerd te zijn als helder glas. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00102 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, afscherming tegengewicht | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een afscherming van het tegengewicht uitgevoerd in: De basis is glas of De keuze is staal in de kleur van de schacht. | Dit is een keuzekenmerk: De basis is een uitvoering in glas. De keuze is een uitvoering in staal. |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00312 | Actief | Systeemeis | Ontwerprandvoorwaarden, algemeen | De Liftinstallatie dient te voldoen aan de voorgeschreven ontwerprandvoorwaarden. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00058 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, linnenmotief | De Liftinstallatie dient voor al het zichtbare RVS plaatwerk voorzien te zijn van een oppervlaktestructuur in linnenmotief. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00022 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, stopnauwkeurigheid | De Liftinstallatie dient een stopnauwkeurigheid te hebben van de liftkooi van ± 4 mm, waarbij een nivelleernauwkeurigheid van ± 10 mm behouden blijft gedurende het beoogde gebruik. |  |  | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00311 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, algemeen | Liftinstallaties dienen zowel op één station als tussen verschillende stations een eenduidige en herkenbare vormgeving te hebben. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00063 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, algemeen | De Liftinstallatie dient zodanig uitgevoerd te zijn dat revisie, preventief onderhoud en correctief onderhoud kan worden uitgevoerd met minimale hinder voor de exploitatie. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00072 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, algemeen | De liftinstallatie dient de status en storingen van de liftinstallatie automatisch te rapporteren aan de Opdrachtgever. | Opdrachtnemer dient zelf te voorzien in een draadloze telecomverbinding. |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever
Liftinstallatie | Eis - 00023 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, akoestische standaanwijzer | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een akoestische standaanwijzing met vrij programmeerbare verdiepings-/bestemmingsindicatie (spraakchip). Het systeem dient de geluidsfragmenten met een sample frequentie van 44,1 kHz af te kunnen spelen. De luidspreker dient te zijn aangebracht in de liftkooi om een goede verstaanbaarheid onder alle omstandigheden te kunnen garanderen. | De geluidsbestanden worden door Opdrachtgever ter beschikking gesteld en dienen per liftinstallatie door Opdrachtnemer te worden samengesteld en ingeladen. |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00306 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, algemeen | De Liftinstallatie dient veilig te zijn voor de gebruikers, onderhouder en de omgeving. |  |  | Veiligheid
Liftinstallatie | Eis - 00305 | Actief | Systeemeis | Informeren liftgebruikers, algemeen | De Liftinstallatie dient liftgebruikers te informeren. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren liftgebruiker
Liftinstallatie | Eis - 00304 | Actief | Systeemeis | Realisatie, algemeen | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie van de Liftinstallatie hinder en schades aan de omgeving te voorkomen. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00303 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, algemeen | De Liftinstallatie dient dusdanig betrouwbaar te zijn dat de liftinstallatie gedurende de levensduur alle functies kan vervullen. |  |  | Betrouwbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00302 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, algemeen | Ieder Onderdeel van de Liftinstallatie dient, met in acht name van het benodigde onderhoud, beschikbaar te zijn gedurende de voor het betreffende onderdeel geldende levensduur. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00049 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, laterale trillingen | De Liftinstallatie dient zodanig uitgevoerd te zijn dat laterale trillingen in de kooi, in de richting loodrecht op de geleiders van de liftkooi en evenwijdig aan de kooivloer, tijdens het rijden zijn beperkt tot ten hoogste 20 mg (=cm/s²). |  | Test conform EN ISO 18738-1. | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00050 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, axiale trillingen | De Liftinstallatie dient zodanig uitgevoerd te zijn dat axiale trillingen in de kooi, in de richting langs de geleiders van de liftkooi en loodrecht op de kooivloer, tijdens het rijden beperkt zijn tot ten hoogste 30 mg (=cm/s²). |  | Test conform EN ISO 18738-1. | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00024 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, leuningen | De kooi van de Liftinstallatie dient voorzien te zijn van dubbele RVS leuningen rondom. De leuningen hebben een diameter van 40 mm en de bovenzijde van de leuningen bevinden zich op 750 mm en 1000 mm boven de vloer. | De hoogte van de leuningen wijkt af van de NEN-EN 81-70. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00025 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, geluid | De Liftinstallatie dient zodanig uitgevoerd te zijn, dat deze niet meer dan 55 dB(A) produceert, gemeten in de liftkooi conform NEN-ISO 18738-1. |  | Meting bij iedere liftinstallatie conform NEN-ISO 18738-1. | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00027 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, opvang olie | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een doelmatige opvang van olie, waarbij voorkomen wordt dat er olie in de bodem terecht kan komen. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00029 | Actief | Systeemeis | Realisatie, assistentie CBI | De Opdrachtnemer dient te coördineren met en assistentie te verlenen aan de Conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) bij de ingebruiknamekeuring, zodanig dat de Liftinstallatie voor ingebruikname is goedgekeurd. De voor de keuring benodigde documentatie dient tijdig aan de CBI ter beschikking worden gesteld. | De CBI wordt door de Opdrachtgever middels een separate overeenkomst gecontracteerd. De CBI is een nevenopdrachtnemer. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00030 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, lengte | De liftkooi dient uitgevoerd te zijn met een inwendige lengte van ten minste 2100 mm. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00031 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, breedte | De liftkooi dient uitgevoerd te zijn met: De basis is een kooibreedte van 1100 mm met een toegangsbreedte van 900 mm en een hefvermogen van 1000 kg, of Een keuze is een kooibreedte van 1200 mm met een toegangsbreedte van 1000 mm en met een hefvermogen 1250 kg, of Een keuze is een kooibreedte van 1400 mm met een toegangsbreedte van 1000 mm en een hefvermogen van 1600 kg, of Een keuze is een kooibreedte van 1500 mm met een toegangsbreedte van 1200 mm en een hefvermogen van 2000 kg. | Dit is een keuzekenmerk: Een hefvermogen van 1000 kg is de basis. Een hefvermogen van 1250 kg, 1600 kg en 2000 kg zijn keuzeopties. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00032 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, hoogte | De liftkooi dient uitgevoerd te zijn met: De basis is een inwendige kooihoogte van 2400 mm met een toegang met een hoogte van 2300 mm, of De keuze is een inwendige kooihoogte van 2200 mm met een toegang met een hoogte van 2100 mm. | Dit is een keuzekenmerk: een inwendige kooihoogte van 2400 mm met een toegang met een hoogte van 2300 mm is de basis. Een inwendige kooihoogte van 2200 mm met een toegang met een hoogte van 2100 mm is een keuzeoptie. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00033 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, RVS liftkooi | Alle zichtbare delen van de liftkooi, met uitzondering ter plaatse van het glas, dient geheel te zijn uitgevoerd in RVS. | Dit geldt niet voor het kooiraam. |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00034 | Actief | Systeemeis | Verlichting, liftkooi | De liftkooi dient voorzien te zijn van inbouw verlichting in het plafond. Deze verlichting dient tevens (deels) dienst te doen als noodverlichting. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00035 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, schoprand liftkooi | De liftkooi dient inwendig voorzien te zijn van een schoprand van minimaal 250 mm hoog vanaf de vloer. De schoprand dient voorzien te zijn van verstevigingen zodat deze niet beschadigd bij aanrijdingen. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00037 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, glas liftkooi | De zijwanden van de liftkooi dient aan weerszijde van de midden consoles voorzien te zijn van glas breedte van ten minste 800 mm. De achterwand dient, indien aanwezig, over de gehele breedte te zijn voorzien van glas. Het glas dient te zijn aangebracht vanaf de schoprand tot aan het plafond. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00038 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, hek op liftkooi | De liftkooi dient voorzien te zijn van een vast opgesteld hekwerk van RVS buisleuningen op het dak, dat een hoogte van 1100 mm heeft ten behoeve van het doen van veilig (schoonmaak)onderhoud. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00047 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, versnelling/vertraging | De Liftinstallatie dient uitgevoerd te zijn met een versnelling/vertraging van ten hoogste 0,9 m/s². |  | Test conform EN ISO 18738-1. | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00048 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, stoot | De Liftinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de stoot ten hoogste 1,4 m/s³ is. |  | Test conform EN ISO 18738-1. | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00039 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, beplating liftkooi | De liftkooi dient voorzien te zijn van RVS beplating aan de buitenzijde en onderzijde die het geheel een vlak aanzicht geeft. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00040 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, vloer | De vloer van de liftkooi dient voorzien te zijn van RVS 1-traans traanplaat uit één stuk. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00041 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, soort | De schacht- en kooideuren dienen te bestaan uit een tweedelige, centraal openende deur van RVS beplating, RVS profielen en glas. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00042 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, glas in liftdeuren | De schacht- en kooideuren dienen voorzien te zijn van helder glas van minimaal 1700 mm hoog en 350 mm breed per deurpaneel, waarbij de onderzijde van het glas in één lijn ligt met de onderkant van het glas van de liftkooi. Het glas dient niet te zijn gematteerd. | Bij een toegangsdeur met afwijkende afmetingen dient de afmetingen van het glaspaneel hier op te zijn afgestemd. |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00044 | Actief | Systeemeis | Liftdeuren, aansluiting | De schacht- en kooideuren dienen voorzien te zijn van een drempel in RVS. De aansluiting naar de verdieping dient te zijn uitgevoerd in RVS 1-traans tranenplaat. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00051 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, snelheid | De Liftinstallatie dient bij een tractielift een nominale snelheid van 1 m/s en te halen en bij hydraulische liften een nominale snelheid van ten minste 0,65 m/s. |  |  | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00052 | Actief | Systeemeis | Aandrijving, machinekamerloos | Een machinekamerloze Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een aandrijving boven in de schacht. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00054 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, trillingen | De Liftinstallatie dient de omgeving te isoleren van trillingen voortkomend uit de liftinstallatie. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00055 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, kleur staal | De geconserveerde staaldelen van de Liftinstallatie dienen in dezelfde kleur als de liftschacht te zijn uitgevoerd. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00059 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, bekleden tegengewicht | Indien de Liftinstallatie is voorzien van een tegengewicht, dan dient het tegengewicht aan de buitenzijde geheel bekleed te zijn met een stalen beplating in de kleur van de liftschacht. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00060 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, IP-klasse | De Liftinstallatie dient voorzien te zijn van een elektrotechnische installatie in ten minste klasse IP54 volgens IEC 60529. In aanvulling hierop dient de elektrotechnische installatie in de liftput klasse IP67 te hebben volgens IEC 60529. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00061 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, apparatenkasten | De Liftinstallatie dient te zijn uitgevoerd met ten hoogste drie stalen apparatenkasten in de liftschacht, welke geplaatst zijn boven in de liftschacht of in het niet transparante deel van de liftschacht tussen twee verdiepingen. Bij een hydraulische aandrijving dienen de apparatenkasten in de machinekamer te zijn aangebracht. | In de deeluitvraag zal worden aangegeven waar de apparatenkasten dienen te worden aangebracht. |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00062 | Actief | Systeemeis | Schachtdeuren, dagstukken | De liftinstallatie dient voorzien te zijn dagstukken ter plaatse van de schachtdeuren. - De basis is dat de dagstukken: 150 mm breed te zijn; 330 mm diep te zijn gemeten vanaf de binnenste putrand; Rondom geheel gesloten te zijn; Apparatenruimtes welke bereikbaar zijn vanaf de buitenzijde van de liftschacht dienen geïntegreerd te zijn in het dagstuk. Of, de keuze is dat de dagstukken: - Aangepast aan de liftschacht. In het werk te zijn ingemeten (maatwerk). Rondom geheel gesloten te zijn. Voorzien te zijn van een aangepaste vloerplaat om aan te sluiten op de verdieping. Apparatenkasten welke bereikbaar zijn vanaf de buitenzijde van de liftschacht dienen, indien deze niet in het dagstuk passen, aangebracht te zijn in een separate stalen apparatenkast tegen of nabij de liftschacht. Zo veel mogelijk apparaten dienen in de liftschacht te zijn aangebracht, zodat de apparaten in deze separate apparatenkast zich beperkt tot noodbediening en de Apparatenruimte telecom ProRail. | Dit is een keuzekenmerk: Standaard dagstukken is de basis. Maatwerk dagstukken is een keuzekenmerk. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00064 | Actief | Systeemeis | Bedieningstableau, hoogte knoppen | Het bedieningstableau in de liftkooi dient voorzien te zijn van drukknoppen tussen 900 en 1100 mm boven de vloer. De hoogte van de drukknoppen op het bedieningstableau op de verdieping dienen overeenkomen met de hoogte van de drukknoppen in de liftkooi. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00065 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, bekabeling | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van bekabeling type YMz1 Kmbzh conform NEN-EN 13501-6 |  |  | Veiligheid
Liftinstallatie | Eis - 00066 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, kabelgoten | De liftinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat alle kabels zijn weggewerkt in stalen, niet geperforeerde kabelgoten en slagvaste installatiebuizen in dezelfde kleur als de liftschacht. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00067 | Actief | Systeemeis | Besturing, overlast | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van besturing met een overlastschakeling waarbij na het opheffen van de overlast de installatie weer in normaal bedrijf komt. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00068 | Actief | Systeemeis | Besturing, schakelklok | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van besturing met een schakelklok die de schachtdrukknoppen uit- en weer inschakelt. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00069 | Actief | Systeemeis | Besturing, buiten dienst | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van besturing met een schakelaar die de storingsdoormelding blokkeert en de 'Buiten Dienst'-signalering doet oplichten. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00070 | Actief | Systeemeis | Besturing, rittenteller | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van besturing met een niet resetbare rittenteller. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00071 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, brandweerschakeling | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van besturing met een brandmeldschakeling, waarmee de liftinstallatie bij het ontvangen van een brandmeldsignaal een reactie geeft conform NEN-EN 81-73. | De signaalkabel wordt, indien van toepassing, aangeleverd door de nevenopdrachtnemer. Verificatie: Indien van toepassing integrale test met de nevenopdrachtnemer |  | Veiligheid
Liftinstallatie | Eis - 00021 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, veilig | De liftinstallatie dient op een veilige manier en onder alle weersomstandigheden onderhouden of storingsvrij gemaakt te kunnen worden. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00017 | Actief | Systeemeis | Bedieningstableau's, in één vlak | De liftinstallatie dient te voorzien in bedieningstableau's die in één vlak liggen met de omliggende beplating. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00016 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, glad en vlak | De dagstukken en liftkooi dienen te samengesteld uit onderdelen die glad en vlak op elkaar aansluiten en in elkaar overgaan. |  |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00013 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, zichtbaarheid techniek | De liftinstallatie dient zodanig te zijn opgebouwd dat de techniek minimaal zichtbaar is. | Slechts de voor het functioneren van de liftinstallatie noodzakelijke componenten mogen in het zicht geplaatst te worden. |  | Vormgeving
Liftinstallatie | Eis - 00009 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, materialen | De liftinstallatie dient bewerkt of afgewerkt te zijn met conservering, kitwerk of reinigingsmiddelen die het milieu bij plaatsing, herstel of verwijdering niet aantasten. |  |  | Duurzaamheid
Liftinstallatie | Eis - 00004 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, treinverkeer | De liftinstallatie dient bestand te zijn tegen koperslijpsel (bovenleiding) en ijzerslijpsel (remstof van spoorstaven en treinen) en trillingen veroorzaakt door langsrijdend treinverkeer. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00003 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, weersinvloeden | De liftinstallatie dient geschikt te zijn voor buitenopstelling, waarbij de liftinstallatie bestand is tegen uv-straling en de functionaliteit van de liftinstallatie niet wordt aangetast door wind, water, wisselende temperaturen en neerslag op de toegangen. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00002 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, algemeen | De liftinstallatie dient geschikt te zijn voor het transport van personen, rolstoel- en scootmobielgebruikers, brancards en fietsen. |  |  | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00001 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, gehandicapten norm | De liftinstallatie dient voor gebruikers met een lichamelijke of zintuiglijke handicap geschikt te zijn conform NEN-EN 81-70, met uitzondering van het volgende: Paragraaf 5.3.2.3 (voorziening om obstakels te zien) vervalt. |  | Methoden zoals voorgeschreven in NEN-EN 81-70 hoofdstuk 6. | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00297 | Actief | Systeemeis | Liftkooi, aansluitingen | De aansluiting tussen de vloer en wand van de liftkooi alsmede de vloer en de (schacht)dagstukken dient waterdicht te zijn afgewerkt door middel van kit. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00006 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, kit | De liftinstallatie dient op toe te passen afdichtingskitten een onderhoudsvrije periode te hebben van ten minste 5 jaar en een levensduur van ten minste 15 jaar. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00018 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, aantal ritten | De liftinstallatie dient geschikt te zijn voor een piekbelasting van 120 motorstarts per uur. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00019 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, levensduur | De liftinstallatie dient een levensduur te hebben van ten minste 30 jaar. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00020 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, percentage | De liftinstallatie dient een Beschikbaarheid te hebben conform de prestatiecriteria van het document 'Vraagspecificatie instandhouding liften en roltrappen'. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00073 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, opbergvak liftboek | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van een liftboek welke is geplaatst in de apparatenruimte in een voldoende sterk opbergvak om het gewicht van het liftboek te dragen. |  |  | Instandhouding
Liftinstallatie | Eis - 00076 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, waterdetectoren | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van twee vast opgestelde waterdetectoren: De eerste detector signaleert bij ten hoogste 10 cm water boven de putvloer en geeft een automatische storingsdoormelding, de lift blijft in bedrijf. De eerste detector signaleert bij ten hoogste 10 cm water boven de putvloer en geeft een automatische storingsdoormelding, de lift blijft in bedrijf. De tweede detector signaleert als het water ter hoogte van de ingedrukte kooibuffer staat. De lift maakt de commando's af, parkeert op de één na onderste verdieping, geeft een automatische storingdoormelding en gaat buiten dienst. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00299 | Actief | Systeemeis | Schachttableau's, knoppen | De bedieningstableau's op de verdieping dienen op het rechter dagstuk te zijn aangebracht en dienen voorzien te zijn van twee oproepknoppen, met uitzondering van de bovenste en onderste verdieping welke voorzien dienen te zijn van één oproepknop. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00080 | Actief | Systeemeis | Telecom, apparatenruimte | Eén van de dagstukken van de schachtdeuren dient een separate apparatenruimte te bevatten ten behoeve van het raakvlak met de door de nevenopdrachtnemer te realiseren glasvezelverbinding (hierna 'Apparatenruimte telecom ProRail'). | Deze apparatenruimte dient blijvend toegankelijk te zijn voor de onderhouder van de glasvezelverbinding om periodiek de glasvezelverbinding te kunnen doormeten. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00082 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, automatische storingdoormelding | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van near real time automatische storingdoormelding naar de Opdrachtnemer. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00083 | Actief | Systeemeis | Faciliteren verticaal transport, algemeen | De liftinstallatie dient verticaal transport van personen en goederen in een stationsomgeving te faciliteren. |  |  | Functionele eis(en) | Faciliteren verticaal transport (lift)
Liftinstallatie | Eis - 00084 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, automatisch | De liftinstallatie dient na een oproep of verdiepingskeuze het verticaal transport automatisch af te handelen. |  |  | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00085 | Actief | Systeemeis | Dragen belastingen, algemeen | De liftinstallatie dient de statische en dynamische belastingen aan de liftschacht en de liftput af te kunnen dragen. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen
Liftinstallatie | Eis - 00086 | Actief | Systeemeis | Dragen belastingen, afdragen naar put | De liftinstallatie dient zodanig te zijn ontworpen en gerealiseerd dat zo veel mogelijk van de belasting van de tractieaandrijving via de geleider(s) naar de liftput wordt afgedragen. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen
Liftinstallatie | Eis - 00087 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, algemeen | De liftinstallatie dient geïsoleerd te zijn van verstorende effecten vanuit de omgeving. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00088 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, algemeen | De liftinstallatie dient de omgeving te isoleren van verstorende effecten vanuit de liftinstallatie. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit
Liftinstallatie | Eis - 00090 | Actief | Systeemeis | Realisatie, herstel schade railinfrastructuur | De Opdrachtnemer dient schade aan de railinfrastructuur als gevolg van de werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever en terstond volledig te herstellen. Uitvoering door een door ProRail erkend bedrijf voor betreffende werkzaamheden. | Zie ACD00113 voor de lijst met door ProRail erkende ondernemers. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00091 | Actief | Systeemeis | Realisatie, afzetten | De Opdrachtnemer dient werkzaamheden in de nabijheid van in dienst zijnde sporen en/of van in dienst zijnde (delen van) perrons doelmatig af te zetten en af te schermen van de transferruimte. | Zie de documenten ‘NS-bouwreglement (ver)bouwen op stations’, ‘NS-Protocol (ver)bouwen op stations’ en ‘Overige voorwaarden NS’. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00093 | Actief | Systeemeis | Realisatie, werkterrein | De Opdrachtnemer dient montage uit te kunnen voeren: De basis is met het ter beschikking zijn van een werkterrein waar een 20 voets container op geplaatst kan worden, of De keuze is zonder het ter beschikking zijn van een werkterrein | Dit is een keuzekenmerk. De basis is het ter beschikking zijn van een werkterrein waar een 20 voets container op geplaatst kan worden. De keuze is het niet ter beschikking zijn van een werkterrein. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00095 | Actief | Systeemeis | Realisatie, doorlooptijd | De Opdrachtnemer dient de liftinstallatie te ontwerpen, leveren en realiseren (vanaf schriftelijke opdrachtverlening tot en met ingebruikname) in een periode van ten hoogste 30 weken. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00096 | Actief | Systeemeis | Realisatie, transferruimte | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie te allen tijde voldoende transferruimte beschikbaar te houden om reizigersverkeer van en naar de treinen veilig doorgang te laten vinden. |  |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00097 | Actief | Systeemeis | Realisatie, hinder | De Opdrachtnemer dient werkzaamheden die hinder met zich meebrengen buiten de spits uit te voeren. | De spits is op werkdagen van 7:00 uur tot 9:30 uur en van 16:00 tot 19:00 uur. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00098 | Actief | Systeemeis | Realisatie, meerdere liften | De Opdrachtnemer dient bij meerdere liften binnen één project de montage te kunnen uitvoeren: De basis is twee liften tegelijkertijd, of De keuze is drie of vier liften tegelijkertijd. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is dat twee liften tegelijkertijd worden gemonteerd. De keuze is dat er vier liften tegelijkertijd worden gemonteerd. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00099 | Actief | Systeemeis | Transporteren personen en goederen, opvoerhoogte | De liftinstallatie dient te transporteren over een opvoerhoogte van 5 meter. | i) Dit is een keuzekenmerk. een opvoerhoogte van 5 meter is de basis. Afwijking van de opvoerhoogte is verrekenbaar per 1 meter. ii) Een opvoerhoogte onder de 5 meter wordt naar beneden afgerond op hele meters, een opvoerhoogte boven de 5 meter wordt naar boven afgerond op hele meters. |  | Functionele eis(en) | Transporteren personen en goederen
Liftinstallatie | Eis - 00100 | Actief | Systeemeis | Realisatie, montagetijd | De Opdrachtnemer dient de montage uit te kunnen voeren in een onafgebroken montagetijd van ten hoogste: De basis is een montagetijd van 6 weken, of De keuze is een montagetijd van 5 weken. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een montagetijd van 6 weken. De keuze is een montagetijd van 5 weken. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00101 | Actief | Systeemeis | Aandrijving, tractie of hydraulisch | De liftinstallatie dient aangedreven te kunnen worden middels: De basis is een machinekamerloze tractie aandrijving, of De keuze is een hydraulische aandrijving door middel van een enkelvoudige plunjer onder de liftkooi. | Dit is een keuzekenmerk: De basis is een tractieaandrijving. De keuze is hydraulische aandrijving. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00105 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, dompelpomp | De liftinstallatie dient voorzien te kunnen worden van een dompelpomp die bij detectie van water automatisch aanslaat. De pomp dient te worden aangesloten op de door nevenopdrachtnemer geplaatste waterafvoer. De pomp dient voldoende vermogen te hebben om het water op te pompen naar de eerstvolgende verdiepingsvloer. | Dit is een keuzekenmerk en is een aanvulling op de basis. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in
Liftinstallatie | Eis - 00119 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, webomgeving | De status van de liftinstallatie dient zichtbaar te zijn voor Opdrachtgever via een web-omgeving. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever
Liftinstallatie | Eis - 00120 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, database | De Liftinstallatie dient de status van de Liftinstallatie (beschikbaar, in storing en in onderhoud) als mede datum en tijd van de statuswijziging automatisch en realtime op een systematische wijze op te slaan in een centrale database. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever
Liftinstallatie | Eis - 00121 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, monitoringsysteem | Het gehele monitoringssysteem (dataverbinding, server en web-omgeving) van de liftinstallatie dient te voorzien in een Beschikbaarheid van ten minste 99,5%. |  |  | Beschikbaarheid
Liftinstallatie | Eis - 00108 | Actief | Systeemeis | Realisatie, demonteren | De Opdrachtnemer dient, alvorens de nieuwe installatie te monteren, de oude liftinstallatie te demonteren en af te voeren naar een verwerkingsbedrijf. | i) Dit is een keuzekenmerk en is een aanvulling op de basis. ii) Deze werkzaamheden dienen plaats te vinden binnen de montagetijd als bedoeld in Eis - 00100. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00106 | Actief | Systeemeis | Realisatie, instructie | De Opdrachtnemer dient voor ingebruikname van de lift(en) stationspersoneel en indien van toepassing de veiligheidsregio instructie te geven over liftbevrijding en afspraken te maken over procedures rond liftbevrijding. | Dit is een keuzekenmerk en is een aanvulling op de basis. |  | Realisatie
Liftinstallatie | Eis - 00124 | Actief | Systeemeis | Bekabeling, invoer dagstuk | Alle kabels welke in de dagstukken worden ingevoerd, van zowel de liftinstallatie als kabels van de nevenopdrachtnemer, dienen aan de onderzijde van het dagstuk te zijn ingevoerd. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00078 | Actief | Systeemeis | Afstandsalarmsysteem, programmeerbaar | Het afstandsalarmsysteem dient geschikt te zijn om vier telefoonnummers voor te programmeren. Mocht de verbinding na een bepaalde tijd niet tot stand komen dan dient het eerst volgende nummer te worden gebeld. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00295 | Actief | Systeemeis | Verlichting, schachtdeur | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van inbouw verlichting in het bovendagstuk van de schachtdeuren, zodanig dat de lichtopbrengst op de deurdrempel 50 lux is. De kleurcode is 830. |  |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00298 | Actief | Systeemeis | Tegengewicht, zijde | De liftinstallatie dient voorzien te zijn van een tegengewicht welke aan de linker- of rechterzijde ten opzichte van de onderste schachttoegang is aangebracht. | In de deeluitvraag zal worden aangegeven aan welke zijde het tegengewicht dient te worden aangebracht. |  | Ontwerp randvoorwaarde
Liftinstallatie | Eis - 00359 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, verlichting machinekamer | De Liftinstallatie dient, indien er een hydraulische aandrijving wordt toegepast, voorzien te zijn van verlichting en noodverlichting in de machinekamer. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00281 | Actief | Systeemeis | Realisatie, demontage | De Opdrachtnemer dient een oude roltrap te kunnen demonteren, verwijderen en af te voeren naar een verwerkingsbedrijf. Het afvoeren van de oude roltrap zal op dezelfde wijze plaatsvinden als het aanvoeren van de nieuwe roltrap. | i) Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. ii) Bouwkundige aanpassingen benodigd voor het vrij maken van de transportroute vallen buiten de scope. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00355 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, identificatieplaat | De Roltrap dient voorzien te zijn van identificatieplaten op elke roltrapzuil met de volgende specificaties: - Resopalplaat met afmetingen 80 x 30 mm (LxB); - Blauwe plaat met witte letters/cijfers. - Voorzien van een uniek nummer volgens opgaaf Opdrachtgever (bijvoorbeeld AMR-ROL-001); |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00329 | Actief | Systeemeis | Monitoring, bewaken beschikbaarheid | De Beschikbaarheid van het monitoringsysteem ten minste één keer per dag automatisch te worden geverifieerd. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00351 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, diepte roltrapkop | De Roltrap dient conflictvrij te passen in een huisvesting met een vrije ruimte voor de roltrapkoppen gemeten vanaf de verdiepingsvloer: De basis is een diepte van 1400 mm, of De keuze is een minder diepe sparing, waarbij de diepte onder de onderste en/of bovenste roltrapkop 1200 mm is. Eis-00203 (Gesloten aandrijving) en Eis-00195 (buitenliggende rollen) vervalt. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een sparing van 1400 mm diep, de keuze is een sparing die minder diep is. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00345 | Actief | Systeemeis | Immuniteit EMC, frequentiegebied | De Roltrap dient qua immuniteit elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving binnen het frequentiegebied 1,4 GHz – 6 GHz met een immuniteit 3 V/m. |  | Uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde organisatie (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00348 | Actief | Systeemeis | Immuniteit EMC, stoorbron | De Roltrap dient, indien een elektromagnetische stoorbron de operatie verstoort, na het wegnemen van de stoorbron de normale operatie weer te hervatten. |  | Waarneming tijdens de typetest of waarneming tijdens een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00346 | Actief | Systeemeis | Emissie EMC, limieten | De Roltrap dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn conform tabel 2 van EN12015, de limieten behorende bij stromen < 25 A dienen te worden gehanteerd, onafhankelijk van de ontwerpstroomsterkte. |  | Uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00347 | Actief | Systeemeis | Emissie EMC, frequentiegebied | De Roltrap dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving binnen het frequentiegebied 1,0 GHz – 6 GHz waarbij wordt voldaan aan de eisen uit EN 61000-6-4 Tabel 3, clausule 3.4. |  | uitbreiding van de typetest of een test na installatie (in situ) door een geaccrediteerde testinstelling (één keer per type installatie). Bij elke volgende installatie de gelijkwaardigheid aantonen. | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00142 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, kopse kanten | De Roltrap dient aan de kopse kanten van de roltrap aan te sluiten op de bouwkundige omgeving. |  |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00143 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, zijkanten | De Roltrap dient, indien van toepassing, aan de zijkanten en aan de onderkant aan te sluiten op de bouwkundige omgeving: Beplating met een breedte tussen de leuningband en de bouwkundige omgeving van 80 tot 120 mm behoort tot de basisinstallatie; Tussen de beplating en de omgeving dient een kitvoeg te zijn voorzien. |  |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00144 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, aanvullende beplating | De Roltrap dient voorzien te kunnen zijn van aanvullende beplating, inclusief eventueel benodigde draagconstructie, om aan te sluiten op de bouwkundige omgeving. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis en wordt gekwantificeerd per M² beplating. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00176 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, algemeen | De Roltrap dient op de systeemgrens conflictvrij aan te sluiten op de huisvesting. |  |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00177 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, lengte | De Roltrap dient in de lengte binnen de vastgestelde afmetingen te passen. De horizontale lengte tussen opleggingen dient opgebouwd te zijn uit de kopmaten en het schuine stuk. De som van de kopmaten dient 5790 mm te zijn. De horizontale lengte van het schuine stuk is afhankelijk van de hellingshoek. | De voorkeur gaat uit naar een verdeling van de kopmaten onder 2680 mm en boven 3110 mm of een zo klein mogelijke afwijking daarvan. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00178 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, breedte | De Roltrap dient in de breedte binnen de vastgestelde afmetingen te passen. De breedste maat van de Roltrap inclusief zijbeplating dient niet breder te zijn dan 1720 mm. |  |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00179 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, hellingshoek | De Roltrap dient te kunnen worden uitgevoerd met een hellingshoek van: De basis is 30 graden, of De keuze is 27,3 graden. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een hellingshoek van 30 graden. De keuze is een hellingshoek van 27,3 graden. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00180 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, beperkte breedte | De Roltrap dient binnen smallere afmetingen te kunnen passen. De breedste maat van de roltrap zonder zijbeplating is dan ten hoogste 1550 mm. Eis-00203 (Gesloten aandrijving) en Eis-00195 (buitenliggende rollen) vervalt. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een roltrapbreedte van ten hoogste 1720 mm. De keuze is een roltrapbreedte van ten hoogste 1550 mm. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00181 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, leuning vaste trap | De Roltrap dient te kunnen voorzien in bevestigingspunten voor de leuning van een vaste trap. | De positie van de bevestigingspunten wordt door de nevenopdrachtnemer op tekening aangeleverd. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00182 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, afstand tot machinekamer | De Roltrap dient de afstand tot de machinekamer te overbruggen. | i) Dit is een keuzekenmerk. De basis is een afstand van ten hoogste 10 meter. De keuze is een afstand van ten hoogste 25 meter. ii) Voornoemde afstand is hemelsbreed. De lengte van de kabelweg kan langer zijn. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00183 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, afmetingen besturingskast | De Roltrap dient voorzien te zijn van een besturingskast met ten hoogste de volgende afmetingen: 1400 x 400 x 2000 mm (LxBxH). |  |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00187 | Actief | Systeemeis | Raakvlak, voeding | De Roltrap dient aan te sluiten op de door nevenopdrachtnemer geleverde voeding. | De nevenopdrachtnemer voorziet in een niet afgewerkte voedingskabel met 3 fasen, nul en aarde. |  | Raakvlak eis(en)
Roltrap | Eis - 00215 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, wandcontactdozen | De Roltrap dient te voorzien in wandcontactdozen in omkeerruimten, apparatenruimten en machinekamer. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00229 | Actief | Systeemeis | Realisatie, assistentie CBI | Opdrachtnemer dient te coördineren met en assistentie te verlenen aan de Conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) bij de ingebruiknamekeuring, zodanig dat de roltrap voor ingebruikname is goedgekeurd. De voor de keuring benodigde documentatie dient tijdig aan de CBI ter beschikking worden gesteld. | De CBI wordt door de Opdrachtgever middels een separate overeenkomst gecontracteerd. De CBI is een nevenopdrachtnemer. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00340 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, onderhoudseisen | De Roltrap dient onderhoudbaar te zijn conform de eisen uit 'Vraagspecificatie Instandhouding Liften en Roltrappen'. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00156 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, connectiviteit met monitoringsdatabase van ProRail | Alle gegevens uit de database dienen continu op afstand opgevraagd te kunnen worden door middel van een application programming interface (API) of de statuswisselingen dienen realtime verzonden te worden middels een protocol zoals REST/JSON, OPC-UA, BACNet of gelijkwaardig. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever (roltrap)
Roltrap | Eis - 00336 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, verlichting | De Roltrap dient te voorzien in alle benodigde werkverlichting, daarbij inbegrepen de (nood)verlichting in de roltrapmachinekamer. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00335 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, geen verwarming roltrapmachinekamer | De Roltrap dient te functioneren zonder toepassen van verwarming in de roltrapmachinekamer. Verwarming in apparatenkast is, indien noodzakelijk, wel toegestaan met een vermogen van ten hoogste 100 W. |  |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00234 | Actief | Systeemeis | Realisatie, instructie | De Opdrachtnemer dient voor ingebruikname van de roltrap(pen) te voorzien in een instructie van ten hoogste een halve dag voor personen die de roltrap gaan schoonmaken, voor personen die het eerst ter plaatse zijn bij een beklemming of incident en voor personen die een roltrap paraat kunnen zetten na een storing. | Dit is een keuzekenmerk en is een aanvulling op de basis |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00130 | Actief | Systeemeis | Dragen belasting, intensief gebruik | De Roltrap dient geschikt te zijn voor intensief gebruik in een openbaar vervoer omgeving met een belasting die 100% van de rem belasting (conform NEN-EN 115-1, paragraaf 5.4.2.1.3.1) benaderd gedurende ten minste 0,5 uur gedurende enig tijdsinterval van 3 uur. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00279 | Actief | Systeemeis | Realisatie, hinder | De Opdrachtnemer dient werkzaamheden die hinder met zich meebrengen buiten de spits uit te voeren. | De spits is op werkdagen van 7:00 uur tot 9:30 uur en van 16:00 tot 19:00 uur. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00241 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, vuil verzamelen | De Roltrap dient zodanig uitgevoerd te zijn dat vuil verzameld wordt en tijdens het onderhoud afgevoerd kan worden. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00240 | Actief | Systeemeis | Vuil, beschermen | De Roltrap dient zodanig uitgevoerd te zijn dat bewegende delen zijn afgeschermd tegen vuil. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00328 | Actief | Systeemeis | Weersinvloeden, vorstvrij | De Roltrap ten minste vorstvrij te worden gehouden ten behoeve van een goede werking van de Roltrap en voorkomen van gladheid. De verwarming mag pas ingeschakeld worden onder de +5 graden Celsius door middel van een niet-verstelbare thermostaat. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00164 | Actief | Systeemeis | Weersinvloeden, temperatuur | De Roltrap dient niet aangetast te worden door koude en warmte als gevolg van weersinvloeden. De omstandigheden zijn afgebakend tot -10 graden Celsius. | Het is voor roltrappen in volledige buitenopstelling toegestaan om deze bij koude niet stil te laten staan maar deze op lage snelheid te laten draaien om de kans op storing als gevolg van koude en sneeuw te verlagen. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00149 | Actief | Systeemeis | Roltrapzuil, uitvoering displays | De Roltrap dient op de roltrapzuil voorzien te zijn van vierkante LED-displays van 100 x 100 mm, welke naast een rood en groen vlak ook andere kleuren en figuren kunnen weergeven. Het display dient dimbaar te zijn. | Uitgangspunt is het gebruik van rode en groene vlakken. Mogelijk wordt dit in de toekomst gewijzigd naar andere kleuren of figuren, welke na oplevering eenvoudig geprogrammeerd dienen te kunnen worden. |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00147 | Actief | Systeemeis | Roltrapzuil, displays | De Roltrap dient middels de roltrapzuil reizigers van alle kanten te informeren of het transport automatisch afgehandeld kan worden middels displays. | De roltrapzuil dient tevens de startsensor, start-sleutelschakelaar en noodstopknop te bevatten zoals elders beschreven. |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00310 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit - in, waterdetector | De Roltrap dient voorzien te zijn van een twee vast opgestelde waterdetectoren op het roltrapframe: De eerste detector signaleert het water en geeft een automatische storingsdoormelding, de roltrap blijft in bedrijf. De tweede detector signaleert als het water bijna ter hoogte van de mechanische onderdelen staat. De roltrap geeft een automatische storingsdoormelding en gaat buiten dienst. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00292 | Actief | Systeemeis | Realisatie, doorlooptijd leveren | De Opdrachtnemer dient de roltrap te ontwerpen en leveren (vanaf schriftelijke opdrachtverlening tot start uitvoeringswerkzaamheden) in een periode van ten hoogste 28 weken. |  |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00309 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, noodstopherstelschakeling | De Roltrap dient na het bedienen van een noodstop automatisch te kunnen herstellen volgens de volgende stappen: De Roltrap dient na het bedienen van een noodstop automatisch te controleren of de treden leeg zijn. Indien de treden leeg zijn kan de roltrap zich paraat stellen. De Roltrap dient geactiveerd te kunnen worden bij aanbod bij een op- of afstapplaats middels een startsensor in de roltrapzuil. De Roltrap dient blijvend te proberen paraat te stellen, ook als er na een in overleg met Opdrachtgever vastgestelde tijdsduur een storingsdoormelding heeft plaatsgevonden. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00308 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, melding veiligheidscontacten geen 'failure lock' | De Roltrap dient voor storingen als gevolg van het aanspreken van veiligheidscontacten waarbij geen sprake is van 'failure lock' als bedoeld in tabel 6 van NEN-EN 115-1 automatisch een melding te sturen naar de Opdrachtgever zodat geïnstrueerd personeel ter plaatse de roltrap weer paraat kan stellen. Indien na een door Opdrachtgever te bepalen tijdsduur de roltrap nog niet paraat is dient Opdrachtnemer pas een monteur naar de roltrap sturen. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00307 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, herstel veiligheidscontracten geen 'failure lock' | De Roltrap dient voor storingen als gevolg van het aanspreken van veiligheidscontacten waarbij geen sprake is van 'failure lock' als bedoeld in tabel 6 van NEN-EN 115-1 de roltrap weer paraat te kunnen stellen middels de sleutelschakelaar in de roltrapzuil. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00220 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, dompelpomp | De Roltrap dient voorzien te zijn van een dompelpomp in de onderste omkeerruimte. Indien er een waterafvoer is voorzien dient de dompelpomp hier op te zijn aangesloten en dient de dompelpomp automatisch in te schakelen bij waterdetectie. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00185 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, Conservering | De Roltrap dient voor niet bereikbare onderdelen alsmede het frame te zijn uitgevoerd met conservering die zonder onderhoud in stand blijft gedurende de referentieperiode van ten minste 30 jaar. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00202 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, leuningbandaandrijving | De Roltrap dient, indien de balustrade in glas is uitgevoerd, de leuningband op de balustradekoppen onzichtbaar te geleiden. | Er dient geen omloopwiel te zijn toegepast. |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00127 | Actief | Systeemeis | Automatisch afhandelen, transporteren reizigers | De Roltrap dient personen met een koffer of tas te kunnen transporteren. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00264 | Actief | Systeemeis | Dragen belasting, sterkte trede | De Roltrap dient zodanig stijf uitgevoerd te zijn dat bij een belasting van 150 kg per trede nergens meer dan 1,5 mm zakking optreedt ten opzichte van de draagconstructie. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00266 | Actief | Systeemeis | Isoleren in - uit, geluid | De Roltrap dient de productie van geluid te beperken. Het geluidsniveau dient ten hoogste 65 dB(A) te zijn gemeten conform NEN ISO 18738-2. |  | Meting conform NEN ISO 18738-2 | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00246 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, vloerluik vergrendeling | De vloerluiken van de Roltrap dient te voorzien van vergrendeling, zodanig dat deze niet te verwijderen zijn zonder deze te ontgrendelen. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00209 | Actief | Systeemeis | Instandhouding | De Roltrap dient zodanig uitgevoerd te zijn dat revisie, preventief onderhoud en correctief onderhoud kan worden uitgevoerd met minimale hinder voor de exploitatie. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00210 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, vervangbaar | De Roltrap dient, indien de balustrade in glas is uitgevoerd, de naden tussen de glaspanelen loodrecht op de balustradesokkel uit te voeren. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00211 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, hulpmiddelen | Per station dient de Roltrap(pen) voorzien te zijn van de volgende hulpmiddelen ten behoeve van het stilzetten, (her)starten en schoonmaken van de roltrappen door personeel van Opdrachtgever: - 4 stuks sleutels van de sleutelschakelaar(s). - Voldoende afzethekken. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00212 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, fixeren afzethekken | De Roltrap dient voorzien te zijn van afzethekken welke te fixeren zijn aan de Roltrap ter plaatse van de op- en afstapplaats. | De afzethekken dienen gefixeerd te worden zodat deze niet opzij kunnen worden geschoven door reizigers. |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00213 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, automatische spanning | De Roltrap dient de aandrijfketting voortdurend automatisch op de voorgeschreven spanning te houden. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00214 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, automatische smering | De Roltrap dient te voorzien in een automatische smering van de roltrap welke per smeerpunt doseerbaar is. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00216 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, demontabel | De Roltrap dient voorzien te zijn van demontabele onderdelen en beplating. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00217 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, bereikbaarheid | De Roltrap dient voorzien te zijn van een besturing die in een separate ruimte buiten de roltrap is geplaatst. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00219 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, water afvoeren | De Roltrap dient water dat op de roltrap komt naar de onderste omkeerruimte te geleiden. De Roltrap dient in de onderste omkeerruimte voorzien te zijn van een luik geschikt voor tijdelijke plaatsing van een dompelpomp waarmee water afgevoerd kan worden uit de roltrapput. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00221 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, naleverbaar | De Roltrap dient onderhouden te kunnen worden door een roltrapservicebedrijf niet zijnde de Opdrachtnemer. Onderdelen dienen door een ieder, tegen marktconforme tarieven, bij de Opdrachtnemer te bestellen zijn. |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00166 | Actief | Systeemeis | Weersinvloeden, UV-straling | De Roltrap dient niet aangetast te worden door zoninstraling. De degradatie door UV-straling dient beperkt te zijn. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00155 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, web-omgeving | De status van de Roltrap dient zichtbaar te zijn voor Opdrachtgever via een web-omgeving. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever (roltrap)
Roltrap | Eis - 00294 | Actief | Systeemeis | Realisatie, werkterrein | De Opdrachtnemer dient montage uit te kunnen voeren: De basis is zonder het ter beschikking zijn van een werkterrein of De keuze is met het ter beschikking zijn van een werkterrein waar een 20 voets container op geplaatst kan worden. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is het ter beschikking zijn van een werkterrein waar een 20 voets container op geplaatst kan worden. De keuze is het niet ter beschikking zijn van een werkterrein. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00293 | Actief | Systeemeis | Realisatie, opslag roltrap | De Opdrachtnemer dient de roltrap te kunnen opslaan indien na productie de datum waarop de montage aanvangt verschuift. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00273 | Actief | Systeemeis | Realisatie, opslag werkterrein | De Opdrachtnemer dient materialen, gereedschappen of hulpmiddelen alleen te plaatsen op het werkterrein en binnen afgeschermde ruimten. |  |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00132 | Actief | Systeemeis | Automatisch afhandelen, op- en afstap | De Roltrap dient te zijn voorzien van drie horizontale treden bij de op- en afstapplaats. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00260 | Actief | Systeemeis | Automatisch afhandelen, comfort | De Roltrap dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de beweging van de Roltrap comfortabel is voor de gebruiker van opstap tot afstap. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00133 | Actief | Systeemeis | Automatisch afhandelen, transportrichting | De Roltrap dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de transportrichting instelbaar is. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00291 | Actief | Systeemeis | Vormgeving | De Roltrap dient zowel op een station als tussen verschillende stations een eenduidige en herkenbare vormgeving te hebben. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00290 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid | Het energiegebruik van de Roltrap dient beperkt te zijn. |  |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00289 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid | Ieder Onderdeel van de Roltrap dient, met in acht name van het benodigde onderhoud, beschikbaar te zijn gedurende de voor het betreffende onderdeel geldende levensduur. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00288 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid | De Roltrap dient dusdanig betrouwbaar te zijn dat de Roltrap gedurende de levensduur alle functies kan vervullen. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00200 | Actief | Systeemeis | Sterkte, buitenbeplating | De Roltrap dient op de buitenzijde en/of onderzijde voorzien te zijn van beplating met een dikte van ten minste 2 mm. De beplating binnen het bereik van publiek (tot een hoogte van 2500 mm) dient zodanige sterkte te hebben dat deze bij een belasting van 2.500 N welke gelijkmatig verdeeld is over een gebied van 100 cm² op enig punt kan weerstaan zonder permanente vervorming en zonder dynamische vervorming groter dan 15 mm. | Dit is een keuze kenmerk en is een toevoeging op de basis en wordt gekwantificeerd per m². |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00199 | Actief | Systeemeis | Sterkte, glas | Indien de balustrade in glas is uitgevoerd, dient het glas uit te zijn gevoerd als gelaagd veiligheidsglas met een minimale dikte van 10 mm. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00198 | Actief | Systeemeis | Sterkte, balustrade binnenbeplating | De Roltrap dient, indien de balustrade in RVS is uitgevoerd, de binnenbeplating uit te voeren met een dikte van 2 mm of een dikte van 1 mm met over de gehele achterzijde een kunststof versteviging. De breedte dient ten hoogste 1800 mm te zijn. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00197 | Actief | Systeemeis | Sterkte, balustrade sokkel | De Roltrap dient voorzien te zijn van een balustradesokkel van RVS met een dikte van 3 mm of 2 mm met verstevigingen. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00196 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, sterkte | De Roltrap dient te zijn uitgevoerd met materialen van voldoende sterkte. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00287 | Actief | Systeemeis | Instandhouding, sleutelschakelaar | De Roltrap dient voorzien te zijn van een sleutelschakelaar in elke roltrapzuil. De sleutelschakelaar dient de volgende functionaliteit te hebben: - Het paraat stellen van de roltrap. - Het uitschakelen van de roltrap |  |  | Instandhouding
Roltrap | Eis - 00286 | Actief | Systeemeis | Realisatie | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie van de Roltrap hinder en schades aan de omgeving te worden voorkomen. |  |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00283 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, verlengde balustrade | De Roltrap dient uitgevoerd te kunnen worden met verlengde balustrade. De balustrade dient zodanig uitgevoerd te zijn dat de leuningbandinloop (ten hoogste) gelijk ligt met het einde van het vloerluik. Eis - 00254 vervalt, in plaats hiervan dient een barrier te zijn aangebracht conform NEN EN 115-1 annex A. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00282 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, energieprestatie | De Roltrap dient te voorzien in een energieprestatie die voldoet aan de classificatie-eisen voor ten minste een A+ label volgens de NEN-EN-ISO 25745-3. De meting moet uitgevoerd worden na minimaal 1000 draaiuren en bij een omgevingstemperatuur tussen de 15 en 25 graden Celsius. |  | Meting bij iedere roltrap conform NEN-ISO 18738-1. | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00280 | Actief | Systeemeis | Realisatie, monteren | De Opdrachtnemer dient meerdere roltrappen tegelijk te kunnen monteren. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. De basis is het gelijktijdig monteren van twee roltrappen. De keuze is het gelijktijdig monteren van drie of vier roltrappen. De keuze is het gelijktijdig monteren van vijf of zes roltrappen gelijktijdig |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00278 | Actief | Systeemeis | Realisatie, transferruimte | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie te allen tijde voldoende transferruimte beschikbaar te houden om reizigersverkeer van en naar de treinen veilig doorgang te laten vinden. |  |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00277 | Actief | Systeemeis | Realisatie, montagetijd | De Opdrachtnemer dient eventuele demontage alsmede de montage in een tijd (vanaf start uitvoeringswerkzaamheden tot en met ingebruikname) van ten hoogste 4 weken uit te kunnen voeren. Indien de roltrap met afgebouwde balustrade wordt aangevoerd dan wordt de montagetijd met 1 week verlengd. De montagetijd dient 1 week verkort te kunnen worden. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is 4 weken. Indien toevoeging Eis-00276 van toepassing is dan 1 week extra. De keuze is een verkorting van 1 week. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00276 | Actief | Systeemeis | Realisatie, Balustrade afbouwen | De Opdrachtnemer dient de roltrap met afgebouwde balustrade te kunnen aanvoeren. De montagetijd wordt verlengd met 1 week. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00275 | Actief | Systeemeis | Realisatie, Delingen | De Opdrachtnemer dient de roltrap in delen te kunnen aanvoeren. | i) Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. ii) De roltrap dient voorzien te zijn van de benodigde steunpunten en hijspunten. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00274 | Actief | Systeemeis | Realisatie, transport | De Opdrachtnemer dient de roltrap en materialen aan te voeren: De basis is aanvoer via het station. De Opdrachtnemer verzorgt het gehele transport en het inhijsen in de huisvesting, of De keuze is dat de nevenopdrachtnemer de aanvoer per spoor of middels een kraan verzorgd. De Opdrachtnemer verzorgt het voor- en na transport en het inhijsen in de huisvesting. De Opdrachtnemer assisteert de nevenopdrachtnemer. | i) Dit is een keuzekenmerk. De basis is aanvoer via het station. De keuze is aanvoer via spoor of een kraan. ii) De aanvoer gebeurt altijd tijdens inconveniënte uren ('s nachts en/of in het weekend). iii) Bouwkundige aanpassingen benodigd voor het vrij maken van de transportroute alsmede het voorzien in eventuele buitendienststellingen, grenswachter en veiligheidsman wordt voorzien door de nevenopdrachtnemer en valt buiten de scope van Opdrachtnemer. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00272 | Actief | Systeemeis | Realisatie, afscherming transfergebied | De Opdrachtnemer dient het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden doelmatig en veilig af te schermen zodanig dat dit geen gevaar oplevert voor reizigers en de treinexploitatie. | Zie de documenten ‘NS-bouwreglement (ver)bouwen op stations’, ‘NS-Protocol (ver)bouwen op stations’ en ‘Overige voorwaarden NS’. De nevenopdrachtnemer zorgt voor de afscherming van het bouwterrein gedurende zijn eigen werkzaamheden. Na afronding van deze werkzaamheden is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de afzettingen. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00271 | Actief | Systeemeis | Realisatie, herstellen schade | De Opdrachtnemer dient schade aan de railinfrastructuur als gevolg van de werkzaamheden te melden aan Opdrachtgever en terstond volledig te herstellen. Uitvoering door een door ProRail erkend bedrijf voor betreffende werkzaamheden. | Zie ACD00113 voor een lijst met door ProRail erkende ondernemers. |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00270 | Actief | Systeemeis | Realisatie, voorkomen schade | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie te allen tijde iedere schade aan de bestaande railinfrastructuur te voorkomen. |  |  | Realisatie
Roltrap | Eis - 00269 | Actief | Systeemeis | Comfort, leuningbanden | De Roltrap dient de zijdelingse beweging van de leuningband te beperken tot ten hoogste 5 mm. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00267 | Actief | Systeemeis | Comfort, trillingen | De Roltrap dient trillingen te beperken. Trillingen van de treden dienen tijdens het rijden in willekeurige richting beperkt te zijn tot ten hoogste 30 mg (=cm/s²). De meting dient te worden uitgevoerd conform NEN-ISO 18738-2. |  | Meting conform NEN-ISO 18738-2. | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00265 | Actief | Systeemeis | Comfort, overgangen | De Roltrap dient zodanig uitgevoerd te zijn dat overgangen van tredenbanen niet voelbaar zijn door reizigers die op een trede staan. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00263 | Actief | Systeemeis | Comfort, verticale richting | De Roltrap dient de beweging van de trede in verticale, horizontale en breedte richting te beperken. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00259 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, afgenomen vermogen | De Roltrap dient te voorzien in een regelsysteem waarbij het afgenomen vermogen van de motor automatisch afhankelijk wordt gesteld van de verkeerslast. |  |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00258 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, powerfactor | De Roltrap dient te voorzien in een powerfactor van ten minste 0,9. Dit geldt voor alle belastingsituaties en moet aangetoond worden door een meting bij nullast. | Meting: Meting bij iedere roltrap gelijktijdig met de energiemeting van Eis-00282. |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00257 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, Aanloopstroom | De Roltrap dient te voorzien in een aanloopstroom van ten hoogste 2,5x de nominale stroom. |  | Meting bij iedere roltrap. | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00256 | Actief | Systeemeis | Stil paraat staan, aanbod | De Roltrap dient, als deze paraat staat, bij aanbod de roltrap in beweging te brengen zodanig dat de roltrap zichtbaar draait (ten minste 0,2 m/s) als iemand met een snelheid van 2 m/s naar de roltrap toe loopt. |  |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00255 | Actief | Systeemeis | Duurzaamheid, Stil paraat staan | De Roltrap dient te zijn voorzien van een energiebesparende schakeling die in werking treedt als er geen aanbod is (intermitterend bedrijf). Na een instelbare tijd zonder reizigersaanbod (waardoor de roltrap leeg is) dient de roltrap: - Stil en paraat te staan. - Langzaam te gaan draaien en na een instelbare tijd stil en paraat te gaan staan. | i) Stil staan en langzamer gaan draaien moet beide mogelijk en instelbaar zijn. ii) De instelbare tijd dient te worden geoptimaliseerd om energiegebruik te minimaliseren. |  | Duurzaamheid
Roltrap | Eis - 00254 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, hekwerk | De Roltrap dient de afscherming ter plaatse van de op- en afstap uit te kunnen voeren als hekwerken van ronde RVS buizen met handregel en knieregel. Diameter rond 40 mm. Het hekwerk dient ook uitgevoerd te kunnen worden als versperringspaaltjes conform document 'SPC00154'. | i) Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. De basis is geen hekwerken toe passen. Een keuze is een hekwerk van ronde buizen. Een keuze is een hekwerk van versperringspaaltjes. ii) Bij valgevaar dient de hoogte van het hekwerk hier op afgestemd te zijn. |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00253 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, aansluiten bouwkundige omgeving | Het vaste gedeelte van de aansluiting aan de zijkanten of aan de onderkant van de Roltrap dient te zijn uitgevoerd in RVS. Het flexibele gedeelte van de aansluiting dient in grijze of zwarte kit te zijn uitgevoerd. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00252 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, afwijzers | De Roltrap dient te zijn voorzien van opklimbeveiligingen en afwijzers die zijn uitgevoerd in: De basis is zo veel mogelijk glas, of De keuze is in RVS. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is zoveel mogelijk glas. De keuze is volledig in RVS. |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00251 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, balustrade | De Roltrap te zijn uitgevoerd in een balustrade van: De basis is glas, of De keuze is RVS. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is glas. De keuze is RVS. |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00250 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, bevestiging sokkeldeklijst | De bovenzijde van de balustradesokkel van de Roltrap dient onzichtbaar te zijn bevestigd en het verticale deel van de balustradesokkel dient te zijn bevestigd middels verzonken schroefverbindingen. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00249 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, materiaal sokkeldeklijst | De sokkels en bijbehorende bevestigingsmaterialen van de Roltrap dienen te zijn uitgevoerd in RVS. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00248 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, leuningband | De Roltrap dient te zijn voorzien van zwarte leuningbanden van synthetisch rubber. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00247 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, opstapplaat | De vloerluiken van de Roltrap dienen te zijn vormgegeven in geribd aluminium met zwarte voegen, waarvan de ribbels haaks staan op de roltrap lengterichting |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00245 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, versnellen | De Roltrap dient zodanig te zijn uitgevoerd dat een gebruiker niet kan vallen als gevolg van abrupte snelheidsveranderingen van de treden. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00244 | Actief | Systeemeis | Norm, beperken wrijving | De Roltrap dient specifieke maatregelen toe te passen om het wrijvingscoëfficiënt van de sokkel te beperken op basis van NEN EN 115-1 Annex K. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00243 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, olie verzamelen en afvoeren | De Roltrap dient zodanig uitgevoerd te zijn dat olie verzameld wordt en milieuveilig afgevoerd kan worden. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00242 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, olie afvangen | De Roltrap dient zodanig te zijn uitgevoerd dat onder gesmeerde delen olie wordt afgevangen. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00239 | Actief | Systeemeis | Norm, Stroefheid | De Roltrap dient te zijn uitgevoerd met een stroefheid conform NEN-EN 115-1 Annex J. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00238 | Actief | Systeemeis | Brandveiligheid, dampen | De roltrap dient te voorzien in roltrapmaterialen die geen schadelijke dampen geven ingeval van brand. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00237 | Actief | Systeemeis | Brandveiligheid, zelfdovende materialen | De Roltrap dient, met uitzondering van de smeermiddelen, te zijn uitgevoerd met zelfdovende materialen. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00236 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, brandveiligheid | De Roltrap dient zodanig te zijn gerealiseerd dat de brandveiligheid van de gebruikers en de omgeving is gewaarborgd. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00235 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, calamiteiten schakeling | De Roltrap dient voorzien te zijn van een calamiteitenschakeling. In het geval een signaal wordt gegeven door de brandmeldcentrale moet de roltrap uitschakelen en geleidelijk tot stilstaand komen. | Indien van toepassing levert nevenopdrachtnemer een signaalkabel aan. De Opdrachtnemer dient de signaalkabel aan te sluiten. | Indien van toepassing een integrale test met de nevenopdrachtnemer | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00233 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, glad en strak | De Roltrap dient delen die bereikbaar zijn voor de reiziger glad en strak uit te voeren. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00232 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, kleur kamplaat | De Roltrap dient voorzien te zijn van een verhoogde attentie ter plaatse van de kamplaten door de kamplaten in de kleur geel uit te voeren. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00231 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, Aanlichten op- en afstap | De Roltrap dient te voorzien in verhoogde attentie ter plaatse de kamplaat door middel van aanlichting vanaf de onderzijde en aanlichting vanuit de balustradesokkel. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00230 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, Anti glij nokken | De Roltrap dient te kunnen voorzien in RVS anti glij nokken. | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00228 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, Paraat stellen | De Roltrap dient de zijkanten van de op- en afstap af te schermen zodanig dat de reizigers de roltrap niet op kunnen lopen zonder dat de startsensor in de roltrapzuil is gepasseerd. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00227 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, noodstop | De Roltrap dient te voorzien in een noodstopknop in de elke roltrapzuil. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00226 | Actief | Systeemeis | Norm, openbaar vervoer | De Roltrap dient geschikt te zijn voor het gebruik in het openbaar vervoer. De roltrap dient tenminste te voldoen aan de eisen die worden gesteld in NEN-EN 115-1 annex H.2 inclusief het toepassen van de aanbevolen extra remmen. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00225 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, statische belasting | De Roltrap dient voorzien te zijn van remmen die de roltrap in stilstand houden bij een statische belasting van 306 kg/trede. | Deze eis is afkomstig uit de richtlijn van de American Public Transportation Association. | Test eenmaal per type roltrap alsmede ten minste 4 maal een steekproef gedurende de duur van de Overeenkomst. | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00224 | Actief | Systeemeis | Norm, remtest | De Roltrap dient aantoonbaar te voldoen aan alle eisen in NEN-EN 115-1 paragraaf 7.3.2 waarbij bij de rem uitgegaan dient te worden van een belasting van 145 kg per trede. | Een belasting van 145 kg per trede is afkomstig uit richtlijn van de American Public Transportation Association. | Test eenmaal per type roltrap alsmede tenminste 4 maal een steekproef gedurende de duur van de Overeenkomst. | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00223 | Actief | Systeemeis | Veiligheid, norm | De Roltrap dient te voldoen aan de NEN-EN 115-1. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00222 | Actief | Systeemeis | Veiligheid | De Roltrap dient veilig te zijn voor de gebruikers, onderhouder en de omgeving. |  |  | Veiligheid
Roltrap | Eis - 00208 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, status bepalen | De Roltrap dient automatisch de status te kunnen bepalen middels een monitoringsysteem, waarbij ten minste onderscheid gemaakt wordt tussen de volgende statussen: beschikbaar, in storing zonder failure lock, in storing met failure lock, stopknop ingedrukt en in onderhoud. | Opdrachtnemer dient zelf te voorzien in een draadloze telecomverbinding. |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00207 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, reparatietijd | De Roltrap dient zodanig ontworpen te zijn dat functieherstel plaats kan vinden binnen de overeengekomen maximale functiehersteltijd conform het document 'Vraagspecificatie Instandhouding Liften en Roltrappen'. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00204 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, beschikbaarheidspercentage | De Roltrap dient een Beschikbaarheid te hebben conform de prestatiecriteria van het document 'Vraagspecificatie instandhouding liften en roltrappen'. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00203 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, aandrijf overbrenging | De Roltrap dient voorzien te zijn van een aandrijfoverbrenging tussen de motor en de aandrijfsas van de tredeketting met een gesloten tandwieloverbrenging. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00201 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, RVS | De Roltrap dient voor alle toegepaste RVS uitgevoerd te zijn in ten minste kwaliteit AISI 316 waarbij het plaatwerk is afgewerkt met K280 (geslepen en geborsteld). |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00195 | Actief | Systeemeis | Tredenketting, belasting | De Roltrap dient te zijn uitgevoerd met een tredenketting waarbij de rollen zich aan de buitenzijde van de ketting bevinden. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00194 | Actief | Systeemeis | Tredenketting, sterkte | De tredenketting van de Roltrap dient te zijn uitgevoerd met ten minste achtvoudige veiligheid. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00193 | Actief | Systeemeis | Tredenketting, smering | De Roltrap dient te zijn uitgevoerd met een olie gesmeerde tredenketting. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00192 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, tredenketting | De Roltrap dient te zijn uitgevoerd met een betrouwbare tredenketting. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00191 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, treden | De treden van de roltrap dienen te zijn uitgevoerd als één aluminium spuitgietstuk welke aantoonbaar is getest op de belastinggevallen uit de NEN-EN 115-1. |  | Testrapport of certificaat. | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00190 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, samenstelling draagconstructie | De draagconstructie van de Roltrap dient middels laswerk te zijn samengesteld. De draagconstructie dient over de volle lengte en breedte aan de onderzijde voorzien zijn van een staalplaat. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00189 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, doorbuiging draagconstructie | De maximale berekende of gemeten doorbuiging van de Roltrap, veroorzaakt door de verkeersbelasting, mag niet groter zijn dan 1/1000 van de afstand tussen de opleggingen. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00188 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, galvanisch scheiden | Onderling verschillende materialen van de Roltrap dienen zodanig van elkaar gescheiden te zijn dat er geen contactcorrosie kan optreden. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00186 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, corrosie bestendig | Alle stalen onderdelen dienen bestand of beschermd te zijn tegen corrosie. |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00184 | Actief | Systeemeis | Betrouwbaarheid, conditie | De Roltrap dient gedurende de levensduur een conditie te hebben volgens de conditiemeting in het document 'Vraagspecificatie instandhouding Liften en Roltrappen' |  |  | Betrouwbaarheid
Roltrap | Eis - 00175 | Actief | Systeemeis | Isoleren in – uit, beweging van de roltrap | De Roltrap dient geen verstorende invloed op de omgeving uit te oefenen als gevolg van beweging van de roltrap. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00174 | Actief | Systeemeis | Isoleren in – uit, emissie EMC | De Roltrap dient qua emissie elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving conform NEN-EN 12015 en onderliggende aanvullende eisen. | ProRail eist dat liftinstallaties voldoen aan de EMC-normen voor industriële omgevingen. De onderliggende eisen betreffen de aanvullingen van de EMC-normen voor industriële omgevingen ten opzichte van de EMC-liftennormen. |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00173 | Actief | Systeemeis | Isoleren in – uit, olie | De Roltrap dient geen olie over te dragen aan de omgeving. De Roltrap dient: De basis is de olie op te vangen en verzamelen of De keuze is de olie op te vangen en te scheiden van eventueel binnengedrongen water middels een olieafscheider. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is het opvangen van olie. De keuze is het tevens toepassen van een olieafscheider. |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00172 | Actief | Systeemeis | Isoleren in – uit, trilling | De Roltrap dient het overdragen van trilling aan de omgeving te minimaliseren. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00171 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, isoleren in – uit | De Roltrap dient geen verstorende invloed op de omgeving uit te oefenen. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren in - uit (roltrap)
Roltrap | Eis - 00170 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, vandalisme | De Roltrap dient functieverlies en degradatie als gevolg van vandalisme te beperken. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00169 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, krimpen en uitzetten van het gebouw | De Roltrap dient niet aangetast te worden door het krimpen en uitzetten van het gebouw. De omstandigheden worden afgebakend tot een maximale 10 mm in breedterichting. De omstandigheden worden afgebakend tot een maximale verplaatsing in lengterichting tot en met 15 mm of tot en met 70 mm. | Dit is een keuzekenmerk. De basis is een afbakening tot een maximale verplaatsing in lengterichting tot en met 15 mm. De keuze is een afbakening tot een maximale verplaatsing in lengterichting tot en met 70 mm. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00168 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, water | De Roltrap dient niet aangetast te worden door het binnendringen van water. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00167 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, vuil | De functies van de Roltrap dienen niet aangetast te worden door het binnendringen van vuil, stof, modder en dooizouten. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00165 | Actief | Systeemeis | Weersinvloeden, neerslag | De Roltrap dient niet aangetast te worden door het binnendringen van neerslag. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00163 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, weersinvloeden | De Roltrap dient niet aangetast te worden door weersinvloeden. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00162 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, beschermingsklasse elektronische delen | De elektronische delen van de Roltrap dienen te zijn uitgevoerd in ten minste de volgende beschermingsklassen conform IEC 60529: - In de onderste omkeerruimte IP67; - Voor de aandrijving IP55, isolatieklasse F; - Voor de overige componenten IP55. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00161 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, immuniteit EMC | De Roltrap dient qua immuniteit elektromagnetisch compatibel te zijn met de omgeving conform NEN-EN 12015 en onderliggende aanvullende eisen. | ProRail eist dat roltrappen voldoen aan de EMC-normen voor industriële omgevingen. De onderliggende eisen betreffen de aanvullingen van de EMC-normen voor industriële omgevingen ten opzichte van de EMC-liftennormen. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00160 | Actief | Systeemeis | Isoleren uit – in, trillingen | De Roltrap dient niet aangetast te worden door trilling uit de omgeving. | Er moet hierbij onder andere gedacht worden aan langsrijdend trein- en busverkeer. |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00159 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, isoleren uit – in | De Roltrap dient de exploitatie van de Roltrap te isoleren van verstorende invloeden vanuit de omgeving. |  |  | Functionele eis(en) | Isoleren uit - in (roltrap)
Roltrap | Eis - 00158 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, energiegebruik | De Roltrap dient de Opdrachtgever te kunnen informeren over het totale energiegebruik per roltrap middels twee niet-resetbare kWh-meters: Eén kWh-meter voor alle componenten exclusief de verwarming; Eén kWh-meter voor het totaal van de verwarmingen; | Met totale energiegebruik wordt de som van het energiegebruik van alle componenten van de roltrap bedoeld, daarbij inbegrepen de aandrijving, besturing, verlichting, enzovoort. |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever (roltrap)
Roltrap | Eis - 00157 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, monitoringssysteem | Het gehele monitoringssysteem (dataverbinding, server en web-omgeving) dient te zijn voorzien van een Beschikbaarheid van ten minste 99,5%. |  |  | Beschikbaarheid
Roltrap | Eis - 00154 | Actief | Systeemeis | Informeren Opdrachtgever, soort informatie | De Roltrap dient de status van de Roltrap (beschikbaar, in storing zonder failure lock, in storing met failure lock en in onderhoud) alsmede de datum en tijd van de statuswijziging automatisch en realtime op een systematische wijze op te slaan in een centrale database. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever (roltrap)
Roltrap | Eis - 00153 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, informeren Opdrachtgever | De Roltrap dient de Opdrachtgever te kunnen informeren over de status en Beschikbaarheid van de roltrap. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren Opdrachtgever (roltrap)
Roltrap | Eis - 00152 | Actief | Systeemeis | Informeren en oriënteren reizigers, stickers | De Roltrap dient ter plaatse van de op- en afstapplaats de reiziger te informeren door middel van stickers 'links lopen, rechts staan', welke op de sokkeldeklijsten zijn aangebracht. | De stickers worden door Opdrachtgever ter beschikking gesteld. |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00151 | Actief | Systeemeis | Informeren en oriënteren reizigers, verlichting | Een Roltrap met glazen balustrade dient te kunnen worden voorzien van verlichting ter oriëntatie door middel van een continue lichtlijn onder de balustradedeklijst. De verlichting dient te zijn uitgevoerd in LED in de kleur warmwit of een nader te bepalen kleur (RGB). | Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00150 | Actief | Systeemeis | Vormgeving, roltrapzuil | De roltrapzuil dient qua vormgeving te zijn uitgevoerd conform tekening R04. |  |  | Vormgeving
Roltrap | Eis - 00148 | Actief | Systeemeis | Roltrapzuil, veiligheidstekens | De roltrapzuil dient te zijn voorzien van veiligheidstekens conform NEN-EN 115-1 |  |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00146 | Actief | Systeemeis | Informeren en oriënteren reizigers, roltrapzuil | De Roltrap dient ter plaatse van de op- en afstapplaats de reiziger te informeren door middel van een roltrapzuil. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00145 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, Informeren en oriënteren reizigers | De Roltrap dient reizigers te informeren en oriënteren. |  |  | Functionele eis(en) | Informeren en oriënteren reizigers
Roltrap | Eis - 00141 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, verbinden | De Roltrap dient verdiepingen te verbinden. | Dit is een keuzekenmerk. Een opvoerhoogte van 5 tot 6 meter is de basis. De keuzes zijn: 3 tot 5 meter, 6 tot 7 meter, 7 tot 8 meter. |  | Functionele eis(en) | Verbinden verdiepingen
Roltrap | Eis - 00140 | Actief | Systeemeis | Dragen belasting, opleggingen | De Roltrap dient de belasting af te dragen aan de opleggingen. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00139 | Actief | Systeemeis | Dragen belasting, tussenoplegging | De Roltrap dient te kunnen voorzien in een tussenoplegging. | i) Dit is een keuzekenmerk en is een toevoeging op de basis. ii) Het doel van de tussenlegging is om de belasting op de onder- en bovenoplegging te verlagen en/of de overspanning te beperken bij een opvoerhoogte boven de 6 meter. |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00138 | Actief | Systeemeis | Dragen belasting, op- en afstap | De Roltrap dient naast het beoogde gebruik ook bestand te zijn tegen een belasting van 500 kg/m2 op de vloerluiken van de op en afstapplaatsen met een doorzakking van ten hoogste 5 mm zonder permanente vervorming. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00137 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, Dragen belasting | De Roltrap dient alle statische en dynamische belastingen te kunnen dragen. |  |  | Functionele eis(en) | Dragen belastingen (roltrap)
Roltrap | Eis - 00136 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, Automatisch afhandelen | Het aanbod van reizigers voor verticale transport dient automatisch te worden afgehandeld door middel van een Roltrap. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00135 | Actief | Systeemeis | Transportrichting, wisselende richting | De Roltrap dient geschikt te zijn om de draairichting gedurende de exploitatie automatisch te wisselen. Het wisselen gebeurt op het moment dat de roltrap zich paraat stelt in het intermitterend bedrijf. De richting kan gegeven worden door: een tijdschakelaar; op basis van aanbod; aansturing van een andere roltrap om de draairichting van die roltrap over te nemen. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00134 | Actief | Systeemeis | Transportrichting, vaste richting | De Roltrap dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze handmatig ingesteld kan worden in opwaartse of neerwaartse draairichting. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00131 | Actief | Systeemeis | Transportcapaciteit, breedte | De Roltrap dient voorzien te zijn van een zo'n groot mogelijke transportcapaciteit door te voorzien in een zo'n groot mogelijke horizontale afstand tussen balustradesokkel en balustrade. De afstand dient ten minste 50 mm te zijn. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00129 | Actief | Systeemeis | Transportcapaciteit, theoretische transportcapaciteit | De Roltrap dient te voorzien in een theoretische transportcapaciteit conform NEN-EN 115-1 Annex H.1 met tredenbreedte 1000 mm en snelheid 0,65 m/s. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00128 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren, transportcapaciteit | De Roltrap dient te voorzien in voldoende transportcapaciteit. |  |  | Functionele eis(en) | Automatisch afhandelen
Roltrap | Eis - 00126 | Actief | Systeemeis | Verticaal transporteren | De Roltrap dient het verticaal transport in een stationsomgeving te faciliteren. |  |  | Functionele eis(en) | Faciliteren verticaal transport (roltrap)
Roltrap | Eis - 00360 | Actief | Systeemeis | Beschikbaarheid, levensduur | De Roltrap dient een levensduur te hebben van ten minste 30 jaar. |  |  | Beschikbaarheid