Raamovereenkomst

betreffende

Elektronische spanningsbewaking

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Vraagspecificatie Systeem – eenvoudige levering

Kenmerk	: TN235048TN54321TN54321TN12345

Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 1 november 2017 |  |  | Initiele document |  |
| 002 |  | 24 juli 2018 |  |  | Tekstuele verbeteringen doorgevoerd |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

Inhoudsopgave	3

1	Begripsbepalingen	4

2	Inleiding	5

2.1	Definitie	5

2.2	Leeswijzer	5

3	Van toepassing zijnde documenten	7

3.1	Bindende documenten	7

3.2	Informatieve documenten	7

4	Eisen	9

4.1	Systeem eisen	9

4.2	Object- / Detaileisen	9

4.3	Aspecteisen	9

4.4	Systeemgebruiksdocumentatie eisen	11

4.5	Raakvlakeisen	14

# Begripsbepalingen

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten, proceseisen en producten  een beginhoofdletter hebben. De betekenis daarvan volgt uit de inhoud. Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

# Inleiding

Dit document beschrijft de eisen aan het Systeem, zijnde Elektronische spanningsbewaking, en daaraan verwante zaken. De eisen zijn de door ProRail gestelde technische prestatie- en kwaliteitseisen ten einde het Systeem te kunnen inpassen in de systeem- en procesomgeving van ProRail.

## Definitie

### Systeemdefinitie

Het Systeem: het geven van een melding wanneer de voeding de aanspreekwaarde heeft bereikt, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn als gevolg hiervan.

### Beschrijving systeemgrenzen

De systeemgrenzen zijn weergegeven Figuur 1, en bestaan uit fysieke en functionele raakvlakken met andere systemen of gebruikers.

Figuur 1: Systeemgrenzen

Het Systeem wordt toegepast om voeding te bewaken vanuit de ProRail installatie. Afhankelijk van de status van voeding, zal het Systeem een melding geven die wordt doorgegeven aan een analyse systeem die deze melding analyseert. Voor de interactie met een gebruiker over de status van het Systeem, is het Systeem voorzien van een visuele indicator en een bedienmogelijkheid.

## Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Eisenspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Eisenspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen:

- Systeemeisen;

- Object- / Detaileisen;

- Aspect eisen;

- Systeemgebruiksdocumentatie eisen;

- Raakvlakeisen.

### Systeemeisen

Deze eisen geven de eigenschappen waarbinnen het Systeem dient te functioneren gedurende de Gebruiksduur.

### Object- / Detaileisen

Object- / Detaileisen zijn eisen die gesteld worden aan voorgeschreven objecten/details. Indien een object wordt voorgeschreven is tevens aangegeven aan welke eisen dit object/detail dient te voldoen. Dit kan zijn door te verwijzen naar een kenmerkend voorschrift waarin vervolgens eisen staan vermeld, maar ook door specifieke eisen te stellen. Deze eisen zijn minimale eisen. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de eisen zelf dient te complementeren zodat voldaan wordt aan de overige eisen uit deze specificatie.

### Aspect eisen

Aspect eisen bestaan in beginsel uit de Prestatie-eisen (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid) en stellen daarmee voorwaarden aan de prestaties en vormgevingseisen van het Systeem.

### Systeemgebruiksdocumentatie eisen

De Systeemgebruiksdocumentatie eisen bestaan uit eisen aan de documentatie om het Systeem te kunnen gebruiken, zijnde het bedienen, installeren, onderhouden en de-installeren.  De Systeemgebruiksdocumentatie bestaat uit alle gegevens benodigd om het Systeem gedurende de Gebruiksduur te kunnen gebruiken zodat het Systeem aan de gestelde eisen voldoet.

### Raakvlakeisen

Fysieke en functionele raakvlakken zijn raakvlakken met andere systemen of gebruikers (systeemgrenzen). Het Systeem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om daarmee de systeemketen binnen de railinfra van ProRail te doen functioneren.

### Van toepassing zijnde documenten

In hoofdstuk 2 van dit document staan de van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen:

- Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden  voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt;

- Informatieve documenten: Deze documenten bevatten informatie welke relevant kunnen zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

### Structuur van de eisenspecificatie

De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis een onderliggende eis kan hebben. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een boven- of onderliggende eis te traceren.

Eisen zijn als volgt weergegeven:

| ID | Titel van de eis | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | <Eis> | 1.1 | 1.1.1.1 – 1.1.1.2 |

Van links naar rechts geeft de matrix de volgende informatie:

- ID: De unieke nummering bestaat uit het nummer van de (bovenliggende) eis en een volgnummer behorende bij de eisenserie die onder de bovenliggende eis valt.

- Titel van de eis: De unieke titel van de eis bestaat uit twee componenten, <functie/aspect/onderwerp>, <trefwoord bij de eis>, met daaronder <Eis>: De omschrijving van de eis.

- Bron: Referentie naar een brondocument en/of de eis met paragraafaanduiding, waar de eis vandaan komt. Hier kan ook verwezen worden naar een hoger liggende eis

- Onderliggende eisen: De nummers van de eisen die zijn afgeleid van de betreffende eis.

- Specifieke eis: Indien bij een eis een specifieke verificatie(methode) wordt voorgeschreven is deze terug te vinden in het werkpakket Systeemacceptatie van de vraagspecificatie Diensten.

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevante documenten uit Rail Infra Catalogus | EMC-eisen aan apparatuur nabij alle geëlektrificeerde en niet-geëlektrificeerde baanvakken in beheer bij ProRail | Paragraaf 3.2 en hoofdstuk 4 | RLN00007 | V006 | 1-6-2017 | ProRail |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Isolatiecoördinatie - Deel 1: Basiseisen - Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische uitrusting | Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 | NEN-EN 50124-1 |  | 2017 | Nederlands Elektrotechnisch Comité |
|  | Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories | Annex A3 | NEN-EN-IEC 60715 |  | 2017 | Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité |
|  | Indeling van omgevingsomstandigheden van elektrotechnische producten - Deel 3-3: Classificatie van groepen van omgevingsparameters en hun gradaties - Stilstaand gebruik op plaatsen met bescherming tegen directe weersomstandigheden |  | IEC 60721-3-3 |  | 2002 | International Electrotechnical Commision |
|  | Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices | Paragraaf 7.3.3 | NEN-EN-IEC 60947-5-1 |  | 2018 | International Electrotechnical Commision |
|  | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 4: Emissie en immuniteit van sein- en telecommunicatie-apparatuur |  | NEN-EN 50121-4 |  |  | Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité |

## Informatieve documenten

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten |  | NEN-EN 50160 |  | 2010 | Nederlands Elektrotechnisch Comité |
| Spanningskarakteristieken in openbare Elektriciteitsnetten |  | EN 50160/A1 |  | 2010 | Nederlands Elektrotechnisch Comité |

# Eisen

## Systeem eisen

| ID | Spanningsbewaking | Bron | Onderliggende eis |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Het Systeem dient, gedurende de Gebruiksduur, bij het beschikbaar zijn van de ProRail installatie en de analyse installatie, binnen de gesteld omgevingscondities, de functie het geven van een melding wanneer de voeding de aanspreekwaarde heeft bereikt, te vervullen binnen de Prestatie-kaders. |  | S2, S3, A1, R1, R2, R3 |
| Toelichting: | Het Systeem wordt toegepast om een onderspanningsgrens te bewaken van de voeding voor veiligheidstoepassingen in de ProRail treinbeveiligingsinstallatie, waarbij het systeem wordt geplaatst in een B-relaisrek of op een montagerail. |  |  |

| ID | Voeding | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| S2 | Het Systeem dient een melding aan de analyse installatie te geven wanneer de voeding uit de ProRail installatie de aanspreekwaarde heeft overschreden. | S1 | S2.1, S2.2, S2.3, S2.4 |
| S2.1 | Het Systeem dient een binnen 200 ms ± 1% (gemeten vanaf het begin van de spanningsverlaging) een melding te geven wanneer de spanning van de voeding langer dan 200 ms ± 1% onder de ingestelde aanspreekwaarde komt. | S2 |  |
| S2.2 | Het Systeem dient de melding binnen 200 ms ± 1% (gemeten vanaf het begin van de spanningsverhoging) uit te zetten wanneer de spanning van de voeding langer dan 200 ms ± 1% boven de ingestelde terugkeerwaarde komt. | S2 |  |
| S2.3 | Het Systeem dient de volgende aanspreekwaarde en terugkeerwaarde voor de melding te bevatten, waarbij het is toegestaan per spanning een Systeemtype te hanteren: - 24,0 volt gelijkspanning, met een aanspreekwaarde van 23,0 volt gelijkspanning en terugkeerwaarde van 23,7 volt gelijkspanning. - 48,0 volt wisselspanning met een frequentie van 50 hertz conform NEN-EN 50160 en NEN-EN 50160/A1, met een aanspreekwaarde van 40,0 volt wisselspanning en terugkeerwaarde van 43,2 volt wisselspanning. - 110,0 volt wisselspanning met een frequentie van 50 hertz conform NEN-EN 50160 en NEN-EN 50160/A1, met een aanspreekwaarde van 95,0 volt wisselspanning en terugkeerwaarde van 98,0 volt wisselspanning. - 110,0 volt wisselspanning met een frequentie van 75 hertz plus en min twee procent, met een aanspreekwaarde van 95,0 volt wisselspanning en terugkeerwaarde van 98,0 volt wisselspanning. | S2 |  |
| Toelichting: | Het Systeem wordt toegepast bij installaties waarbij de spanning van deze voeding per installaties verschillend kan zijn. |  |  |
| S2.4 | Het Systeem dient voor het bepalen van de overschrijding de effectieve waarde (RMS) van de spanning van de voeding te meten. | S2 |  |
| Toelichting: | Het Systeem wordt toegepast in een installatie met een voeding die geen zuivere spanning heeft. |  |  |

| ID | Melding | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten voor het doorgeven van de melding aan de analyse installatie. | S1 | S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, S3.5, S3.6, S3.7 |
| Toelichting: | De analyse installatie bevat een schakelfunctie als onderdeel een circuit en een monitoringsfunctie, waarbij beide functies dubbelpolig geschakeld worden voor het kunnen inlezen van de melding. |  |  |
| S3.1 | Een geheel wisselcontact van het Systeem dient een potentiaalvrij normally open (NO) contact, een normally closed (NC) contact en een common (C) te bevatten, zie figuur 2. Figuur 2: een geheel wisselcontact | S3 |  |
| S3.2 | Een geheel wisselcontact van het Systeem dient een normally open (NO) contact te bevatten die gesloten is als er geen melding wordt afgegeven aan de analyse installatie. | S3 |  |
| S3.3 | Een geheel wisselcontact van het Systeem dient een normally open (NO) contact te bevatten die geopend is als er een melding wordt afgegeven aan de analyse installatie. | S3 |  |
| S3.4 | Een geheel wisselcontact van het Systeem dient een normally closed (NC) contact te bevatten die geopend wordt als er geen melding wordt afgegeven aan de analyse installatie. | S3 |  |
| S3.5 | Een geheel wisselcontact van het Systeem dient een normally closed (NC) contact te bevatten die gesloten is als er een melding wordt afgegeven aan de analyse installatie. | S3 |  |
| S3.6 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten waarbij eerst alle normally closed (NC) contacten geopend zijn voordat het eerste normally open (NO) contact sluit, voor het doorgeven van de melding aan de analyse installatie. | S3 |  |
| S3.7 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten waarbij eerst alle normally open (NO) contacten geopend zijn voordat het eerste normally closed (NC) contact sluit, voor het doorgeven van de melding aan de analyse installatie. | S3 |  |

## Aspecteisen

| ID | Prestatie, Gebruiksduur | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Het Systeem dient gedurende 15 jaar na levering, uitgaande van gemiddeld 365,25 dagen per jaar en 24 uren per dag, zijnde 131.490 gebruiksuren, aan de eisen in dit document te voldoen. |  | A2, A3, A4 |

| ID | Prestatie, Betrouwbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | Het Systeem dient gedurende de Gebruiksduur alle mogelijke functies met zo min mogelijk interrupties te vervullen, uitgaande van het functioneren binnen de gestelde omgevingscondities, gebruik gemaakt wordt van de Systeemgebruiksdocumentatie en dat alle benodigde externe hulpbronnen beschikbaar zijn. | A1 | A2.1, A2.2, A2.3, A3 |
| A2.1 | Een Defect van de primaire functie weergegeven in S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,05 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan gemiddeld 175.320 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| A2.2 | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in S1, dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,05 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan gemiddeld 175.320 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| A2.3 | Het Systeem dient dusdanig te functioneren dat in het geval van, er binnen 200 ms ± 1% (gemeten vanaf het begin van de spanningsverlaging) een melding wordt geven wanneer de te bewaken spanning langer dan 200 ms ± 1% onder de ingestelde aanspreekwaarde komt (S2.1), waarbij het normally closed (NC) contact niet gesloten wordt als er een melding wordt afgegeven (S2.4), gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,008766 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan gemiddeld 1.000.000 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| Toelichting: | Het Systeem wordt toegepast schakeling waarbij er wordt gecontroleerd of een spanningsdip geen onterechte trainpassage nabootst, om te voorkomen dat een wissel ten onrechte omloopt nadat de ingestelde rijweg is afgereden door de onterechte trainpassage. |  |  |

| ID | Prestatie, Onderhoudbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Het Systeem dient Onderhouden te kunnen worden volgens de Systeemgebruiksdocumentatie. | A1 | A3.1 |
| A3.1 | Het Correctief Onderhoud (MTTR) dient binnen 45 minuten uitgevoerd te kunnen worden, waaronder ten minste verstaan wordt: - bepalen van de Fout(en); - bepalen van het Defect(en); - uitvoeren van een Reparatie(s), inclusief de vaststelling dat het Systeem, na Herstel, weer alle functies volledig uitvoert. Hierbij er vanuit gaande dat het Onderhoud uitgevoerd: - wordt door 1 persoon met een middelbaar (technisch) beroepsopleiding(mbo niveau 3 of 4) en kennis van de Systeem(gebruikers)documentatie; - kan worden in alle in Nederland voorkomende weersomstandigheden, zonder dat er voorwaarden gesteld worden aan te gebruiken andere hulpmiddelen welke geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst, met uitzondering van eenvoudig verkrijgbare hulpmiddelen als bijvoorbeeld gereedschappen verkrijgbaar bij een gemiddelde ijzerwarenhandel en een werk paraplu. | A3 |  |

| ID | Prestatie, Omgevingscondities | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | Het Systeem dient te functioneren binnen de omgevingscondities conform IEC 60721-3-3, uitgaande van: - Klimatologische condities klasse 3K24; - Bijzondere Klimatologische condities klassen 3Z2; - Biologische omstandigheden klasse 3B1; - Chemisch actieve stoffen klasse 3C3; - Mechanisch werkzame stoffen klasse 3S7; - Mechanische voorwaarden klasse 3M12. | A1, A2, A3 | A4.1, A4.2 |
| Toelichting: | Let op: voornoemde omgevingscondities zijn omstandigheden die kunnen optreden aan de buitenzijde (van de behuizing) van het Systeem, door bijvoorbeeld de invloed van direct zonlicht. Door optreden van condensvorming kunnen aan de binnenzijde andere condities ontstaan. |  |  |
| A4.1 | Het Systeem dient te voldoen aan de EMC-eisen conform RLN00007 waarbij de eisen van NEN-EN 50121-4 en RLN00007 paragraaf 3.2 en hoofdstuk 4 van toepassing zijn. | A4 |  |
| Toelichting: | De leverancier dient een opsomming te leveren van alle op het Systeem geïdentificeerde poorten conform NEN-EN 50121-4. |  |  |
| A4.2 | Het Systeem dient te voldoen aan de elektrische isolatie eisen conform NEN-EN 50124-1 hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 met een spanningswaarde van 2,5kV bij een vervuilingsgraad PD3. | A4 |  |

## Systeemgebruiksdocumentatie eisen

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Algemeen | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten omtrent de werking en het gebruik van het Systeem. | A1 | D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 & D11 |
| D2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten om het Systeem te kunnen (de-)installeren, bedienen, onderhouden en gebruiken. | D1 |  |
| D3 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient op geen enkele wijze het voorbehoud te maken dat handelingen alleen door de Opdrachtnemer uitgevoerd kunnen / mogen worden en verplaatst worden naar een moment voorafgaande aan de levering. Evenmin dient de Systeemgebruikers-documentatie voorwaarden te stellen aan gebruikers van de Systeemgebruiksdocumentatie (opleidingen, certificering en dergelijke). | D1 |  |
| D4 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een (beknopte functionele) omschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van het Systeem en de (vervangbare) onderdelen waaruit het bestaat. Betreffende een (vervangbaar) onderdeel dient eveneens opgenomen te zijn waar het zich in het Systeem bevindt en welke handelingen mogelijk verricht moeten worden aan het Systeem om toegang te krijgen tot het betreffende onderdeel. | D1 |  |
| D5 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten van alle mogelijke gebruikers(bedien)-handelingen (hard- en software), inclusief welke functie deze (bedien)handeling vervult, hoe en waar de (bedien)handeling te verrichten, eventueel aanwezige invoerbeperkingen en van toepassing zijnde (volgordelijke) voorwaarden en het effect van de (bedien)handeling op het functioneren / functies van het Systeem. | D1 |  |
| D6 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle herleidbare en vast te stellen (voor)waarden of toestanden waarbinnen het Systeem en onderdeel zijn functie zonder Fout zal vervullen. | D1 |  |
| D7 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle benodigde gereedschappen, hulpmiddelen en/of onderdelen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. | D1 |  |
| D8 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient die onderwerpen en die werkzaamheden te beschrijven die een negatieve impact kunnen hebben op het Systeem, dan wel de Veiligheid en Gezondheid van de uitvoerende, te kenmerken, alsmede het potentiele risico, beheersvoorzieningen en -maatregelen te beschrijven. | D1 |  |
| Toelichting: | Voorbeeld is het risico op schade aan het Systeem en (blijvende) rugklachten bij tillen of dragen, waarbij eventueel aanwezige hijs- / hefpunten als beheersvoorziening aangebracht zijn, speciaal benodigd hijs- / hefmaterieel als hulpmiddel benodigd zijn en hijs- / hefinstructie als beheersmaatregel beschreven dienen te zijn. |  |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Installatie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D9 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle werkzaamheden die verricht dienen te worden om het geleverde zodanig te installeren dat het een juist werkend Systeem is. | D3 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Onderhoud | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D10 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle wijzen waarop een Fout door het Systeem gemeld en weergegeven wordt en waar deze melding of weergave aangetroffen kan worden in het Systeem. | D3 | D10.1, D10.2, D10.3, D10.4 |
| D10.1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren analyses, metingen en/of handelingen om op basis van de melding / weergave de Fout(en) te kunnen bepalen (Defect onderdeel). | D10 |  |
| D10.2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren Reparatie handelingen om van een Defect te komen tot Herstel. Hierbij dienen eventueel nadelige invloed van de Reparatie op andere functies van het Systeem weergegeven te zijn. | D10 |  |
| D10.3 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functie(s) weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D10 |  |
| D10.4 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen om Storing(en) te voorkomen. | D10 | D10.4.1, D10.4.2, D10.4.3, D10.4.4 |
| D10.4.1 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk de voorkomen Storing(en) waar de Onderhoudshandelingen betrekking op hebben. | D10.4 |  |
| D10.4.2 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle vast te stellen (voor)waarden of toestand(en) binnen het Systeem, teneinde het (optimale) moment te kunnen bepalen wanneer de (preventieve) Onderhoudshandelingen uit te voeren. | D10.4 |  |
| D10.4.3 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van elke, mogelijk nadelige, invloed van de Onderhoudshandelingen op andere functies van het Systeem. | D10.4 |  |
| D10.4.4 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functies weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D10.4 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Raakvlakken | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van alle beschikbare (digitale en fysieke) raakvlakken die in het Systeem zijn opgenomen, inclusief de volledige specificatie van alle te gebruiken protocollen, berichten, commando’s, meldingen en dergelijke teneinde software en hardware te kunnen ontwikkelen / gebruiken waarbij, zonder additionele informatie een volledige juiste werking van het raakvlak en de beoogde functionaliteit gegarandeerd is. | D3 |  |

## Raakvlakeisen

| ID | Raakvlak, ProRail installatie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Het Systeem dient de aangesloten te kunnen worden op de voeding vanuit de ProRail installatie. | S1 | R1.1, R1.2, R1.3, R1.4 |
| R1.1 | Het Systeem dient aansluitingen voor de voeding te bevatten waarmee het Systeem elektrisch verbonden kan worden met de ProRail installatie. | R1 | R1.1.1, R.1.1.2, R.1.1.3, R.1.1.4, R.1.1.5, R.1.1.6, R.1.1.7, R.1.1.8 |
| R1.1.1 | Het Systeem dient aangesloten te kunnen worden op de volgende spanning van de voeding vanuit de ProRail installatie, waarbij het is toegestaan per spanning een Systeemtype te hanteren: - 24,0 volt gelijkspanning, variërend van 20,0 tot 30,0 volt; - 48,0 volt wisselspanning, variërend van 30,0 tot 60,0 volt met een frequentie van 50 hertz conform NEN-EN 50160 en NEN-EN 50160/A1; - 110,0 volt wisselspanning, variërend van 93,5 tot 121,0 volt met een frequentie van 50 hertz conform NEN-EN 50160 en NEN-EN 50160/A1; - 110,0 volt wisselspanning, variërend van 93,5 tot 121,0 volt met een frequentie van 75 hertz plus en min twee procent; | R1.1 |  |
| Toelichting: | Het Systeem wordt toegepast bij installaties waarbij de spanning van deze voeding per installaties verschillend kan zijn. Deze spanningswaarde kan de voeding hebben wanneer deze niet is uitgeschakeld. |  |  |
| R.1.1.2 | Het Systeem dient aangesloten te kunnen worden op een gelijkspanning van de voeding vanuit de ProRail installatie, die dubbelzijdig is gelijkgericht vanuit een voeding met een frequentie van 50 hertz conform NEN-EN 50160 en NEN-EN 50160/A1 en een frequentie van 75,0 hertz plus en min twee procent. | R1.1 |  |
| Toelichting: | De gelijkspanning in de ProRail installatie is afkomstig van een gelijkrichter waarbij een wisselspanning dubbelzijding wordt gelijkgericht zonder afvlakking. |  |  |
| R.1.1.3 | Het Systeem dient aangesloten te kunnen worden op een gelijkspanning van de voeding vanuit de ProRail installatie die gebufferd is met een accu. | R1.1 |  |
| R.1.1.4 | Het Systeem dient aangesloten te kunnen worden op een gelijkspanning of een wisselspanning van de voeding vanuit de ProRail installatie waarbij spanning elektrisch zwevend is ten opzichte van aarde. | R1.1 |  |
| Toelichting: | Het systeem wordt geplaatst in een IT-stelsel waarbij de geleiders van de spanning niet verbonden zijn met aarde. |  |  |
| R.1.1.5 | Het Systeem dient een energieafname te hebben van kleiner of gelijk aan 6,0 voltampére vanuit de voeding vanuit de ProRail installatie. | R1.1 |  |
| Toelichting: | Het Systeem wordt parallel aansloten aan de voeding in de ProRail installatie, waardoor het vermogen door het Systeem enkel bepaald wordt door het eigen opgenomen vermogen. |  |  |
| R.1.1.6 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarmee het Systeem elektrisch te scheiden is ten opzichte van de voeding vanuit de ProRail installatie, zonder dat hiervoor draden losgenomen hoeven te worden. | R1.1 | R1.1.6.1 |
| Toelichting: | Het Systeem wordt in de ProRail installatie toegepast waarbij testen uitgevoerd worden, waarbij het nodig is om het Systeem elektrisch los te koppelen van de installatie zonder dat hiervoor draden losgehaald moeten worden. Omdat bij het loshalen van de draden ook gecontroleerd moet worden of deze weer juist zijn aangesloten. |  |  |
| R.1.1.6.1 | Het Systeem dient een elektrische scheidingsfunctie te bevatten die zodanig is geconstrueerd dat verlies of verkeerd terugsteken van de scheider wordt voorkomen. | R1.1.6 |  |
| R.1.1.7 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarbij de aansluitpunten elektrisch tweevoudig zijn uitgevoerd. | R1.1 |  |
| Toelichting: | Het systeem wordt aangesloten op een voedingsring in de ProRail installatie, waarbij twee draden per functie worden aangesloten. |  |  |
| R.1.1.8 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarop de hulpspanning aangesloten kan worden. | R1.1 |  |
| Toelichting: | In bestaande situaties in het omringende systeem zijn aansluitingen aanwezig voor een hulpspanning. Deze zijn voorzien van een dubbele aansluitingen, omdat in bestaande situaties een hulpspanning wordt aangesloten via een voedingsring die aanwezig is in de ProRail installatie. Deze hulpspanning heeft geen functie voor het Systeem. |  |  |
| R1.2 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarop draadverbinders volgens figuur 3, figuur 4, figuur 5 en figuur 6 aangesloten kunnen worden. | R1 |  |
|  | Figuur 3: draadverbinder type rood Figuur 4: draadverbinder type blauw Figuur 5: draadverbinder type zwart-dubbel Figuur 6: draadverbinder type blauw-dubbel |  |  |
| Toelichting: | De bedrading die aangesloten wordt op het Systeem is voorzien van één van deze draadverbinders. |  |  |
| R1.3 | Het Systeem dient geplaatst te kunnen worden B-relaisrek en/of montagerail in de ProRail installatie. | R1 | R1.3.1, R1.3.2, R1.3.3, R1.3.4, R1.3.5, R1.3.6, R1.3.7, R1.3.8, R1.3.9, R1.3.10 |
| Toelichting: | Een B-relaisrek is een rek in de ProRail installatie met specifieke ProRail kenmerken. |  |  |
| R1.3.1 | Het Systeem dient door middel van een B2 montageplaat geplaatst te kunnen worden in een B-relaisrek. | R1.3 |  |
| R1.3.2 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient geplaatst te zijn op een plaat die voldoet aan figuur 7, inclusief de aangegeven gaten. | R1.3 |  |
|  | Figuur 7: maatvoering van B2 montageplaat |  |  |
| Toelichting: | In de B2 montageplaat mogen aanvullende bevestigingspunten aangebracht worden voor betreffende onderdelen van het systeem. |  |  |
| R1.3.3 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient geplaatst te zijn op een plaat van 3 millimeter gecoat staal of van een materiaal met vergelijkbare sterkte. | R1.3 |  |
| R1.3.4 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient een maximale afmetingen aan de voorzijde van het Systeem te bevatten volgens figuur 8. | R1.3 |  |
|  | Figuur 8: maximale afmetingen voorzijde van het Systeem |  |  |
| R1.3.5 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient een maximale afmetingen aan de achterzijde van het Systeem te bevatten volgens figuur 9. | R1.3 |  |
|  | Figuur 9: maximale afmetingen achterzijde van het Systeem |  |  |
| R1.3.6 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient op de voorzijde en de achterzijde een vrije ruimte te bevatten voor rekbenaming volgens figuur 10. | R1.3 |  |
|  | Figuur 10: ruimte voor rekbenaming |  |  |
| Toelichting: | De rekbenaming is de functiebenaming die locatie specifiek is en wordt aangebracht door een monteur wanneer het systeem is geïnstalleerd. |  |  |
| R1.3.7 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient aan de achterzijde van het Systeem aansluitingen te bevatten. | R1.3 |  |
| Toelichting: | De bedrading vanuit de ProRail installatie die wordt aangesloten op het Systeem is alleen aan de achterzijde aanwezig van de B2 montageplaat. |  |  |
| R1.3.8 | Het Systeem op een B2 montageplaat dient aansluitingen te bevatten die geplaatst zijn in de zone voor de aansluitingen volgens figuur 11. | R1.3 |  |
|  | Figuur 11: zone voor aansluitingen op B2 montageplaat |  |  |
| R1.3.9 | Het Systeem dient, indien bevestigd op een B2 montageplaat, aansluitingen te bevatten die geschikt zijn voor een meetsnoer met een vier millimeter aansluiting. | R1.3 |  |
| Toelichting: | Monteur gebruikt meetsnoeren die voorzien zijn van vier millimeter meetpennen als hulpmiddel om te kunnen meten. |  |  |
| R1.3.10 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten die onderling identificeerbaar zijn voor de betreffende aan te sluiten functie. | R1.3 | R1.3.10.1, R1.3.10.2 |
| R1.3.10.1 | Het Systeem dient aansluitingen met identificatie te bevatten met de tekens volgens tabel 1 voor de aan te sluiten functies. Tekens voor de aansluitingen; Functie van de aansluitingen. B12; De aansluiting voor ‘+’ van de hulpspanning van 12,0 volt gelijkspanning. N12; De aansluiting voor ‘-’ van de hulpspanning van 12,0 volt gelijkspanning. B24; De aansluiting voor ‘+’ van de te bewaken spanning of de hulpspanning van 24,0 volt gelijkspanning. N24; De aansluiting voor ‘-’ van de te bewaken spanning of de hulpspanning van 24,0 volt gelijkspanning. +PH48; De aansluiting voor ‘+’ van de te bewaken spanning van 48,0 volt wisselspanning. -PH48; De aansluiting voor ‘-’ van de te bewaken spanning van 48,0 volt wisselspanning. BX110; De aansluiting voor ‘+’ van de te bewaken spanning van 110,0 volt wisselspanning. NX110; De aansluiting voor ‘-’ van de te bewaken spanning van 110,0 volt wisselspanning. Tabel 1: tekens aan te sluiten functie ProRail installatie | R1.3.10 |  |
| Toelichting: | In de ProRail installatie zijn de aan te sluiten draden voorzien van een markering die is afgestemd op de functie en aansluiting van deze draad. |  |  |
| R1.3.10.2 | Het Systeem dient identificatie voor de aan te sluiten functie te bevatten die wit is met zwarte tekens. | R1.3.10 |  |
| Toelichting: | Het Systeem kan in de nacht worden aangesloten worden door een persoon, waarbij er beperkt licht aanwezig is op de locatie waar het Systeem geplaatst wordt. |  |  |
| R1.4 | Het Systeem dient op een montagerail van het type DIN-rail type TH 35 -7,5 (conform NEN-EN-IEC 60715) gemonteerd te kunnen worden. | R1 | R1.4.1 |
| R1.4.1 | Het Systeem dient, bij montage op een DIN-rail, de mogelijkheid te bevatten om de bedrading, die vanuit het omringende systeem komt, aan de boven- en onderzijde van het Systeem aan te brengen volgens figuur 12. | R1.4 |  |
|  | Figuur 12: aansluitzijde van het Systeem op DIN-rail |  |  |

| ID | Raakvlak, analyse installatie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | Het Systeem dient de analyse installatie te kunnen aansturen. | S1 | R2.1, R2.2, R2.3 |
| R2.1 | Het Systeem dient aansluitingen voor de vier gehele wisselcontacten te bevatten waarmee het Systeem elektrisch verbonden kan worden met de analyse installatie | R2 |  |
| R2.1.1 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten die een relais volgens figuur 13 kan schakelen voor het aansturen van de analyse installatie. | R2.1 |  |
|  | Figuur 13: datablad relais installatie |  |  |
| R2.1.2 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten die voldoen aan gebruikscategorie conform NEN-EN-IEC 60947-5-1 en Tabel 2 voor het aansturen van de analyse installatie. Gebruikscategorie; Spanning; Stroom. AC-13; 230V; 5A. AC-14; 230V; 3A. DC-12; 48V; 1A. Tabel 2: Gebruikscategorie wisselcontacten | R2.1 |  |
| R2.1.3 | Het Systeem dient vier gehele wisselcontacten te bevatten die geschikt zijn voor een minimale stroom van 2,3 milliampère voor het aansturen van de analyse installatie. | R2.1 |  |
| R2.1.4 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarmee het Systeem elektrisch te scheiden is ten opzichte van de analyse installatie. | R2.1 | R2.1.4.1 |
| Toelichting: | Het Systeem wordt in de ProRail installatie toegepast waarbij testen uitgevoerd worden, waarbij het nodig is om het Systeem elektrisch los te koppelen van de installatie zonder dat hiervoor draden losgehaald moeten worden. Omdat bij het loshalen van de draden ook gecontroleerd moet worden of deze weer juist zijn aangesloten. |  |  |
| R2.1.4.1 | Het Systeem dient een elektrische scheidingsfunctie te bevatten die zodanig is geconstrueerd dat verlies of verkeerd terugsteken van de scheider wordt voorkomen. | R2.1.4 |  |
| R2.1.5 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten waarbij de aansluitpunten elektrisch tweevoudig zijn uitgevoerd. | R2.1 |  |
| Toelichting: | Het systeem wordt aangesloten op een voedingsring in het omringende systeem, waarbij twee draden per functie worden aangesloten. |  |  |
| R2.2 | Het Systeem dient, indien bevestigd op een B2 montageplaat, aansluitingen te bevatten die geschikt zijn voor een meetsnoer met een vier millimeter aansluiting. | R2 |  |
| Toelichting: | Monteur gebruikt meetsnoeren die voorzien zijn van vier millimeter meetpennen als hulpmiddel om te kunnen meten. |  |  |
| R2.3 | Het Systeem dient aansluitingen te bevatten die onderling identificeerbaar zijn voor de betreffende aan te sluiten functie. | R2 | R2.3.1, R2.3.2 |
| R2.3.1 | Het Systeem dient, indien bevestigd op een B2 montageplaat, een identificatie voor de aansluitingen te bevatten met de tekens volgens tabel 3 voor de aan te sluiten functies. Tekens voor de aansluitingen; Functie van de aansluitingen. 1; De aansluiting voor de common van het eerste wisselcontact;. 2; De aansluiting voor de normally open van het eerste wisselcontact;. 3; De aansluiting voor de normally closed van het eerste wisselcontact;. 4; De aansluiting voor de common van het tweede wisselcontact;. 5; De aansluiting voor de normally open van het tweede wisselcontact;. 6; De aansluiting voor de normally closed van het tweede wisselcontact;. 7; De aansluiting voor de common van het derde wisselcontact;. 8; De aansluiting voor de normally open van het derde wisselcontact;. 9; De aansluiting voor de normally closed van het derde wisselcontact;. 10; De aansluiting voor de common van het vierde wisselcontact;. 11; De aansluiting voor de normally open van het vierde wisselcontact;. 12; De aansluiting voor de normally closed van het vierde wisselcontact;. Tabel 3: tekens aan te sluiten functies analyse systeem | R2.3 |  |
| R2.3.2 | Het Systeem dient, indien bevestigd op een B2 montageplaat, identificatie voor de aan te sluiten functie te bevatten die wit is met zwarte tekens. | R2.3 |  |
| Toelichting: | Het Systeem kan in de nacht worden aangesloten worden door een persoon, waarbij er beperkt licht aanwezig is. |  |  |

| ID | Raakvlak, gebruiker | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | Het Systeem dient een interface voor een gebruiker te bevatten. | S1 | R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5, R3.6 |
| R3.1 | Het Systeem dient een interface voor een gebruiker te bevatten die aan de voorzijde van het Systeem is geplaatst. | R3 |  |
| R3.2 | Het Systeem dient een interface met een bedienmogelijkheid te bevatten voor het bedienen van een visuele indicator. | R3 |  |
| R3.3 | Het Systeem dient een interface met een visuele indicator te bevatten die een melding kan weergeven. | R3 | R3.3.1, R3.3.2 |
| R3.3.1 | Het Systeem dient een visuele indicator voor de melding te bevatten die aan gaat wanneer het systeem een melding heeft afgegeven. | R3.4 |  |
| R3.3.2 | Het Systeem dient een visuele indicator voor de melding te bevatten die uit gaat wanneer de bedienmogelijkheid wordt bediend. | R3.4 |  |
| R3.4 | Het Systeem dient een visuele indicator te bevatten die de correcte werking van het Systeem weergeeft. | R3 |  |
| Toelichting: | Een gebruiker moet snel en eenvoudig kunnen zien of het systeem functioneert, bijvoorbeeld na installatie of tijdens een inspectie. |  |  |
| R3.5 | Het Systeem dient een interface te bevatten die beschermt tegen het per ongeluk bedienen van het Systeem. | R3 |  |
| Toelichting: | Tijdens werkzaamheden in de nabijheid van het systeem kan een monteur per ongeluk in contact komen met het Systeem waarbij voorkomen moet worden dat het Systeem hierdoor wordt bediend. |  |  |
| R3.6 | Het Systeem dient een niet-verliesbare, niet-uitwisbare markeringen op de buitenzijde van het Systeem te bevatten waarop minimaal de volgende gegevens staan vermeld: - typenaam van het Systeem; - fabricagedatum van het Systeem; - het serienummer van het systeem - naam van de fabrikant van het Systeem. | R3 |  |
| Toelichting: | Deze gegevens zijn nodig voor het ProRail informatiesysteem waarmee geplaatste systemen worden gekoppeld aan een locatie in de ProRail infra. |  |  |