Juli 2020
Versie 2.0
Algemene eisen op alle nieuw te plaatsen armaturen van toepassing zijn en alle metingen
dienen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025
• CE markering
• Armaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende IEC & EN normeringen
• General requirements and tests IEC 60598-1-2015
• Particular requirements EN 60598-2-3-2003
• Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3
• Beproeving van IK waarde IEC EN 62262
• EMC:EN 61547:2009
• Glare and blue light hazard IEC 62471-2
• ENEC plus

Alle rapporten aantoonbaar bij moment van indienen aanbesteding.

• Kleurtemperatuur 3.000 K
• Voorzien van dimmer met vrij programmeer dimregime
• Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability. Fotometrische- en     elektronische unit ter plaatse vervangbaar 
• Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2
• Voorzien van LED lichtbron
• Behuizing hoge druk gegoten aluminium
• Voet en montage plaat van aluminium
• Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas
• Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 10Kg
• Dichtheid IP66
• Schokweerstand IK08
• Surge protection minimaal 10Kv
• afmetingen lengte maximaal 607mm, breedte maximaal 318mm, hoogte maximaal 113mm. Afwijking, kleiner maximaal 3%.
• mastbevestiging tussen 32 en 76mm
• levensduur leds bij 100.000 uur L90B10
• levensduur SR driver 100.000 uur. 
Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger
Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder voor aansluitingen lichtmanagement en/of sensor toepassingen
Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 18 edtion 2.0
• kleur weergave index CRI Ra ≥ 80
• CosPhi ≥ 0,9
• Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van
lichtstroom en kleur eigenschap.
• Opwaartse lichtstroom 0% ( Upper Light Output Ratio )
• Aerodynamische weerstand maximaal 0,08 m2
• Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6.
• Smartlabeling toegepast
Dimregime:	AAN    tot   		19:00u 		100%  
						19:00u tot   	23:00u  		70%  
						23:00u tot 		05:00u   	50%
                    05:00u tot      UIT    			100%


 Alle rapporten aantoonbaar bij moment van indienen aanbesteding.
