## V-lijst
F | [14 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZIg
E
C |  | V3.0 | Concept bestek | Ebbie Shirazy |  |  |  | 2020-10-16 | [8 empty] | AWZI Nieuwe wetering
C |  | V2.0 | Concept bestek | Ebbie Shirazy |  |  |  | 2020-09-25
B |  | V1.0 | Opmerkingen HHR verwerkt | Ebbie Shirazy |  |  |  | 2020-08-26
A |  | V0.1 | Concept DO | Ebbie Shirazy |  |  |  | 2020-07-20 | [6 empty] | Code GIS: |  | NW - 027 - 00001
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[5 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[5 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[5 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[5 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[5 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[23 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
|  |  |  | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[6 empty] | mont. |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[6 empty] | door | [12 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[11 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [15 empty] | 722.904 |  |  |  | 302.6034 | 337.3227 |  |  |  | 494.1465 | 564.6491
|  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] |  |  |  |  | 815.0008
|  |  | bijbehorende cos phi |  |  |  |  | 0.87514
|  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor |  |  |  |  | 58.49%
|  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging |  |  |  |  | 1000
|  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging |  |  |  |  | 815.0008
max. stroom trafo Eneco Energie bij 630 kVA
1° distributie-niveau (Trafo)
|  | HVK-ALG-01 | laagspanningshoofdverdeling (LS) |  | N | E | E |  | 3F+N |  | 400 | [24 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2° distributie-niveau HVK-ALG-01
|  | MCC/MRK-WL-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | MCC/MRK-WL-02 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 80 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | OVK-ALG-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 40 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | HVL-ALG-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[11 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  | WATERLIJN 1 (MCC/MRK-WL-01) |  |  | N | N | E | HVK-ALG-01
710 |  | VA1050 | Vetsmeer RV 1 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 2% | 80% | 0.072 | 0.0024 | 0.0034286 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | -14.2 |  | 0.93168 |  | 230 |  | 0.0034286 |  | 0.21429 | 0
710 |  | VA1030 | Vetsmeer RV 2 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2 |  | 0.93168 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
710 |  | RV1010 | Roostergoedverwijderaar 1(perforatierooster) | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 1.85 | 4.0096 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.7779 | 10% | 88% | 1.628 | 0.19312 | 0.24446 | 100% | 100% | 1.85 | 2.1945 | 2.7779 |  |  | -14.2 | 0 | 4.0096
710 |  | RV1020 | Roostergoedverwijderaar 2 (perforatierooster) | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 1.85 | 4.0096 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.7779 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2 |  | 4.0096 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
710 |  | MR1011 | Borstel RV 1 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 10% | 80% | 0.296 | 0.040884 | 0.056005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -14.2 | 0 | 1.0105
710 |  | MR1021 | Borstel RV 2 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
710 |  | TC1044/TC1045/TC1046/TC1034/TC1036/TC1047/ TC1048 | Tracing | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 230 | 2 | 13.0571 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 20% | 50% | 1 | 0.23725 | 0.30031 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | -14.2 | 0 | 13.0571
710 |  | AV1042/AV1043 | spoelafsluiters RV/RP | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.1 | 1.0352 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 100% | 80% | 0.08 | 0.13333 | 0.19048 | 100% | 100% | 0.1 | 0.16667 | 0.2381 |  |  | -14.2 |  | 1.0352 |  | 230 |  | 0.19048 |  | 0.2381 | 0
710 |  | RP1030 | Roostergoedpers | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 10% | 80% | 3.2 | 0.36866 | 0.45514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | -13.2 |  | 8.2117 |  | 400 | 0.45514 |  | 5.6893 |  | 0
710 |  | PC1040 | Spiraalcontainer / Roostergoedcontainer | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 10% | 80% | 0.6 | 0.074074 | 0.10147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -12.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 0.10147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MR2010 | Menger 1 anaerobe tank | AN | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 60% | 0.45 | 0.55556 | 0.76104 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -11.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 0.76104 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MR2020 | Menger 2 anaerobe tank | AN | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 60% | 0.45 | 0.55556 | 0.76104 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -10.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 0.76104 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MR2030 | Menger 3 anaerobe tank | AN | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 60% | 0.45 | 0.55556 | 0.76104 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -10.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 0.76104 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MR2040 | Menger 4 anaerobe tank | AN | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 60% | 0.45 | 0.55556 | 0.76104 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -10.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 0.76104 |  | 1.2684 |  | 0
730 |  | PB3010 | Puntbeluchter 1 | BB | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 90 | 161.8941 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.944 | 0.95 | 105.6388 | 100% | 78% | 70.2 | 78.2783 | 82.3982 | 100% | 90% | 81 | 90.3211 | 95.0749 |  |  | -10.2 |  | 161.8941 |  | 400 | 82.3982 |  | 95.0749 |  | -15
730 |  | PB3030 | Puntbeluchter 2 | BB | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 90 | 161.8941 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.944 | 0.95 | 105.6388 | 100% | 78% | 70.2 | 78.2783 | 82.3982 | 100% | 90% | 81 | 90.3211 | 95.0749 |  |  | -10.2 |  | 161.8941 |  | 400 | 82.3982 |  | 95.0749 |  | -15
730 |  | VS3050 | Voortstuwer BT | BB | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 4.3 | 8.8276 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 6.1159 | 100% | 80% | 3.44 | 3.9631 | 4.8928 | 100% | 100% | 4.3 | 4.9539 | 6.1159 |  |  | -10.2 |  | 8.8276 |  | 400 | 4.8928 |  | 6.1159 |  | 0
790 |  | P_9050 | Terreinrioleringspomp 1 | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 2% | 80% | 1.76 | 0.040978 | 0.051871 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | -10.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 0.051871 |  | 3.2419 |  | 0
790 |  | P_9060 | Terreinrioleringspomp 2 | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
790 |  | P_9070 | Terreinrioleringspomp 3 | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 2% | 80% | 1.76 | 0.040978 | 0.051871 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | -9.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 0.051871 |  | 3.2419 |  | 0
790 |  | P_9080 | Terreinrioleringspomp 4 | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
790 |  | P_9020 | Lenspomp bedrijfsgebouw | BDG | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 2% | 80% | 1.2 | 0.02847 | 0.036038 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | -9.2 |  | 3.251 |  | 400 | 0.036038 |  | 2.2524 |  | 0
790 |  | VL9012 | Ventilator bestaande pompgebouw | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 78% | 0.2886 | 0.39862 | 0.54605 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -9.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.54605 |  | 0.70007 |  | 0
790 |  | VL9022 | Ventilator nieuw pompgebouw (ontvangwerk) | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 78% | 0.2886 | 0.39862 | 0.54605 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -7.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.54605 |  | 0.70007 |  | 0
791 |  | VL9120 | Ventilator bestaande pompenkelder | BDG | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 78% | 0.429 | 0.57584 | 0.78882 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | -6.2 |  | 1.4597 |  | 400 | 0.78882 |  | 1.0113 |  | 0
790 |  | VL9032 | Ventilator bedrijfsgebouw (berginsruimte) | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 78% | 0.2886 | 0.39862 | 0.54605 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -9.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.54605 |  | 0.70007 |  | 0
791 |  | VL9110 | Ventilator lavafilter | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 100% | 78% | 1.17 | 1.4609 | 1.5378 | 100% | 100% | 1.5 | 1.873 | 1.9716 |  |  | 8.8 | 1 | 3.251 |  | 400 | 1.5378 |  | 1.9716 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 |  | P_9150 | Gef.effluentpomp 1 | GF | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | -5.2 |  | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | -4
791 |  | P_9160 | Gef.effluentpomp 2 | GF | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.2 |  | 21.2074 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | -5
791 |  | P_9170 | Gef.effluentpomp 3 | GF | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 4 | 8.2117 |  | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  |  | -3.2 |  | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | -2
740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NBT2 | NBT2 | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -2.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 0
780 |  | n.v.t (Note 1) | Slibverwerking (Note1) | BDG | N | E | E | HV-ALG-01 | voeding |  | 400 | 40 | 73.9056 |  | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1 | 51.2033 | 100% | 78% | 31.2 | 33.5484 | 39.9386 | 100% | 100% | 40 | 43.0108 | 51.2033 |  |  | -1.2 |  | 73.9056 |  | 400 | 39.9386 |  | 51.2033 |  | -61
740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NBT1 | NBT1 | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -0.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | -5
740 |  | P_4040 | Retourslibpomp 1 | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 45% | 4.95 | 5.7766 | 6.0807 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 6.0807 |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
740 |  | P_4050 | Retourslibpomp 2 | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 1.8 | 13 | 21.2074 |  | 400 | 0 |  | 13.5126 |  | 12 | 10 | 13 |  | 13
740 |  | P_4070 | Retourslibpomp 3 | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 45% | 4.95 | 5.7766 | 6.0807 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 6.0807 |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
740 |  | P_4080 | Retourslibpomp 4 | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 1.8 | 13 | 21.2074 |  | 400 | 0 |  | 13.5126 |  | 12 | 10 | 13 |  | 13
740 |  | P_4060 | Surplusslibpomp | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO | ja | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 100% | 70% | 1.05 | 1.3111 | 1.3801 | 100% | 100% | 1.5 | 1.873 | 1.9716 |  |  | 8.8 | 1 | 3.251 |  | 400 | 1.3801 |  | 1.9716 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | P_5510 | Metaalzout doseerpomp | FECL | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 | FO |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.95 | 0.745 | 0.95 | 0.81801 | 100% | 80% | 0.44 | 0.62169 | 0.65441 | 100% | 100% | 0.55 | 0.77711 | 0.81801 |  |  | 9.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.65441 |  | 0.81801 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | P_5520 | Metaalzout doseerpomp | FECL | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 | FO |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.95 | 0.745 | 0.95 | 0.81801 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | VL5580 | Ventilator metaalzoutdosering | FECL | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 | direct |  | 230 | 0.37 | 3.0438 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 1 | 3.0438 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | TC5586 | Tracing gebroken drinkwater | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 50% | 0.5 | 0.12346 | 0.16912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 11.8 | 1 | 7.353 |  | 230 |  | 0.16912 |  | 1.6912 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | TC5590 | Tracing spoelwater doseerkast | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 50% | 0.5 | 0.12346 | 0.16912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 12.8 | 0 | 7.353 |  | 230 |  | 0.16912 |  | 1.6912
755 |  | MV5500 | Metaalzout afsl anti hevel | FECL | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 20% | 50% | 0.09 | 0.029032 | 0.041475 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 12.8 | 0 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.041475 |  | 0.41475
755 |  | MV5501 | Metaalzout afsl vulpunt | FECL | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 20% | 50% | 0.09 | 0.029032 | 0.041475 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 12.8 | 0 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.041475 |  | 0.41475
755 |  | HE5570 | Verwarming doseerkast | FECL | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 20% | 50% | 0.25 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 12.8 | 0 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604
760 |  | RW6010 | Roerwerk surplusslibindikker | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 13.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
760 |  | P_6020 | Ingedikt slibpomp(nieuwe verdeler ruimte) | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 100% | 80% | 2.4 | 2.9105 | 3.0637 | 100% | 100% | 3 | 3.6381 | 3.8296 |  |  | 14.8 | 1 | 6.3147 |  | 400 | 3.0637 |  | 3.8296 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
790 |  | P_9030 | Lenspomp pompruimte ontvangwerek | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 2% | 80% | 1.2 | 0.02847 | 0.036038 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 15.8 | 1 | 3.251 |  | 400 | 0.036038 |  | 2.2524 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
790 |  | P_9040 | Lenspomp pompenkelder pompgebouw | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 2% | 80% | 1.2 | 0.02847 | 0.036038 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 16.8 | 1 | 3.251 |  | 400 | 0.036038 |  | 2.2524 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 |  | P_9180 | Drukverhogingspomp 1(drukverhogingsinstallatie) | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 2% | 80% | 1.76 | 0.040978 | 0.051871 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 17.8 | 1 | 4.6793 |  | 400 | 0.051871 |  | 3.2419 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 |  | P_9190 | Drukverhogingspomp 2(drukverhogingsinstallatie) | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 2% | 80% | 1.76 | 0.040978 | 0.051871 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 18.8 | 1 | 4.6793 |  | 400 | 0.051871 |  | 3.2419 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 |  | MR9180 | Nafilter | PG(N) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 2% | 80% | 0.144 | 0.0046452 | 0.0066359 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 19.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.0066359 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
710 |  | MV1010 | Automatische kanaalschuif 1 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 2% | 80% | 2.4 | 0.0553 | 0.069999 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 20.8 | 1 | 6.3147 |  | 400 | 0.069999 |  | 4.375 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
710 |  | MV1011 | Automatische kanaalschuif 2 | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 2% | 80% | 2.4 | 0.0553 | 0.069999 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 21.8 | 1 | 6.3147 |  | 400 | 0.069999 |  | 4.375 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  | MRK-ALG-01 | Besturingskast (Drukverhogingsinstal, Bestaande) Pompgebouw) | PG(B) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 80% | 80% | 1.76 | 1.6391 | 2.0748 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 24.8 | 1 | 4.6793 |  | 400 | 2.0748 |  | 3.2419 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  | MRK-WL-01 | Besturingskast waterlijn(nieuwe laagspanningsruimte bedrijfsgebouw) | BDG(boven) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 80% | 80% | 4 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 25.8 | 1 | 10.2647 |  | 400 | 4.5514 |  | 7.1116 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  | MCC/MRK-WL-03 | Ijzerchloride dosering (Nabij ijzerchloride doseerinstallatie) | ICHD | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | voeding |  | 400 | 2 | 4.3347 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 80% | 80% | 1.6 | 1.5184 | 1.922 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 26.8 | 1 | 4.3347 |  | 400 | 1.922 |  | 3.0031 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  | PLC-WL-01(Note 2) | Besturingskast waterlijn(Serverruimte bedrijfsgebouw) | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01/HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 4 | 8.2117 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 80% | 80% | 3.2 | 2.9493 | 3.6411 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 27.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 3.6411 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 264.6383 |  | ∑ Sel piek | 399.8287
|  | geïnstalleerd vermogen MCC/MRK-WL-01 [in kVA] | [5 empty] | 452.6443 | 452.6443 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC/MRK-WL-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 243.0599 | 366.2963 | [27 empty] | 263.2742 | 1.3641 | 393.4004 | 6.4283 | [5 empty] | 263.2742 | 1.3641 |  | 393.4004 | 6.4283
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC/MRK-WL-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 265.2391 | 406.3098 | [36 empty] | 380.0036 | 5.9309 |  | 567.8246 | 27.9491
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 382.8397 | 586.4577 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 380.0036 | 1.977 |  | 567.8246 | 9.3164
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.91638 | 0.90152 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 381.9806 |  | ∑ I piek | 577.1409
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 66.36% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 477.4757
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 630 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 577.1409 | → | 630
|  | MCC/MRK-WL-02 |  |  | N | E | E
740 |  | VY4025 | Effluentvijzel 1 | EFF | N | E | E | MCC/MRK-WL-02 | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 |  | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 50% | 80% | 14.8 | 8.5411 | 8.9906 | 50% | 100% | 18.5 | 10.6764 | 11.2383 |  |  | 2.8 | 13 | 35.2759 |  | 400 | 8.9906 |  | 11.2383 |  | 13 | 13 | 16 |  | 13
740 |  | VY4030 | Effluentvijzel 2 | EFF | N | E | E | MCC/MRK-WL-02 | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 |  | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 50% | 80% | 14.8 | 8.5411 | 8.9906 | 50% | 100% | 18.5 | 10.6764 | 11.2383 |  |  | 2.8 | 13 | 35.2759 |  | 400 | 8.9906 |  | 11.2383 |  | 13 | 13 | 16 |  | 13
|  |  | Besturing Effluentvijzels | NSA | N | E | E | MCC/MRK-WL-02 | voeding |  | 400 | 2 | 4.3347 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 75% | 100% | 2 | 1.7794 | 2.2524 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 2.8 | 2 | 4.3347 |  | 400 | 2.2524 |  | 3.0031 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 20.2336 |  | ∑ Sel piek | 25.4797
|  | geïnstalleerd vermogen MCC/MRK-WL-02 [in kVA] | [5 empty] | 47.9562 | 47.9562 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC/MRK-WL-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 18.8615 | 23.7252 | [27 empty] | 20.2336 | 0 | 25.4797 | 0 | [5 empty] | 20.2336 | 0 |  | 25.4797 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC/MRK-WL-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 20.2336 | 25.4797 | [36 empty] | 29.2047 | 0 |  | 36.7768 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 29.2047 | 36.7768 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 29.2047 | 0 |  | 36.7768 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.93219 | 0.93114 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 29.2047 |  | ∑ I piek | 36.7768
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 79.5% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 36.5058
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 40 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 36.7768 | → | 40
|  | OVK-ALG-01 |  |  | N | E | E
|  |  | KWCD | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 2.8 | 4 | 10.2647 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
|  |  | KWCD | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 2.8 | 4 | 10.2647 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
|  |  | KWCD | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 2.8 | 4 | 10.2647 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
|  |  | KWCD | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 2.8 | 4 | 10.2647 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
|  |  | KWCD | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 2.8 | 4 | 10.2647 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
|  |  | wcd | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  |  | 2.8 | 3 | 7.353 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  |  | wcd | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  |  | 2.8 | 3 | 7.353 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  |  | wcd | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  |  | 2.8 | 3 | 7.353 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  |  | wcd | BG | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  |  | 2.8 | 3 | 7.353 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  | KI9070 | Koelinstallatie Kantoor |  | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.3125 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | KI9080 | Koelinstallatie LS-ruimte |  | N | E | E | OVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.5 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 10.1028 |  | ∑ Sel piek | 29.9112
|  | geïnstalleerd vermogen OVK-ALG-01 [in kVA] | [5 empty] | 51.0725 | 51.0725 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen OVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 8.0194 | 23.7825 | [27 empty] | 4.4447 | 5.6581 | 17.7789 | 12.1323 | [5 empty] | 4.4447 | 5.6581 |  | 17.7789 | 12.1323
|  | schijnbaar opgenomen vermogen OVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 10.1028 | 29.9112 | [36 empty] | 6.4154 | 24.6002 |  | 25.6617 | 52.7492
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 14.5821 | 43.1731 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 6.4154 | 8.2001 |  | 25.6617 | 17.5831
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.79378 | 0.7951 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 14.6155 |  | ∑ I piek | 43.2447
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 33.72% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 18.2694
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 50 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 43.2447 | → | 50
[46 empty] | ∑ Sel nom | 294.9747 |  | ∑ Sel piek | 455.2196
[46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [16 empty] | 551.6731 |  |  |  | 269.9408 | 295.5755 |  |  |  | 413.804 | 461.7007 | [7 empty] | 287.9526 | 7.0222 | 436.659 | 18.5606 | [5 empty] | 287.9526 | 7.0222 |  | 436.659 | 18.5606
|  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [5 empty] | 666.4076 | [37 empty] | 415.6237 | 30.5311 |  | 630.263 | 80.6983
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.89626 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 415.6237 | 10.177 |  | 630.263 | 26.8994
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 64.79% | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 425.8008 |  | ∑ I piek | 657.1624
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 800 | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 532.251
[46 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 657.1624 | → | 800
|  |  | LICHTINSTALLATIE | [39 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
|  |  | Hoofd lichtverdeler (HVL-ALG-01) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160 | [19 empty] | 16 | [10 empty] | 0 | 16
|  |  | VL-ALG-01 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | VL-ALG-02 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | VL-ALG-03 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | VL-ALG-04 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | PLC-WL-01 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | SRV-ALG-01 |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Airco LS ruimte |  | B | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 30% | 80% | 0.8 | 0.2963 | 0.40589 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.40589 |  | 1.6912 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Terreinverlichting |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 80% | 4 | 1.1521 | 1.4223 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  | 7.1116 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | ASP boiler |  | B | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 25% | 80% | 2.4 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.87499 |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Terreinverlichting stuurstroom |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | scheertrafo |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 80% | 0.8 | 0.19753 | 0.27059 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.27059 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 50% | 80% | 0.8 | 0.49383 | 0.67648 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67648 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | verlichting |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 50% | 80% | 0.8 | 0.49383 | 0.67648 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67648 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Weerstation 01 en 21 |  | B | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | verlichting |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | KWCD buiten |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | KWCD Slibgebouw |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Magnetron |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD keuken |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Boiler keuken |  | B | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD's |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD's |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Toegangspoort |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 6.4456 |  | ∑ Sel piek | 20.6411
|  | geïnstalleerd vermogen HVL-ALG-01 [in kVA] | [5 empty] | 48.6412 | 48.6412 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen HVL-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 7.0734 | 26.2607 | [27 empty] | 1.7779 | 4.6677 | 7.1116 | 13.5295 | [5 empty] | 1.7779 | 4.6677 |  | 7.1116 | 13.5295
|  | schijnbaar opgenomen vermogen HVL-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 9.267 | 34.0553 | [36 empty] | 2.5662 | 20.2943 |  | 10.2647 | 58.824
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 13.3758 | 49.1546 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 2.5662 | 6.7648 |  | 10.2647 | 19.608
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.76329 | 0.77112 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 9.3309 |  | ∑ I piek | 29.8726
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 26.94% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 11.6637
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 29.8726 | → | 32
|  |  | Lichtverdeler NSA ruimte (VL-ALG-01) |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 32
|  |  | KWCD Binnen en buiten |  | N | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Monsterkast |  | B | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 10 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 13 | 10 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 13 | 13 | 16 |  | 13
|  |  | smering vijzels |  | N | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 20% | 80% | 0.4 | 0.1105 | 0.15137 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.15137 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD buiten bij trap |  | N | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9096 | verwarming |  | N | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 80% | 0.8 | 0.19753 | 0.27059 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.27059 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | N | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 80% | 0.8 | 0.19753 | 0.27059 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.27059 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | oppervlaktegemaal buiten omheining |  | B | E | E | VL-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 25 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 230 |  | 2.4025 |  | 3.0031 | 32 | 32 | 35 |  | 32
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [5 empty] | 17.0803 | 17.0803 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 3.8304 | 9.7203 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 4.9522 | 12.679 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 7.1479 | 18.3005 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.77347 | 0.76665 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 39.41% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  |  | Lichtverdeler best. pompgebouw (VL-ALG-02) |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | KWCD |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | Wcd's |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 25% | 100% | 1 | 0.30864 | 0.4228 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.4228 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 25% | 100% | 1 | 0.30864 | 0.4228 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.4228 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 25% | 100% | 1 | 0.30864 | 0.4228 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.4228 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9045 | Verwarming Slibontwateringsgebouw(bestaand) |  | B | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 25% | 50% | 0.14 | 0.051245 | 0.070198 | 25% | 100% | 0.28 | 0.10249 | 0.1404 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.070198 |  | 0.1404 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9096 | Verwarming NSA ruimte |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.4025 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9081 | Verwarming pompgebouw |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 25% | 50% | 1.5 | 0.43203 | 0.54687 | 25% | 100% | 3 | 0.86406 | 1.0937 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54687 |  | 1.0937 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9081 | Verwarming pompgebouw |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.5 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9091 | Verwarming pomp ruimte ontvangwerk |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.3125 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | HE9091 | Verwarming pomp ruimte ontvangwerk |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.5 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Ventilatie |  | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 25 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 32 | 32 | 35 |  | 32
[5 empty] | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[5 empty] | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[5 empty] | N | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[5 empty] | B | E | E | VL-ALG-02 | voeding |  | 400 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 25% | 50% | 0.14 | 0.051245 | 0.070198 | 25% | 100% | 0.28 | 0.10249 | 0.1404 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.070198 |  | 0.1404 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 2.8553 |  | ∑ Sel piek | 5.7106
|  | geïnstalleerd vermogen VL-ALG-02 [in kVA] | [5 empty] | 59.0952 | 59.0952 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen VL-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 12.7254 | 21.2622 | [27 empty] | 2.737 | 0.11825 | 5.4741 | 0.23651 | [5 empty] | 2.737 | 0.11825 |  | 5.4741 | 0.23651
|  | schijnbaar opgenomen vermogen VL-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 16.0858 | 26.8698 | [36 empty] | 3.9506 | 0.51415 |  | 7.9011 | 1.0283
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 23.2179 | 38.7832 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 3.9506 | 0.17138 |  | 7.9011 | 0.34277
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.79109 | 0.79131 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 4.122 |  | ∑ I piek | 8.2439
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 59.85% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 5.1524
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 8.2439 | → | 10
|  |  | Lichtverdeler LAB (VL-ALG-03) |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  |  | VA ASP ventilator |  | B | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 400 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 50% | 80% | 0.4 | 0.27624 | 0.37842 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37842 |  | 0.94604 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Airco |  | B | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 40% | 80% | 0.8 | 0.39506 | 0.54118 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54118 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Boiler |  | B | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1 | 6 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 20% | 80% | 0.8 | 0.19753 | 0.27059 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6 |  | 230 |  | 0.27059 |  | 1.6912 | 8 | 8 | 10 |  | 8
|  |  | WCD's |  | N | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 50% | 100% | 1 | 0.61728 | 0.84559 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.84559 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | KI9075 | Koelinstallatie Serverruimte |  | N | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.5 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Netwerk |  | B | E | E | VL-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 50% | 50% | 0.25 | 0.17265 | 0.23651 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.23651 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen VL-ALG-03 [in kVA] | [5 empty] | 11.3406 | 11.3406 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen VL-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 3.9608 | 7.9239 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen VL-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 5.1381 | 10.495 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 7.4162 | 15.1482 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.77087 | 0.75501 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 49.99% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  |  | Lichtverdeler Nieuw pompgeb. (VL-ALG-04) |  | N | E | E | HVL-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160
|  |  | Drukverhogingsinstallatie DV9100 |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 40% | 80% | 2.4 | 1.106 | 1.4 | 80% | 100% | 3 | 2.765 | 3.5 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4 |  | 3.5 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD compressorruimte |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | K WCD Lastafel |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD cv |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 25% | 50% | 0.75 | 0.22242 | 0.28154 | 50% | 100% | 1.5 | 0.88968 | 1.1262 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.28154 |  | 1.1262 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | KWCD |  | N | E | E | VL-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 4.9041 |  | ∑ Sel piek | 15.3493
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-03 [in kVA] | [5 empty] | 35.0736 | 35.0736 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 5.0727 | 15.1754 | [27 empty] | 4.6225 | 0.28154 | 14.2231 | 1.1262 | [5 empty] | 4.6225 | 0.28154 |  | 14.2231 | 1.1262
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 6.3041 | 18.8493 | [36 empty] | 6.672 | 1.2241 |  | 20.5293 | 4.8964
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 9.0991 | 27.2066 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 6.672 | 0.40804 |  | 20.5293 | 1.6321
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.80467 | 0.80509 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 7.0801 |  | ∑ I piek | 22.1615
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 33.43% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 8.8501
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 160 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 22.1615 | → | 25
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 55.9521 |  | ∑ Sel piek | 144.6493
|  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [5 empty] | 171.2309 | 171.2309 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 32.6626 | 80.3425 | [9 empty] | 171.2309 |  |  |  | 32.6626 | 41.7472 |  |  |  | 80.3425 | 102.9484 | [7 empty] | 24.5344 | 31.4177 | 76.5749 | 68.0744 | [5 empty] | 24.5344 | 31.4177 |  | 76.5749 | 68.0744
|  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 20.8736 | 51.4742 | [36 empty] | 35.4123 | 136.5989 |  | 110.5264 | 295.9757
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 30.1284 | 74.2966 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 35.4123 | 45.533 |  | 110.5264 | 98.6586
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 1.5648 | 1.5608 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 80.9453 |  | ∑ I piek | 209.185
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 40.65% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 101.1816
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 160 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 209.185 | → | 250
[46 empty] | ∑ Sel nom | 350.9268 |  | ∑ Sel piek | 599.869
[46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie HVK-ALG-1 | [16 empty] | 722.904 |  |  |  | 302.6034 | 337.3227 |  |  |  | 494.1465 | 564.6491 | [7 empty] | 312.4869 | 38.4399 | 513.2339 | 86.635 | [5 empty] | 312.4869 | 38.4399 |  | 513.2339 | 86.635
|  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [5 empty] | 815.0008 | [37 empty] | 451.036 | 167.13 |  | 740.7894 | 376.674
|  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [5 empty] | 506.7461 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 451.036 | 55.71 |  | 740.7894 | 125.558
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.87514 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 506.7461 |  | ∑ I piek | 866.3474
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 58.49% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 633.4326
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1000 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 866.3474 | → | 1000
Notes:
Note1) Slipverwerking is uit bedrijf. Er wordt in de toekomst mogelijk een slibontwatering gebouwd en een vermogen van 40kW (conform Slibontwatering Nieuwveen) hiervoor gereserveerd.
Algemeen 1) PLC-WL-01 is redundant uitgevoerd.
Algemeen 2) Het bestaande piekvermogen van de AWZI is volgens Liander 120Kw of 149,08 KVA schijnbaar vermogen(Referentie:email van Jacco Hus op dinsdag 9 juni 2020 14:53).

## M-lijst
motoren | [5 empty] | geënt op
[6 empty] | type | IEC Low Voltage AC | General performance | Cast iron | NEN-EN-IEC 60034
[6 empty] | isolatieklasse | F
vermogen | cos phi | rendement |  |  | Inom | efficiëntie klasse | IE2 | (minimum vereiste)
[kW] |  | 100% load | 3/4 load | 1/2 load | [A] | temperature rise class | B
0 | 0.85 |  |  |  |  | toerental | 1500 rpm
0.06 | 0.7 | 58% |  |  | 0.21331
0.09 | 0.7 | 60% |  |  | 0.30929
0.12 | 0.7 | 60% |  |  | 0.41239
0.18 | 0.7 | 62% |  |  | 0.59864
0.25 | 0.73 | 68.3% | 70.8% | 69.7% | 0.72373
0.37 | 0.73 | 72.4% | 74.5% | 74.6% | 1.0105
0.55 | 0.73 | 74.5% | 73.8% | 70% | 1.4597
0.75 | 0.73 | 81% | 80.7% | 77.3% | 1.8308
1.1 | 0.73 | 83.6% | 84.5% | 83.2% | 2.6016
1.5 | 0.79 | 84.3% | 85.6% | 84.7% | 3.251
2.2 | 0.79 | 85.9% | 85.1% | 83.4% | 4.6793
3 | 0.79 | 86.8% | 87% | 85.4% | 6.3147
4 | 0.81 | 86.8% | 87.7% | 87.3% | 8.2117
5.5 | 0.81 | 89% | 89.8% | 88.9% | 11.012
7.5 | 0.81 | 89.3% | 90.1% | 90% | 14.9659
11 | 0.83 | 90.2% | 91.4% | 91.2% | 21.2074
15 | 0.83 | 90.6% | 91.8% | 91.6% | 28.7915
18.5 | 0.83 | 91.2% | 92.3% | 92.1% | 35.2759
22 | 0.83 | 91.6% | 92.5% | 92.1% | 41.7665
30 | 0.83 | 92.3% | 93.4% | 93.5% | 56.5224
37 | 0.84 | 93% | 93.9% | 93.8% | 68.3626
45 | 0.84 | 93.2% | 94% | 93.7% | 82.9653
55 | 0.85 | 93.5% | 94.2% | 93.7% | 99.8876
75 | 0.85 | 94.2% | 94.2% | 93.5% | 135.1982
90 | 0.85 | 94.4% | 94.6% | 94.1% | 161.8941
110 | 0.85 | 94.7% | 94.6% | 93.8% | 197.2437
132 | 0.85 | 95% | 95% | 94.3% | 235.945
160 | 0.85 | 95.2% | 95.3% | 94.6% | 285.3931
200 | 0.86 | 95.3% | 95.4% | 94.9% | 352.2233
250 | 0.86 | 95.3% | 95.2% | 94.4% | 440.2791

## K-lijsten
Automaatkeuze | Inom |  | hulpveld | Motorbeveiliging |  |  | Wijze van voeding / aanloop |  | Status |  | Levering / montage |  | Spanning (AC)
|  |  | 1 stap groter | instelbereik |  |  | F+N | voedingsgroep | N | = Nieuw | E | = Elektrotechnisch aannemer | 110
|  |  |  | van |  | tot | 3F+N |  | B | = Bestaand | W | = Werktuigbouwkundig aannemer | 230
Installatieautomaat | 0.5 | 1f | 1 | 0.1 | … | 0.16 | F+N+A |  | V | = Vervalt | D | = Derden | 400
Installatieautomaat | 1 | 1f | 1.6 | 0.16 | … | 0.25 | 3F+N+A |  | T | = Toekomst | B | = Bestaand | 690
Installatieautomaat | 1.6 | 1f | 2 | 0.25 | … | 0.4 | voeding | vermelding voor verbruiker lichtverdeler |  |  |  |  | 10kV
Installatieautomaat | 2 | 1f | 3 | 0.4 | … | 0.63 | direct | aanloop bij motorgroep
Installatieautomaat | 3 | 1f | 4 | 0.63 | … | 1 | omkeer
Installatieautomaat | 4 | 1f | 6 | 1 | … | 1.6 | 2-toeren
Installatieautomaat | 6 | 1f | 8 | 1.6 | … | 2.5 | SS
Installatieautomaat | 8 | 1f | 10 | 2.5 | … | 4 | FO
Installatieautomaat | 10 | 3f | 13 | 4 | … | 6.3
Installatieautomaat | 13 | 3f | 16 | 6.3 | … | 9
Installatieautomaat | 16 | 3f | 20 | 8 | … | 12
Installatieautomaat | 20 | 3f | 25 | 9 | … | 12.5
Installatieautomaat | 25 | 3f | 32 | 10 | … | 16 | Rated Diversity Factor
Installatieautomaat | 32 | 3f | 35 | 11 | … | 16 | (RDF)
Hoofd automaat | 35 | 3f | 40 | 12.5 | … | 16 | 0.8
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 40 | 3f | 50 | 14 | … | 20
Installatieautomaat | 50 | 3f | 63 | 16 | … | 20 | IE klasse
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 63 | 3f | 80 | 18 | … | 25 | NEN-IEC-EN 60034-30
Hoofd automaat | 80 | 3f | 100 | 20 | … | 25 | 2
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 100 | 3f | 160 | 22 | … | 32 | 3
Vermogensautomaat | 160 | 3f | 200 | 28 | … | 40 | 4
Vermogensautomaat | 200 | 3f | 250 | 36 | … | 45
Vermogensautomaat | 250 | 3f | 400 | 40 | … | 50
Vermogensautomaat | 400 | 3f | 630 | 45 | … | 63
Vermogensautomaat | 630 | 3f | 800 | 57 | … | 75
Vermogensautomaat | 800 | 3f | 1000 | 70 | … | 90
Vermogensautomaat | 1000 | 3f | 1250 | 80 | … | 100
Vermogensautomaat | 1250 | 3f | 1600
Vermogensautomaat | 1600 | 3f | 2000
Vermogensautomaat | 2000 | 3f | 2500
Vermogensautomaat | 2500 | 3f | 3200
Vermogensautomaat | 3200 | 3f | 4000