## Blad1
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
O2
AL6495 | Lift 53 | VA9 | Afstandbediening SB herstellen | 2020-01-14 | geen |  | in orde |  | ja
|  | MK61 | Liftboek niet aanwezig | [5 empty] | ja
AL6494 | Lift 54 | VA9 | Afstandbediening SB herstellen | 2020-01-13 | SA21 | zelfsluitendheid schachtdeur bovenste etag |  |  | ja
[5 empty] | ST25 | Noodstroom voor bevrijden defect |  |  | ja
AL6499 | Lift 55 | VA9 | Afstandbediening SB herstellen | 2020-01-14 | geen |  | in orde |  | ja
AL6496 | Lift 50 | geen |  | 2020-01-21 | geen |  | in orde |  | ja
AL6497 | Lift 51 | geen |  | 2020-01-14 | SA08 | grendelcontact afstellen BG |  |  | ja
AL6498 | Lift 52 | geen |  | 2020-01-15 | geen |  | in orde |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
Hoofdgebouw
AL6503 | Lift 3029 |  |  | geen rapport |  |  |  |  | ja
Al6504 | Lift 3025 Boek | geen |  | 2020-02-11 | geen |  | in orde |  | ja
Al6505 | Lift 3026 Boek | geen |  | 2020-02-11 | geen |  | in orde |  | ja
Al6506 | Lift 3028 trap | geen |  | geen rapport |  |  |  |  | ja
Al6507 | Lift 3021 Bib | geen |  | 2020-02-19 | geen |  | in orde |  | ja
Al6508 | Lift 3022 Bib | NE2 | Noodeind schakelaar afstellen | 2020-02-11 | geen |  | in orde |  | ja
Al6509 | Lift 3023 Bib | geen |  | 2020-02-11 | geen |  | in orde |  | ja
Al6510 | Lift 3024 Bib | geen |  | 2020-02-11 | geen |  | in orde |  | ja
Al6511 | Lift 3005 | geen |  | 2020-01-22 | geen |  | in orde |  | ja
Al6512 | Lift 3006 | geen |  | 2020-01-16 | geen |  | in orde |  | ja
Al6513 | Lift 3007 | geen |  | 2020-01-16 | geen |  | in orde |  | ja
Al6514 | Lift 3008 | geen |  | 2020-01-22 | geen |  | in orde |  | ja
Al6515 | Lift 3009 | geen |  | 2020-01-21 | MA31 | Lift mag niet takelen |  |  | ja
Al6516 | Lift 3010 | geen |  | 2020-01-21 | geen |  |  |  | ja
Al6517 | Lift 3013 | SP800 | Putladder voldoet niet | 2020-01-22 | SP800 | Putladder | offerte |  | ja
Al6518 | Lift 3014 | SP800 | Putladder voldoet niet | 2020-01-23 | SP801 | Putladder | offerte |  | ja
Al6519 | Lift 3015 | SP800 | Putladder voldoet niet | 2020-01-23 | SP802 | Putladder | offerte |  | ja
Al6520 | Lift 3016 | SP800 | Putladder voldoet niet | 2020-01-23 | SP803 | Putladder | offerte |  | ja
Al6521 | Lift 3018 inv. | NB10 | Liftboek niet aanwezig | geen rapport |  |  |  |  | ja
Al6522 | Lift 3019 inv. | geen |  | 2020-01-16 | geen |  | in orde |  | ja
Al6523 | Lift 3012 | geen |  | 2020-01-27 | geen |  | in orde |  | ja
Al6524 | Lift 3001 | geen |  | 2020-01-29 | geen |  | in orde |  | ja
Al6525 | Lift 3002 | KL1 | Soepele hangkabels verdroogt | 2020-01-16 | geen |  | in orde |  | ja
|  | SP800 | Lasdoos in de put defect | [5 empty] | ja
Al6526 | Lift 3003 | AG800 | Leidingbreuk niet te beproeven (aanbrengen testmogelijkheid) | geen rapport |  |  |  |  | ja
Al6527 | Lift 3004 | KA21 | Ruimte ondergeleiding kooideur te groot | 2020-01-30 | geen |  | in orde |  | ja
|  | KA22 | Spleet tussen dagstuk en kooideur groter dan 1 cm | [5 empty] | ja
Al6528 | Lift 3017 | geen |  | 2020-02-19 | geen |  | in orde |  | ja
Al6529 | Lift 3027 | KM72 | Spreek/luiser op de kooi herst. | 2020-01-15 | KM53 | spreek/luister werkt niet | afkeur |  | ja
|  | KM73 | Spreek/luiser onder de kooi herst. |  | ST25 | sleutel voor tornen is weg | in orde |  | ja
|  | ST25 | Voeding noodtornen herstellen | [5 empty] | ja
AL6579 | Lift 3030 anchora | HP11 | Last heffer aangeven | geen rapport |  |  |  |  | ja
|  | HP12 | Textplaat gegevens heffer | [5 empty] | ja
|  | MA30 | Passende remlichter | [5 empty] | ja
AL6580 | lift 3031 | geen |  | 2020-01-27 | geen |  | in orde |  | ja
AL6581 | lift 3032 | geen |  | 2020-01-30 | geen |  | in orde |  | ja
AL6582 | lift 3033 | geen |  | 2020-01-28 | geen |  | in orde |  | ja
AL6588 | lift 3034 kerkzaal | geen |  | geen rapport |  |  |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
Med. Fac.
AL6530 | Lift 203 | SA08 | Grendelkontakt verbreekt tijdens rit | 2019-12-09 | SC13 | Defecte schachtlampen |  |  | ja
[5 empty] | DK5 | Draagkabels roestig |  |  | ja
[5 empty] | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6531 | Lift 204 | geen |  | 2019-12-09 | SA08 | Grendelkontakt verbreekt tijdens rit |  |  | ja
[5 empty] | DK5 | Draagkabels roestig |  |  | ja
[5 empty] | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6532 | Lift 205 | geen |  | 2019-12-10 | MA3 | Machine maakt geluid |  |  | ja
[5 empty] | MA30 | Passende remlichter |  |  | ja
[5 empty] | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6533 | Lift 218 | geen |  | 2019-12-09 | KM74 | spreek/luister verbinding herstellen |  |  | ja
AL6534 | Lift 206 | geen |  | 2019-12-10 | UL29 | Hydraulische buffer defect |  |  | ja
[5 empty] | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6535 | Lift 207 | NE2 | Noodeind schakelaar afstellen (beneden) | 2019-12-10 | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6536 | Lift 208 | geen |  | 2019-12-10 | KM50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6537 | Lift 209 |  |  | geen rapport |  |  |  |  | ja
AL6538 | Lift 210 | ST19 | Tornbesturing werkt niet volgens schema, de neer knop werkt niet | 2019-11-28 | GEEN |  | in orde |  | ja
AL6539 | Lift 211 | geen |  | 2019-11-28 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | KM800 | spreek/luister te zacht dit herstellen |  |  | ja
AL6540 | Lift 212 | BS8 | verende stuiting achter schachtdeur aanbrengen | 2019-11-28 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | WT800 | Sttotbord onder schachtdeur BG en kelder aanbrengen |  |  | ja
AL6541 | Lift 215 | geen |  | 2019-11-27 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | SC13 | Schachtlampen defect |  |  | ja
[5 empty] | KM78 | overlastcontact afstellen |  |  | ja
AL6542 | Lift 216 | geen |  | 2019-11-27 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | MK67 | Schema aanpassen (geen LWD) |  |  | ja
AL6543 | Lift 217 | geen |  | 2019-11-27 | SA08 | Grendel BG afstellen |  |  | ja
[5 empty] | SP59 | Schachtput vuil met ingewaaid zand | BCW |  | ja
AL6544 | Lift 220 | HP1 | Afstand tussen plateau en wanden groter dan 2cm | 2019-11-28 | HP1 | Afstand tussen plateau en wanden groter dan 2cm |  |  | ja
|  | HP800 | Opschrift "verboden voor personen" aanbrengen |  | HP800 | Opschrift "verboden voor personen" aanbrengen |  |  | ja
|  | NB10 | Liftboek niet aanwezig |  | NB10 | Liftboek niet aanwezig |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
Transistorium
Al6501 | Lift 506 | DK5 | Draagmiddelen behandelen tegen roest | 2019-12-03 | DK5 | Draagmiddelen behandelen tegen roest |  |  | ja
[5 empty] | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
[5 empty] | MK49 | Noodverlichting MK herstellen |  |  | ja
Al6502 | Lift 516 | geen |  | gesloopt |  |  |  |  | ja
AL6552 | Lift 514 | MK3 | Last hijsoog aanbrengen | 2019-12-09 | HP11 | Duidelijke opschrift (last) |  |  | ja
AL6553 | Lift 515 | AG801 | Ketting van Ketting lastdrager gebroken | geen rapport |  |  |  |  | ja
AL6554 | Lift 508 | geen |  | 2019-11-27 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | KM86 | spreek/luister herstellen geen telefoonlijn |  |  | ja
AL6555 | Lift 509 | MA30 | Bij de lift moet een passende remlichter aanwezig zijn | 2019-11-28 | SB800 | Het luchtdrukcontact vang werkt niet betrouwbaar |  |  | ja
|  | SH8 | Beplating van de schachtdeur vast zetten (BG en K) |  | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
AL6556 | Lift 511 | VA6 | Vangbuffers gangbaar maken | 2019-11-27 | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
AL6557 | Lift 512 | VA6 | Vangbuffers gangbaar maken | 2019-12-09 | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
[5 empty] | MK59 | Torninstruktie |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
OZW
AL6545 | Lift 4 | geen |  | 2019-12-05 | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
AL6546 | Lift 1 | geen |  | 2019-12-06 | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
AL6547 | Lift 2 | UL1 | Uitloop TG niet groter dan 22cm | geen rapport |  |  |  |  | ja
AL6548 | Lift 3 | UL1 | Uitloop TG niet groter dan 22cm | 2019-12-06 | MA50 | Remcontrolecontacten | Offerte |  | ja
AL6549 | Lift 5 | geen |  | 2019-12-06 | MK800 | Verlichting voor schakelkast onvoldoende |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
Wis&Natuurkunde
Al6500 | 4011 platform | geen |  | 2020-01-23 | geen |  | in orde |  | ja
AL6550 | Lift 601 | geen |  | 2019-11-29 | BS6 | Schachtdeurstuiting Begane grond |  |  | ja
[5 empty] | HL37 | Afdichting Cilinder lekt |  |  | ja
AL6551 | Lift 602 | DK800 | Ophanging ketting tegen roest behandelen | 2019-11-29 | DK800 | Ophanging ketting tegen roest behandelen |  |  | ja
[5 empty] | GR800 | Grndeldekplaat -2 zit los |  |  | ja
[5 empty] | SP59 | Schachtput vuil |  |  | ja
AL6558 | Lift 121 | geen |  | 2019-12-04 | DK13 | Spanning draagkabels ongelijk |  |  | ja
AL6559 | Lift 120 | BW800 | Deur dicht knop werkt niet op BW | 2019-12-03 |  | HERHAALPUNTEN UITZOEKEN |  |  | ja
|  | HL1 | Testknop Snelheidsbegrenzer herstellen | [5 empty] | ja
|  | LB2 | Inspektiebesturing werkt niet volgens schema | [5 empty] | ja
|  | LE10 | Leisloffen Tegengewicht opvullen | [5 empty] | ja
AL6560 | Goederenlift 101 | geen |  | 2019-12-04 | GEEN |  | in orde |  | ja
AL6561 | Lift 102 | geen |  | 2019-12-04 | KM86 | Spreek/luister herstellen |  |  | ja
AL6562 | Lift 103 | geen |  | 2019-12-05 | GEEN |  | in orde |  | ja
AL6563 | Goederenlift 114 | geen |  | 2019-12-05 | BS6 | Deurstuiting 1e etage |  |  | ja
[5 empty] | KM86 | Spreek/luister herstellen |  |  | ja
AL6564 | Goederenlift 116 | GR14 | Noodontgrendeling herstellen (BG en K) | geen rapport |  |  |  |  | ja
|  | VA800 | Bevestigingsbout vangstang en SB-kabel v.v. | [5 empty] | ja
AL6565 / AH9019 | Heftafel 118 | geen |  | 2019-12-03 | NB10 | geen liftdossier |  |  | ja
[5 empty] | HP11 | Sticker last |  |  | ja
[5 empty] | SP800 | Metalen delen put tegen roest behandelen |  |  | ja
AL6566 | Lift 104 | geen |  | 2019-12-04 | KM86 | Spreek/luister herstellen |  |  | ja
AL6567 | Lift 105 | geen | [6 empty] | ja
AL6568 | Goederenlift 106 | geen |  | 2019-11-29 | UL29 | Buffer TG vervangen |  |  | ja
[5 empty] | SA8 | Spleet tussen kozijn en schachtdeur groter dan 1cm |  |  | ja
[5 empty] | KM37 | Noodverlichting kooi herstellen |  |  | ja
AL6569 | Goederenlift 115 | SH12 | gebarsten kijkglazen van schachtdeuren v.v. | geen rapport |  |  |  |  | ja
|  | VA800 | Bevestigingsbout vangstang en SB-kabel v.v. | [5 empty] | ja
AL6570 | Invalidenlift 117 | geen |  | 2019-12-03 | NB10 | Dossier niet aanwezig |  |  | ja
[5 empty] | HP11 | Tekst (Last) |  |  | ja
AL6571 | Lift 107 | geen |  | 2019-11-25 | KM86 | Spreek/luister herstellen (slecht verstaanbaar) |  |  | ja
[5 empty] | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6572 | Lift 108 | geen |  | 2019-11-25 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6573 | Goederenlift 109 | geen |  | 2019-11-25 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | KA21 | kooideur onderzijde veel speling |  |  | ja
[5 empty] | GR14 | Noodontgrendeling 1e etage defect |  |  | ja
[5 empty] | KD38 + SP59 | Kooidak en schachtput vuil |  |  | ja
AL6574 | Lift 110 | geen |  | 2019-11-26 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6575 | Lift 111 | geen |  | 2019-11-26 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | SP800 | Contact spanschijf afschermen |  |  | ja
AL6576 | Goederenlift 112 | geen |  | 2019-11-26 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6577 | Goederenheffer 119 | geen |  | 2019-11-29 | NB10 | Dossier niet aanwezig |  |  | ja
[5 empty] | GH800 | Electrische kabel los |  |  | ja
AL6578 | Goederenlift 113 | geen |  | 2019-11-29 | AB83 | hekje kooidak |  |  | ja
ja
AH9019 / AL6565 | Heftafel 118 | geen |  | 2019-12-03 | NB10 | Dossier niet aanwezig |  |  | ja
[5 empty] | HP11 | Tekst (Last) |  |  | ja
[5 empty] | SP800 | onderdelen put behandelen tegen roest |  |  | ja
ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
Initium
AL6706 | Lift 301 | SB9 | Kabel Snelheidsbegrenzer inkorten | 2019-10-28 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6707 | Lift 302 | KM18 | Kooidagstuk zit los | 2019-10-28 | GEEN |  | in orde |  | ja
AL6708 | Lift 303 | SB9 | Kabel Snelheidsbegrenzer inkorten | 2019-10-28 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
|  | KM18 | Kooidagstuk zit los | [5 empty] | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
ACTA
AL6790 | Lift 1 BW | UL800 | Ruimte tussen kooi en geleiding comp.kabel < 30cm | 2019-10-29 | UL800 | Ruimte tussen kooi en geleiding comp.kabel < 30cm |  |  | ja
|  | BR22 | Sticker voor ontgrendeling op binnenzijde schachtdeur plaatsen |  | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
|  | ST25 | Noodtornen herstellen | [5 empty] | ja
AL6791 | Lift 2 | geen |  | 2019-10-29 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6792 | Lift 3 | geen |  | 2019-11-12 | ST25 | Noodvoeding tornen |  |  | ja
[5 empty] | SP25 | Nooderlichting Schachtput |  |  | ja
[5 empty] | KD37 | Noodverlichting kooidak |  |  | ja
AL6793 | Lift 4 | GR14 | Noodontgrendeling herstellen div. etages | 2019-10-30 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
AL6794 | Lift 5 | GR14 | Noodontgrendeling herstellen div. etages | 2019-10-30 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | MA47 | Lift takelt |  |  | ja
AL6795 | Lift 6 | GR14 | Noodontgrendeling herstellen div. etages | 2019-11-12 | SP25 | Nooderlichting Schachtput |  |  | ja
|  | ST25 | Noodtronen herstellen |  | KD37 | Noodverlichting kooidak |  |  | ja
AL6798 | Lift 7 goed.heffer | HP2 | Wanden vlak maken | 2019-11-12 | HP2 | Wanden vlak maken |  |  | ja
|  | MK2 | Er moet een ladder aanwezig zijn om de MK te bereiken | [5 empty] | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
P2
AL6796 | Lift 8 park. | geen | Kabel Snelheidsbegrenzer inkorten | 2019-10-29 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | KA21 | Kooideurgeleiding onderzijd te veel speling |  |  | ja
AL6797 | Lift 9 park. | geen | Kooidagstuk zit los | 2019-10-30 | MA50 | Remcontrolecontacten | offerte |  | ja
[5 empty] | KA21 | Kooideurgeleiding onderzijd te veel speling |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
NU
AL6455 | Lift 5001 |  |  | 2019-10-17 | UL16+UL800+AB411 | Uitloop te klein | Afkeur |  | ja
[5 empty] | HL17 | Communicatie tussen kooi en mk niet goed |  |  | ja
AL6456 | Lift 5002 |  |  | 2019-10-18 | UL17+AB411 | Uitloop te klein | Afkeur |  | ja
AL6457 | Lift 5003 |  |  | 2019-11-15 | UL16 | Uitloop te klein | Afkeur |  | ja
[5 empty] | TG800 | Compensatiekabel loopt aan |  |  | ja
[5 empty] | SA8 | Schachtdeurcontact afstellen |  |  | ja
[5 empty] | BW19 | De brandweerschakelaar werkt niet |  |  | ja
[5 empty] | SP61 + SP74 | Pictogrammen ontbreken |  |  | ja
AL6458 | Lift 5004 |  |  | ? | UL16+17 | Uitloop te klein | Afkeur |  | ja
AL6460 | Lift 5006 |  |  | 2019-10-18 | SP64 | Putschakelaar niet juist gemonteerd |  |  | ja
AL6461 | Lift 5007 |  |  | 2019-10-17 | KD47 | Pictogram |  |  | ja
[5 empty] | RL23 | EG verklaring |  |  | ja
[5 empty] | AB411 | Vrije ruimte hekwerk |  |  | ja
Liftnummer | Liftnummer VU | KP | Keuringspunten oud | Keuringsdatum | KP Nieuw | Keuringspunten nieuw | Materiaal | Assistentie | gereed
P3
AL6459 | Lift 5005 |  |  | 2019-06-07 | KD46 | Pictogram |  |  | ja
[5 empty] | SP61 | Pictogram |  |  | ja
AL6462 | Lift 5008 |  |  | 2019-06-03 | SP800 | Snelheidsbegrenzerkabel loopt schef |  |  | ja
[5 empty] | KD29 | Afstand koidakhek en SB en Kooivang is te klein (2,5cm) |  |  | ja
[5 empty] | KD46 | Pictogram |  |  | ja
[5 empty] | HL38 | Lekolie op putvloer |  |  | ja
[5 empty] | SP61 | Pictogram |  |  | ja
[5 empty] | SP11 | Put droog en waterdicht maken. |  |  | ja
ja