## I lijst
| F |  | Bestek definitief |  | B. Cornelissen | 2020-10-27 | [5 empty] | Document: |  | INSTRUMENTATIELIJST AWZI Bodegraven
| E |  | Bestek concept |  | B. Cornelissen | 2020-09-23
| D |  | PA Project as built |  | K.J. Götz | 2019-08-12 | [5 empty] | Projekt: |  | Renovatie_AWZI Bodegraven
| C |  | Revisie |  | J.A. Palmans | 2016-09-21
| B |  | Definitief |  | J.A. Palmans | 2016-09-15
| A |  | Concept |  | J.A. Palmans | 2016-06-07 | [5 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
| revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda:
[8 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Aansl::
[8 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer |  |  |  | Fabr./Type/Blad:
[8 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  |  | # volgens voorkeurslijst en door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden |  |  |  | $ door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand
[7 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  | Meetbereik | Eenheid
| P&ID |  | Tag - | Omschrijving/functie instrument | [6 empty] | Aansluiten |  |  | Fabrikaat | Type | Aansluitschema bestaand | Opmerkingen
| nr | rev. | Nummer | [7 empty] | op paneel |  |  |  |  | nummer
BSS Gate name
WATERLIJN
Aanvoer/Roostergoedverwijdering/Ontvangen
| 710 |  | FT1007 | Debiet Inf. Zwammerdam |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m3/h | # | $ | BG 3071 3E 6 22 511 blad 01
| 710 |  | FT1008 | Debiet Inf. Bodegr.-Zuid |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m3/h | # | $ | BG 3071 3E 6 22 512 blad 01
| 710 |  | FT1009 | Debiet Inf. Bodegr.-Noord |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m3/h | # | $ | BG 3071 3E 6 22 513 blad 01
| 710 |  | FT1010 | Debiet Inf. Reeuwijk-Brug |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m3/h | # | $ | BG 3071 3E 6 22 514 blad 01
| 710 |  | FT1011 | Debiet Inf. Oud-Bodegraafseweg |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m3/h | # | $ | BG 3071 3E 6 22 515 blad 01
| 710 |  | PS1005 | Drukschakelaar sproeiwater RV |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | $
| 710 |  | PT1005 | Drukmeting sproeiwater RV |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | $
| 710 |  | PS1006 | Drukschakelaar sproeiwater RV |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | $
| 710 |  | PT1006 | Drukmeting sproeiwater RV |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | $
| 710 |  | LT1003 | Niveau Inf. voor RV 1 |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m | # | $ | BG 3071 3E 6 22 516 blad 01
| 710 |  | LT1005 | Niveau Inf. voor RV 2 |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m | # | $
| 710 |  | HZ1030 | Noodstop RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | HZ1040 | Noodstop RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | XS1030 | Momentbewaking RV 1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | XS1040 | Momentbewaking RV 2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1030 | Niveau vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | FS1030 | Debiet vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1040 | Niveau vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | FS1040 | Debiet vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1004 | Niveau Inf. na RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m | # | $ | BG 3071 3E 6 22 516 blad 01
| 710 |  | LT1006 | Niveau Inf. na RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 | $ | m | # | $
| 710 |  | GS1030_EOP | Schuifafsl voor RV 1 open |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | GS1040_EOP | Schuifafsl voor RV 2 open |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | XS1050 | Momentbewaking RP |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1060 | Niveau container RP vol |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1061 | Niveau container RP 70% |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | XS1060 | Aanwezig container RP |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | GS1060 | Momentbewaking RP |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | QX1080 | Monstername Inf. |  |  | OP | B |  | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 517 blad 01
| 710 |  | TT1060 | Temperatuur Buitenlucht |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 518 blad 01
| 710 |  | MS1016 | Vocht ruimte RI |  |  | RI | V |  |  | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0113 blad 02
| 710 |  | TS1047 | Temperatuur Ruimte RI |  |  | RI | V |  |  | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0113 blad 02
| 710 |  | TS1060 | Temperatuur Lucht OP |  |  | LP1 | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 700 blad 04 | TS-1051
| 710 |  | MS1070 | Vocht Schakelruimte |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 700 blad 04 | XS-1052
| 710 |  | TS1070 | Temperatuur Schakelruimte |  |  | OP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 700 blad 04 | TS-1052
| 710 |  | LS1017 | Niveau Lensput 1 OP |  |  | LP1 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0116 blad 02
| 710 |  | LS1018 | WOV OP |  |  | OP | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
Voorbezinking/Slibbelading
| 720 |  | TS2010 | Thermistor Mixer 1 SE |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 720 |  | TS2020 | Thermistor Mixer 2 SE |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0122 blad 02 | TZ-2002;
| 720 |  | TS2030 | Thermistor Mixer 3 SE |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 720 |  | TS2040 | Thermistor Mixer 4 SE |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 720 |  | GS2080 | Afsl verdeelw open |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 720 |  | GS2090 | Afsl verdeelw open |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
Beluchting/Denitrificatie
| 730 |  | TS3010 | Thermistor Blower 1 BG1 |  |  | BG1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0141 blad 02 | TZ-3101
| 730 |  | PS3011 | Zuigdruk Blower 1 BG1 |  |  | BG1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 540 blad 01
| 730 |  | PS3010 | Drukverschil LF Blower 1 BG1 |  |  | BG1 | N | W | E | --- |  |  | # | $ | --- | Geen PA, alleen aanwijsinstrument
| 730 |  | TS3011 | Temperatuur Lucht BG1 |  |  | BG1 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0144 blad 02
| 730 |  | TS3020 | Thermistor Blower 2 BG2 |  |  | BG2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0142 blad 02 | TZ-3102
| 730 |  | PS3021 | Zuigdruk Blower 2 BG2 |  |  | BG2 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 541 blad 01
| 730 |  | PS3020 | Drukverschil LF Blower 2 BG2 |  |  | BG2 | N | W | E | --- |  |  | # | $ | --- | Geen PA, alleen aanwijsinstrument
| 730 |  | TS3022 | Temperatuur Lucht BG2 |  |  | BG2 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0145 blad 02
| 730 |  | TS3030 | Thermistor Blower 3 BG3 |  |  | BG3 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0143 blad 02 | TZ-3103
| 730 |  | PS3031 | Zuigdruk Blower 3 BG3 |  |  | BG3 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 542 blad 01
| 730 |  | PS3030 | Drukverschil LF Blower 3 BG3 |  |  | BG3 | N | W | E | --- |  |  | # | $ | --- | Geen PA, alleen aanwijsinstrument
| 730 |  | TS3033 | Temperatuur Lucht BG3 |  |  | BG3 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0146 blad 02
| 730 |  | PT3045 | Druk Proceslucht naar BT1/2 |  |  | terrein | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | $ | BG 3071 3E 6 22 526 blad 01
| 730 |  | FT3050 | Debiet Proceslucht naar BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 527 blad 01
| 730 |  | FT3055 | Debiet Proceslucht naar BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 528 blad 01
| 730 |  | GS3051_EOP | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT1 |  |  | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 02 | LS-3139-OP
| 730 |  | GS3051_EDI | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT1 |  |  | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 02 | LS-3139-DI
| 730 |  | GS3056_EOP | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT2 |  |  | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 02 | LS-3140-OP
| 730 |  | GS3056_EDI | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT2 |  |  | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | QT3100 | Nitraat BT1 |  |  | BT1 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 731 |  | QT3105 | Ammonium BT1 |  |  | BT1 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 731 |  | QT3110 | Drogestof BT1 |  |  | BT1 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 731 |  | QT3115 | Zuurstof BT1 |  |  | BT1 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 731 |  | TT3120 | Temperatuur BT1 |  |  | BT1 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 731 |  | GS3105_EOP | Toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 07 | LS-3021-OP
| 731 |  | GS3105_EDI | Toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 07 | LS-3021-DI
| 731 |  | GS3110_EOP | Toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 06 | LS-3020-OP
| 731 |  | GS3110_EDI | Toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 06 | LS-3020-DI
| 731 |  | GS3115_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 05 | LS-3019-OP
| 731 |  | GS3115_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 05 | LS-3019-DI
| 731 |  | GS3120_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 04 | LS-3018-OP
| 731 |  | GS3120_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 04 | LS-3018-DI
| 731 |  | GS3125_EOP | Toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 03 | LS-3017-OP
| 731 |  | GS3125_EDI | Toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0171 blad 03 | LS-3017-DI
| 731 |  | HZ3101 | Trekkoord 1 BT1 |  |  | BT1 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0131 blad 02 | HZ-3001
| 731 |  | HZ3111 | Trekkoord 2 BT1 |  |  | BT1 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0131 blad 02 | HZ-3003
| 731 |  | TS3110 | Klikson Voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0131 blad 02 | TZ-3001
| 731 |  | MS3110 | W.I.O. Voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0131 blad 02 | MA-3001
| 731 |  | TS3120 | Klikson Voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0132 blad 02 | TZ-3002
| 731 |  | MS3120 | W.I.O. Voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0132 blad 02 | MA-3002
| 731 |  | TS3130 | Klikson Voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0133 blad 02 | TZ-3003
| 731 |  | MS3130 | W.I.O. Voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0133 blad 02 | MA-3003
| 731 |  | TS3140 | Klikson Voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0134 blad 02 | TZ-3004
| 731 |  | MS3140 | W.I.O. Voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0134 blad 02 | MA-3004
| 732 |  | QT3200 | Nitraat BT2 |  |  | BT2 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 732 |  | QT3205 | Ammonium BT2 |  |  | BT2 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 732 |  | QT3210 | Drogestof BT2 |  |  | BT2 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 732 |  | QT3215 | Zuurstof BT2 |  |  | BT2 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 732 |  | TT3220 | Temperatuur BT2 |  |  | BT2 | B | B | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Bestaande Hach SC1000 sensormodule heraansluiten
| 732 |  | GS3205_EOP | Toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 07 | LS-3027-OP
| 732 |  | GS3205_EDI | Toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 07 | LS-3027-DI
| 732 |  | GS3210_EOP | Toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 06 | LS-3026-OP
| 732 |  | GS3210_EDI | Toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 06 | LS-3026-DI
| 732 |  | GS3215_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 05 | LS-3025-OP
| 732 |  | GS3215_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 05 | LS-3025-DI
| 732 |  | GS3220_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 04 | LS-3024-OP
| 732 |  | GS3220_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 04 | LS-3024-DI
| 732 |  | GS3225_EOP | Toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 03 | LS-3023-OP
| 732 |  | GS3225_EDI | Toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0172 blad 03 | LS-3023-DI
| 732 |  | HZ3206 | Trekkoord 1 BT2 |  |  | BT2 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0135 blad 02 | HZ-3005
| 732 |  | HZ3207 | Trekkoord 2 BT2 |  |  | BT2 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0135 blad 02 | HZ-3007
| 732 |  | TS3240 | Klikson Voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0135 blad 02 | TZ-3005
| 732 |  | MS3240 | W.I.O. Voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0135 blad 02 | MA-3005
| 732 |  | TS3230 | Klikson Voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0136 blad 02 | TZ-3006
| 732 |  | MS3230 | W.I.O. Voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0136 blad 02 | MA-3006
| 732 |  | TS3220 | Klikson Voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0137 blad 02 | TZ-3007
| 732 |  | MS3220 | W.I.O. Voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0137 blad 02 | MA-3007
Nabezinking/Retourslibbemaling
| 740 |  | GS4010 | Obstakel RB NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1111 blad 01
| 740 |  | SS4010 | Wielslip RB NT1 |  |  | NT1 | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1111 blad 01
| 740 |  | LT4010 | Slibspiegel NT1 |  |  | NT1 | T | T | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1111 blad 04 | Meting zelf is levering ander project. Alle voorbereidingen dienen getroffen te worden.
| 740 |  | GS4020 | Obstakel RB NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1211 blad 02
| 740 |  | SS4020 | Wielslip RB NT2 |  |  | NT2 | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1211 blad 02
| 740 |  | LT4020 | Slibspiegel NT2 |  |  | NT2 | T | T | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 1211 blad 04 | Meting zelf is levering ander project. Alle voorbereidingen dienen getroffen te worden.
| 740 |  | TS4030 | Thermistor VY RS1 |  |  | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0151 blad 02 | TZ-4005
| 740 |  | LS4031 | Niveau vetsmeer RS1 |  |  | RS1 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0153 blad 02 | FA-4035
| 740 |  | TS4036 | Temperatuur RS1 |  |  | RS1 | B | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0153 blad 02 | TS-4010
| 740 |  | TS4040 | Thermistor VY RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0154 blad 02 | TZ-4007
| 740 |  | LS4041 | Niveau vetsmeer RS2 |  |  | RS2 | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0156 blad 02 | FA-4036
| 740 |  | TS4045 | Temperatuur RS2 |  |  | RS2 | B | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 0156 blad 02 | TS-4010
| 740 |  | QX4012 | Monstername EP |  |  | EP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 530 blad 01
| 740 |  | QX4034 | Zuurstof meting |  |  | EP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 741 |  | PI4100 | Zuigdruk Blower 4 BG4 |  |  | BG4 | V | [7 empty] | BG 3071 3E 6 22 0158 blad 02 | Geen PA
| 741 |  | PS4100 | Persdruk Blower 4 BG4 |  |  | BG4 | V | [7 empty] | BG 3071 3E 6 22 0158 blad 03 | PS-4107
| 741 |  | TS4100 | Thermistor Blower 4 BG4 |  |  | BG4 | V | [7 empty] | BG 3071 3E 6 22 0158 blad 02 | TZ-4101
| 741 |  | TT4100 | Temperatuur Lucht BG4 |  |  | BG4 | V | [7 empty] | -- | Geen PA
SLIBLIJN
Slibontwatering/-afvoer
| 760 |  | GS6001_EOP | Afsl.BT2 Surplusslib naar SO |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 440
| 760 |  | GS6001_EDI | Afsl.BT2 Surplusslib naar SO |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 440
| 760 |  | GS6002_EOP | Afsl.BT1 Surplusslib naar SO |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 435
| 760 |  | GS6002_EDI | Afsl.BT1 Surplusslib naar SO |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 435
| 760 |  | TS6060 | Thermistor Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 260
| 760 |  | PT6061 | Zuigdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | B |  | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | $ | BG3E--432 blad 517
| 760 |  | PT6063 | Persdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | B |  | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | $ | BG3E--432 blad 519
| 760 |  | TS6070 | Thermistor Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 270
| 760 |  | PT6071 | Zuigdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | B |  | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | $ | BG3E--432 blad 521
| 760 |  | PT6073 | Persdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | B |  | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | $ | BG3E--432 blad 523
| 780 |  | FT8001 | Debiet PE Aanmaakwater SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 490
| 780 |  | PT8003 | Druk 1 PE Aanmaakwater SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 509
| 780 |  | PS8004 | Druk 2 PE Aanmaakwater SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 509
| 780 |  | GS8006_EOP | Afsl. Aanmaakwater PE |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 430
| 780 |  | GS8006_EDI | Afsl. Aanmaakwater PE |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 430
| 780 |  | LT8011 | Niveau Aangemaakt PE Tank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 507
| 780 |  | LS8012 | Lekdetectie Aangemaakt PE Tank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 505
| 780 |  | HS8000 | Drukknop Acc.Ruw PE Opslagtank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 600
| 780 |  | LT8020 | Niveau Ruw PE Opslagtank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 499
| 780 |  | LS8021 | Niveau Ruw PE Opslagtank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 501
| 780 |  | LS8022 | Lekdetectie Ruw PE Opslagtank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 503
| 780 |  | TS8030 | Thermistor Ruw PE pomp |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 235
| 780 |  | PT8031 | Persdruk 1 Ruw PE pomp |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 511
| 780 |  | PS8032 | Persdruk 2 Ruw PE pomp |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 511
| 780 |  | FT8030 | Debiet Ruw PE SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 493
| 780 |  | TS8040 | Thermistor PE Doseerpomp 1 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 250
| 780 |  | PT8042 | Persdruk 1 PE Doseerpomp 1 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 513
| 780 |  | PS8043 | Persdruk 2 PE Doseerpomp 1 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 513
| 780 |  | TS8050 | Thermistor PE Doseerpomp 2 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 255
| 780 |  | PT8052 | Persdruk 1 PE Doseerpomp 2 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 515
| 780 |  | PS8053 | Persdruk 2 PE Doseerpomp 2 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 515
| 780 |  | FT8045 | Debiet Aangemaakt PE naar SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 496
| 781 |  | QT8101 | Drogestof Surplusslib voor BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 531
| 781 |  | FT8101 | Debiet Surplusslib voor BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 525
| 781 |  | GS8110_EOP | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 445
| 781 |  | GS8110_EDI | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 445
| 781 |  | GS8112_EOP | Afsl. Surplusslib naar FP |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 450
| 781 |  | GS8112_EDI | Afsl. Surplusslib naar FP |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 450
| 781 |  | TS8100 | Thermistor BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 295
| 781 |  | SS8101 | Draaibewaking BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 298
| 781 |  | GS8102 | Bandverloop Links BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 298
| 781 |  | GS8103 | Bandverloop Rechts BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 298
| 781 |  | HS8149 | Drukknop Drempellichter BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 298
| 781 |  | LS8104 | Niveau Slibdeken BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 538
| 781 |  | LS8105 | Niveau Filtraat BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 541
| 781 |  | PT8105 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 547
| 781 |  | PS8106 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 547
| 781 |  | GS8105_EOP | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 307
| 781 |  | GS8105_EDI | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 307
| 781 |  | PS8121 | Druk Hydr. Unit ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 323
| 781 |  | LS8122 | Niveau Hydr. Unit ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 323
| 781 |  | SS8130 | Draaibewaking Zeefbandpers SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | TS8130 | Thermistor Zeefbandpers SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 310
| 781 |  | GS8132 | Bandbreuk Boven ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | GS8133 | Overbelasting Bovenband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | GS8134 | Bandbreuk Onder ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | GS8135 | Overbelasting Onderband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | GS8136 | Bandverloop Rechts ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | GS8137 | Bandverloop Links ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | LT8138 | Niveau Slibdeken ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 536
| 781 |  | LS8139 | Vlokdetectie ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 313
| 781 |  | PT8131 | Druk Spoelwater ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 549
| 781 |  | PS8132 | Druk Spoelwater ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 549
| 781 |  | GS8160_EOP | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 332
| 781 |  | GS8160_EDI | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 332
| 781 |  | GS8165_EOP | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 337
| 781 |  | GS8165_EDI | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 337
| 781 |  | TS8140 | Thermistor Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 355
| 781 |  | TS8142 | Temp. Stator Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 356
| 781 |  | LS8141 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 567
| 781 |  | LT8141 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 565
| 781 |  | PT8141 | Persdruk Ontw.Slib naar ST |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 573
| 781 |  | PS8142 | Persdruk Ontw.Slib naar ST |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 573
| 781 |  | HS8140 | Drukknop Service ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 314
| 781 |  | HS8141 | Drukknop Verlichting ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 314
| 781 |  | HZ8142 | Noodstop Ruimte ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HZ8143 | Noodstop Aandrijfzijde ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HZ8144 | Noodstop Bedieningszijde ZB |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HZ8145 | Noodstop Trechter BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HZ8146 | Noodstop Bedieningszijde BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HZ8147 | Noodstop Aandrijfzijde BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 292
| 781 |  | HS8148 | Drukknop Verlichting BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 298
| 781 |  | HZ8149 | Noodstop Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 347
| 781 |  | FS8151 | Debiet 1 Vetsmeer SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 326
| 781 |  | FS8152 | Debiet 2 Vetsmeer SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 326
| 781 |  | XS8154 | Storing Vetsmeerapparaat SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 326
| 781 |  | LT8101 | Niveau 1 Filtraat Recirc.tank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 534
| 781 |  | LS8102 | Overloop Filtraat Recirc.tank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 543
| 781 |  | LS8103 | Niveau 2 Filtraat Recirc.tank |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 545
| 781 |  | TS8170 | Thermistor Recirculatiepomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 342
| 781 |  | PT8171 | Zuigdruk Recirculatiepomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 551
| 781 |  | PS8172 | Zuigdruk Recirculatiepomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 551
| 781 |  | PT8173 | Persdruk Recirculatiepomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 553
| 781 |  | PS8174 | Persdruk Recirculatiepomp SO |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 553
| 781 |  | FT8171 | Debiet filtraat naar BF |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 528
| 782 |  | HZ8201 | Noodstop Bordes TF1 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 347
| 782 |  | HZ8202 | Noodstop Bordes CR1/2 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 347
| 782 |  | HZ8203 | Noodstop Bordes CR3/4 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 347
| 782 |  | HZ8204 | Noodstop Trapopgang ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 347
| 782 |  | GS8222 | Beginstand Rijmotor ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | GS8223 | Beginstand Nood Rijmotor ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | GS8225 | Eindstand Rijmotor ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | GS8226 | Eindstand Nood Rijmotor ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | GS8232 | Overvulbev. Links TF2 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 373
| 782 |  | GS8233 | Overvulbev. Rechts TF2 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 373
| 782 |  | LT8241 | Niveau Ontw.Slib Container 1 |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 557
| 782 |  | GS8242_EOP | Losafsluiter 1 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 465
| 782 |  | GS8242_EDI | Losafsluiter 1 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 465
| 782 |  | GS8245 | Aanwezig Container 1 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | LT8251 | Niveau Ontw.Slib Container 2 |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 559
| 782 |  | GS8252_EOP | Losafsluiter 2 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 470
| 782 |  | GS8252_EDI | Losafsluiter 2 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 470
| 782 |  | GS8255 | Aanwezig Container 2 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 378
| 782 |  | LT8261 | Niveau Ontw.Slib Container 3 |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 561
| 782 |  | GS8262_EOP | Losafsluiter 3 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 475
| 782 |  | GS8262_EDI | Losafsluiter 3 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 475
| 782 |  | GS8265 | Aanwezig Container 3 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 379
| 782 |  | LT8271 | Niveau Ontw.Slib Container 4 |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 563
| 782 |  | GS8272_EOP | Losafsluiter 4 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 480
| 782 |  | GS8272_EDI | Losafsluiter 4 Ontw. Slib ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 480
| 782 |  | GS8275 | Aanwezig Container 4 ST |  |  | ST | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 379
Algemeen
| 791 |  | LS9109 | Niveau 1 Gebr. Drinkwater DV |  |  | DV | B |  | E | --- |  |  | # | $ |  | Package unit DV9100
| 791 |  | LS9110 | Niveau 2 Gebr. Drinkwater DV |  |  | DV | B |  | E | --- |  |  | # | $ |  | Package unit DV9100
| 791 |  | PS9112 | Persdruk Drukverhogingsp. DV |  |  | DV | B |  | E | --- |  |  | # | $ |  | Package unit DV9100
| 792 |  | PS9207 | Druk Perslucht CP Slibgeb. |  |  | SO | B |  |  | --- |  |  |  |  | --- | Package unit, Geen PA
| 792 |  | PS9208 | Druk Perslucht Slibgeb. |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 411 | Package unit,
| 792 |  | TI9219 | Temperatuur Perslucht Slibgeb. |  |  | SO | B |  |  | --- |  |  |  |  | --- | Package unit, Geen PA
| 794 |  | LT9404 | Niveau Terreinrioolwater TR |  |  | TR | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 533 blad 01
| 794 |  | MS9410 | W.I.O. Terreinrioolpomp |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 161 blad 02 | MA-8301
| 794 |  | TS9410 | Termistor Terreinrioolpomp |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 161 blad 02 | TZ-8301
| 794 |  | LT9411 | Niveau Filtraat FP |  |  | FP | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 532 blad 01
| 794 |  | MS9420 | W.I.O. Filtraatpomp 1 FP |  |  | FP | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 162 blad 02 | MA-8302
| 794 |  | TS9420 | Thermistor Filtraatpomp 1 FP |  |  | FP | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 162 blad 02 | TZ-8302
| 794 |  | MS9430 | W.I.O. Filtraatpomp 2 FP |  |  | FP | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 163 blad 02 | MA-8303
| 794 |  | TS9430 | Thermistor Filtraatpomp 2 FP |  |  | FP | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | BG 3071 3E 6 22 163 blad 02 | TZ-8303
| 794 |  | LS9441 | Niveau 1 Lenswater LP2 |  |  | LP2 | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 582 | Laag/Hoog niveau
| 794 |  | LS9442 | Niveau 2 Lenswater LP2 |  |  | LP2 | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | BG3E--432 blad 585 | W.O.V.
| 796 |  | PS9645 | Drukverschil Effluent FI1 |  |  | FI1 | B |  |  | --- |  |  |  |  | --- | Geen PA
| 796 |  | TS9630 | Thermistor Gef. Effluentpomp 1 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 380
| 796 |  | TS9640 | Thermistor Gef. Effluentpomp 2 |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 385
| 796 |  | TS9650 | Thermistor Gef. Effluentpomp 3 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 796 |  | FT9641 | Debiet Gef. Effluentpompen |  |  | SO | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 575
| 796 |  | PT9642 | Druk 1 Gef. Effluent naar FI2 |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 580
| 796 |  | PS9643 | Druk 2 Gef. Effluent naar FI2 |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 580
| 796 |  | PS9660 | Drukverschil Effluent FI2 |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 578
| 796 |  | GS9661_EOP | Afsl. Afvoer FI2 |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 391 | zie ook MCC/MRK-SL-02
| 796 |  | GS9661_EDI | Afsl. Afvoer FI2 |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 391 | zie ook MCC/MRK-SL-02
| 796 |  | GS9663_EOP | Afsl. Gef. Effluent naar BF |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 455
| 796 |  | GS9663_EDI | Afsl. Gef. Effluent naar BF |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 455
| 796 |  | GS9665_EOP | Afsl. Gef. Effluent naar ZB |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 460
| 796 |  | GS9665_EDI | Afsl. Gef. Effluent naar ZB |  |  | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 |  |  |  |  | BG3E--432 blad 460