## V-lijst
F |  | Bestek definitief |  | B. Cornelissen |  |  |  | 2020-11-11 | [6 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZI BODEGRAVEN
E |  | Bestek definitief |  | B. Cornelissen |  |  |  | 2020-10-27
D |  | Bestek concept |  | B. Cornelissen |  |  |  | 2020-09-23 | [6 empty] | Projekt: |  | Renovatie AWZI Bodegraven
C |  | PA Project as built |  | K.J. Götz |  |  |  | 2019-08-12
B |  | Definitief |  | J.A. Palmans |  |  |  | 2016-09-15
A |  | Concept |  | J.A. Palmans |  |  |  | 2016-06-07 | [6 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[5 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[5 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[5 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[5 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[5 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[23 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
|  |  |  | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[6 empty] | mont. |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[6 empty] | door | [12 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[11 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [15 empty] | 1358.0103 |  |  |  | 558.2001 | 628.5667 |  |  |  | 793.6649 | 906.9183
|  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] |  |  |  |  | 1309.0239
|  |  | bijbehorende cos phi |  |  |  |  | 0.87512
|  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor |  |  |  |  | 66.29%
|  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging |  |  |  |  | 1600
|  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging |  |  |  |  | 1309.0239
max. stroom trafo Eneco Energie bij 630 kVA
|  |  | 1° distributie-niveau (Trafo) | [8 empty] | zie opm.*
|  |  | Transformator (1000KVA) |  | B | B | E | HS-net | 3F+N |  | 400 | 1000 | [23 empty] | 400 | 0 |  | 0
|  | HVK-ALG-01 | laagspanningshoofdverdeling (LS) |  | B | B | E | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1600 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2° distributie-niveau HVK-ALG-01
|  | KVK-ALG-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | LVK-ALG-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | LVK/KVK-ALG-02 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | LVK-ALG-03 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | KVK-ALG-03 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | LVK-ALG-04 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | KVK-ALG-04 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 100 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | MCC-WL-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630
|  | MCC-WL-02 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 400
|  | MCC/MRK-SL-01 |  |  | B | B | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | MRK-WL-01 |  |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3° distributie-niveau
|  | RVK-WL-01 |  |  | V | V | V | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 25 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  | RVK-WL-02 |  |  | V | V | V | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 25 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0
[11 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  | WATERLIJN 1 (MCC-WL-01) |  |  | N | N | E | HVK-ALG-01
710 |  | MR1030 | Roostergoed perforatierooster | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 50% | 80% | 0.88 | 0.52632 | 0.72098 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -14.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 0.72098 |  | 1.8025 |  | 0
710 |  | MR1031 | Roostergoedborstel | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 50% | 80% | 0.296 | 0.20442 | 0.28003 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -14.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.28003 |  | 0.70007 |  | 0
710 |  | VA1030 | Vetsmeer roostergoed 1 | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.09 | 0.30929 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 5% | 80% | 0.072 | 0.006 | 0.0085714 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | -14.2 |  | 0.30929 |  | 400 | 0.0085714 |  | 0.21429 |  | 0
710 |  | MR1040 | Roostergoed perforatierooster | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 50% | 80% | 0.88 | 0.52632 | 0.72098 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -14.2 | 0 | 2.6016
710 |  | MR1041 | Roostergoedborstel | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 50% | 80% | 0.296 | 0.20442 | 0.28003 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | -14.2 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.28003 |  | 0.70007 |  | 0
710 |  | VA1040 | Vetsmeer roostergoed 2 | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.09 | 0.30929 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 50% | 80% | 0.072 | 0.06 | 0.085714 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | -14.2 |  | 0.30929 |  | 400 | 0.085714 |  | 0.21429 |  | 0
710 |  | AV1042 | Afsl. Spoelwater RV1 | RI | N | W | E | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 10% | 80% | 0.144 | 0.023226 | 0.03318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | -13.2 |  | 1.8032 |  | 230 |  | 0.03318 |  | 0.41475 | 0
710 |  | AV1043 | Afsl. Spoelwater RV1 | RI | N | W | E | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 10% | 80% | 0.144 | 0.023226 | 0.03318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | -12.2 |  | 1.8032 |  | 230 |  | 0.03318 |  | 0.41475 | 0
710 |  | AV1047 | Afsl. Spoelwater RV2 | RI | N | W | E | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 10% | 80% | 0.144 | 0.023226 | 0.03318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | -13.2 |  | 1.8032 |  | 230 |  | 0.03318 |  | 0.41475 | 0
710 |  | AV1048 | Afsl. Spoelwater RV2 | RI | N | W | E | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 10% | 80% | 0.144 | 0.023226 | 0.03318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | -12.2 |  | 1.8032 |  | 230 |  | 0.03318 |  | 0.41475 | 0
710 |  | MR1050 | Roostergoedpers | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -11.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 0
710 |  | MR1060 | Containerschroef | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 80% | 2.4 | 1.3825 | 1.75 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -10.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 1.75 |  | 4.375 |  | 0
710 |  | HE1032 | Luchtverhitter RI 1 | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 3.5 | 7.3672 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | -10.2 |  | 7.3672 |  | 400 | 5.1041 |  | 5.1041 |  | 0
710 |  | HE1041 | Luchtverhitter sproeipaneel | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1 | 2.441 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | -10.2 |  | 2.441 |  | 400 | 1.6912 |  | 1.6912 |  | 0
710 |  | HE1042 | Luchtverhitter RI 2 | RI | N | W | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 3.5 | 7.3672 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | -10.2 |  | 7.3672 |  | 400 | 5.1041 |  | 5.1041 |  | 0
710 |  | MV1030 | Kanaalschuif RI1 | RI | N | C | E | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 10% | 80% | 2.4 | 0.2765 | 0.35 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -10.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 0.35 |  | 4.375 |  | 0
710 |  | MV1040 | Kanaalschuif RI2 | RI | N | C | E | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 10% | 80% | 2.4 | 0.2765 | 0.35 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -10.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 0.35 |  | 4.375 |  | 0
710 |  | TC1042 | Tracing sproeiwater RV1 | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 100% | 0.5 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | -10.2 |  | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604 | 0
710 |  | TC1044 | Tracing sproeiwater RV1 | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 100% | 0.5 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | -10.2 |  | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604 | 0
710 |  | TC1046 | Tracing sproeiwater RV2 | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 100% | 0.5 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | -10.2 |  | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604 | 0
710 |  | TC1048 | Tracing sproeiwater RV2 | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 100% | 0.5 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | -10.2 |  | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604 | 0
710 |  | TC1045 | Tracing RP | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 10% | 100% | 1 | 0.12346 | 0.16912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | -10.2 |  | 7.353 |  | 230 |  | 0.16912 |  | 1.6912 | 0
710 |  |  | Tracing tappunt bij roostergoed | RI | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 100% | 0.5 | 0.069061 | 0.094604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | -10.2 |  | 4.1132 |  | 230 |  | 0.094604 |  | 0.94604 | 0
710 |  | VL1040 | Ventilator RI bestaande detos ruimte | RI | V |  |  | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.06 | 0.64254 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | -9.2 |  | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  | 0.14778 | 0
710 |  | VL1060 | Ventilator LP1 OP | OP | B |  | E | KVK-ALG-01 | direct |  | 230 | 0.12 | 1.2422 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | -8.2 |  | 1.2422 |  | 230 |  | 0.22857 |  | 0.28571 | 0
710 |  | VL1070 | Ventilator Schakelruimte | OP | B |  | E | KVK-ALG-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | -9.2 |  | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 0
710 |  | P_1080 | Lenspomp Lensput 1 | LP1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 10% | 80% | 0.88 | 0.10526 | 0.1442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 0.1442 |  | 1.8025 |  | 0
710 |  | VL1090 | Afzuigventilator lavafilter | OP | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | -7.2 |  | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 0
710 |  | YV1020 | Afsl. Sproeiw. Lavafilter OP | OP | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.12 | 1.2422 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 10% | 80% | 0.096 | 0.016 | 0.022857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | -6.2 |  | 1.2422 |  | 230 |  | 0.022857 |  | 0.28571 | 0
720 |  | MX2010 | Mixer 1 SE | SE | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -5.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2020 | Mixer 2 SE | SE | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -4.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2030 | Mixer 3 SE | SE | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -3.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2040 | Mixer 4 SE | SE | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -2.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2050 | Mixer 5 AN | AN | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | -1.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  | 3.2419 |  | -3
720 |  | MX2060 | Mixer 6 AN | AN | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | -0.2 |  | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  | 3.2419 |  | -23
720 |  | MX2070 | Mixer 7 AN | AN | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  | 3.2419 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
720 |  | MX2080 | Mixer 8 AN | AN | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 1.8 | 3 | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  | 3.2419 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
720 |  | MV2080 | Afsluiter verdeelwerk | VW | N | W | E | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 1.8 | 4 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
720 |  | MV2090 | Afsluiter verdeelwerk | VW | N | W | E | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 1.8 | 4 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
730 |  | AV3050 | Regelafsl.Proceslucht naar BT1 | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 8.8 | 1 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | YV3051 | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT1 | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 9.8 | 1 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | AV3055 | Regelafsl.Procesluct naar BT2 | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 10.8 | 1 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | YV3056 | Hoofdafsl.Proceslucht naar BT2 | terrein | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 11.8 | 1 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | AV3105 | Toevoerafsl.sectie 5 BT1 | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 13.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | AV3110 | Toevoerafsl.sectie 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 14.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | AV3115 | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 15.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | AV3120 | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 16.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | AV3125 | Toevoerafsl.sectie 1 BT1 | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 17.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3110 | Voortstuwer 1 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3120 | Voortstuwer 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 19.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3130 | Voortstuwer 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 20.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3140 | Voortstuwer 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 21.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | AV3205 | Toevoerafsl.sectie 5 BT2 | BT2 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 23.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | AV3210 | Toevoerafsl.sectie 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 24.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | AV3215 | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 25.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | AV3220 | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 26.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | AV3225 | Toevoerafsl.sectie 1 BT2 | BT2 | N | W | E | MRK-WL-01 | direct |  | 230 | 0.55 | 4.397 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 20% | 80% | 0.44 | 0.11812 | 0.16181 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 27.8 | 1 | 4.397 |  | 230 |  | 0.16181 |  | 1.0113 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | VS3220 | Voortstuwer 1 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 28.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | VS3230 | Voortstuwer 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 29.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
732 |  | VS3240 | Voortstuwer 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 30.8 | 1 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  | 5.6893 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NT1 | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 32.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | TC4011 | Tracing bedrijfswater NT1 | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 10% | 80% | 0.4 | 0.055249 | 0.075683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 33.8 | 1 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.075683 |  | 0.94604 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NT2 | NT2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 33.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4030 | Vetsmeer VY RS1 | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.2 | 0.66515 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 80% | 0.16 | 0.25806 | 0.36866 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  |  | 34.8 | 1 | 0.66515 |  | 400 | 0.36866 |  | 0.46083 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4030 | Retourslibvijzel RS1 | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 35.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
0.2 |  | VL4035 | Ventilator behuizing RS1 | RS1 | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.75 | 5.5147 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 36.8 | 1 | 5.5147 |  | 230 |  | 1.0147 |  | 1.2684 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4040 | Vetsmeer VY RS2 | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.2 | 0.66515 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 80% | 0.16 | 0.25806 | 0.36866 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  |  | 37.8 | 1 | 0.66515 |  | 400 | 0.36866 |  | 0.46083 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4040 | Retourslibvijzel RS2 | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 38.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VL4045 | Ventilator behuizing RS2 | RS2 | B |  | E | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.75 | 5.5147 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 39.8 | 1 | 5.5147 |  | 230 |  | 1.0147 |  | 1.2684 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VL4050 | Koelventilator VY RS1 | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 40.8 | 1 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VL4060 | Koelventilator VY RS2 | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 41.8 | 1 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
741 |  | CP4100 | Blower 4 BG4 | BG4 | V | V | V | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 43.8 | 1 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  | 6.8474 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
741 |  | VL4101 | Ventilator BG4 | BG4 | V | V | V | KVK-ALG-01 | direct |  | 230 | 0.14 | 1.4493 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.33333 | 100% | 80% | 0.112 | 0.18667 | 0.26667 | 100% | 100% | 0.14 | 0.23333 | 0.33333 |  |  | 44.8 | 1 | 1.4493 |  | 230 |  | 0.26667 |  | 0.33333 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-01
793 |  | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | BT1 | B |  | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 |  | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | BT2 | B |  | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 |  | HW9340 | Hijswerktuig Werkplaats | DG | B |  | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
794 |  | P_9410 | Terreinrioolpomp | TR | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 20% | 80% | 3.2 | 0.73733 | 0.91028 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 0.91028 |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
794 |  | P_9420 | Filtraatpomp 1 FP | FP | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 50% | 80% | 3.2 | 1.8433 | 2.2757 | 50% | 100% | 4 | 2.3041 | 2.8446 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 2.2757 |  | 2.8446 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
794 |  | P_9430 | Filtraatpomp 2 FP | FP | N | W | E | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 50% | 80% | 3.2 | 1.8433 | 2.2757 | 50% | 100% | 4 | 2.3041 | 2.8446 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 2.2757 |  | 2.8446 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
|  |  | MRK-WL-01 | OP | N | E | E | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 25 | 47.462 |  | 0.83 | 0.83 | 0.916 | 1 | 32.8826 | 100% | 80% | 20 | 21.8341 | 26.3061 | 100% | 100% | 25 | 27.2926 | 32.8826 |  | 2 | 0.8 | 63 | 47.462 |  | 400 | 26.3061 |  | 32.8826 |  | 60 | 50 | 63 |  | 63
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 145.3949 |  | ∑ Sel piek | 219.3089
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [5 empty] | 226.8006 | 226.8006 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 120.3469 | 179.6321 | [27 empty] | 138.2548 | 7.14 | 194.073 | 25.2359 | [5 empty] | 138.2548 | 7.14 |  | 194.073 | 25.2359
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 146.1158 | 221.1114 | [36 empty] | 199.5536 | 31.0436 |  | 280.1203 | 109.7212
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 210.9 | 319.1468 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 199.5536 | 10.3479 |  | 280.1203 | 36.5737
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.82364 | 0.81241 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 209.9015 |  | ∑ I piek | 316.6941
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 67% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 262.3769
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 400 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 316.6941 | → | 400
|  | WATERLIJN 2 (MCC-WL-02) |  |  | N | E | E
730 |  | CP3010 | Blower 1 BG1 | BG1 | N | W | E | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 132 | 235.945 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 153.9583 | 66% | 80% | 105.6 | 77.2255 | 81.29 | 66% | 100% | 132 | 96.5319 | 101.6125 |  |  | 2.8 | 100 | 235.945 | Vermogen afhankelijk van keuze blower | 400 | 81.29 |  | 101.6125 |  | 85 | 80 | 100 |  | 100
730 |  | VL3011 | Ventilator BG1 | BG1 | N | W | E | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.4 | 3.2906 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 66% | 80% | 0.32 | 0.29171 | 0.39961 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  |  | 3.8 | 1 | 3.2906 |  | 230 |  | 0.39961 |  | 0.75683 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | CP3020 | Blower 2 BG2 | BG2 | N | W | E | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 132 | 235.945 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 153.9583 | 66% | 80% | 105.6 | 77.2255 | 81.29 | 66% | 100% | 132 | 96.5319 | 101.6125 |  |  | 3.8 | 63 | 235.945 | Vermogen afhankelijk van keuze blower | 400 | 81.29 |  | 101.6125 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
730 |  | VL3022 | Ventilator BG2 | BG2 | N | W | E | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.4 | 3.2906 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 66% | 80% | 0.32 | 0.29171 | 0.39961 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  |  | 5.8 | 1 | 3.2906 |  | 230 |  | 0.39961 |  | 0.75683 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | CP3030 | Blower 3 BG3 | BG3 | N | W | E | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 200 | 356.7414 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.952 | 0.95 | 232.7801 | 66% | 80% | 160 | 116.7625 | 122.9079 | 66% | 100% | 200 | 145.9531 | 153.6349 |  |  | 6.8 | 63 | 356.7414 | Vermogen afhankelijk van keuze blower | 400 | 122.9079 |  | 153.6349 |  | 53 | 50 | 63 |  | 63
730 |  | VL3033 | Ventilator BG3 | BG3 | N | W | E | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.4 | 3.2906 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 66% | 80% | 0.32 | 0.29171 | 0.39961 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  |  | 7.8 | 1 | 3.2906 |  | 230 |  | 0.39961 |  | 0.75683 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
730 |  | VL3034 | Ventilator oude olie en vetopslag | OVO | N | W | E | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.75 | 5.5147 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 66% | 80% | 0.6 | 0.48889 | 0.66971 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 7.8 | 1 | 5.5147 |  | 230 |  | 0.66971 |  | 1.2684 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 287.3564 |  | ∑ Sel piek | 360.3987
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-02 [in kVA] | [5 empty] | 544.2356 | 544.2356 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 272.5775 | 341.6002 | [27 empty] | 285.4879 | 1.8685 | 356.8598 | 3.5389 | [5 empty] | 285.4879 | 1.8685 |  | 356.8598 | 3.5389
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 287.3564 | 360.3987 | [36 empty] | 412.0662 | 8.124 |  | 515.0828 | 15.3864
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 414.7632 | 520.1907 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 412.0662 | 2.708 |  | 515.0828 | 5.1288
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.94857 | 0.94784 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 414.7742 |  | ∑ I piek | 520.2116
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 79.79% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 518.4678
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 630 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 520.2116 | → | 630
|  | SLIBLIJN 1 |  |  | B |  | E
760 |  | P_6060 | Surplusslibpomp 1 naar SO | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.906 | 0.95 | 18.3449 | 50% | 80% | 12 | 6.9711 | 7.338 | 50% | 90% | 13.5 | 7.8425 | 8.2552 |  |  | 0.8 | 40 | 28.7915 |  | 400 | 7.338 |  | 8.2552 |  | 36 | 35 | 40 |  | 40
760 |  | VL6061 | Koelvent. Surplusslibpomp 1 | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.13 | 0.44676 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.30952 | 100% | 80% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.13 | 0.21667 | 0.30952 |  |  | 0.8 | 1 | 0.44676 |  | 400 | 0.24762 |  | 0.30952 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
760 |  | P_6070 | Surplusslibpomp 2 naar SO | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.906 | 0.95 | 18.3449 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 28.7915 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 36 | 35 | 40 |  | 40
760 |  | VL6071 | Koelvent. Surplusslibpomp 2 | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.13 | 0.44676 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.30952 | 100% | 80% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.13 | 0.21667 | 0.30952 |  |  | 0.8 | 1 | 0.44676 |  | 400 | 0.24762 |  | 0.30952 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
760 |  | YV6001 | Afsl. Surplusslib van BT2 | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
760 |  | YV6002 | Afsl. Surplusslib van BT1 | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 |  | YV8006 | Afsl. Aanmaakwater PE | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding
780 |  | MX8015 | Mixer 1 Aangemaakt PE Tank | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 |  | MX8020 | Mixer 2 Aangemaakt PE Tank | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 |  | MX8025 | Mixer Ruw PE Opslagtank | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 |  | P_8030 | Ruw PE pomp | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.724 | 0.95 | 0.56626 | 50% | 80% | 0.296 | 0.21518 | 0.2265 | 50% | 100% | 0.37 | 0.26897 | 0.28313 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.2265 |  | 0.28313 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 |  | P_8040 | PE Doseerpomp 1 | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 50% | 80% | 1.2 | 0.7492 | 0.78864 | 50% | 100% | 1.5 | 0.9365 | 0.98579 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.78864 |  | 0.98579 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
780 |  | P_8050 | PE Doseerpomp 2 | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 50% | 80% | 1.2 | 0.7492 | 0.78864 | 50% | 100% | 1.5 | 0.9365 | 0.98579 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.78864 |  | 0.98579 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
780 |  | VL1200 | Ventilator PE ruimte | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 230 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1 | 0 | 50% | 80% | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | #VALUE! |  | 230 |  | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
781 |  | BF8100 | Bandfilter SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 100% | 80% | 0.88 | 1.108 | 1.1664 | 100% | 100% | 1.1 | 1.385 | 1.4579 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.1664 |  | 1.4579 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 |  | MV8105 | Afsl. Spoelwater BF | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | YV8107 | Drempellichter BF | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
781 |  | YV8110 | Afsl. Surplusslib naar BF | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
781 |  | YV8112 | Afsl. Surplusslib naar FP | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
781 |  | HP8120 | Hydrauliek Unit ZB | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 |  | ZB8130 | Zeefbandpers SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
781 |  | P_8140 | Ontwaterd Slibpomp SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 100% | 80% | 14.8 | 17.0822 | 17.9812 | 100% | 100% | 18.5 | 21.3527 | 22.4766 |  | 2 | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 17.9812 |  | 22.4766 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
781 |  | VL8140 | Koelvent. Ontw.Slibpomp SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | VA8150 | Vetsmeerapparaat SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.06 | 0.64254 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  | 0.14778 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | MV8160 | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | MV8165 | Afsl. Spoelwater Onderband ZB | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | P_8170 | Recirculatiepomp SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
781 |  | VL8190 | Afzuigventilator ZB SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 |  | VL1100 | Afzuigventilator Dak SO | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.44 | 1.2016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 80% | 0.352 | 0.48619 | 0.66601 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.2016 |  | 400 | 0.66601 |  | 0.83251 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
782 |  | TC8210 | Tracing Slibleiding ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
782 |  | TF8210 | Transportschroef 1 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  | 3.2419 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | RT8220 | Rijwagen TF1 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
782 |  | TC8220 | Tracing TF1 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
782 |  | TF8230 | Transportschroef 2 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
782 |  | TC8240 | Tracing Stortkoker 1 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | TC8250 | Tracing Stortkoker 2 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | TC8260 | Tracing Stortkoker 3 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | TC8270 | Tracing Stortkoker 4 ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | YV8242 | Losafsluiter 1 Ontw. Slib ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 10% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
782 |  | YV8252 | Losafsluiter 2 Ontw. Slib ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 10% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
782 |  | YV8262 | Losafsluiter 3 Ontw. Slib ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 10% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
782 |  | YV8272 | Losafsluiter 4 Ontw. Slib ST | ST | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  |  |  |  | 1 | 0 | 10% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
ALG.VOORZIENINGEN op SL1
792 |  | CP9210 | Persluchtcompressor Slibgeb. | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 7 | 10.1036 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100% | 80% | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100% | 100% | 7 | 7 | 7 |  |  | -18.2 |  | 10.1036 | Package Unit, zie MRK-SL-03 | 400 | 5.6 |  | 7 |  | 0
794 |  | P_9440 | Lenspomp LP2 | LP2 | B |  |  | MRK-SL-01 | direct |  | 400 | 0.6 | 0.86603 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 100% | 80% | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100% | 100% | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | -15.2 |  | 0.86603 |  | 400 | 0.48 |  | 0.6 |  | 0
796 |  | P_9630 | Gefilterd Effluentpomp 1 | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 15 | 21.6506 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 66% | 80% | 12 | 7.92 | 7.92 | 66% | 100% | 15 | 9.9 | 9.9 |  |  | -14.2 |  | 21.6506 |  | 400 | 7.92 |  | 9.9 |  | -1
796 |  | P_9640 | Gefilterd Effluentpomp 2 | SO | B |  |  | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 15 | 21.6506 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 66% | 80% | 12 | 7.92 | 7.92 | 66% | 100% | 15 | 9.9 | 9.9 |  |  | -13.2 |  | 21.6506 |  | 400 | 7.92 |  | 9.9 |  | -1
796 |  | P_9650 | Gefilterd Effluentpomp 3 | SO | N | W | E | MRK-SL-01 | FO |  | 400 | 15 | 21.6506 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 66% | 80% | 12 | 7.92 | 7.92 | 66% | 100% | 15 | 9.9 | 9.9 |  |  | -13.2 | 0 | 21.6506
796 |  | FI9660 | Aut. Filter Gef. Effluent FI2 | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 1 | 1.4434 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 |  |  | -12.2 |  | 1.4434 | P.U. (incl.MV9661), MRK-SL-02 | 400 | 0.16 |  | 1 |  | 0
796 |  | YV9663 | Afsl. Gef. Effluent naar BF | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.2 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
796 |  | YV9665 | Afsl. Gef. Effluent naar ZB | FI2 | B |  |  | MRK-SL-01 | voeding |  |  |  | ??? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.2 | #VALUE! | ??? | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 79.9138 |  | ∑ Sel piek | 99.7751
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-SL-1 [in kVA] | [5 empty] | 155.6644 | 155.6644 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 80.8315 | 100.9679 | [27 empty] | 73.3988 | 6.515 | 91.6313 | 8.1438 | [5 empty] | 73.3988 | 6.515 |  | 91.6313 | 8.1438
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 87.8338 | 109.6751 | [36 empty] | 105.942 | 28.3263 |  | 132.2583 | 35.4079
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 126.7772 | 158.3023 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 105.942 | 9.4421 |  | 132.2583 | 11.8026
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.92028 | 0.92061 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 115.3841 |  | ∑ I piek | 144.0609
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 80.06% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 144.2302
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 160 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 144.2302 | → | 160
[46 empty] | ∑ Sel nom | 512.6651 |  | ∑ Sel piek | 679.4827
[46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [16 empty] | 926.7006 |  |  |  | 473.7559 | 521.3061 |  |  |  | 622.2002 | 691.1852 | [7 empty] | 497.1415 | 15.5236 | 642.5641 | 36.9186 | [5 empty] | 497.1415 | 15.5236 |  | 642.5641 | 36.9186
|  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [5 empty] | 997.6398 | [37 empty] | 717.5619 | 67.494 |  | 927.4614 | 160.5155
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.90019 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 717.5619 | 22.498 |  | 927.4614 | 53.5052
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 75.44% | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 740.0599 |  | ∑ I piek | 980.9666
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1000 | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 925.0749
[46 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 980.9666 | → | 1000
|  |  | LICHTINSTALLATIE | [39 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
|  | KVK-ALG-01 | Krachtverdeler (KVK-ALG-01) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [19 empty] | 16 | [10 empty] | 0 | 16
|  |  | servicepunt in blowergebouw 2 |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | servicepunt nabij roostergoedinstallatie |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | servicepunt aan ontvanggebouw |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | servicepunt effluentgoot |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | servicepunt op NBT 1 |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | servicepunt op NBT 2 |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | wcd debietmeter ruimte |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Elektrische laadpaal |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 22 | 32 |  | 0.83 | 0.83 | 0.916 | 1 | 28.9367 | 25% | 50% | 11 | 3.0022 | 3.6171 | 25% | 100% | 22 | 6.0044 | 7.2342 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 3.6171 |  | 7.2342 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Elektrische laadpaal |  | N | E | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 22 | 32 |  | 0.83 | 0.83 | 0.916 | 1 | 28.9367 | 25% | 50% | 11 | 3.0022 | 3.6171 | 25% | 100% | 22 | 6.0044 | 7.2342 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 3.6171 |  | 7.2342 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | ventilator debietmeter ruimte |  | B | B | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  |  | ventilator schakelruimte |  | B | B | E | KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.28 | 2.4417 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 100% | 80% | 0.224 | 0.32796 | 0.44927 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 |  |  | 0.8 | 4 | 2.4417 |  | 230 |  | 0.44927 |  | 0.56158 | 4 | 4 | 6 |  | 4
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 10.6821 |  | ∑ Sel piek | 20.7784
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-01 [in kVA] | [5 empty] | 108.6307 | 108.6307 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 11.6049 | 22.7897 | [27 empty] | 9.901 | 0.78106 | 19.802 | 0.97633 | [5 empty] | 9.901 | 0.78106 |  | 19.802 | 0.97633
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 14.2379 | 27.8899 | [36 empty] | 14.2909 | 3.3959 |  | 28.5818 | 4.2449
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 20.5506 | 40.2556 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 14.2909 | 1.132 |  | 28.5818 | 1.415
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.81507 | 0.81713 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 15.4229 |  | ∑ I piek | 29.9967
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 50.92% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 19.2786
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 150 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 29.9967 | → | 32
|  | LVK-ALG-01 | Lichtverdeler ontvangwerk (LVK-ALG-01) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  |  | Verlichting schakelruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting schakelruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting kelder |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting LS ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting debietmeter ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting debietmeter ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting roostergoedgeb. |  | V | V | V | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming schakelruimte SR1 |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming schakelruimte SR1 |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming schakelruimte SR1 |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming blowergeb 4 |  | V | V | V | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's instroomwerk |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's instroomwerk |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's instroomwerk |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's blowergeb 4 |  | V | V | V | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming LS ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming DM ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming DM ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming DM ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming DM ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | PLC-WL-01 |  | B |  | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 50% | 0.5 | 0.61728 | 0.84559 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.84559 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | PLC-SL-01 |  | B |  | E | LVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 50% | 0.5 | 0.61728 | 0.84559 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.84559 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 9.199 |  | ∑ Sel piek | 18.3981
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [5 empty] | 50.5357 | 50.5357 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 17.1212 | 32.1161 | [27 empty] | 0 | 9.199 | 0 | 18.3981 | [5 empty] | 0 | 9.199 |  | 0 | 18.3981
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 22.4169 | 41.5263 | [36 empty] | 0 | 39.9958 |  | 0 | 79.9916
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 32.3561 | 59.9381 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 13.3319 |  | 0 | 26.6639
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.76376 | 0.77339 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 13.3319 |  | ∑ I piek | 26.6639
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 53.31% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 16.6649
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 26.6639 | → | 32
|  |  | Lichtverdeler slibgebouw (LVK/KVK-ALG-02) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | Verlichting |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's Slibontw. Gebouw |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's Slibontw. Gebouw |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Wcd's Slibontw. Gebouw |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | CV-ketel |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Airco CV/FO-ruimte |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Voeding patchpaneel |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.4025 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | KWCD slibverlading |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | KWCD Slibontw. gebouw |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | KWCD Slibontw. gebouw |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | KWCD Slibontw. Gebouw pompenruimte |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | Ventilator Surplusslibpompenruimte |  | B | E | E | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 25% | 50% | 0.14 | 0.051245 | 0.070198 | 25% | 100% | 0.28 | 0.10249 | 0.1404 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.070198 |  | 0.1404 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 6.0285 |  | ∑ Sel piek | 10.2551
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-02 [in kVA] | [5 empty] | 50.7883 | 50.7883 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 11.1222 | 17.3254 | [27 empty] | 3.626 | 2.4025 | 7.252 | 3.0031 | [5 empty] | 3.626 | 2.4025 |  | 7.252 | 3.0031
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 14.4821 | 22.2753 | [36 empty] | 5.2337 | 10.4457 |  | 10.4673 | 13.0571
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 20.9032 | 32.1517 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 5.2337 | 3.4819 |  | 10.4673 | 4.3524
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.76799 | 0.77779 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 8.7156 |  | ∑ I piek | 14.8197
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 64.2% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 10.8944
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 14.8197 | → | 16
|  |  | Lichtverdeler dienstgebouw (LVK-ALG-03) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  |  | UPS/ No break |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.5 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Terreinverlichting |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 100% | 5 | 2.3041 | 2.8446 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 230 |  | 2.8446 |  | 7.1116 | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | Bediening terreinverlichting / stuurstroom |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.2 | 6 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 8 | 8 | 10 |  | 8
|  |  | WCD's wandgoot bedienruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting + WCD's procescontr- ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 50% | 1.5 | 0.86406 | 1.0937 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0937 |  | 2.1875 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting + WCD's kantor dienstgebouw |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 50% | 1.5 | 0.86406 | 1.0937 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0937 |  | 2.1875 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting + WCD's bed. Ruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 50% | 1.5 | 0.86406 | 1.0937 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0937 |  | 2.1875 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting + WCD's kantine |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 50% | 1.5 | 0.86406 | 1.0937 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0937 |  | 2.1875 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting + WCD's werkplaats |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 50% | 50% | 1.5 | 0.86406 | 1.0937 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0937 |  | 2.1875 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Kantoor WCD's wandgoot |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 1.5016 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Garage 1 |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 1.5016 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Garage 2 |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 1.5016 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | verlichtig berging |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 1.5016 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Kachel berging |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD wasmachine |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD werkbank |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Hydrofoor ruimte kachel |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 25% | 50% | 0.5 | 0.15432 | 0.2114 | 25% | 100% | 1 | 0.30864 | 0.4228 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.2114 |  | 0.4228 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Airco serverruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 1.5016 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | KL9260 | Airco operatorruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 25% | 50% | 1.5 | 0.43203 | 0.54687 | 50% | 100% | 3 | 1.7281 | 2.1875 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.54687 |  | 2.1875 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Kast SRV-ALG-01 |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 50% | 100% | 0.5 | 0.3453 | 0.47302 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.47302 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | VK9250 | CV Ketel bedrijfsgebouw |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 50% | 100% | 2 | 1.1862 | 1.5016 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 1.5016 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | Achter de UPS: (UPS verdeler LVK-ALG-03/F18) |  | N | E | E | LVK-ALG-03 | voeding |  | 230
|  |  | Glasvezel |  | N | E | E | LVK-ALG-03/F18 | voeding |  | 230 | 0.5 | 6 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 8 | 8 | 10 |  | 8
|  |  | PTT |  | N | E | E | LVK-ALG-03/F18 | voeding |  | 230 | 0.5 | 6 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 8 | 8 | 10 |  | 8
|  |  | Inbraak +24vdc |  | N | E | E | LVK-ALG-03/F18 | voeding |  | 230 | 2 | 6 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 8 | 6 |  | 230 |  | 2.4025 |  | 3.0031 | 8 | 8 | 10 |  | 8
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 6.8078 |  | ∑ Sel piek | 15.2882
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-03 [in kVA] | [5 empty] | 82.8725 | 82.8725 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 17.9629 | 40.007 | [27 empty] | 1.8112 | 4.9966 | 7.2448 | 8.0434 | [5 empty] | 1.8112 | 4.9966 |  | 7.2448 | 8.0434
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 22.8359 | 50.636 | [36 empty] | 2.6143 | 21.7244 |  | 10.457 | 34.9712
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 32.9607 | 73.0868 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 2.6143 | 7.2415 |  | 10.457 | 11.6571
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.78661 | 0.79009 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 9.8557 |  | ∑ I piek | 22.1141
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 44.9% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 12.3196
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 22.1141 | → | 25
|  |  | Krachverdeler dienstgebouw (kVK-ALG-03) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160
|  |  | Drukverhogingsinstallatie DV9100 |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 40% | 80% | 2.4 | 1.106 | 1.4 | 80% | 100% | 3 | 2.765 | 3.5 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4 |  | 3.5 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD compressorruimte |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | K WCD Lastafel |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD cv |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 25% | 50% | 0.75 | 0.22242 | 0.28154 | 50% | 100% | 1.5 | 0.88968 | 1.1262 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.28154 |  | 1.1262 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | Elektrische laadpaal |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 22 | 32 |  | 0.83 | 0.83 | 0.916 | 1 | 28.9367 | 40% | 50% | 11 | 4.8035 | 5.7873 | 50% | 100% | 22 | 12.0087 | 14.4684 |  | 2 | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 5.7873 |  | 14.4684 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Elektrische laadpaal |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 22 | 32 |  | 0.83 | 0.83 | 0.916 | 1 | 28.9367 | 40% | 50% | 11 | 4.8035 | 5.7873 | 50% | 100% | 22 | 12.0087 | 14.4684 |  | 2 | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 5.7873 |  | 14.4684 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | KWCD |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 16.4787 |  | ∑ Sel piek | 44.286
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-03 [in kVA] | [5 empty] | 92.947 | 92.947 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 14.6796 | 39.1929 | [27 empty] | 16.1972 | 0.28154 | 43.1598 | 1.1262 | [5 empty] | 16.1972 | 0.28154 |  | 43.1598 | 1.1262
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 17.8787 | 47.786 | [36 empty] | 23.3786 | 1.2241 |  | 62.2959 | 4.8964
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 25.8057 | 68.9731 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 23.3786 | 0.40804 |  | 62.2959 | 1.6321
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.82107 | 0.82017 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 23.7867 |  | ∑ I piek | 63.928
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 37.45% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 29.7334
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 160 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 63.928 | → | 80
|  |  | Lichtverdeler surplusslib pompr. (LVK-ALG-04) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | Verlichting olie en vetopslag |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.2 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.9663 | 100% | 100% | 1.2 | 1.4354 | 1.9663 | 100% | 100% | 1.2 | 1.4354 | 1.9663 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.9663 |  | 1.9663 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting slibpompenruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.2524 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verlichting blower gebouwen |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.6912 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD's berging, slibpompenr. Olie en vetopslag |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | WCD's blowergebouwen |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming olie en vetopslag |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 50% | 0.5 | 0.61728 | 0.84559 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.84559 |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming slibpompenruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming berging |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Verwarming berging |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Thermostaten |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | VL6030 | Ventilator Surplusslibpompenruimte |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 25% | 50% | 0.14 | 0.051245 | 0.070198 | 25% | 100% | 0.28 | 0.10249 | 0.1404 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.070198 |  | 0.1404 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | VL3034 | Ventilator oude olie en vetopslag |  | N | E | E | LVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 25% | 50% | 0.14 | 0.051245 | 0.070198 | 25% | 100% | 0.28 | 0.10249 | 0.1404 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.070198 |  | 0.1404 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 5.5483 |  | ∑ Sel piek | 11.0966
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-04 [in kVA] | [5 empty] | 24.2007 | 24.2007 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 9.3613 | 14.2732 | [27 empty] | 0.1404 | 5.4079 | 0.28079 | 10.8158 | [5 empty] | 0.1404 | 5.4079 |  | 0.28079 | 10.8158
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 12.2089 | 18.508 | [36 empty] | 0.20264 | 23.5126 |  | 0.40529 | 47.0253
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 17.6221 | 26.714 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0.20264 | 7.8375 |  | 0.40529 | 15.6751
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.76676 | 0.77119 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 8.0402 |  | ∑ I piek | 16.0804
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 65.59% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 10.0502
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 16.0804 | → | 20
|  |  | Krachverdeler surplusslib pompr.(kVK-ALG-04) |  | N | E | E | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 100
|  |  | KWCD berging |  | N | E | E | KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | KWCD |  | N | E | E | KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 3.2002 |  | ∑ Sel piek | 7.1116
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-04 [in kVA] | [5 empty] | 21.3347 | 21.3347 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 2.5922 | 5.7604 | [27 empty] | 3.2002 | 0 | 7.1116 | 0 | [5 empty] | 3.2002 | 0 |  | 7.1116 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 3.2002 | 7.1116 | [36 empty] | 4.6191 | 0 |  | 10.2647 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 4.6191 | 10.2647 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 4.6191 | 0 |  | 10.2647 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.81 | 0.81 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 4.6191 |  | ∑ I piek | 10.2647
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 45% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 5.7739
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 100 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 10.2647 | → | 13
[8 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 165.2054 |  | ∑ Sel piek | 342.9471
|  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [5 empty] | 431.3097 | 431.3097 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [5 empty] | 84.4443 | 171.4647 | [9 empty] | 431.3097 |  |  |  | 84.4443 | 107.2607 |  |  |  | 171.4647 | 215.7332 | [7 empty] | 74.7078 | 90.4976 | 180.3136 | 162.6335 | [5 empty] | 74.7078 | 90.4976 |  | 180.3136 | 162.6335
|  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [5 empty] | 53.6303 | 107.8666 | [36 empty] | 107.8314 | 393.4677 |  | 260.2602 | 707.1024
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [5 empty] | 77.4087 | 155.692 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 107.8314 | 131.1559 |  | 260.2602 | 235.7008
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 1.5746 | 1.5896 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 238.9873 |  | ∑ I piek | 495.961
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 49.25% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 298.7341
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | n.v.t. | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 495.961 | → | 630
[46 empty] | ∑ Sel nom | 677.8704 |  | ∑ Sel piek | 1022.4298
[46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie HVK-ALG-1 | [16 empty] | 1358.0103 |  |  |  | 558.2001 | 628.5667 |  |  |  | 793.6649 | 906.9183 | [7 empty] | 571.8493 | 106.0212 | 822.8777 | 199.5521 | [5 empty] | 571.8493 | 106.0212 |  | 822.8777 | 199.5521
|  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [5 empty] | 1309.0239 | [37 empty] | 825.3933 | 460.9617 |  | 1187.7217 | 867.6179
|  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [5 empty] | 979.0472 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 825.3933 | 153.6539 |  | 1187.7217 | 289.206
|  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.87512 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 979.0472 |  | ∑ I piek | 1476.9276
|  | gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 66.29% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1223.809
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1600 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1476.9276 | → | 1600

## M-lijst
motoren | [5 empty] | geënt op
[6 empty] | type | IEC Low Voltage AC | General performance | Cast iron | NEN-EN-IEC 60034
[6 empty] | isolatieklasse | F
vermogen | cos phi | rendement |  |  | Inom | efficiëntie klasse | IE2 | (minimum vereiste)
[kW] |  | 100% load | 3/4 load | 1/2 load | [A] | temperature rise class | B
0 | 0.85 |  |  |  |  | toerental | 1500 rpm
0.06 | 0.7 | 58% |  |  | 0.21331
0.09 | 0.7 | 60% |  |  | 0.30929
0.12 | 0.7 | 60% |  |  | 0.41239
0.18 | 0.7 | 62% |  |  | 0.59864
0.25 | 0.73 | 68.3% | 70.8% | 69.7% | 0.72373
0.37 | 0.73 | 72.4% | 74.5% | 74.6% | 1.0105
0.55 | 0.73 | 74.5% | 73.8% | 70% | 1.4597
0.75 | 0.73 | 81% | 80.7% | 77.3% | 1.8308
1.1 | 0.73 | 83.6% | 84.5% | 83.2% | 2.6016
1.5 | 0.79 | 84.3% | 85.6% | 84.7% | 3.251
2.2 | 0.79 | 85.9% | 85.1% | 83.4% | 4.6793
3 | 0.79 | 86.8% | 87% | 85.4% | 6.3147
4 | 0.81 | 86.8% | 87.7% | 87.3% | 8.2117
5.5 | 0.81 | 89% | 89.8% | 88.9% | 11.012
7.5 | 0.81 | 89.3% | 90.1% | 90% | 14.9659
11 | 0.83 | 90.2% | 91.4% | 91.2% | 21.2074
15 | 0.83 | 90.6% | 91.8% | 91.6% | 28.7915
18.5 | 0.83 | 91.2% | 92.3% | 92.1% | 35.2759
22 | 0.83 | 91.6% | 92.5% | 92.1% | 41.7665
30 | 0.83 | 92.3% | 93.4% | 93.5% | 56.5224
37 | 0.84 | 93% | 93.9% | 93.8% | 68.3626
45 | 0.84 | 93.2% | 94% | 93.7% | 82.9653
55 | 0.85 | 93.5% | 94.2% | 93.7% | 99.8876
75 | 0.85 | 94.2% | 94.2% | 93.5% | 135.1982
90 | 0.85 | 94.4% | 94.6% | 94.1% | 161.8941
110 | 0.85 | 94.7% | 94.6% | 93.8% | 197.2437
132 | 0.85 | 95% | 95% | 94.3% | 235.945
160 | 0.85 | 95.2% | 95.3% | 94.6% | 285.3931
200 | 0.86 | 95.3% | 95.4% | 94.9% | 352.2233
250 | 0.86 | 95.3% | 95.2% | 94.4% | 440.2791

## K-lijsten
Automaatkeuze | Inom |  | hulpveld | Motorbeveiliging |  |  | Wijze van voeding / aanloop |  | Status |  | Levering / montage |  | Spanning (AC)
|  |  | 1 stap groter | instelbereik |  |  | F+N | voedingsgroep | N | = Nieuw | E | = Elektrotechnisch aannemer | 110
|  |  |  | van |  | tot | 3F+N |  | B | = Bestaand | W | = Werktuigbouwkundig aannemer | 230
Installatieautomaat | 0.5 | 1f | 1 | 0.1 | … | 0.16 | F+N+A |  | V | = Vervalt | D | = Derden | 400
Installatieautomaat | 1 | 1f | 1.6 | 0.16 | … | 0.25 | 3F+N+A |  | T | = Toekomst | B | = Bestaand | 690
Installatieautomaat | 1.6 | 1f | 2 | 0.25 | … | 0.4 | voeding | vermelding voor verbruiker lichtverdeler |  |  |  |  | 10kV
Installatieautomaat | 2 | 1f | 3 | 0.4 | … | 0.63 | direct | aanloop bij motorgroep
Installatieautomaat | 3 | 1f | 4 | 0.63 | … | 1 | omkeer
Installatieautomaat | 4 | 1f | 6 | 1 | … | 1.6 | 2-toeren
Installatieautomaat | 6 | 1f | 8 | 1.6 | … | 2.5 | SS
Installatieautomaat | 8 | 1f | 10 | 2.5 | … | 4 | FO
Installatieautomaat | 10 | 3f | 13 | 4 | … | 6.3
Installatieautomaat | 13 | 3f | 16 | 6.3 | … | 9
Installatieautomaat | 16 | 3f | 20 | 8 | … | 12
Installatieautomaat | 20 | 3f | 25 | 9 | … | 12.5
Installatieautomaat | 25 | 3f | 32 | 10 | … | 16 | Rated Diversity Factor
Installatieautomaat | 32 | 3f | 35 | 11 | … | 16 | (RDF)
Hoofd automaat | 35 | 3f | 40 | 12.5 | … | 16 | 0.8
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 40 | 3f | 50 | 14 | … | 20
Installatieautomaat | 50 | 3f | 63 | 16 | … | 20 | IE klasse
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 63 | 3f | 80 | 18 | … | 25 | NEN-IEC-EN 60034-30
Hoofd automaat | 80 | 3f | 100 | 20 | … | 25 | 2
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 100 | 3f | 160 | 22 | … | 32 | 3
Vermogensautomaat | 160 | 3f | 200 | 28 | … | 40 | 4
Vermogensautomaat | 200 | 3f | 250 | 36 | … | 45
Vermogensautomaat | 250 | 3f | 400 | 40 | … | 50
Vermogensautomaat | 400 | 3f | 630 | 45 | … | 63
Vermogensautomaat | 630 | 3f | 800 | 57 | … | 75
Vermogensautomaat | 800 | 3f | 1000 | 70 | … | 90
Vermogensautomaat | 1000 | 3f | 1250 | 80 | … | 100
Vermogensautomaat | 1250 | 3f | 1600
Vermogensautomaat | 1600 | 3f | 2000
Vermogensautomaat | 2000 | 3f | 2500
Vermogensautomaat | 2500 | 3f | 3200
Vermogensautomaat | 3200 | 3f | 4000