## Sheet1
ID | Eiscodering | Naam | Eistekst | Status Eistekst
SYS-01116 |  | Sleutelbeheersysteem, dataopslag en -behoud | Het Sleutelbeheersysteem dient de dataopslag en -behoud te voorzien op zodanige wijze dat deze niet verloren gaat bij uitval van of storing aan (een deel van) het systeem. | Definitief
SYS-01115 |  | Installaties, kabels, kabel en adercodering | Bij Installaties dienen kabels, aders van kabels en bedrading te zijn voorzien van codering/nummering. De kwaliteit en wijze van aanbrengen dient in overeenstemming te zijn met de omgeving en de levensduur van de Installatie, zodat de codering leesbaar blijft. | Definitief
SYS-01114 |  | CCTV, kantelmast, maaiveldbescherming | De kantelmast ter plaatse van onverhard terrein dienen te zijn voorzien van maaiveldbeschermers. | Definitief
SYS-01113 |  | CCTV, beheer op afstand | Camera's, encoders en overige periferie dienen vanuit de technische ruimte configureerbaar/parametreerbaar te zijn. | Definitief
SYS-01112 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegangen, type pollers | Bij de landhoofdtoegangen van de Verkeerskokers dienen hetzelfde type pollers toegepast te zijn als bij de Voertuigtoegang Topshuis. | Definitief
SYS-01111 |  | Afsluitbomen, verkeersborden | Bij de afsluitbomen dienen verkeersborden geplaatst te zijn overeenkomstig [ Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990]. | Definitief
SYS-01110 |  | Topshuis, vrije verkrijgbaarheid materialen | Verbouwingsactiviteiten Topshuis dienen te zijn gerealiseerd en samengesteld uit 'vrij op de markt' verkrijgbare materialen. Onder 'vrij op de markt verkrijgbaar' wordt verstaan: - Componenten/materialen worden door de fabrikant of leverancier geleverd aan iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de volledige gebruiksinstructie en installatievoorschriften. - De Opdrachtnemer mag bij technische problemen niet zijn aangewezen op de leverancier of zijn alleenvertegenwoordiger als enig mogelijke partij voor de oplossing, anders dan voor de levering van een vervangende component. | Definitief
SYS-01109 |  | Eenpersoonstoegangen Topshuis, toegangssluis | De personen toegangen naar de Meldkamer, gang 1.08, de bedienruimte Oosterscheldekering op de tweede verdieping en de technische ruimte op de vierde verdieping dienen te zijn uitgevoerd als toegangssluis met twee deuren. | Definitief
SYS-01108 |  | Eenpersoonstoegangen Topshuis, toegangsfuncties | De volgende functionele werking dient voor de circle locks in het trappenhuis van het Topshuis en toegangssluis in gang 1.08 in het Topshuis gekozen te kunnen worden: 1) werking als eenpersoonstoegang, met sluisfunctie. 2) werking als toegang zonder sluisfunctie. Bovenstaande modi dienen door de centralist vanaf het SMS gekozen te kunnen worden. Overige eenpersoonstoegangen dienen deze keuze niet te hebben. | Definitief
SYS-01107 |  | Afsluitbomen, akoestische signalering | Afsluitbomen dienen voorzien te zijn van een akoestische signalering die bij inschakeling van de beweging direct hoorbaar is. | Definitief
SYS-01106 |  | TCS, noodstopfunctie, uitvoering | De noodstopfunctie op de Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' dient als volgt uitgevoerd te zijn; - rode drukknop drukker met gele achtergrond; - bewuste herstel van de noodstopdrukker d.m.v. trekken of draaien, leidt niet tot depassiveren van de noodstopfunctie; - depassiveren middels een separate handeling (bijvoorbeeld via het Security Management Systeem), zodanig dat een bewuste herstart wordt uitgevoerd. | Definitief
SYS-01105 |  | TCS, noodstopfunctie | Het systeem dient de centralist vanaf de Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' in staat te stellen om bewegingen direct te stoppen, gebruik makend van een noodstopdrukker. | Definitief
SYS-01104 |  | TCS, noodstopfunctie, reactietijd | Het systeem dient na het activeren van de noodstopdrukker op de Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' de noodstopfunctie binnen 0,2 seconden gestart te hebben op de bijbehorende objecten. | Definitief
SYS-01103 |  | TCS, noodstopfunctie, reset vanaf bediendesk | Het depassiveren van de noodstopfunctie dient door de Centralist vanaf de Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' uitgevoerd te kunnen worden. | Definitief
SYS-01102 |  | Afsluitbomen, Werkweg, amoveren koppelvlak ABB besturing | Nadat de bediening van de afsluitbomen via het SMS is gerealiseerd dient het huidige koppelvlak met het ABB-systeem (gebruikt voor de communicatie met de Portiersloge) te worden verwijderd. | Definitief
SYS-01101 |  | RWS Communicatienetwerk, patchen buiten het areaal | Ten behoeve van het inbedrijfstellen van de communicatieringen dienen ook patchwerkzaamheden buiten het areaal van de Oosterscheldekering uitgevoerd te worden. Uitgangspunt is dat dit binnen de provincie Zeeland plaatsvindt. | Definitief
SYS-01100 |  | RWS communicatienetwerk, communicatieringen | Het Rijkswaterstaat communicatienetwerk dient opgebouwd te zijn in redundante communicatieringen. Het ontwerp van deze ringen dient samen met RWS-CIV uitgewerkt te worden. Het aantal deelnemers per ring, en aantal ringen wordt door RWS-CIV bepaald aan de hand van aangereikte ontwerpgegevens. | Definitief
SYS-01099 |  | Entree Topshuis, vrij van installaties | Entree Topshuis (eindsituatie) dient geheel vrij te zijn van zichtbare installaties en bijbehorende kabels en leidingen, tenzij uit de eisen anders volgt of dit voor het functioneren van de installatie noodzakelijk is. | Definitief
SYS-01098 |  | Topshuis, drinkwatersysteem, geschikt voor legionella preventie | Het drinkwatersysteem Topshuis dient ontworpen en uitgevoerd te zijn met het oogpunt op het voorkomen van legionella. Voorzieningen om het systeem periodiek te reinigen inbegrepen. | Definitief
SYS-01097 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, afsluitboom Centraal Opslagterrein | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient de afsluitboom bij het Centraal Opslag Terrein en bijbehorende periferie te voorzien van energie. Deze kan worden gecombineerd met de energievoorziening ten behoeve van het bestaande toegangshek. | Definitief
SYS-01095 |  | Voertuigtoegang Topshuis, noodstop | De Voertuigtoegang Topshuis dient de beweging van de toegangsdeur, toegangshek en de pollers direct te onderbreken zodra de noodstopdrukker op Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' wordt bediend. | Definitief
SYS-01094 |  | Toegangshek COT, noodstop | Het Toegangshek COT dient de beweging direct te onderbreken zodra de noodstopdrukker op Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' wordt bediend. | Definitief
SYS-01093 |  | Roldeur landhoofdtoegang, noodstop | De Roldeuren Landhoofdtoegang en bijbehorende Pollers dienen de beweging direct te onderbreken zodra de noodstopdrukker op Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' wordt bediend. | Definitief
SYS-01092 |  | Topshuis, toegangen, aantal nieuwe sleutels | Voor elke unieke sleutelcilinder dient 25 stuks sleutels te zijn geleverd. | Definitief
SYS-01091 |  | Verkeerskokers, cilinders, aantal nieuwe sleutels | Voor elke unieke sleutelcilinder dient 25 stuks sleutels te zijn geleverd. | Definitief
SYS-01090 |  | Roldeur landhoofdtoegang, weren | De Roldeur landhoofdtoegang dient te beschermen tegen onbevoegden door te voorzien in een gecontroleerde toegang tot de landhoofdtoegangen. | Definitief
SYS-01089 |  | Eenpersoonstoegangen Topshuis, gecontroleerde toegang | Eenpersoontoegangen Topshuis dient te voorzien in gecontroleerde toegang van personen zodanig dat slechts één persoon gelijktijdig de achterliggende ruimte kan bereiken. | Definitief
SYS-01088 |  | Topshuis, levensduur meubilair | Het meubilair in de Entree Topshuis (eindsituatie) en Huisvesting (eindsituatie) dient ten minste de volgende levensduur te hebben: - vast opgesteld meubilair en tafels: 20 jaar - stoelen: 10 jaar | Definitief
SYS-01087 |  | OMB, levensduur bouwkundig | De bouwkundige delen van OMB dienen een ontwerplevensduur van 40 jaar te hebben. | Definitief
SYS-01086 |  | Installaties, levensduur elektrotechnisch | De technische levensduur van onderdelen in de elektrotechnische installaties dienen, in afwijking van RTD1014 eis GEEI-EIA-03, ten minste 20 jaar te zijn, tenzij anders vermeld in onderstaande opsomming: - Laagspanningsverdeelinrichting, MCC: 25 jaar; - PC systemen incl toebehoren: 5 jaar; - Communicatie- en netwerkapparatuur: 10 jaar; - Vaste bekabeling bovengronds: 25 jaar; - Vaste bekabeling ondergronds: 40 jaar; - Ondersteunende of beschermende (staal-)constructies: 25 jaar; - Buitenverlichting: 10 jaar; - Camera-installatie: 10 jaar. | Definitief
SYS-01085 |  | Oproepsysteem, webserver | Het Oproepsysteem dient als beveiligde webserver te kunnen fungeren zodanig dat deze via internet te benaderen is. | Definitief
SYS-01084 |  | Oproepsysteem, lokale registratie | Het Oproepsysteem dient de storingen gestructureerd op te slaan in een database. | Definitief
SYS-01083 |  | Tijdelijke huisvesting, diverse mee verhuizen | Het bestaande whiteboard, sleutelkasten, televisie en archiefkast in de bestaande Portiersloge dient te zijn verhuist naar de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting. Exacte omvang en locaties af te stemmen met de RBO. | Definitief
SYS-01082 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, segmenten Brouwersspuisluis | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem in de Brouwersspuisluis dient de onderling onafhankelijke in- en uitschakeling van de inbraakdetectie- en alarmering van de volgende segmenten in het Security Management Systeem mogelijk te maken: - Brouwersspuisluis bediengebouw; - Brouwersspuisluis machinegebouw Grevelingenzijde; - Brouwersspuisluis machinegebouw Noordzeezijde. | Definitief
SYS-01081 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, segmenten Peilmeetstations | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem in de Peilmeetstations dient de onderling onafhankelijke in- en uitschakeling van de inbraakdetectie- en alarmering per peilmeetstation mogelijk te maken. | Definitief
SYS-01080 |  | TCS, op afstand openen en sluiten | Het Toegangscontrolesysteem dient het op afstand openen en sluiten van de Afsluitbomen, hekwerk COT en Voertuigtoegang Topshuis via het Security Management Systeem mogelijk te maken. | Definitief
SYS-01078 |  | Installaties, beschikbaar blijven | Bestaande installaties dienen gedurende de realisatiefase te blijven functioneren ten behoeve van in gebruik zijnde ruimtes in het Topshuis, met uitzondering van overeengekomen niet beschikbaarheid. | Definitief
SYS-01077 |  | Tijdelijke huisvesting, ergonomie bediendesks | De bediendesks in de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dienen qua ergonomie te voldoen aan de eisen gesteld in Hoofdstuk 2 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-01076 |  | Installaties, meting aarding | Aardleidingen, meetpunten en aansluitingen op de (hoofd-)aardrail van de Installaties dienen te beschikken over losneembare koppelingen om metingen te kunnen uitvoeren. | Definitief
SYS-01074 |  | Installaties, uitvoering overspanningsbeveiliging | De overspanningsbeveiliging van Installaties dient geschikt te zijn voor DIN-railmontage en insteekbare uitvoering. | Definitief
SYS-01073 |  | Installaties, kleur apparatenkast in binnenruimten | De kleur van apparatenkasten en schakel- en verdeelinrichtingen van Installaties in binnenruimten dient aan te sluiten bij bestaande apparatenkasten in dezelfde ruimte. Indien er geen bestaande apparatenkasten zijn dient de kleur RAL7032 of RAL7035 te zijn. | Definitief
SYS-01072 |  | Installaties, klemmenstroken | Zwakstroom-, stuur- en signaalkabels, draden en aders (inclusief reserve draden en/of aders) van Installaties dienen te zijn genummerd en afgewerkt op daarvoor geschikte klemmenstroken en/of aansluitblokken. | Definitief
SYS-01071 |  | Installaties, overspanningsbeveiliging, defectsignalering | Alle overspanningsbeveiligingen dienen te zijn voorzien van een defectsignalering. | Definitief
SYS-01070 |  | Verlichting Topshuis, noodverlichting, gemiddelde lichtsterkte | De noodverlichting van Verlichting Topshuis dient te zijn uitgevoerd zodanig dat het gemiddelde lichtniveau op de vloer 10 lux bedraagt bij een autonomietijd van 60 minuten. | Definitief
SYS-01069 |  | OMB, aarding, losneembare koppelingen | Aardleidingen, meetpunten en aansluitingen op de (hoofd-)aardrail dienen te beschikken over losneembare koppelingen om metingen te kunnen uitvoeren. | Definitief
SYS-01068 |  | Oproepsysteem, tijdelijk blokkeren meldingen | Het doormelden van storingen door het Oproepsysteem dient op basis van instelbare tijdperiodes geblokkeerd te kunnen worden. Een persoon met de juiste autorisatie dient dit aan te kunnen passen. | Definitief
SYS-01067 |  | Installaties, software uitbreidbaar | De software van de Installaties dient geschikt te zijn voor een uitbreiding van ten minste 30% (uitbreiding van gebruikers, locaties, objecten et cetera). | Definitief
SYS-01066 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, technische ruimte | De centrale delen van Klimaatsysteem Huisvesting dienen te zijn geplaatst in de technische ruimte CB1.31 conform bestaand. | Definitief
SYS-01064 |  | Voertuigtoegang, topshuis, VRI, LED2 | De verkeerslantaarns van Voertuigtoegang Topshuis dienen; - compact uitgevoerd te zijn, passend bij de toepassing; - voorzien te zijn uitgevoerd van LED lampen welke voldoen aan bijlage C van [RTD1014]; - uitgeschakeld te zijn wanneer de Voertuigtoegang Topshuis in rust is. | Definitief
SYS-01062 |  | Voertuigtoegang Topshuis, VRI | Voertuigtoegang Topshuis dient het in- en uitgaande verkeer te regelen door middel van een verkeersregelinstallatie. | Definitief
SYS-01061 |  | Voertuigtoegang Topshuis, VRI, verkeerslantaarn | De verkeersregelinstallatie van Voertuigtoegang Topshuis dient voorzien te zijn van verkeerslantaarns aan weerszijden van de toegangsdeur en het hekwerk van Voertuigtoegang Topshuis. | Definitief
SYS-01060 |  | Voertuigtoegang Topshuis, bewakingen | De verkeersregelinstallatie van Voertuigtoegang dient voorzien te zijn van ten minste de volgende bewakingen: bewaking van de netspanning; lampbewaking voor de seinen (rood en groen); - bewaking van mogelijke garantietijden voor groen en rood; - bewaking van de stijg- en daaltijd van alle pollers, op basis van het binnen een bepaalde tijd binnenkomen van de eindcontacten van de geheel verzonken en de geheel niet-verzonken poller; - bewaking van de open- en sluittijd van alle deuren/hekken, op basis van het binnen een bepaalde tijd binnenkomen van de eindcontacten van de geheel gesloten en de geheel geopende deur/hek; - bewaking van de veiligheids- en de selectieve detectie; - bewaking van de hardware van de detectie, dit is de bewaking op kortgesloten of open lus; - bewaking van de detectie op bovengedrag, dit is de bewaking op de maximale tijd dat een lus bezet mag zijn; - bewaking van de detectie op ondergedrag, dit is de bewaking op de maximale tijd dat een lus onbezet mag zijn; - bewaking van de verbinding met het toegangscontrolesysteem. | Definitief
SYS-01059 |  | Oproepsysteem, oproepen verschillende storingsdiensten | Het Oproepsysteem dient per Installatie in het geval van een storing een geautomatiseerde email te kunnen sturen naar de storingsdienst met specifieke informatie over de installatie en het soort storing. | Definitief
SYS-01058 |  | Oproepsysteem, meldingen configureerbaar | De meldingen dienen in het Oproepsysteem vrij configureerbaar te zijn, zodanig dat dit kan resulteren in het wel of niet uitgaan van een oproep. Een persoon met de juiste autorisatie dient dit aan te kunnen passen. | Definitief
SYS-01057 |  | Oproepsysteem, borgen ontvangst gemelde oproep | Het Oproepsysteem dient de mogelijkheid te hebben om te verifiëren dat een doorgemelde oproep is ontvangen. | Definitief
SYS-01055 |  | Security Management Systeem, melding bij bevroren camerabeeld | Het Security Management Systeem dient een melding te genereren indien de weergave van een camerabeeld ouder is dan 600 milliseconden. Dit is exclusief het herrouteren van de verbinding in geval van een netwerkstoring. | Definitief
SYS-01054 |  | B&B, behoud logbestanden | Bij spanningsuitval of het falen van Bewakings- en beveiligingssystemen dient gelogde informatie niet verloren te gaan. | Definitief
SYS-01052 |  | Verkeerskokers, roldeuren landhoofdtoegang, weerstandsklasse | De roldeuren landhoofdtoegang dienen te voldoen aan ten minste weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-01051 |  | Bediendesk B&B OSK, geen batterijvoeding KVM | Het toetsenbord, de muis en de joystick van de KVM oplossing voor de bediendesks 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dienen niet gevoed te zijn door batterijen. | Definitief
SYS-01049 |  | CCTV, meekijkstation, aan wand | Het meekijkstation van Cameratoezicht- en registratiesysteem dient aan de wand gemonteerd te zijn. Exacte locatie in overleg met DOB te bepalen. | Definitief
SYS-01048 |  | Roldeur landhoofdtoegang, poller | De Roldeuren landhoofdtoegang dienen te voorzien in gecontroleerde doorgang van voertuigen door middel van een poller voor de roldeur. | Definitief
SYS-01047 |  | Voertuigkering Topshuis, apparatenkast | Eventuele apparatenkasten behorend bij Voertuigtoegang Topshuis dienen in het Topshuis te zijn geplaatst. | Definitief
SYS-01046 |  | Voertuigtoegang Topshuis, detectielussen | Zowel aan de buitenzijden als in de Voertuigtoegang Topshuis dienen detectielussen in het wegdek te zijn voorzien om voertuigen te signaleren en het functioneren van de Voertuigtoegang hier op af te stemmen. | Definitief
SYS-01045 |  | Installaties, kabels, dilatatievoegen | Bij dilatatievoegen dienen maatregelen voor kabels en kabelondersteunend materiaal van Installaties genomen te zijn om de maximale verplaatsing van de constructie op kunnen nemen. | Definitief
SYS-01044 |  | Installaties, kabels, geen verbindingsdozen of -moffen | Kabels van Installaties dienen een zodanige lengte te hebben dat geen verbindingsdozen of -moffen nodig zijn. | Definitief
SYS-01042 |  | Installaties, kabels, reserve aders | Het aantal reserve aders voor zwakstroom-, stuur- en signaalkabels van Installaties dient ten minste 20% te zijn. | Definitief
SYS-01041 |  | Installaties, kabels, aderdoorsnede | Zwakstroom-, stuur- en signaalkabels van Installaties dienen een aderdoorsnede te hebben van ten minste 1mm². | Definitief
SYS-01040 |  | Roldeur landhoofdtoegang, handmatig openen | De roldeur en de poller ter plaatse van de landhoofdtoegang dienen in het geval van spanningsuitval en calamiteiten handmatig te openen te zijn middels een noodontgrendeling. | Definitief
SYS-01039 |  | Sleutelbeheersysteem, levensduur sleutelkasten | De sleutelkasten van het Sleutelbeheersysteem dienen een levensduur te hebben van ten minste 10 jaar. | Definitief
SYS-01038 |  | Voertuigtoegang Topshuis, spanningsuitval | De deur, het hek en de poller van Voertuigtoegang Topshuis dienen in het geval van een spanningsuitval of calamiteit handmatig te openen zijn middels een noodontgrendeling. | Definitief
SYS-01037 |  | Installaties, kabelondersteunend materiaal, geen opeenhoping kabels | Indien de kabelloop van de Installaties zodanig is, dat bij kruispunten een opeenhoping van kabels ontstaat, dient op deze kruisingen een dubbel gootsysteem toegepast te zijn. | Definitief
SYS-01036 |  | Voertuigtoegang Topshuis, pollers, hemelwaterafvoer | De inzinkbare pollers ter plaatse van Voertuigtoegang Topshuis dienen te zijn voorzien van een hemelwaterafvoer, zodanig dat het systeem onder alle weersomstandigheden kan functioneren. | Definitief
SYS-01035 |  | Roldeur landhoofdtoegang, poller op hemelwaterafvoer | De inzinkbare pollers ter plaatse van Roldeur landhoofdtoegang dienen te zijn voorzien van een hemelwaterafvoer, zodanig dat het systeem onder alle weersomstandigheden kan functioneren. | Definitief
SYS-01034 |  | OMB, herstellen ondergrond | De ondergrond ter plaatse van verwijderde objecten dient te zijn hersteld, passend in de omgeving. | Definitief
SYS-01033 |  | Installaties, kabelondersteunend materiaal, zonder rijgen te leggen | kabelondersteunend materiaal van Installaties dienen zodanig geplaatst te zijn dat kabels zonder te rijgen gelegd kunnen worden. | Definitief
SYS-01032 |  | Installaties, kabelondersteunend materiaal, vrije doorloop | De vrije doorloop onder een kabelondersteunend materiaal van de Installaties dient ten minste 2,2 m te zijn. Bij minder dan 2,2 m dient een aanvullende afscherming met waarschuwing te zijn aangebracht. | Definitief
SYS-01031 |  | Installaties, kabelondersteunend materiaal, niet scherp | Het kabelondersteunend materiaal van Installaties (goten, kokers, ladderbanen, mantelbuizen) dienen aangebracht te zijn zonder scherpe uitsteeksels of randen. Delen die uitsteken dienen deugdelijk te zijn afgeschermd. Bouten dienen de juiste lengte te hebben, zodat er geen lange of scherpe afgezaagde delen zijn die uitsteken. | Definitief
SYS-01030 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, inbouwarmaturen verlaagde plafonds | Inbouwarmaturen van het Verlichtingssysteem Huisvesting in verlaagde plafonds dienen aan te sluiten op een opbouwwandcontactdoos met beschermingscontacten door middel van een soepel snoer voorzien van een stekker. | Definitief
SYS-01029 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, wandcontactdozen in rood | Wandcontactdozen van het systeem Energievoorziening Huisvesting die zijn aangesloten op de no-break energievoorziening dienen in het rood te zijn uitgevoerd. | Definitief
SYS-01028 |  | Installaties, IP klasse inpandig | De omkasting van elektrische delen van Installaties die zich in de Verkeerskokers of elders inpandig bevinden dient ten minste in overeenstemming met beschermingsklasse IP54 te zijn uitgevoerd conform document [NEN-EN-IEC 60529]. | Definitief
SYS-01027 |  | Installaties, algemeen | OMB dient voorzien te zijn van alle installaties zodanig dat de medewerkers van Rijkswaterstaat hun werkzaamheden op een doelmatige en veilige wijze kunnen uitvoeren. | Definitief
SYS-01026 |  | Energievoorziening Huisvesting, parameters nieuwe schakelaars en wandcontactdozen | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient voor alle nieuwe schakelaars en wandcontactdozen geschikt te zijn voor een nominale spanning van 250V en een stroomsterkte van ten minste 10A voor schakelaars en 16A voor wandcontactdozen. | Definitief
SYS-01025 |  | Energievoorziening Huisvesting, beschermingscontacten nieuwe wandcontactdozen | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient voor alle nieuwe wandcontactdozen te zijn voorzien van beschermingscontacten (randaarde). | Definitief
SYS-01024 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, doorvoeren | Klimaatsysteem Huisvesting dient voor leidingen ter plaatse van doorvoeren in vloeren, wanden en balken over de volle lengte van de doorgang voorzien te zijn van kunststof mantelbuizen uit één stuk. | Definitief
SYS-01023 |  | Audiovisueel systeem, radio tijdelijke huisvesting | Audiovisueel systeem dient de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting te zijn voorzien van een ingebouwde radio. | Definitief
SYS-01022 |  | Bewaking- en beveilingsystemen, noodtelefoon in Tijdelijke huisvesting | De bestaande noodtelefoon Oosterscheldekering dient tijdens de realisatiefase te zijn verplaatst naar de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting met behoud van de functie. | Definitief
SYS-01021 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, bedrijfsdruk en -temperatuur | Alle toe te passen leidingen, appendages en hulpstukken van het Klimaatsysteem Huisvesting dienen geschikt te zijn voor de te verwachten hoogst optredende bedrijfsdruk en -temperatuur. | Definitief
SYS-01020 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, standalone / koppelbaar | De besturing van het Klimaatsysteem Huisvesting dient standalone te functioneren, en voorbereid zijn voor koppeling met een centraal Gebouwbeheersysteem van het Topshuis. Details over het koppelvlak dienen met nevenopdrachtnemer van het project AC/CV afgestemd te worden. | Definitief
SYS-01019 |  | Meldkamer (eindsituatie), vrij van installaties | De meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) dient geheel vrij te zijn van zichtbare installaties en bijbehorende kabels en leidingen, tenzij uit de eisen anders volgt of dit voor het functioneren van de installatie noodzakelijk is. | Definitief
SYS-01018 |  | TCS, tijdelijke toegangspassen | Het TCS dient voorzien te zijn van 400 tijdelijke, herbruikbare toegangspassen. | Definitief
SYS-01017 |  | Klimaatsysteem Huisvesting voorkomen hinderlijk geluid | Het Klimaatsysteem Huisvesting dient zodanig te zijn uitgevoerd dat uitzetten en krimpen van de leidingen geen hinderlijk geluid veroorzaakt. Als hinderlijk worden beschouwd: geluiden die onder normale gebruiksomstandigheden van de installaties bij herhaling worden waargenomen. | Definitief
SYS-01016 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, leidingnet spanningen | Het leidingnet van het Klimaatsysteem Huisvesting dient zodanig te zijn uitgevoerd te zijn dat uitzetten en krimpen kan plaatsvinden zonder dat ontoelaatbare spanningen kunnen optreden of schade aan installaties of bouwdelen wordt veroorzaakt. Het gehele leidingnet dient spanningsvrij gemonteerd te zijn en waar nodig voorzien van expansiebochten en vaste punten. | Definitief
SYS-01015 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, isoleren | Alle leidingen van het Klimaatsysteem Huisvesting waardoor koude vloeistoffen gaan dienen in verband met condensvorming dampdicht geïsoleerd te zijn en er mogen geen koudebruggen optreden naar de ophanging van de leiding. | Definitief
SYS-01014 |  | OMB, veilige toegang bestaande systemen | OMB dient zodanig te zijn gerealiseerd dat non-destructieve en veilige toegang mogelijk blijft tot bestaande systemen en objecten voor aanpassing, uitbreiding, preventief en/of correctief onderhoud van deze systemen en objecten. | Definitief
SYS-01013 |  | OMB, veilige toegang te vervangen componenten | OMB dient non-destructieve en veilige toegang te bieden tot alle componenten waarvoor vervanging of preventief en/of correctief onderhoud tijdens de levensduur van OMB noodzakelijk is. | Definitief
SYS-01012 |  | Topshuis, drinkwatersysteem, vorstvrij | Het drinkwatersysteem Topshuis dient vorstvrij te blijven. | Definitief
SYS-01011 |  | Sleutelbeheersysteem, digitale handtekening | Het sleutelbeheersysteem dient de mogelijkheid te bieden om voor specifieke hier voor aangewezen sleutels een digitale handtekening te vragen bij uitgifte. | Definitief
SYS-01010 |  | Sleutelbeheersysteem, scannen sleutelhanger | Het Sleutelbeheersysteem dient het mogelijk te maken door middel van het scannen van de sleutelhanger de sleutel in te nemen. | Definitief
SYS-01009 |  | Sleutelbeheersysteem, visueel aangeven posities | Het Sleutelbeheersysteem dient in de sleutelkast visueel te maken welke positie is vrijgegeven of waar een sleutel dient te worden opgeborgen. | Definitief
SYS-01008 |  | Sleutelbeheersysteem, dubbele autorisatie | Het sleutelbeheersysteem dient de mogelijkheid te bieden om voor een sleutel een dubbele autorisatie in te stellen om ongewenste uitgave van sleutels te minimaliseren. | Definitief
SYS-01007 |  | Sleutelbeheersysteem, vrijgeven sleutels | het sleutelbeheersysteem dient sleutels in de sleutelkast vrij te geven om uit te nemen. | Definitief
SYS-01006 |  | Sleutelbeheersysteem, rapportages | Het Sleutelbeheersysteem dient de mogelijkheid te hebben periodieke en handmatige rapportages te maken van alle handelingen, waarschuwingen, eventlogs en storingen) inclusief datum en tijd alsmede de persoonsnamen. Deze rapportages dienen exporteerbaar zijn naar Excel. | Definitief
SYS-01005 |  | Sleutelbeheersysteem, tijdslimiet uitleen | Het Sleutelbeheersysteem dient de mogelijkheid te bieden om een tijdslimiet te koppelen aan de duur dat een sleutel uitgeleend wordt. Na het verstrijken van deze tijdslimiet dient het systeem een melding te geven. | Definitief
SYS-01004 |  | B&B, uitbreidingen in software | Software van bewakings- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient zonder aanpassingen de mogelijkheid te bieden in de toekomst 30% uit te breiden met extra gebruikers, locaties, objecten et cetera. | Definitief
SYS-01003 |  | B&B, configuratie van software | Software van Bewakings- en beveiligingssystemen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat deze door een medewerker met de juiste rechten configureerbaar is: - Het toevoegen en verwijderen van gebruikers. - Het toekennen van rechten per individuele en groepen gebruikers. - Het toevoegen en verwijderen van ruimtes, objecten et cetera. | Definitief
SYS-01002 |  | Verkeerskokers, cilinders, inbraakwerendheid | Alle nieuwe cilinders in de sloten van deuren in de Verkeerskokers dienen te voldoen aan aan inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN 5089] en voorzien te zijn van sleutelcertificaten die op naam van Rijkswaterstaat staan. | Definitief
SYS-01001 |  | Topshuis, cilinders inbraakwerendheid | Alle nieuwe cilinders in de sloten van deuren in het Topshuis dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN 5089] en voorzien te zijn van sleutelcertificaten die op naam van Rijkswaterstaat staan. | Definitief
SYS-01000 |  | Energievoorziening Huisvesting, lagen onderverdelers | Het systeem energievoorziening Huisvesting dient zodanig te zijn gerealiseerd dat het aantal lagen onderverdelers tot een minimum is beperkt in verband met selectiviteit. | Definitief
SYS-00999 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, locatie brandmeldpaneel | Het brandmeldpaneel van het Brandmeld- en ontruimingssysteem dient te zijn aangebracht in de Entree Topshuis (eindsituatie). | Definitief
SYS-00998 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, locatie brandmeldpaneel in realisatiefase | Het brandmeldpaneel van het Brandmeld- en ontruimingssysteem dient in de realisatiefase te zijn aangebracht in de Tijdelijke huisvesting. | Definitief
SYS-00997 |  | Bediendesks, B&B systemen derden KVM | De bediendesks dienen voorzien te zijn van een bedrade KVM-oplossing (keyboard, video, muis) tussen elke bediendesk en de bijbehorende apparatuur van bewaking en beveiliging van derden in de Meldkamer van Huisvesting (eindsituatie). De technische uitvoering dient met betreffende nevenopdrachtnemer afgestemd te zijn. | Definitief
SYS-00996 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Hekwerk Werkweg | De deurstandsignaleringen van de toegangen in hekwerk werkweg Noordzeezijde dienen conflictvrij te zijn aangebracht in de door nevenopdrachtnemer gerealiseerde hekwerk werkweg Noordzeezijde. | Definitief
SYS-00995 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, omgevingsomstandigheden hekwerk werkweg | De deurstandsignalering ter plaatse van het hekwerk werkweg dient aantoonbaar bestand te zijn tegen de extreme omgevingsomstandigheden ter plaatse en dient ten minste: - IP69 te zijn conform document [NEN-EN-IEC 60529]; - Niet aangetast te worden door zeezout. - Vandalismebestendig uitgevoerd te zijn. | Definitief
SYS-00994 |  | Oproepsysteem, gebouwgebonden installaties | Het Oproepsysteem dient storingen van gebouwgebonden installaties door te melden, waarbij ten minste dient te zijn aangesloten: - klimaatbeheersingssysteem behorend bij Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie); - energievoorziening Topshuis, inclusief no-break, behorend bij Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie). | Definitief
SYS-00993 |  | CCTV, camera's werkweg, hekwerk werkweg | De camera's ter plaatse van de werkweg dienen te zijn aangebracht op de schetsplaten op hekwerk werkweg Noordzeezijde. | Definitief
SYS-00992 |  | Topshuis, cilinderslot | Alle nieuwe deuren in het Topshuis dient voorzien de zijn van een cilinderslot, met uitzondering van sanitaire ruimten. | Definitief
SYS-00991 |  | Tijdelijke huisvesting, pantry | De tijdelijke Portiersloge in de Tijdelijke huisvesting dient te zijn voorzien van een pantry bestaande uit: - keukenblok voorzien van onder en bovenkasten; - aanrechtblad van hoogwaardig hittebestendig materiaal; - RVS-spoelbak met mengkraan; - geïntegreerde koelkast met vriesvak en een combimagnetron; - koffiezetter en waterkoker. | Definitief
SYS-00990 |  | Entree Topshuis, portiersloge, nieuw front wandpaneel | Het bestaande wandpaneel t.b.v. de gebouwinstallaties dat geplaatst is in de Portiersloge van Entree Topshuis dient te zijn voorzien van een nieuw frontpaneel dat aansluit bij de te behouden systemen. | Definitief
SYS-00989 |  | Verlichtingssysteem OSK, belasting | De lichtmasten van verlichtingssysteem OSK dienen belastingen conform [NEN-EN 40-3 Lichtmasten ontwerp en verificatie] te kunnen dragen met de volgende uitgangspunten: - terreinklasse: I voor kust, overig II; - referentiewindsnelheid: Gebied I, overig II; - belasting factoren: klasse A; - maximale horizontale uitbuiging: klasse 2: 0,06(h+w); | Definitief
SYS-00988 |  | Verlichtingssysteem OSK, lichtmasten, maaiveldbescherming | De lichtmasten van verlichtingssysteem OSK ter plaatse van onverhard terrein dienen te zijn voorzien van maaiveldbeschermers. | Definitief
SYS-00987 |  | B&B, COTS en open standaarden | Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient voor de hardware te bestaan uit Commercial Off-The-Shelf (COTS) producten en gebruik te maken van open standaarden (bijvoorbeeld IP, compressietechnieken e.d.). | Definitief
SYS-00986 |  | Verlichtingsysteem OSK, levensduur | Verlichtingssysteem OSK dient een technische levensduur van tenminste 10 jaar te hebben. | Definitief
SYS-00985 |  | Tijdelijke huisvesting, balie | De tijdelijke huisvesting dient voorzien te zijn van een balie tussen de tijdelijke portiersruimte en tijdelijke entreeruimte voor het ontvangen van personen en uitgifte van middelen. | Definitief
SYS-00984 |  | Tijdelijke huisvesting, weerstandsklasse tijdelijke portiersloge | De scheiding tussen de tijdelijke entreeruimte en de tijdelijke Portiersloge in de Tijdelijke huisvesting dient voorzien te zijn van weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-00983 |  | OMB, sparingen en doorvoeringen | Alle sparingen en doorvoeringen in wanden en vloeren dienen na het aanbrengen of aanpassen van kabels en leidingen dienen afgedicht te zijn, waarbij indien van toepassing de waterdichtheid is gegarandeerd. | Definitief
SYS-00982 |  | Topshuis, Bewegwijzering, layout buiten | De bewegwijzering in de buitenruimte van het Topshuis dient te voldoen aan het document [Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering]. | Definitief
SYS-00981 |  | Installaties, inrichting berm | Afsluitbomen, lichtmasten, bermkasten en overige geplaatste objecten langs de weg dienen te voldoen aan document [CROW-Publicatie 202: Handboek veilige inrichting van bermen]. | Definitief
SYS-00980 |  | Verlichtingssysteem OSK, schemerschakelaar | Verlichtingssysteem OSK dient in- en uit te schakelen door middel van een schemerschakelaar. | Definitief
SYS-00979 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, LED | Verlichtingssysteem Huisvesting dient te zijn uitgevoerd met lichtbronnen type LED. | Definitief
SYS-00978 |  | Verlichtingssysteem OSK, afsluitbomen, voeden | Verlichtingssysteem OSK ter plaatse van de afsluitbomen dient te worden gevoed vanuit dezelfde schakel- en verdeelinrichting als de afsluitboom. | Definitief
SYS-00977 |  | Verlichtingssysteem OSK, lichtmasten in aluminium | Lichtmasten van Verlichtingssysteem OSK dienen te zijn uitgevoerd in aluminium, voorzien van afsluitbaar deksel t.b.v. elektra aansluiting. | Definitief
SYS-00976 |  | Verlichtingssysteem OSK, afsluitbomen, lichtmasten | Verlichtingssysteem OSK ter plaatse van de afsluitbomen dient te zijn uitgevoerd door middel van lichtmasten. | Definitief
SYS-00975 |  | Verlichtingssysteem OSK, voorzien van licht | Het verlichtingssysteem OSK dient de landhoofdtoegangen van de Verkeerskokers, de afsluitbomen en het overloopbordes naar de Peilmeetstations van licht te voorzien. | Definitief
SYS-00974 |  | CCTV, trillingen, prestatieniveau | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient stabiele beelden te leveren bij windkracht 7, met windvlagen tot windkracht 8 en bij passerende voertuigen. | Definitief
SYS-00972 |  | CCTV, kantelmast, rechtstand | De kantelmasten van het Cameratoezicht en -registratiesysteem dienen in rechtstand een afwijking ten opzichte van de verticaal per afzonderlijke kantelmast van ten hoogste 1° te hebben. | Definitief
SYS-00971 |  | Verlichtingssysteem OSK, type LED | Verlichtingssysteem OSK dient voorzien te zijn van lichtbronnen van het type LED. | Definitief
SYS-00970 |  | Conserveringssysteem, voorkomen contactcorrosie | Het conserveringssysteem dient contactcorrosie te voorkomen door geen directe contact tussen verschillende metalen delen te hebben. Verschillende metalen delen dienen doeltreffend van elkaar elektrisch geïsoleerd te zijn of op elkaar aangepast te zijn via geschikte bimetalen tussenplaten. | Definitief
SYS-00969 |  | Energievoorziening Huisvesting, selectiviteit verdeelinrichtingen | De elektrische installatie voor het systeem Energievoorziening Huisvesting dient onvoorwaardelijk selectief te zijn. | Definitief
SYS-00968 |  | Energievoorziening Huisvesting, optimaliseren faseverdelingen | De verdeling van eindgroepen van het systeem Energievoorziening Huisvesting over de verschillende fases dient zodanig te zijn dat de fasen gelijk belast worden. | Definitief
SYS-00967 |  | Verlichtingssysteem OSK, LED drivers | Om de kwaliteit van camerabeelden te kunnen garanderen dienen de LED-drivers van het verlichtingssysteem OSK te voldoen aan de volgende voorwaarden: - aansturing LED's op basis van constante stroom regeling; - rimpels in de DC spanning die kleiner zijn dan 5% (% flikker); - de eisen die zijn opgenomen in de [IEEE P1789 standaard]. | Definitief
SYS-00966 |  | Verlichtingssysteem OSK, levensduur | Verlichtingssysteem OSK dient te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van de volgende technische levensduur: - Lichtmasten: 40 jaar; - Elektronica: 15 jaar; - Armaturen (mechanisch): 15 jaar. | Definitief
SYS-00964 |  | Verlichtingssysteem OSK, lichtmasten, uitvoering | De lichtmasten van Verlichtingssysteem OSK dienen te zijn uitgevoerd met een interne mastvoetring en kabelinvoermanchet ter plaatse van het grondstuk. | Definitief
SYS-00963 |  | Verlichtingssysteem OSK, natuurlijke koeling | Verlichtingssysteem OSK dient te zijn voorzien van armaturen met een warmtehuishouding op basis van natuurlijke koeling. | Definitief
SYS-00962 |  | Verlichtingssysteem OSK, lichtmasten, rechtstand mast | Lichtmasten van Verlichtingssysteem OSK dienen geplaatst te zijn met een afwijking ten opzichte van de verticaal van ten hoogste 1°. | Definitief
SYS-00961 |  | B&B, klimaatomstandigheden in apparatenkasten | De temperatuur en luchtvochtigheid in de apparatenkasten van de Bewaking- en beveiligingssystemen dient binnen de toegestane grenzen van de hier in gemonteerde componenten te blijven. | Definitief
SYS-00956 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, CCV-certificatieschema | Het Brandmeld- en ontruimingssysteem dient te voldoen aan het [CCV-certificatieschema, installeren brandmeldinstallaties]. | Definitief
SYS-00955 |  | Oproepsysteem, in technische ruimte Huisvesting (eindsituatie) | Het Oproepsysteem dient te zijn geplaatst in de technische ruimte van de Huisvesting (eindsituatie). | Definitief
SYS-00954 |  | Oproepsysteem, algemeen | Installaties dienen te zijn voorzien van een Oproepsysteem waarop storingen van de Installaties automatisch kunnen worden doorgestuurd aan storingsdiensten van onderhoudsaannemers. | Definitief
SYS-00953 |  | Intercomsysteem, rondzingen | Het intercomsysteem dient een filter te hebben ter voorkoming van 'rondzingen'. | Definitief
SYS-00952 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, ruimtedetectie, duaal | Alle ruimtedetectie van het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient te zijn uitgevoerd door middel van een dubbele detector bestaande uit passief infrarood en radar. Pas als beide een detectie waarnemen dient een alarmmelding te worden gegeven. | Definitief
SYS-00951 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, verlichtingsniveau | Verlichtingssysteem Huisvesting dient in nieuwe en gewijzigde ruimtes voorzien te zijn van het volgende verlichtingsniveau, tenzij als uit SYS-0864 of SYS-0919 anders volgt: - Verblijfsruimten: 400 lux; - Sanitaire ruimten: 200 lux; - Technische ruimten: 400 lux; - Verkeersruimten: 200 lux. | Definitief
SYS-00950 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, locatie | Het no-break van het systeem Energievoorziening Huisvesting dient te zijn geplaatst in de technische ruimte van de Huisvesting (eindsituatie). | Definitief
SYS-00949 |  | Voertuigtoegang Topshuis, vluchten | Het hekwerk van de Voertuigtoegang Topshuis dient in alle omstandigheden mechanisch ontgrendeld te kunnen worden van de binnenzijde om vluchten via de patio mogelijk te maken. | Definitief
SYS-00948 |  | TCS, na koppeling geschikt voor Rijkspassen | Na koppeling met de centrale RWS systemen dient het Toegangscontrolesysteem (TCS) geschikt te zijn voor RWS Rijkspassen. | Definitief
SYS-00946 |  | Brandblussysteem Topshuis, NEN 4001 | Het brandblussysteem Topshuis dient te zijn uitgevoerd in overeenstemming met [NEN 4001: Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen]. | Definitief
SYS-00945 |  | OMB, aarding, verspreidingsweerstand | De aarding van nieuwe en gewijzigde objecten van OMB dienen een verspreidingsweerstand per verbinding te hebben kleiner dan 1 Ohm. | Definitief
SYS-00944 |  | OMB, aarding | Alle als onderdeel van OMB toegevoegde metalen geleidende onderdelen dienen te zijn vereffend. | Definitief
SYS-00943 |  | Topshuis, begane grond, deur CBB37 t.b.v. toegang 1e verdieping | De nooddeur tussen de patio en het trappenhuis CBB37 dient te zijn aangepast naar een reguliere deur door beide zijden te voorzien van een krukbediening. De dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-00942 |  | Topshuis, ruimtebebording en bewegwijzering, buitenruimte | Bewegwijzering van het Topshuis dient vanaf het parkeerterrein van het Topshuis bezoekers te verwijzen naar Entree Topshuis en Entree evenementen. | Definitief
SYS-00941 |  | Topshuis, afvoeren vuilwater | Alle nieuwe en gewijzigde sanitaire toestellen en gootstenen in dienen te zijn aangesloten op de bestaande vuilwaterafvoer van het Topshuis. | Definitief
SYS-00940 |  | Topshuis, drinkwater | Alle gewijzigde en nieuwe sanitaire toestellen en kranen dienen te zijn aangesloten op het drinkwatersysteem van het Topshuis. | Definitief
SYS-00939 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, noodverlichting | Verlichtingssysteem Huisvesting dient nieuwe en gewijzigde ruimtes te voorzien in noodverlichting dat aansluit bij de inrichting en gebruik van de ruimtes. | Definitief
SYS-00937 |  | Energievoorziening Huisvesting, schakel- en verdeelinrichting, reservecapaciteit | De schakel- en verdeelinrichtingen L2 (lichtgroepen) en K2 (krachtgroepen) dienen geschikt te zijn voor een toekomstige uitbreiding van 30 procent (fysiek ruimtebeslag en elektrisch vermogen). | Definitief
SYS-00936 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, onderhoudsvoorziening | De no-break van Energievoorziening Huisvesting dient zodanig te zijn uitgevoerd dat regulier onderhoud kan worden uitgevoerd zonder de energievoorziening naar de aangesloten verbruikers te onderbreken, middels een externe bypass voorziening. | Definitief
SYS-00935 |  | B&B, bewezen technieken | Bewakings- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient gebruik te maken van bewezen technieken. Dit houdt in dat de technieken aantoonbaar al bij eerdere gelijkwaardige projectoplossingen succesvol zijn toegepast. | Definitief
SYS-00934 |  | B&B, vrije verkrijgbaarheid componenten | Bewakings- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient te zijn opgebouwd en samengesteld uit 'vrij op de markt' verkrijgbare componenten. Onder 'vrij op de markt verkrijgbaar' wordt verstaan: - Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original equipment manufacturer, OEM) geleverd aan iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de volledige gebruiksinstructie en installatievoorschriften. - Alle software voor besturing, inregeling, afstelling en monitoring zijn zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM tegen redelijke marktconforme kostprijs beschikbaar voor derden. - Er mag geen encryptie van besturingssoftware worden toegepast, van welke de (de)coderingssleutels niet vrij beschikbaar worden gesteld. - De Opdrachtnemer mag bij technische problemen niet zijn aangewezen op de OEM of zijn alleenvertegenwoordiger als enig mogelijke partij voor de oplossing, anders dan voor de levering van een vervangende component. | Definitief
SYS-0933 |  | Security Management Systeem, paniekknop doormelden naar B&B desk meldkamer | Een druk op een paniekknop van het Security Management Systeem dient automatisch te worden doorgemeld naar de bediendesk 'Bewaking en Beveiliging OSK' in de Meldkamer van Huisvesting (eindsituatie), waarbij de relevante beelden van het Cameratoezicht- en registratiesysteem worden voorgeschakeld. | Definitief
SYS-0932 |  | Security Management Systeem, paniekknop onder bureau Portiersloge | Het Security Management Systeem dient onder het bureau in de Portiersloge te zijn voorzien van een paniekknop. | Definitief
SYS-0929 |  | Topshuis, voertuigkerende voorzieningen, locaties | De voertuigkerende voorzieningen dienen te zijn geplaatst conform document [architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0928 |  | Huisvesting (eindsituatie), meldkamer, semafoonmelder | De bestaande semafoonmelder uit de Portiersloge dient te zijn verplaatst naar de Meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) met behoud van functionaliteit. | Definitief
SYS-0927 |  | Tijdelijke huisvesting, semafoonmelder | De bestaande semafoonmelder uit de bestaande Portiersloge dient te zijn verplaatst naar de tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting met behoud van functionaliteit. | Definitief
SYS-0926 |  | Tijdelijke huisvesting, portiersloge, bestaand wandpaneel | Het bestaande wandpaneel in de huidige Portiersloge dient te zijn verplaatst naar de tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting met behoud van functionaliteit met uitzondering van functies die zijn overgenomen door nieuwe systemen. | Definitief
SYS-0925 |  | Tijdelijke huisvesting, ruimte bieden derden | De tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dient ruimte te bieden aan door nevenopdrachtnemers verplaatste systemen: - bewaking- en beveiligingssystemen ScheldeRadarKeten; - bewaking- en beveiligingssystemen van het Dampoort aquaduct en de Vlaketunnel; - het beslis- en simulatiesysteem (BSS). | Definitief
SYS-0924 |  | RWS communicatienetwerk, Tijdelijke huisvesting, voorzien van data voor B&B derden | Het RWS communicatienetwerk dient in de realisatiefase de Tijdelijke huisvesting te voorzien van dataverbindingen voor de door nevenopdrachtnemer verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssysteem ScheldeRadarKeten; - Bewaking- en beveiligingssysteem Dampoort aquaduct en Vlaketunnel; - Het beslis- en simulatiesysteem (BSS). | Definitief
SYS-0923 |  | Energievoorziening Huisvesting, tijdelijke huisvesting voorzien van energie | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient in de realisatiefase de Tijdelijke huisvesting te voorzien van energie door middel van voedingspunten voor de door nevenopdrachtnemers verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssystemen ScheldeRadarKeten; - Bewaking- en beveiligingssystemen van het Dampoort aquaduct en de Vlaketunnel; - Het beslis- en simulatiesysteem (BSS). - Netwerkapparatuur - Kantoorautomatisering | Definitief
SYS-0922 |  | Topshuis, layout conform architectonisch ontwerp | De layout van de ruimtes binnen het Topshuis dient te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0921 |  | Topshuis, ontwerp conform architectonisch ontwerp | Het Topshuis dient qua ontwerp te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0920 |  | Topshuis, inrichting conform architectonisch ontwerp | Het Topshuis dient te zijn ingericht met vast opgesteld en los meubilair conform document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0919 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, conform architectonisch ontwerp | Verlichtingssysteem Huisvesting dient te zijn uitgevoerd conform het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0911 |  | Installaties, RTD1014 | Installaties dienen te voldoen aan hoofdstuk 2, 4, 5, 6 en 7 en paragraaf 3.1 t/m 3.3 van het document [RTD1014]. | Definitief
SYS-0910 |  | B&B, RTD1014 | De Bewaking en beveiligingssystemen dienen te voldoen aan hoofdstuk 2, 4, 6 en 7 van document [RTD1014]. | Definitief
SYS-0906 |  | Sleutelbeheersysteem, sleutelbeheerapplicatie | Registratie, vrijgave en inname van sleutels van het Sleutelbeheersysteem dient te gebeuren in een sleutelbeheerapplicatie. | Definitief
SYS-0905 |  | Sleutelbeheersysteem, ruimte bieden | De sleutelkast van het sleutelbeheersysteem dient ruimte te bieden aan bestaande niet vervallen sleutels alsmede nieuwe sleutels rekening houden met de volgende aantallen: - Kunstwerk Oosterscheldekering 25 stuks; - Buitenruimte 35 stuks; - Voertuigen 6 stuks; - Centraal Opslag Terrein 30 stuks; - Brouwersdam 16 stuks; - Overige objecten 26 stuks; - Een mastersleutel van elk uniek slot; - Aantal stuks Topshuis afhankelijk van sleutelplan van Opdrachtnemer in afstemming met beheerder plus 20% reserve (huidig is 170 stuks). | Definitief
SYS-0904 |  | Eenpersoonstoegangen Topshuis, circle locks conform architectonisch ontwerp | De Circlelocks Topshuis dienen te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0901 |  | Sleutelbeheersysteem, mastersleutel | Het Sleutelbeheersysteem dient voor elk unieke cilinderslot ter plaatse van Roompotsluis, Brouwersspuisluis, de Oosterscheldekering en het Topshuis voorzien te zijn van één mastersleutel van elk uniek cilinderslot. Deze sleutel kan alleen worden vrijgegeven door een gebruiker met aanvullende rechten. | Definitief
SYS-0897 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, verkeerskokers, nieuwe groep | De schakel- en verdeelinrichtingen in de Elektracontainers van Energievoorzieningssysteem OSK dienen voorzien te zijn van een nieuwe groep ten behoeve van de nieuw aangebrachte bewakings- en beveiligingssystemen en actieve netwerkapparatuur, | Definitief
SYS-0896 |  | Verkeerskokers, vouwbalgen, opvangen beweging | De afscherming van de vouwbalgen van de Verkeerskokers dienen de beweging van de Verkeerskokers onderling te kunnen volgen zonder schade. | Definitief
SYS-0894 |  | RWS communicatienetwerk, voorschrift NNV | Het Rijkswaterstaat communicatienetwerk dient voor transmissie en PDC Items van het landelijke RWS netwerk (NNV/VICnet) te voldoen aan het document [Nieuwe Netwerkvoorzieningen Rijkswaterstaat Aansluitvoorwaarden]. | Definitief
SYS-0893 |  | B&B, ABB-systeem | Het bestaande ABB-systeem in de Portiersloge te zijn verwijderd nadat de functionaliteit is overgenomen door andere systemen. | Definitief
SYS-0892 |  | Installaties, signaalkabels scheiden | De signaalkabels van installaties dienen fysiek te zijn gescheiden van de voedingskabels van de energievoorzieningssystemen. | Definitief
SYS-0890 |  | Topshuis, aanpassen bovenloopkraan | De bovenloopkraan in de werkplaats van het Topshuis dient zodanig te zijn aangepast dat het loopbereik niet conflicteert met Huisvesting (eindsituatie). | Definitief
SYS-0889 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, aanpassen verwarming | De bestaande verwarmingsunit in de werkplaats CBB:34 dient te zijn verplaatst zodanig dat deze niet conflicteert met Huisvesting (eindsituatie). | Definitief
SYS-0888 |  | Entree Topshuis, ergonomie | Entree Topshuis dient te voldoen aan de eisen gesteld in het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0887 |  | Entree Topshuis, lichtwering | De Portiersloge van Entree Topshuis dient voorzien te zijn van lichtwering ter plaatse van de ramen in de buitenschil van het gebouw dat voldoet aan de voorwaarden in document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0886 |  | TCS, paslezers buitenzijde verkeerskoker | De paslezers aan de buitenzijde van de Verkeerskokers dienen aantoonbaar bestand te zijn tegen de extreme omgevingsomstandigheden ter plaatse en dienen ten minste: - IP69 te zijn conform document [NEN-EN-IEC 60529]; - Niet aangetast te worden door zeezout. | Definitief
SYS-0885 |  | Installaties, overspanningsbeveiliging kabels | Alle kabels van Installaties die van buiten een gebouw in gaan dienen voorzien te zijn van een overspanningsbeveiliging dat voldoet aan LPZ-3 en class 3 conform [IEC 61643]. | Definitief
SYS-0884 |  | Sleutelbeheersysteem, sleutelbeheerapplicatie in de portiersloge | De sleutelbeheerapplicatie van het Sleutelbeheersysteem dient te zijn geïnstalleerd in de Portiersloge. Dit ten behoeve van het beheer, uitgifte en inname van de sleutels. | Definitief
SYS-0883 |  | Entree Topshuis, architectonisch ontwerp | Entree Topshuis dient te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0882 |  | Intercomsysteem, Entree Topshuis, bedienmogelijkheden | De spreek/luisterverbinding van de Portiersloge dient in de Portiersloge voorzien te zijn van een intercompost met de volgende bedienmogelijkheden: - microfoon in de Entreeruimte inschakelen of dempen; - microfoon Portiersloge dempen, tenzij spreekknop wordt ingedrukt; - volume luidsprekers onafhankelijk van elkaar in te stellen; | Definitief
SYS-0881 |  | Intercomsysteem, Entree Topshuis, spreek/luisterverbinding | Ter plaatse van Entree Topshuis dient vanwege de glaswand voorzien te zijn in spreek/luisterverbinding tussen de medewerker in de portiersloge en een bezoeker in de entreeruimte. | Definitief
SYS-0880 |  | Entree Topshuis, glaswand, doorgeefmogelijkheid | De glaswand van de Portiersloge dient voorzien te zijn in de volgende voorzieningen: - ondiepe schuifladen t.b.v. doorgeven van identiteitsbewijzen. - doorgeefluik voorzien t.b.v. de uitgifte van PBM's vanuit de portiersloge. - spreek-/luisterverbinding zodat bezoeker en gastheer met elkaar kunnen praten | Definitief
SYS-0879 |  | Voertuigtoegang Topshuis, ontwerp architect | Voertuigtoegang Topshuis dient te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0876 |  | CCTV, meekijkstation, oude verwijderd | Het oude meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem In ruimte CB2:23C dient volledig te zijn verwijderd. | Definitief
SYS-0875 |  | CCTV, meekijkstation, bediendesks B&B dominant | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het niet mogelijk is om een beweegbare camera te bedienen als deze op een bediendesk 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' op een detailscherm is voorgeschakeld. Het blijft wel mogelijk om mee te kijken. | Definitief
SYS-0874 |  | CCTV, meekijkstation, bedienmogelijkheid | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient de volgende bedienmogelijkheid te hebben: 1.Met behulp van de muis of joystick dient een beweegbare camera op het GUI scherm te worden geselecteerd en voorgeschakeld. 2. Met behulp van de joystick dienen de beweegbare camera’s te worden bediend. 3. Naast de pan en tilt beweging dient indien van toepassing de zoomfunctie, de iris en de focussering van de bedienbare camera’s (Dome- en PTZ-camera’s) met behulp van de joystick te worden aangepast. | Definitief
SYS-0873 |  | CCTV, meekijkstation, alleen CCTV | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient geen toegang te geven tot andere Bewaking- en beveiligingssystemen dan het Cameratoezicht- en registratiesysteem. | Definitief
SYS-0872 |  | CCTV, meekijkstation, bediening | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient voorzien te zijn van een bedrade joystick en computermuis voor de bediening. | Definitief
SYS-0871 |  | CCTV, meekijkstation, beeld | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient 4 tot 6 beelden op het beeldscherm te tonen. De selectie rouleert automatisch en dient ook handmatig gemaakt te worden. | Definitief
SYS-0870 |  | CCTV, meekijkstation, scherm | Het meekijkstation van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient voorzien te zijn van één beeldscherm met de volgende eigenschappen: - Beeldschermdiagonaal van 32 inch; - Beeldverhouding van 16:9; - Resolutie van 1920 x 1080 pixels; | Definitief
SYS-0869 |  | CCTV, meekijkstation | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient In ruimte CB2:23C van het Topshuis te voorzien in een nieuw meekijkstation dat de het oude meekijkstation vervangt. | Definitief
SYS-0868 |  | Bediendesks, algemeen | De Meldkamer van de Huisvesting (eindsituatie) dient voorzien te zijn van bediendesks ten behoeve van bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering en de systemen bewaking en beveiliging van derden conform de ontwerpen en opstelling in het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0866 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, vluchtwegplattegronden | De bestaande vluchtwegplattegronden aan de wanden van het Topshuis dienen te zijn aangepast zodanig dat deze ten alle tijden de actuele situatie weergeven. | Definitief
SYS-0865 |  | Audiovisueel systeem, Huisvesting (eindsituatie), televisie | Audiovisueel systeem Topshuis dient in de Meldkamer en kantine van Huisvesting (eindsituatie) te voorzien in een nieuwe, goed werkende televisie. Uitvoering en plaatsing nader af te stemmen. | Definitief
SYS-0864 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, bedienplekken | Verlichtingssysteem Huisvesting dient ter plaatse van de Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) te voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 1.2.3 en 1.2.4 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0863 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, huisvesting (eindsituatie) | Klimaatsysteem Huisvesting dient ter plaatse van de Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) te voldoen aan de eisen omschreven in hoofstukken 1.2.6 (temperatuur) en 1.2.7 (ventilatie) in document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0862 |  | Huisvesting (eindsituatie), architectonisch ontwerp | De Huisvesting (eindsituatie) dient te voldoen aan het document [Architectonisch ontwerp]. | Definitief
SYS-0861 |  | Audiovisueel systeem Topshuis, voorzien in tv/radio-signaal | Het Audiovisueel systeem Topshuis dient t.b.v. de bewaking- en beveiligingsorganisatie te voorzien in radio en televisie. | Definitief
SYS-0860 |  | Audiovisueel systeem Topshuis, Huisvesting, radio, bediening | De radio van de Audiovisuele systemen dient te bedienen zijn middels wandpanelen waarbij het volume per ruimte apart te regelen is. | Definitief
SYS-0858 |  | Audiovisueel systeem Topshuis, Huisvesting, radio in meldkamer, receptie en kantine | De radio van Audiovisueel systeem Topshuis dient hoorbaar te zijn in de Meldkamer en kantine van Huisvesting (eindsituatie) en in de Portiersloge van Entree Topshuis via de luidsprekers van het Omroepsysteem. | Definitief
SYS-0857 |  | Audiovisuele systeem Topshuis, huisvesting (eindsituatie), radio | Audiovisueel systeem Topshuis dient in de Huisvesting (eindsituatie) te voorzien in een nieuwe, goed werkende radio | Definitief
SYS-0856 |  | Omroepsysteem Topshuis, luidsprekers huisvesting | Omroepsysteem Topshuis dient in alle ruimtes van Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) voorzien te zijn van inbouw luidsprekers in het plafond. | Definitief
SYS-0855 |  | Entree Topshuis, portiersloge, bestaand wandpaneel | Het bestaande wandpaneel van de Portiersloge dient te zijn verplaatst naar de portiersloge van de Entree Topshuis (eindsituatie) met behoud van functionaliteit, met uitzondering van de volgende functies die komen te vervallen: - Alarmering PTT-ruimte; - Alarmering Deltanuts ruimte; Met uitzondering van de volgende functies die worden overgenomen door het te realiseren Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering: - Bediening ontruiming Topshuis; - Bediening inbraakalarmsysteem Topshuis. - Bediening schuifdeuren Entree Topshuis; - Bediening deur 3e verdieping Topshuis; | Definitief
SYS-0854 |  | Bewaking en beveiligingsystemen, noodtelefoon Oosterscheldekering | De bestaande noodtelefoon Oosterscheldekering dient te zijn verplaatst naar de Meldkamer van de Huisvesting (eindsituatie) met behoud van functie. | Definitief
SYS-0853 |  | Tijdelijke huisvesting, afsluitbaar | Alle ruimtes in de Tijdelijke huisvesting dienen volledig afsluitbaar te zijn. Dit geldt ook voor de wand tussen de tijdelijke entreeruimte en de tijdelijke Portiersloge. | Definitief
SYS-0852 |  | Tijdelijke huisvesting, entreeruimte, vormgeving | De tijdelijke entreeruimte, balie en tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze een representatieve uitstraling heeft en passend is bij het ontwerp van het Topshuis wat betreft materiaalgebruik, kleur, vormgeving en afwerkingsniveau. | Definitief
SYS-0851 |  | Tijdelijke huisvesting, ruimte bieden | De Tijdelijke huisvesting dient voorzien te zijn van bediendesks voor het huisvesten van alle bedienfunctionaliteit van de huidige Portiersloge m.u.v. de bediendesks die tijdelijk naar de Nautische Centrale Neeltje Jans verhuizen. | Definitief
SYS-0850 |  | Tijdelijke huisvesting, entreeruimte | De Tijdelijke huisvesting dient voorzien te zijn van een entreeruimte tussen de buitendeur van toegang evenementen en de rest van het gebouw. De entreeruimte is gescheiden van de tijdelijke Portiersloge. | Definitief
SYS-0849 |  | TCS, Topshuis, toegang tijdelijke huisvesting | Het Toegangscontrolesysteem dient beide zijden van de toegang tussen de entreeruimte van de Tijdelijke huisvesting en de rest van het gebouw te voorzien van paslezers. | Definitief
SYS-0848 |  | Bediendesks, Bediendesks B&B, tijdelijke huisvesting | De bestaande bediendesks bewaking en beveiliging dienen in de realisatiefase volledig operationeel te zijn geplaatst in de Tijdelijke huisvesting. | Definitief
SYS-0847 |  | Topshuis, vormgeving kabels en leidingen | In de verblijfsruimten en verkeersruimten van het Topshuis dienen de leidingen uit het zicht te zijn weggewerkt en inbouwschakelmateriaal te zijn toegepast waar mogelijk. In overige ruimten mogen opbouwleidingen en opbouwschakelmateriaal toegepast worden. | Definitief
SYS-0846 |  | Energievoorziening Huisvesting, verlichtingsgroepen scheiden | Op eindgroepen van het systeem Energievoorziening Huisvesting waarop nieuwe verlichting is aangesloten dienen geen aansluitpunten en wandcontactdozen te zijn aangesloten. | Definitief
SYS-0845 |  | Energievoorziening Huisvesting, voedingskabels scheiden | De nieuwe en gewijzigde kabels van systeem Energievoorziening Huisvesting dienen fysiek te zijn gescheiden van signaalkabels en communicatiekabels. | Definitief
SYS-0844 |  | Energievoorziening Huisvesting, beveiliging bliksem en overspanning | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient nieuwe en gewijzigde objecten te beschermen voor blikseminslagen en overspanningen in de vorm van: - beschermingsmaatregelen ter vermindering van fysieke schade en levensgevaar; - beschermingsmaatregelen ter vermindering van falen van elektrische en elektronische systemen. | Definitief
SYS-0843 |  | Energievoorziening Huisvesting, aansluitpunten | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient de ruimtes behorende bij Tijdelijke huisvesting, Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) te zijn voorzien van wandcontactdozen 230 V op de volgende locaties: - per werkplek 6 stuks; - iedere verblijfsruimte (zonder werkplekken) één dubbele wandcontactdoos per stramien van 1,80 m1. - in technische ruimten per 10 m2 gebruiksoppervlakte één dubbele wandcontactdoos met een minimum van één dubbele wandcontactdoos per ruimte; - in besloten ruimten van het gebouw, niet zijnde kantoor-, vergaderruimten en/of sanitaire ruimten, ten minste één dubbele wandcontactdoos of één per 8 m² gebruiksoppervlakte; - in de keuken/pantry/kantine twee dubbele wandcontactdozen en daarnaast voldoende, separaat beveiligde, aansluitpunten voor koelkast, kookplaat, magnetron, boiler, etc.; - in verblijfsruimten aanvullend een wandcontactdoos nabij de lichtschakelaar; - in de verkeersruimten één dubbele wandcontactdoos om de 10 m met een minimum van één. | Definitief
SYS-0842 |  | Energievoorziening Huisvesting, verdelers conform NEN-EN-IEC 61439 | De nieuwe en gewijzigde verdeelinrichtingen van het systeem Energievoorziening Huisvesting dienen te voldoen aan document [NEN-EN-IEC 61439]. | Definitief
SYS-0841 |  | Installaties, veilig onderhouden en beheren | Alle installaties die worden aangebracht of gewijzigd dienen blijvend op een veilige en doelmatige wijze te kunnen worden bediend geïnspecteerd, onderhouden en vervangen. | Definitief
SYS-0840 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, vluchtwegverlichting | Verlichtingssysteem Huisvesting dient te zijn voorzien van vluchtwegverlichting dat zodanig is aangepast dat veilig vluchten mogelijk is. | Definitief
SYS-0839 |  | Brandblussysteem Topshuis, technische ruimtes | Het Brandblussysteem in technische ruimtes dient te zijn uitgevoerd met een blusmiddel dat is afgestemd op de aanwezige installaties zodanig dat bij blussen de installaties niet onnodig verontreinigen en/of beschadigen. | Definitief
SYS-0838 |  | Brandblussysteem Topshuis, geen aerosolen | Het Brandblussysteem Topshuis dient geen blusmiddelen op basis van aerosolen te gebruiken. | Definitief
SYS-0836 |  | Tijdelijke huisvesting, deurdrangers | Alle binnendeuren van de Tijdelijke huisvesting dienen te zijn voorzien van deurdrangers. De deur dient rustig en veilig binnen 5 seconden te worden gesloten. | Definitief
SYS-0835 |  | RWS communicatienetwerk. Topshuis, verdiepingen | Het aansluiten van de objecten van de Bewaking- en beveiligingssystemen in het Topshuis op het RWS communicatienetwerk dienen in samenspraak met RWS-CIV de inkoppelpunten/patches in de verschillende technische ruimtes te worden voorzien. | Definitief
SYS-0834 |  | B&B, actieve netwerkapparatuur, IPv6 | De Bewakings- en beveiligingssystemen die aangesloten zijn op het RWS communicatienetwerk dienen geschikt te zijn voor Internet Protocol versie 6 (IPv6). | Definitief
SYS-0833 |  | B&B, actieve netwerkapparatuur, IP-adres | De bewakings- en beveiligingssystemen die zijn aangesloten op het RWS communicatienetwerk dienen uitsluitend gebruik te maken van IP-adressen, subnet-adressen en -reeksen die zijn uitgegeven door nevenopdrachtnemer PDC netwerken. Aanvraag verloopt via RWS-CIV. | Definitief
SYS-0832 |  | Topshuis, Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie), WBDBO | Aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit betreffende de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) dienen voor Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie): - de wanden van de technische ruimten een WBDBO te hebben van ten minste 60 minuten; - de wanden van overige ruimten een WBDBO van tenminste 30 minuten te hebben; - alle verdiepingsvloeren te worden beschouwd als brandcompartimenteringsvloer en dienen een WBDBO te hebben van tenminste 60 minuten. Voor bovenstaande geldt inclusief deuren en kabel- en leidingdoorvoeren. | Definitief
SYS-0830 |  | Tijdelijke huisvesting, weren onbevoegden | De Tijdelijke huisvesting dient onbevoegden te weren. | Definitief
SYS-0829 |  | Tijdelijke huisvesting, toegang verlenen | De Tijdelijke huisvesting dient het beoordelen en verlenen van toegang tot het Topshuis mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0828 |  | Topshuis, veiligheid, vluchten | Het Topshuis dient ruimte te bieden aan het veilig vluchten van de gebruikers in het geval van een calamiteit. | Definitief
SYS-0827 |  | Tijdelijke huisvesting, geluidshinder | In de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dient de geluidshinder zich te beperken tot de eisen gesteld in paragraaf 1.2.5 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0826 |  | RWS communicatienetwerk, glasvezel, beschikbaarheid tijdens realisatie | Van de glasvezelkabel ten behoeve van de NNV/VICnet backbone van RWS communicatienetwerk dient te allen tijde ten minste één van de redundante verbindingen beschikbaar te zijn. | Definitief
SYS-0825 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, tijdelijke huisvesting, portiersloge | In de Tijdelijke huisvesting dient de verlichting van de portiersloge te voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 1.2.3 en 1.2.4 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0824 |  | RWS communicatienetwerk, Topshuis, voorschrift | RWS Datanetwerk in het Topshuis dient te voldoen aan document [Handboek ICT huisvesting en bekabeling]. | Definitief
SYS-0823 |  | B&B, verkeerkoker, apparatenkasten, positie | De apparatenkasten van de Bewaking- en beveiligingssystemen in de Verkeerskokers dienen naast de Elektracontainers te zijn geplaatst tegen de zijwand. | Definitief
SYS-0822 |  | B&B, verkeerkoker, apparatenkasten, huisvesten | De Bewaking- en beveiligingssystemen dienen in de Verkeerskokers voorzien te zijn van één apparatenkast per twee pijlers ten behoeve van het huisvesten van de apparatuur van de Bewakings- en beveilingssystemen. | Definitief
SYS-0821 |  | B&B, verkeerkoker, apparatenkasten, demping | De apparatenkasten in de verkeerskokers van de Bewaking- en beveiligingssystemen dienen dempend te zijn uitgevoerd zodanig dat de functionaliteit en levensduur van de apparatuur in de systeemkasten niet negatief beinvloed wordt door trillingen van wegverkeer op de verkeerskokers. | Definitief
SYS-0820 |  | B&B, verkeerkoker, apparatenkasten, specificaties | De apparatenkasten in de Verkeerskoker van de Bewaking- en beveiligingssystemen dienen de volgende eigenschappen te bezitten: - vloerstaand model op sokkel; - ruggedized (dubbelwandige) uitvoering, geschikt voor buitenklimaat; - meerdeurs model, zodanig dat de apparatuur per pijler is gesegmenteerd; - afsluitbaar door middel van een cilinderslot. - componentmontage zoveel als mogelijk op basis van het 19 inch systeem; | Definitief
SYS-0819 |  | B&B, apparatenkasten, reserveruimte | Apparatenkasten van bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dienen 40% fysieke reserveruimte te hebben. Dit is na het plaatsen van de bewakings- en beveiligingscomponenten alsmede de actieve netwerkapparatuur. | Definitief
SYS-0818 |  | B&B, apparatenkasten, actieve netwerkapparatuur | De apparatenkasten van het bewakings- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering in de buitenlucht en in de Verkeerskokers dienen ruimte te bieden aan de door nevenopdrachtnemer aangeleverde (actieve) netwerkapparatuur. Het betreft LAN-swiches type Cisco IE3000 en bijbehorende uitbreidingsmodulen conform document [Montage specificatie wegkant LAN aansluiting]. ON dient de inbouw en installatie van deze apparatuur te verzorgen. | Definitief
SYS-0817 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, tijdelijke huisvesting, klimaatbeheersing | Klimaatsysteem Huisvesting dient ter plaatse van de tijdelijke huisvesting te voldoen aan de eisen omschreven in hoofstukken 1.2.6 (temperatuur) en 1.2.7 (ventilatie) in document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0816 |  | Tijdelijke huisvesting, bereikbaarheid en onderhoudbaarheid installaties | De bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van alle installaties van het Topshuis dienen geborgd te zijn in de Tijdelijke huisvesting of de installatie dient (tijdelijk) verplaatst te zijn zodanig dat de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid geborgd kan worden. | Definitief
SYS-0815 |  | Tijdelijke huisvesting, bereikbaarheid ruimtes vanuit civiele werkplaats | De bereikbaarheid van overige ruimtes vanuit de civiele werkplaats CBB:34 en vanuit de Patio gedurende de Tijdelijke huisvesting dient geborgd te zijn behoudens het voor de verbouwing afgeschermde deel. | Definitief
SYS-0814 |  | Tijdelijke huisvesting, toegankelijkheid | De Tijdelijke huisvesting dient qua indeling te voldoen aan paragraaf 1.2.1 van document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. In aanvulling hierop dienen deuren van technische ruimtes een vrije doorgang van 900x2300 mm te hebben. | Definitief
SYS-0813 |  | Audiovisueel systeem, Tijdelijke huisvesting, portiersloge, televisie | Audiovisueel systeem dient in de Portiersloge van Tijdelijke huisvesting te voorzien in een nieuwe, goed werkende televisie. | Definitief
SYS-0811 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, tijdelijke huisvesting, portiersloge, werkplekverlichting | Iedere werkplek in de Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dient te zijn voorzien van additionele werkplekverlichting welke bedienbaar is zittend van achter de werkplek. | Definitief
SYS-0810 |  | Tijdelijke huisvesting, toegang geschikt mindervaliden | De ingang van het Topshuis in de Tijdelijke huisvesting dient geschikt te zijn voor mindervaliden, inclusief rolstoelgebruikers. | Definitief
SYS-0809 |  | Tijdelijke huisvesting, portiersloge, binnenzonwering | In de tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dienen de ramen die grenzen aan de buitenschil van het Topshuis te zijn voorzien van binnenzonwering. Deze binnenzonwering dient in gesloten stand zicht naar buiten te hebben. | Definitief
SYS-0808 |  | Tijdelijke huisvesting, portiersloge, zichtlijnen | In de tijdelijke Portiersloge van de Tijdelijke huisvesting dient een medewerker bij de balie en vanaf de bediendesk bewaking en beveiliging zichtlijnen te hebben op de toegangsdeur naar buiten en de toegangsdeur tussen toegang evenementen en de rest van het gebouw. | Definitief
SYS-0807 |  | OMB, veilig gebruik, beheer en onderhoud | De ruimtes en systemen van OMB dienen op een veilige manier te gebruiken, beheren en onderhouden te zijn. | Definitief
SYS-0806 |  | Tijdelijke huisvesting, EHBO ruimte | De Tijdelijke huisvesting dient voorzien te zijn van een ruimte voor het verlenen van EHBO. Bestaande zaken uit de huidige ruimte CBB:41 dienen te zijn verplaatst naar deze nieuwe ruimte. | Definitief
SYS-0803 |  | Tijdelijke huisvesting, deur toegang evenementen | In de Tijdelijke huisvesting dient in plaats van het bestaande hek ter afscheiding van de toegang evenementen (CBB:02) van de rest van het gebouw een wand met toegang zijn geplaatst zodanig dat: - er een gesloten ruimte ontstaat die te klimatiseren is; - de toegang tot het Topshuis beheerst kan worden; - er vrij zicht mogelijk blijft op de gang, | Definitief
SYS-0801 |  | Tijdelijke huisvesting, te gebruiken ruimtes | De Tijdelijke huisvesting dient ontworpen en gerealiseerd te zijn binnen de volgende ruimtes van het Topshuis: 1. toegang evenementen CBB:02 (voor gebruik van tijdelijke entreeruimte/Portiersloge); 2. Civiele werkplaats CBB:34: (voor het creëren tijdelijke technische ruimte); 3. Afvalruimte CBB:44 (vrij voor Opdrachtnemer om te bepalen); 4. Hydrofoorruimte CBB:43A (deels); 5. CBB:43B (vrij voor Opdrachtnemer om te bepalen);. | Definitief
SYS-0800 |  | Topshuis, bewegwijzering buitenruimte in tijdelijke situatie | Bewegwijzering Topshuis dient vanaf het parkeerterrein van het Topshuis bezoekers te verwijzen naar de entree van Tijdelijke huisvesting. | Definitief
SYS-0799 |  | RWS communicatienetwerk, externe netwerktoegang | Externe netwerktoegang tot het RWS communicatienetwerk voor extern beheer, monitoring en onderhoud mag uitsluitend plaatsvinden middels communicatieverbindingen via NNV/VICnet. Hierbij is document [Nieuwe Netwerkvoorzieningen Rijkswaterstaat - Aansluitvoorwaarden] van toepassing. | Definitief
SYS-0798 |  | RWS communicatienetwerk, glasvezel, redundant gescheiden | Onderling geheel of gedeeltelijk redundante glasvezelkabels van de NNV/VICnet backbone van RWS communicatienetwerk dienen in gescheiden kabelbed of kabeldraagsysteem te liggen. | Definitief
SYS-0797 |  | RWS communicatienetwerk, voorschriften | Het RWS communicatienetwerk dient te voldoen aan het document [Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken]. | Definitief
SYS-0796 |  | Roldeur landhoofdtoegang, poller, detectie voertuig | De poller voor de landhoofdtoegang dient voorzien te zijn van een detectie zodanig dat de opgaande beweging niet wordt ingezet of wordt onderbroken als een voertuig zich boven de poller bevindt. | Definitief
SYS-0795 |  | Roldeur landhoofdtoegang, elektrisch aangedreven | Ten behoeve van het openen en sluiten van de roldeur voor de landhoofdtoegang dient deze elektrisch aangedreven te zijn. | Definitief
SYS-0794 |  | Roldeur landhoofdtoegang, poller, zichtbaarheid | De pollers van de toegang tot de landhoofden dienen bij dag en nacht zichtbaar te zijn. | Definitief
SYS-0793 |  | Roldeur landhoofdtoegang, bedienen | Het openen van de roldeur voor de landhoofdtoegang dient mogelijk te zijn middels een knopbediening achter de roldeur, waarbij de pollers meebewegen met het openen en sluiten van de roldeur. | Definitief
SYS-0791 |  | RWS Communicatienetwerk, Brouwersspuisluis | De Bewaking- en beveiligingssystemen ter plaatse van de Brouwersspuisluis dienen te communiceren met het Security Management Systeem door middel van het hier reeds aanwezige Rijkswaterstaat communicatienetwerk. De verbindingen en diensten dienen met RWS-CIV in ontwerp afgestemd te worden. | Definitief
SYS-0790 |  | RWS communicatienetwerk, bestaande kabels, Peilmeetstations en Centraal opslagterrein | De bewaking- en beveiligingssystemen ter plaatse van de Peilmeetstations en het Centraal Opslag Terrein dienen te communiceren met het Security Management Systeem door middel van het hier reeds aanwezige glasvezel communicatienetwerk (in beheer van de OSK). Uitgangspunt bij het ontwerp is dat het beheer van betreffende kabels/verbindingen wordt overgedragen aan RWS-CIV. | Definitief
SYS-0789 |  | B&B, apparatenkasten Huisvesting (eindsituatie) | Alle apparatenkasten (van servers, clients, workstations etcetera) behorende bij de Bewakings- en beveiligingssystemen dienen in de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) te zijn aangebracht zodanig dat de Meldkamer vrij is van apparatenkasten. | Definitief
SYS-0788 |  | Verlichtingssysteem OSK, peilmeetstations | Verlichtingssysteem OSK dient ter plaatse van de Peilmeetstations te zijn voorzien van verlichting zodat personen op het overloopbordes en voor de Peilmeetstations herkenbaar op camerabeeld kunnen worden gebracht. | Definitief
SYS-0787 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Brouwersspuisluis, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient ter plaatse van de Brouwersspuisluis voorzien te zijn van nieuwe ruimtedetectie met een zelfde dekking als het bestaande inbraakdetectie- en alarmeringssysteem. | Definitief
SYS-0786 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Peilmeetstations, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient ter plaatse van de Peilmeetstations voorzien te zijn van ruimtedetectie achter de toegangsdeur. | Definitief
SYS-0783 |  | Topshuis, ruimtebebording en bewegwijzering, vormgeving | De ruimtebebording en bewegwijzering in het Topshuis dient qua uitvoering en vormgeving overeen te komen met de bestaande ruimtebebording en bewegwijzering. | Definitief
SYS-0782 |  | Topshuis, ruimtebebording en bewegwijzering, ruimtenummering | De ruimtenummering van ruimtebebording en bewegwijzering in het Topshuis dient overeen te komen met document [FSMB Ruimtecodering]. | Definitief
SYS-0781 |  | Intercomsysteem, volume | Zowel het oproepvolume als het luistervolume van het Intercomsysteem dient traploos instelbaar te zijn op de intercompost van bediendesk 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering', waarbij er voor beide een minimum niveau dient te zijn ingesteld zodanig dat er geen oproepen/gesprekken worden gemist. | Definitief
SYS-0780 |  | Intercomsysteem, één verbinding per desk | Het Intercomsysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat er ten hoogste één spreek-/luisterverbinding per Bediendesk tot stand kan worden gebracht. De overige oproepen dienen in een wachtrij geplaatst te worden waarbij de oproeper middels een bezettoon wordt geïnformeerd. | Definitief
SYS-0779 |  | Omroepsysteem, Bediening Oosterscheldekering | De bestaande functionaliteit waarbij het omroepsysteem ook bediend kan worden vanuit de Bedienruimte Oosterscheldekering dient in stand gehouden te worden. | Definitief
SYS-0778 |  | Omroepsysteem, intercompost | De microfoon van de intercompost van bediendesk 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dient gebruikt te kunnen worden voor het inspreken van omroepberichten van het Omroepsysteem. | Definitief
SYS-0777 |  | Bediendesks B&B, intercompost, microfoon | De intercompost van bediendesks 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dient te zijn uitgevoerd met een flexibele zwanenhals microfoon zodanig dat de gebruiker in de microfoon kan spreken zittend in de bureaustoel. | Definitief
SYS-0776 |  | Security management platform, omroepsysteem, terugkoppeling | Het Security Management Systeem dient voor het Omroepsysteem terugkoppeling te geven als de microfoon geactiveerd is. | Definitief
SYS-0775 |  | Security Management Systeem, raakvlak Brandmeld- en Brandblussystemen Verkeerskokers | Het Security Management Systeem dient meldingen voortkomend uit het bestaande brandmeld- en Brandblussystemen in de Verkeerskokers te kunnen ontvangen en tonen. | Definitief
SYS-0774 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, openstandsignalering, brandweerkluizen | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient de zes brandweerkluizen bij de landhoofdtoegangen te voorzien van een openstandsignalering. | Definitief
SYS-0773 |  | Security Management Systeem, raakvlak Brandmeldsysteem Brouwersspuisluis | Het Security Management Systeem dient meldingen voortkomend uit het bestaande brandmeldsysteem van het gebouw Brouwersspuisluis te ontvangen en te tonen. | Definitief
SYS-0772 |  | CCTV, meldingen | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient meldingen zoals opgenomen in tabel 6 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0770 |  | Security Management Systeem, tonen spanningsuitval verkeerskoker | Het Security Management Systeem dient bij een spanningsuitval waar een onderdeel van het Bewaking en beveiligingssysteem in de Verkeerskokers een melding te tonen per uitgevallen groep. | Definitief
SYS-0769 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Topshuis, begane grond, ruimte B34D, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient in ruimte B34D van het Topshuis te zijn voorzien van een ruimtedetectie. | Definitief
SYS-0767 |  | RWS communicatienetwerk, kantoor van Huisvesting (eindsituatie) | Het RWS communicatienetwerk dient de kantoorruimte in Huisvesting (eindsituatie) te voorzien van de volgende dataverbindingen: - KA netwerk t.b.v. het aansluiten van een printer; - KA netwerk t.b.v. het aansluiten van twee werkplekken. | Definitief
SYS-0766 |  | Bediendesk B&B OSK, voorzien in KVM-oplossing | De bediendesks ' bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dienen voorzien te zijn van een bedrade KVM-oplossing (keyboard, video, muis) tussen apparatuur in de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) en iedere bediendesk. | Definitief
SYS-0765 |  | RWS communicatienetwerk, technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) | Het RWS communicatienetwerk dient de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) te voorzien van de volgende dataverbindingen: - VoIP aansluiting ten behoeve van een VoIP-telefoontoestel; - KA netwerk/patches t.b.v. het aansluiten van een werkplek voor servicedoeleinden; | Definitief
SYS-0763 |  | RWS communicatienetwerk, meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) | Het RWS communicatienetwerk dient de meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) te voorzien van de volgende dataverbindingen: - VoIP aansluiting ten behoeve van een VoIP-telefoontoestel op elke bediendesk; - KA netwerk/patches t.b.v. het aansluiten van een werkplek op elke bediendesk; - KA netwerk/patches t.b.v. het aansluiten van een printer. | Definitief
SYS-0761 |  | RWS communicatienetwerk, Portiersloge | Het RWS communicatienetwerk dient de Portiersloge van Entree Topshuis te voorzien van de volgende dataverbindingen: - KA netwerk t.b.v. het aansluiten van twee printers; - KA netwerk t.b.v. het aansluiten van twee werkplekken bij de balie; - VoIP netwerk t.b.v. aansluiten VoIP-telefoontoestel (algemene telefoon Topshuis). | Definitief
SYS-0759 |  | Topshuis, ruimtebebording en bewegwijzering | De ruimtebebording en bewegwijzering van het Topshuis dient te allen tijde overeen te komen met de actuele indeling en looproutes van het Topshuis. | Definitief
SYS-0757 |  | Topshuis, 2de etage, ruimte 2.16, aanpassen vluchtweg | De vluchtroute vanuit ruimte 2.16 op de tweede etage van het Topshuis door de technische ruimte 2.21 dient weg genomen te zijn. De vluchtroute dient via gang 2.17 te verlopen. | Definitief
SYS-0756 |  | Topshuis, deuren, deurdranger | De deuren van het Topshuis die onderdeel zijn van een zoneovergang dienen voorzien te zijn van een deurdranger. De deur dient rustig en veilig binnen 5 seconden te worden gesloten. | Definitief
SYS-0743 |  | Topshuis, 1e etage, ruimte CB1:34D, opwaarderen wand | De houten wand van ruimte CB1:34D in het Topshuis dient te zijn vervangen door een wand met weerstandsklasse RC4 conform document [EN 1627]. Vanwege het weerstandsniveau dient de toegang uitgevoerd te worden met een enkele deur. Deurafmeting ongeveer 950 x 2290 mm | Definitief
SYS-0741 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, afsluitbomen N57 zijde Noord-Beveland | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient de afsluitbomen van de hoofdrijbaan N57 aan de zijde Noord-Beveland en bijbehorende periferie te voorzien van energie via de bermkast aan de zuidzijde van de N57 nabij 56,5km (kastnummer DZL-078 EAN-code 871690200022216073). Hiertoe dient er een nieuwe afgaande groep te zijn gecreëerd. | Definitief
SYS-0740 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, afsluitbomen N57 zijde Schouwen-Duiveland | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient de afsluitbomen van de hoofdrijbaan N57 aan de zijde Schouwen-Duiveland en bijbehorende periferie te voorzien van energie via de bermkast nabij 55,5km (kastnummer (DZL-074 EAN-code 871690200022216110). Hiertoe dient er een nieuwe afgaande groep te zijn gecreëerd. | Definitief
SYS-0739 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, afsluitboom KNRM | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient de afsluitboom bij de KNRM en bijbehorende periferie te voorzien van energie vanaf de schakel- en verdeelinrichting in de kelder van de Roompotsluis. Hier dient een nieuwe afgaande groep voor te zijn gecreëerd. | Definitief
SYS-0738 |  | Energievoorzieningsysteem OSK, Peilmeetstations | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient de objecten van de Bewaking- en Beveiligingssystemen in of nabij de Peilmeetstations van energie te voorzien vanuit de schakel- en verdeelinrichting in het Peilmeetstation. Hier dient een nieuwe afgaande groep voor te zijn gecreëerd. | Definitief
SYS-0737 |  | Intercomsysteem, niet aangenomen oproepen | Het Intercomsysteem dient niet aangenomen oproepen na 30 seconden te beëindigen. | Definitief
SYS-0736 |  | Inbraakdetectie en -alarmeringssysteem, Topshuis, begane grond, dieselhallen, glasbreukdetectie | Het Inbraakdetectie en -alarmeringssysteem dient te zijn voorzien van glasbreukdetectie op al het glas tussen de patio en de dieselhallen van het Topshuis. De glasbreukdetectie dient aan de zijde van de dieselhallen te zijn aangebracht. | Definitief
SYS-0734 |  | Topshuis, vluchtdeuren, niet automatisch ontgrendelen | De vluchtdeuren van het Topshuis dienen geen automatische vrijgave te hebben bij een alarm van het Brandmeld- en ontruimingssysteem. Ontgrendeling kan ter plaatse handmatig vanaf de vluchtroute of op afstand vanaf het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0733 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, optisch en akoestisch signaal | Inbraakdetectie en -alarmeringssysteem in de Verkeerskokers dient bij storing of uitval een akoestisch en optisch signaal aan de buitenzijde van de betreffende landhoofdtoegang(en) te geven. | Definitief
SYS-0732 |  | Inbraakdetectie en -alarmeringssysteem, paslezers uit wanneer inbraakdetectie actief | Wanneer het Inbraakdetectie en -alarmeringssysteem actief is in een segment dienen de paslezers aanwezig in dit segment op non-actief te staan en de toegangen vergrendeld te zijn, met uitzondering van de hoofdtoegang. | Definitief
SYS-0731 |  | OMB, eigen netwerk ScheldeRadarKeten | OMB dient te voorzien in een dataverbinding tussen de door de nevenopdrachtnemer geplaatste bewaking- en beveiligingssysteem van de ScheldeRadarKeten (SRK) en het eigen netwerk van SRK. Het inkoppelpunt bevindt in de netwerkkast in ruimte CB:1.31. Afstemming vindt plaats via RWS-CIV en SRK | Definitief
SYS-0730 |  | Eenpersoonsdoorgangen Topshuis, eisen circle locks | Circlelocks geplaatst in het Topshuis dienen zelfsluitend, gesleuteld, elektrisch afsluitbaar en geschikt voor mindervaliden te zijn. | Definitief
SYS-0729 |  | Topshuis, 1ste etage, ruimte CB1:34D, weerstandsklasse | Ruimte CB1:34D dient ten behoeve van de functie van meetkamer te voldoen aan de eisen van de RC4 weerstandsklasse conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0725 |  | Topshuis, buitenschil, vluchtdeuren, weerstandsklasse | De vluchtdeuren in de buitenschil van het Topshuis dienen te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0724 |  | Topshuis, buitenschil, toegang evenementen, weerstandsklasse | De toegang evenementen (ruimte CBB:02) van het Topshuis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0723 |  | Voertuigtoegang Topshuis, elektrisch bediend hekwerk | De Voertuigtoegang Topshuis dient voorzien te zijn van een automatisch hekwerk aan de binnenzijde zodanig dat een sluis ontstaat. | Definitief
SYS-0722 |  | Voertuigtoegang Topshuis, weerstandsklasse RC3 | De deur in de buitenschil van het Topshuis van Voertuigtoegang Topshuis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0721 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, deurstandsignalering | Het Inbraakdetectie- en alameringssysteem dient het openen van een toegang te signaleren door middel van schildetectie op de deuren zoals weergeven in kolom 'schildetectie' in het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. De deuren waarbij 'indien CSS in' staat dienen alleen te worden bewaakt indien het betreffende segment van het Inbraakdetectie- en alameringssysteem is ingeschakeld. De deuren waar 'permanent' staat dienen permanent te worden bewaakt. | Definitief
SYS-0720 |  | Topshuis, PAS-68 anti aanrij voorzieningen | De buitenzijde van het Topshuis dient voorzien zijn van anti aanrij voorzieningen die voertuigen keren van 7500 kg met een snelheid van 50 km/u conform document [PAS-68 Impact test specifications for vehicle security barrier systems]. | Definitief
SYS-0719 |  | Entree Topshuis (eindsituatie), automatische schuifdeur, drukknop | De schuifdeur van de Entree Topshuis dient aan de binnenzijde te zijn voorzien van een drukknop ten behoeve van het openen van deze toegang op tijdstippen dat de portiersloge onbemand is. | Definitief
SYS-0718 |  | Entree Topshuis, automatische schuifdeur | De Entree Topshuis dient de toegang in de buitenschil van het Topshuis te voorzien van een centraal openende tweedelige automatische schuifdeur. | Definitief
SYS-0717 |  | Verkeerskokers, toegangen pijlers, schilddetectie | Aan de buitenzijde van toegang tot de Verkeerskokers vanaf de Pijlers dient een aanwezigheidsdetectie voor personen te zijn aangebracht, uitgevoerd als schildetectie. | Definitief
SYS-0716 |  | Huisvesting (eind situatie), ergonomie | De Huisvesting (eindsituatie) dient te voldoen aan de eisen gesteld in Hoofdstuk 1 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0715 |  | Bediendesks, ergonomische eisen | Ieder bediendesk en bijbehorende voorzieningen (inclusief bureaustoel) in de Meldkamer dient qua ergonomie te voldoen aan de eisen gesteld in Hoofdstuk 2 van het document [FPvE - Ergonomie meldkamer portiersloge en bijbehorende ruimten]. | Definitief
SYS-0714 |  | Conserveringssysteem, herstel beschadigingen veroorzaakt door transport en montage | Beschadigingen in het Conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of montage dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke Conserveringssysteem, inclusief straalreinheid en -ruwheid. | Definitief
SYS-0713 |  | Conserveringssysteem, coating defecten | Het Conserveringssysteem dient geheel vrij te zijn van coating defecten, zoals pinholes, luchtbellen, heilige dagen en zakkers, conform document [ISO12944-7]. | Definitief
SYS-0712 |  | Conserveringssysteem, overschilderbaar na 25 jaar | Het verfsysteem dient 25 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een gangbaar conserveringssysteem. | Definitief
SYS-0711 |  | Conserveringssysteem, blaarvorming | De blaarvorming van het Conserveringssysteem dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-2]. | Definitief
SYS-0710 |  | Conserveringssysteem, verkrijting | De verkrijting van de toplaag van het Conserveringssysteem dient tot 5 jaar na applicatie maximaal klasse 2 te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-6]. | Definitief
SYS-0709 |  | Conserveringssysteem, hechtsterkte | De hechtsterkte van het Conserveringssysteem dient > 5,0 MPa te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 16276-1], waarbij elke individuele waarde minimaal 4,5 MPa dient te zijn. | Definitief
SYS-0708 |  | Conserveringssysteem, staalreinheid | Het Conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen oppervlak met een straalreinheid van minimaal Sa 2½, volgens document [NEN-EN-ISO 8501-1]. | Definitief
SYS-0707 |  | Conserveringssysteem, ondergrond vrij van verontreiniging | Het Conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn op een oppervlak dat volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag fecaliën, krijtproducten dan wel andere verontreinigingen. | Definitief
SYS-0706 |  | Conserveringssysteem, glans atmosferisch belaste onderdelen | De toplaag van het Conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen onderdelen dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80. | Definitief
SYS-0705 |  | Conserveringssysteem, corrosie na applicatie | Het Conserveringssysteem dient te zorgen voor een corrosievrij stalen oppervlak klasse Ri 0, conform document [NEN-EN-ISO 4628-3]. | Definitief
SYS-0704 |  | Conserveringssysteem, oplosbare zouten | Het Conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen oppervlakken welke voordat het conserveringssysteem wordt aangebracht een hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m². | Definitief
SYS-0703 |  | Conserveringssysteem, onthechting / afbladderen | De onthechting / afbladdering van het Conserveringssysteem of individuele conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-5]. | Definitief
SYS-0702 |  | Conserveringssysteem, scheurvorming | De scheurvorming van het Conserveringssysteem dient voor elk stalen onderdeel klasse 0 te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-4]. | Definitief
SYS-0701 |  | Conserveringssysteem, levensduur | Het Conserveringssysteem dient gedurende 25 jaar de stalen constructie en stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen omgevingsinvloeden, waarbij de corrosie na 25 jaar maximaal Ri 2 dient te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-3]. Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden: - Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens document [NEN-EN-ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse). - Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan. | Definitief
SYS-0700 |  | Conserveringssysteem, verfsysteem thermisch verzinkte onderdelen | Het verfsysteem aangebracht op thermisch verzinkte onderdelen dient gedurende 25 jaar de constructie onderhoudsvrij te beschermen tegen omgevingsinvloeden, waarbij de totale hoeveelheid corrosie en/of zinkcorrosie na 25 jaar Ri 1 dient te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-3]. Hierbij dient het volgende uitgangspunt gehanteerd te worden: - Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens document [NEN-EN-ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse). | Definitief
SYS-0699 |  | Conserveringssysteem, voldoen aan de ROK | Het conserveringssysteem dient te voldoen aan de eisen gesteld in document [NEN-EN-1090-2] hoofdstuk 10 en bijlage F en tevens document [ROK]. | Definitief
SYS-0698 |  | Conserveringssysteem, herstel beschadigingen in rechtwerk of geheel | Beschadigingen in het Conserveringssysteem dienen in "rechtwerk" te zijn bijgewerkt. Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel van het oppervlak of deel van de stalen constructie bedragen, dient de gehele stalen constructie of het betreffende stalen onderdeel opnieuw te zijn gestraald en geconserveerd. | Definitief
SYS-0697 |  | Conserveringssysteem, vrij van chroom-6 | Het Conserveringssysteem dient vrij te zijn van chroom-6-houdende pigmenten. | Definitief
SYS-0695 |  | Conserveringssysteem, beschermen van metalen onderdelen | Het Conserveringssysteem dient alle metalen onderdelen van OMB die zich in de buitenlucht bevinden te beschermen tegen corrosie volgens klimaatklasse C5 (Maritiem / Coastal Area) conform NEN-EN-ISO-12944 en windbelasting ("Windgebied 1"). Speciale aandacht dient besteed te zijn aan de aantoonbare zoutbestendigheid. | Definitief
SYS-0694 |  | Entree Topshuis, portiersloge, applicaties | De bedienapplicatie behorende bij het Sleutelbeheersysteem en het Toegangscontrolesysteem dienen in de Portiersloge van Entree Topshuis beschikbaar te zijn. | Definitief
SYS-0693 |  | Energievoorziening Huisvesting, NCNJ, B&B systemen derden | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient in de realisatiefase de Nautische centrale Neeltje Jans (3e verdieping Topshuis) te voorzien van energie door middel van voedingspunten voor de door nevenopdrachtnemers verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten; - Bewaking- en beveiligingssysteem kleine sluizen. | Definitief
SYS-0692 |  | Sleutelbeheersysteem, locatie | Het Sleutelbeheersysteem dient te zijn geplaatst in de Portiersloge. | Definitief
SYS-0691 |  | Huisvesting (eindsituatie), technische ruimte, apparatuur huisvesten | De technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) dient ruimte te bieden aan de apparatuur van door nevenopdrachtnemer geplaatste en/of geleverde systemen. De technische ruimte dient te zijn voorzien van apparatenkasten ten behoeve van: - apparatuur bewaking- en beveiligingssysteem ScheldeRadarKeten - apparatuur bewaking- en beveiligingssysteem Dampoort aquaduct en Vlaketunnel - apparatuur bewaking- en beveiligingssysteem kleine sluizen - apparatuur bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten - apparatuur beslis- en simulatiesysteem (BSS) - (actieve) netwerkapparatuur en bijbehorende voorzieningen (RWS-CIV) - workstations van kantoorpc's | Definitief
SYS-0690 |  | Bediendesks, bediendesks derden | De Meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) dient te voorzien in bediendesks inclusief beeldschermbeugels voor de door nevenopdrachtnemer verplaatste bedienmiddelen en beeldschermen. De exacte uitvoering dient met betreffende nevenopdrachtnemer afgestemd te zijn; - Duo bediendesk bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten; - Bediendesk bewaking- en beveiligingssysteem ScheldeRadarKeten; - Gecombineerde bedienplek bewaking- en beveiligingssysteem Dampoort aquaduct en Vlaketunnel en bewaking en beveiligingssysteem kleine sluizen. - Bedienplek beslis- en simulatiesysteem (BSS). | Definitief
SYS-0689 |  | RWS communicatienetwerk, technische ruimte voorzien van dataverbindingen voor B&B derden | Het RWS communicatienetwerk dient ter plaatse van de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) te voorzien van data verbindingen voor de door nevenopdrachtnemers verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten; - Bewaking- en beveiligingssysteem Dampoort aquaduct en Vlaketunnel; - Bewaking- en beveiligingssysteem kleine sluizen; - Beslis- en simulatiesysteem (BSS). | Definitief
SYS-0688 |  | RWS communicatienetwerk, NCNJ voorzien van dataverbindingen voor B&B derden | Het RWS communicatienetwerk dient in de realisatiefase de Nautische Centrale Neeltje Jans (op de 3e verdieping Topshuis) te voorzien van dataverbindingen voor de door nevenopdrachtnemer verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten; - Bewaking- en beveiligingssysteem kleine sluizen. | Definitief
SYS-0686 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, Verkeerskokers | Het Energievoorzieningsysteem OSK dient de bewakings- en beveiligingssystemen en actieve netwerkapparatuur in de Verkeerskokers te voorzien van energie door middel van voedingspunten vanaf de schakel- en verdeelinrichting in de Elektrocontainers. Uitgangspunt is dat voor deze uitbreiding een nieuwe afgaande groep wordt gecreëerd. | Definitief
SYS-0685 |  | Energievoorziening Huisvesting, B&B systemen derden | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient de Meldkamer inclusief technische ruimte te voorzien van voedingspunten voor de door nevenopdrachtnemers verplaatste systemen: - Bewaking- en beveiligingssysteem nautische objecten; - Bewaking- en beveiligingssysteem kleine sluizen; - Bewaking- en beveiligingssysteem ScheldeRadarKeten; - Bewaking- en beveiligingssysteem Dampoort aquaduct en Vlaketunnel; - Beslis- en simulatiesysteem (BSS); - Actieve netwerkapparatuur. | Definitief
SYS-0684 |  | Security Management Systeem, omroepsysteem | Het Security Management Systeem dient voor het omroepsysteem mogelijk te maken om één of meerdere segmenten te selecteren waar de omroep hoorbaar is, bestaande uit de segmenten: - Roompot 1/16 - Roompot 17/32 - Schaar - Hammen - Topshuis | Definitief
SYS-0683 |  | Tijdelijke huisvesting, herbruikbaarheid materialen | De Tijdelijke huisvesting dient te zijn uitgevoerd met materialen die na afloop nogmaals kunnen worden gebruikt in plaats van als afvalstoffen te worden beschouwd. | Definitief
SYS-0682 |  | B&B, apparatenkasten en behuizingen dubbelwandig | Apparatenkasten in de buitenlucht en in de Verkeerskokers van de Bewaking- en Beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dienen dubbelwandig uitgevoerd te zijn zodanig dat actieve klimatisering om de temperatuur of het vochtigheidspercentage te beheersen, tot een minimum kan worden beperkt. | Definitief
SYS-0681 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, schakelen | Het Verlichtingssysteem Huisvesting dient verlichting van nieuwe en gewijzigde ruimtes manueel bedienbaar uit te voeren en voorzien van een traploos instelbare, energiebesparende dimfunctionaliteit. In afwijking hiervan dient verlichting in kantoorruimtes en toiletruimtes automatisch te schakelen op basis van aanwezigheid van personen. Dimfunctionaliteit geldt niet voor technische ruimtes. | Definitief
SYS-0679 |  | Verlichtingssysteem Huisvesting, van licht voorzien | Het Verlichtingssysteem Huisvesting dient de ruimtes van Huisvesting (tijdelijk), Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) te voorzien van licht, passend bij het gebruik van deze ruimtes. | Definitief
SYS-0678 |  | Topshuis, conservering binnen | De conservering van onderdelen binnen het Topshuis die niet worden blootgesteld aan de klimaatomstandigheden van buiten dient op een duurzame wijze, met minimale belasting voor het milieu aan te zijn gebracht. | Definitief
SYS-0676 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, technische ruimte, rack/paneelkoeling | De apparatenkasten in de technische ruimte van de Huisvesting (eindsituatie) dienen gebruik te maken van doelgerichte rack/paneelkoeling, waarbij overtollige warmte buiten de technische ruimte wordt afgevoerd. | Definitief
SYS-0675 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, technische ruimte, luchtvochtigheid | Het Klimaatsysteem Huisvesting dient de technische ruimte in Huisvesting (eindsituatie) in het Topshuis op een luchtvochtigheid tussen de 40 en 55 procent te houden. | Definitief
SYS-0674 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, technische ruimte, temperatuur | Het Klimaatsysteem Huisvesting dient de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) op een temperatuur tussen de 21 en 22 graden Celsius te houden. | Definitief
SYS-0673 |  | Klimaatsysteem Huisvesting, beheersen temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverversing | Het Klimaatsysteem Huisvesting dient het controleren en beheersen van de temperatuur, luchtverversing en luchtvochtigheid binnen de ruimtes van Huisvesting (tijdelijk), Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0672 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, batterijen duurzaamheid | De batterijen van de no-break van het systeem Energievoorziening Huisvesting dienen zo duurzaam mogelijk te zijn. E.e.a. gebaseerd over de gehele keten van productie, langdurig gebruik van de UPS, onderhoud tot en met recyclen en vrijkomende afvalstoffen bij afdanken. | Definitief
SYS-0671 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, batterij management systeem | De no-break van systeem Energievoorziening Huisvesting dient te zijn uitgevoerd met een batterij management systeem om de levensduur van de batterijen te maximaliseren en de onderhoudsbehoefte te minimaliseren. | Definitief
SYS-0668 |  | Voertuigtoegang Topshuis, tochtwerende maatregelen | Voertuigtoegang Topshuis dient ter plaatse van de deur in de buitenschil te zijn voorzien van tochtwerende maatregelen zodanig dat de tocht/kou die langs de gesloten deur naar binnen komt tot een minimum wordt beperkt. | Definitief
SYS-0667 |  | Voertuigtoegang Topshuis, isolerende beglazing | Voertuigtoegang Topshuis dient in de deur in de buitenschil voorzien te zijn van glas dat voldoet aan een thermische-isolatie-prestatie gelijk aan- of lager dan 1,2(W/m2.K), overeenkomend met de HR++ classificatie. | Definitief
SYS-0666 |  | Topshuis, isolerende beglazing | Nieuwe beglazing voorzien in de buitenschil van het Topshuis dient te voldoen aan een thermische-isolatie-prestatie gelijk aan- of lager dan 1,2(W/m2.K), overeenkomend met de HR++ classificatie. | Definitief
SYS-0665 |  | Topshuis, FSC hout | In het Werk in te brengen hout voor de aanpassingen aan het Topshuis dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn door middel van een keurmerk van het Forest Stewardship Council (FSC) of gelijkwaardig. | Definitief
SYS-0664 |  | Installaties, kringloop | Installaties dienen te zijn ontworpen op optimale energieverbruik en CO2 emissie gedurende de gehele levenscyclus (van productie tot en met afdanken) | Definitief
SYS-0663 |  | OMB, standaard componenten | OMB dient waar mogelijk te zijn gerealiseerd met universele en uitwisselbare componenten en onderdelen. | Definitief
SYS-0662 |  | Installaties, onderhoudbaarheid | Installaties dienen onderhoudbaar te zijn uitgevoerd rekening houdend met korte reparatietijden en geschikt voor levensduur verlengend onderhoud. | Definitief
SYS-0661 |  | Installaties, uitwisselbare componenten | Installaties dienen ten behoeve van de onderhoudbaarheid zo veel mogelijk te zijn uitgevoerd met functioneel uitwisselbare componenten. | Definitief
SYS-0660 |  | Installaties, modulaire opbouw | Installaties dienen waar mogelijk flexibel en modulair uitbreidbaar te zijn opgebouwd (zowel fysiek als de inrichting van systemen), zodanig dat bij een upgrade of correctief onderhoud het te vervangen deel zo klein mogelijk is. | Definitief
SYS-0658 |  | Verkeerskokers, toegangen, nieuwe cilinders | Alle toegangen van/in de Verkeerskokers dienen te zijn voorzien van nieuwe sleutelcilinders in overeenstemming met het sluit- en sleutelplan, uitgezonderd de deuren naar het trafo- en middenspanningsgedeelte van de middenspanningscontainers (wel de laagspanningszijde). | Definitief
SYS-0657 |  | Topshuis, deuren, elektrisch krukgestuurd slot | De deuren van het Topshuis dienen voorzien te zijn van een elektrisch krukgestuurd slot met automatische nachtschoot uitwerper indien dit is aangegeven bij de betreffende deur in het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0656 |  | Verkeerskokers, toegangen, krukbediening | Alle toegangen van en in de Verkeerskokers dienen in alle omstandigheden mechanisch ontgrendeld te kunnen worden vanaf de binnenzijde door middel van een krukbediening. | Definitief
SYS-0655 |  | Toegangshek COT, aanpassen en integreren in het SMS | Het bestaande toegangshek van het Centraal Opslag Terrein dient te zijn aangepast zodat deze kan worden bediend vanuit het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0654 |  | CCTV, servers/clients in technische ruimte | De servers/clients behorende bij het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen in een apparatenkast in de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie) te zijn geplaatst. | Definitief
SYS-0652 |  | Security Management Systeem, ontruimingsinstallatie | Het Security Management Systeem dient het handmatig initiëren van een ontruimingsalarm in het Topshuis mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0651 |  | TCS, integratie security management systeem | De bediening van het Toegangscontrolesysteem dient te zijn geïntegreerd in het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0650 |  | Roompotsluis, deuren, krukbediening | De toegangsdeur van de Roompotsluis dient in alle omstandigheden mechanisch ontgrendeld te kunnen worden vanaf de binnenzijde door middel van een krukbediening. | Definitief
SYS-0648 |  | Afsluitbomen, noodstop | De afsluitbomen dienen de op- of neergaande beweging direct te onderbreken zodra de noodstopdrukker op Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' wordt bediend. | Definitief
SYS-0647 |  | Security Management Systeem, meldingen | Het Security Management Systeem dient meldingen voortkomend uit de Bewakings- en Beveiligingssystemen te tonen conform de voorwaarden in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering]. | Definitief
SYS-0646 |  | Afsluitbomen, reserve | Van elke lengte afsluitboom dient één reserve afsluitboom geleverd te zijn. | Definitief
SYS-0645 |  | Security Management Systeem, beheren | Het Security Management Systeem dient het op afstand bedienen van de Bewakings- en beveiligingssystemen vanaf de Bedienplek 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0644 |  | CCTV, kantelmast, ondersabeling | De voetplaat van de kantelmast, gesteld op een betonnen ondergrond, dient te zijn ondersabeld met krimparme cementgebonden mortel. | Definitief
SYS-0643 |  | RWS communicatienetwerk, nieuw kabeldraagsysteem | Het RWS communicatienetwerk dient waar geen bestaand kabeldraagsysteem beschikbaar is, te zijn aangebracht in en nieuw kabeldraagsysteem. | Definitief
SYS-0642 |  | RWS communicatienetwerk, bestaand kabeldraagsysteem | Het RWS communicatienetwerk dient waar mogelijk te zijn aangebracht in het bestaand kabelbed en/of in bestaande kabeldraagsystemen. | Definitief
SYS-0640 |  | RWS communicatienetwerk, glasvezel, ontwerp | Het glasvezeltracé van het RWS communicatienetwerk dient te zijn gerealiseerd conform het concept in de documenten [CIV_KPN glasadvies OSK], [CIV_KPN netwerkadvies OSK] en [CIV_KPN voorbeeld netwerk implementatie]. Het ontwerp dient in samenspraak met RWS-CIV tot stand te komen, waarbij RWS-CIV de architectuur uitwerkt aan de hand van aangereikte ontwerpgegevens. | Definitief
SYS-0639 |  | RWS communicatienetwerk, zonder opbreken asfalt | Het RWS communicatienetwerk dient te zijn gerealiseerd zonder het opbreken van bestaande asfaltverhardingen. | Definitief
SYS-0638 |  | RWS communicatienetwerk, voorzien in communicatie | Het RWS communicatienetwerk dient datacommunicatie tussen bestaande, nieuwe, gewijzigde en tijdelijke systemen mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0636 |  | Topshuis, veiligheid | Het Topshuis dient de veiligheid van gebruikers te waarborgen. | Definitief
SYS-0635 |  | Roompotsluis, bieden weerstand | De Roompotsluis dient fysieke weerstand te bieden tegen onbevoegden. | Definitief
SYS-0634 |  | Peilmeetstations, bieden weerstand | De Peilmeetstations dienen fysieke weerstand te bieden tegen onbevoegden. | Definitief
SYS-0632 |  | Huisvesting (eindsituatie), ruimte bieden | De Huisvesting (eindsituatie) dient ruimte te bieden aan bediening en besturing van de bewaking- en beveiligingssystemen met bijbehorende installaties. | Definitief
SYS-0631 |  | Topshuis, bieden weerstand | Het Topshuis dient fysieke weerstand te bieden tegen onbevoegden. | Definitief
SYS-0630 |  | Verkeerskokers, bieden weerstand | De Verkeerskokers dienen fysieke weerstand te bieden tegen onbevoegden volgens weerstandsniveau RC5 conform document [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS] | Definitief
SYS-0629 |  | Entree Topshuis, toegang verschaffen | Entree Topshuis dient te voorzien in een gecontroleerde toegang voor medewerkers en bezoekers van het Topshuis. | Definitief
SYS-0627 |  | Roompotsluis, SER-ruimte, cilinderslot | De toegang tot de SER-ruimte van het Gebouw Roompotsluis dient te zijn voorzien van een cilinderslot met inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN 5089]. | Definitief
SYS-0625 |  | Roompotsluis, beweegbare noodtrap | De bestaande noodtrap van het Gebouw Roompotsluis dient te zijn vervangen door een beweegbare noodtrap welke alleen vanuit de tweede etage naar beneden te schuiven is. | Definitief
SYS-0624 |  | Roompotsluis, inbraakwerendheid sloten | De deuren van het Gebouw Roompotsluis dienen voorzien van sloten met inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN-5089]. | Definitief
SYS-0623 |  | Roompotsluis, nooddeur weerstandsklasse | De nooddeur van de bedienruimte op de tweede verdieping van het Gebouw Roompotsluis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0622 |  | Roompotsluis, deur weerstandsklasse | De deurset (kozijn, deuren, scharnieren, slot) van het Gebouw Roompotsluis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC4 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0616 |  | Peilmeetstations, kabelbescherming | De kabels lopend langs het overloopbordes naar de Peilmeetstations dienen over de gehele bovengrondse lengte deugdelijk te zijn afgeschermd tegen vandalisme. | Definitief
SYS-0615 |  | Peilmeetstations, slot hekwerk overloopbordes | Het hekwerk op het overloopbordes naar de Peilmeetstations dient voorzien te zijn van een slot met inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN-5089]. | Definitief
SYS-0611 |  | Eenpersoonsdoorgangen Topshuis, circle locks | De personen toegangen in Entree Topshuis en vanuit het trappenhuis van het Topshuis naar de begane grond, tweede etage en derde etage dienen te zijn uitgevoerd als circlelocks. | Definitief
SYS-0610 |  | Topshuis, trappenhuis, weerstandsklasse glas | De beglazing van het trappenhuis van het Topshuis ter hoogte van de begane grond, de tweede etage en de derde etage dient te voldoen aan weerstandklasse conform [Architectonisch ontwerp], zoals weergegeven op pagina 6 van [0-0-03 Technisch Ontwerp]. | Definitief
SYS-0609 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, voorzien in energie | Het Energievoorzieningssysteem OSK dient bestaande, nieuwe en gewijzigde installaties te voorzien van elektrische energie. | Definitief
SYS-0607 |  | Inbraakdetectie en alarmeringssysteem, Topshuis, begane rond, dieselhallen, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient voorzien te zijn van ruimtedetectie ter plaatse van Dieselhallen A en B en de overige technische ruimtes achter de toegangsdeuren tot deze hallen. | Definitief
SYS-0602 |  | Topshuis, begane grond en eerste verdieping, dieselhallen en werkruimten, weerstandsklasse | De werkruimten en dieselhallen op de begane grond CBB:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47,47 en op de eerste verdieping CB1:20,21,22,23,24,25,26,27,28 in het Topshuis dienen in zijn geheel te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0601 |  | Topshuis, begane grond, afdekplaten kabelzuil | De afdekplaten van de kabelzuil in de patio van het Topshuis tussen de begane grond en de bediencentrale van de kering dienen dusdanig te zijn bevestigd dat speciaal gereedschap nodig is om deze te openen aangezien de kabelzuil kritische kabels bevat voor het primaire proces van de Oosterscheldekering. | Definitief
SYS-0597 |  | Topshuis, 2de etage, MER-ruimte 2.21, weerstandsklasse | De technische ruimte 2.21 op de tweede etage van het Topshuis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0596 |  | OMB, raakvlak, in stand houden | OMB dient de functionaliteit van bestaande systemen en objecten buiten de scope in stand te houden. | Definitief
SYS-0595 |  | OMB, Raakvlak, aansluiten op de omgeving | OMB dient fysiek en functioneel aan te sluiten op de omgeving. | Definitief
SYS-0592 |  | Topshuis, 2de etage, weerstandsklasse toegang | De toegangsdeuren tot de ruimten 2.23 en 2.23b behorende bij de bediencentrale OSK vanuit de hal 2.02 van de tweede etage van het Topshuis dient te voldoen aan de RC3 weerstandsklasse conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0591 |  | Topshuis, blindering bij inkijk op computerschermen | Waar inkijk mogelijk is op computerschermen van een lager gezoneerde ruimte naar een hoger gezoneerde ruimte in het Topshuis dient blindering van het tussengelegen glas te zijn toegepast. | Definitief
SYS-0590 |  | OMB, brandwerende afdichtingen | OMB dient voorzien te zijn van gecertificeerde brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeren van kabels en leidingen in gevels, vloeren, wanden en plafonds. Daarbij dient de brandwerendheidsclassificering van de compartimenten ten minste gelijk te blijven aan de oorspronkelijke situatie. | Definitief
SYS-0589 |  | Topshuis, 2de etage, werkgebieden bediencentrale OSK, weerstandsklasse | De werkruimten behorende bij de Bediencentrale OSK (2.23, 2.23a en 2.23b) op de tweede etage van het Topshuis dienen te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0588 |  | OMB, nieuwe bevestigingsmiddelen | OMB dient voor hergebruikte systemen en objecten voorzien te zijn van nieuwe bevestigingsmiddelen zoals bouten, moeren, ringen, klemmen, beugels, rubber beschermstrookjes tussen contactvlakken, pakkingen, kabelschoenen, kabelwartels etc. | Definitief
SYS-0585 |  | Topshuis, 3de etage, werkgebieden NCNJ, weerstandsklasse | De werkgebieden behorende bij Nautische Centrale Neeltje Jans op de derde etage van het Topshuis dienen te voldoen aan de RC3 weerstandsklasse conform document [EN 1627]. Dit geldt vanuit het centrale trappenhuis 3.01 alsook vanuit de publieke ruimte 3.02a | Definitief
SYS-0583 |  | Topshuis, 3de etage, ruimte 3.21, weerstandsklasse | De deur van de technische ruimte 3.21 vanuit de publieke ruimte 3.02a dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN1627]. | Definitief
SYS-0582 |  | Inbraakdetectie - en alarmeringssysteem, Topshuis, 4de etage, binnentrap, ruimte detectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient voorzien te zijn van ruimtedetectie bij de binnentrap tussen de publieksruimtes van de vierde etage naar de derde etage van het Topshuis. | Definitief
SYS-0581 |  | Topshuis, 4de etage, MER-ruimte 4.11, rooster | Het ventilatierooster boven de toegangsdeur van technische ruimte 4.11 van het Topshuis dient te zijn voorzien van ééntour schroeven. | Definitief
SYS-0577 |  | Topshuis, 4de etage, MER-ruimte 4.10 en 4.11, toegang technische ruimte d.m.v. sluis | De toegang tot technische ruimten 4.10 en 4.11 van het Topshuis dient te geschieden via een sluis (interlock). De toegang tot 4.11 vanuit de publieke ruimte 4.02 dient hiervoor te zijn omgebouwd. | Definitief
SYS-0576 |  | Topshuis, 4de etage, MER-ruimten 4.10 en 4.11, weerstandsklasse | De technische ruimten 4.10 en 4.11 van het Topshuis dienen te voldoen aan weerstandsklasse RC4 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0574 |  | Topshuis, 4de etage, MER-ruimte 4.10 en 4.11, weerstandsklasse deuren | De deuren van de technische ruimten 4.10 en 4.11 vanuit de publieke ruimte 4.02 in het Topshuis dienen te voldoen aan de RC4 weerstandsklasse conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0572 |  | Inbraakdetectie en alarmeringssysteem, Topshuis, 4de etage, ruimte 4.10, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient in ruimte 4.10 van het Topshuis te zijn voorzien van een ruimtedetectie. | Definitief
SYS-0571 |  | Topshuis, 4de etage, MER-ruimte 4.10, dubbele deuren als nooddeur | De toegangsdeur (dubbele deur) van technische ruimte 4.10 van het Topshuis dient te zijn omgebouwd tot nooddeur. De toegangsfunctie vanuit het publiek gebied 4.02 is verwijderd. De vluchtroute vanuit 4.10 loopt via de publieke ruimte en vervolgens via de trappenhuizen. | Definitief
SYS-0570 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Topshuis, 5de etage, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient voorzien te zijn van ruimtedetectie in het trappenhuis ter plaatste van de 5e etage van het Topshuis. | Definitief
SYS-0569 |  | Topshuis, weerstandsklasse buitenschil | De hele buitenschil van het Topshuis tot 5,5 meter hoogte vanaf het maaiveld, met uitzondering van de buitenschil van Entree Topshuis, dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0568 |  | Topshuis, noodwenteltrap, weerstandsklasse | Het hekwerk en de hekwerkpoort van de noodwenteltrap aan de westzijde van Topshuis dient te voldoen aan de de RC3 weerstandsklasse conform document [EN 1627]. Deze eis geldt tot een hoogte van 5,5 meter vanaf het maaiveld. | Definitief
SYS-0567 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, deursignalering noodwenteltrap Topshuis | Het Toegangscontrolesysteem dient voorzien te zijn van deursignalering op de toegangen van de noodwenteltrap van het Topshuis. | Definitief
SYS-0564 |  | Afsluitbomen, posities | De afsluitbomen dienen te zijn aangebracht op de posities zoals globaal weergegeven op de [Tekeningen RWSZD-2019-00111 t/m RWSZD-2019-00130]. De exacte positie en uitvoering dient door Opdrachtnemer te worden afgestemd. | Definitief
SYS-0563 |  | Afsluitbomen, beschermd tegen aanrijding | Personen ter plaatse van de plaatselijke bediening en servicedeur van de afsluitbomen dienen fysiek beschermd te zijn tegen aanrijdingen. Door toepassen van bermbeveiliging, passend in de omgeving. | Definitief
SYS-0562 |  | TCS, meldingen | Het Toegangscontrolesysteem dient meldingen zoals opgenomen in tabel 4 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0561 |  | Afsluitbomen, meldingen | De afsluitbomen dienen meldingen zoals opgenomen onder 'slagboom' in tabel 4 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0560 |  | TCS, ontgrendeling toegangen | Het Toegangscontrolesysteem dient het ontgrendelen van toegangen zoals opgenomen in [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK] via het Security Management Systeem mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0556 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Topshuis, toegang evenementen, detectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient ter plaatse van de toegang evenementen (ruimte CBB:02) in het Topshuis te zijn voorzien van detectie door middel van glasbreuk- of trildetectie en een passief infrarood. | Definitief
SYS-0555 |  | Topshuis, toegang evenementen, slot vervangen | Het slot in de draaideurschil van de toegang evenementen in het Topshuis dient te zijn vervangen voor een slot dat voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 3 conform document [NEN-5089]. | Definitief
SYS-0554 |  | Topshuis, buitenschil, weerstandsklasse beglazing | Vanaf het maaiveld tot een hoogte van 5,5 meter dient alle beglazing in de buitenschil van het Topshuis, met uitzondering van beglazing in de buitenschil van Entree Topshuis, te voldoen aan weerstandsklasse P5A conform document [NEN-EN 356]. | Definitief
SYS-0550 |  | Huisvesting (eind situatie), weerstandsklassen | De Huisvesting (eindsituatie) dient te voldoen aan weerstandsklassen conform het [Architectonisch ontwerp], zoals weergegeven op pagina 6 van [0-0-03 Technisch Ontwerp]. | Definitief
SYS-0549 |  | Huisvesting (eindsituatie), meldkamer, sluistoegang | De Meldkamer van Huisvesting (eindsituatie) dient te zijn voorzien van een gecontroleerde toegang door middel van een sluis (interlock). | Definitief
SYS-0546 |  | Entree Topshuis, portiersloge, weerstandsklasse | De portiersloge van Entree Topshuis dient te voldoen aan weerstandsklasse RC3 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0543 |  | Entree Topshuis, weerstandsklasse | De Entree Topshuis dient te voldoen aan weerstandsklassen conform het [Architectonisch ontwerp], zoals weergegeven op pagina 6 van [0-0-03 Technisch Ontwerp]. | Definitief
SYS-0542 |  | TCS, toegang Topshuis, inslik kaartlezer | Het Toegangscontrole systeem (TCS) dient ter plaatse van de circle lock van Entree Topshuis te zijn voorzien van een inslik kaartlezer voor bezoekerspassen van vertrekkende bezoekers. | Definitief
SYS-0540 |  | Entree Topshuis, dichte glaswand | Tussen de Entreeruimte (zone 0) en de Portiersloge (zone 2) van Entree Topshuis dient een dichte wand te zijn aangebracht met glas van weerstandklasse P5A conform document [NEN-EN 356]. | Definitief
SYS-0539 |  | Verkeerskokers, tussendeur Schaar 01 verwijderen | De tussendeur voor de scheiding van het publiek toegankelijk gedeelte in de Verkeerskoker bij Schaar 01 dient te zijn verwijderd. Ter plaatse dient de situatie netjes afgewerkt te worden. | Definitief
SYS-0538 |  | Verkeerskokers, patrijspoorten weerstandsklasse | De patrijspoorten bij de landhoofdtoegang Schaar 1 van de Verkeerskokers dienen te voldoen aan weerstandsklasse RC5 conform document [EN1627]. Geheel verwijderen en herstellen van de gevel behoort tot de mogelijkheden. | Definitief
SYS-0537 |  | Verkeerskokers, Schaar zuidzijde, verwijderen publiekstoegang | De enkele deur van de publiekstoegang vanuit Deltapark Neeltje Jans bij de landhoofdtoegang Schaar 1 van de Verkeerskokers dient te voldoen aan weerstandsklasse RC5 conform document [EN1627]. Geheel verwijderen en herstellen van de gevel behoort tot de mogelijkheden. | Definitief
SYS-0532 |  | Verkeerskokers, Schaar zuidzijde, deur publieksgedeelte | De bestaande dubbele toegangsdeur met glas bij landhoofdingang Schaar van de Verkeerskokers dient te zijn vervangen door een metalen deurset (kozijn, deuren, scharnieren, slot) met weerstandsklasse RC4 conform document [EN 1627]. | Definitief
SYS-0530 |  | Verkeerskokers, vouwbalgen, weerstandsklasse | De Verkeerskokers dienen aan de binnenzijde van de vouwbalgen te zijn voorzien van een weerstands-verhogende afscherming zodanig dat deze voldoen aan weerstandsklasse RC5 conform document [[EN 1627]. | Definitief
SYS-0528 |  | Verkeerskokers, toegangen pijlers, gaten dichten | Gaten groter dan 20 mm in de metalen wanden naast de toegangen naar de pijlers in de Verkeerskokers dienen te zijn gedicht in overeenstemming met het weerstandsniveau. | Definitief
SYS-0527 |  | Verkeerskokers, toegangen pijlers, slot type | De toegangen naar de Pijlers in de Verkeerskokers dienen te zijn voorzien van elektrisch gestuurde sloten. Voorkeur gaat uit naar een elektrisch kruk gestuurd (enkelzijdig) solenoïde meerpuntsslot met automatische nachtschoot uitwerper. Indien dit niet inpasbaar is, volstaat een een smal model motor gestuurd slot, inclusief aanvullende compenserende maatregelen om het benodigde weerstandsniveau te behalen. | Definitief
SYS-0526 |  | Verkeerskokers, toegangen pijlers, weerstandsklasse | De toegangen naar de pijlers in de Verkeerskokers dienen te voldoen aan weerstandsklasse RC5 conform [EN 1627]. Dit betreft in de huidige situatie de schuifdeuren met omringende metalen wanden. | Definitief
SYS-0523 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, slotstandsignalering deuren | Alle deuren van en binnen de Verkeerskokers, inclusief de deuren van de elektra-, hydrauliek- en middenspanningscontainers, dienen te zijn voorzien van slotstandsignalering zoals weergegeven in kolom "Terugkoppeling aan het TCS Bewaking en Beveiliging OSK" van het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0522 |  | TCS, verkeerskokers, middenspanningscontainers, paslezers | De toegangen van de Middenspanningscontainers aan de laagspanningszijde dienen voorzien te zijn van paslezers. De sloten aan de trafozijde en HS-zijde dienen ongewijzigd te blijven. | Definitief
SYS-0520 |  | TCS, verkeerskokers, elektra- en hydrauliek containers, paslezers | De toegangen tot de Elektra- en Hydrauliekcontainers in de Verkeerskokers dienen voorzien te zijn van paslezers. | Definitief
SYS-0519 |  | Energievoorzieningssysteem OSK, spanningsuitval, melding | Energievoorzieningssysteem OSK dient bij spanningsuitval binnen 2 minuten automatisch melding te maken aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0515 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegangen, toegangsdeuren, deurdranger | De toegangsdeuren ter plaatse van de landhoofdtoegangen van de Verkeerskokers dienen te zijn voorzien van deurdrangers. De deur dient rustig en veilig binnen 5 seconden te worden gesloten. | Definitief
SYS-0514 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegangen, toegangsdeuren, slot type | De toegangsdeuren van de Verkeerskokers ter plaatse van de landhoofden dienen te zijn voorzien van een elektrisch kruk gestuurd (enkelzijdig) solenoïde meerpuntsslot met automatische nachtschoot uitwerper. | Definitief
SYS-0513 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegangen, toegangsdeuren, weerstandsklasse | De dubbele toegangsdeuren tot de Verkeerskokers ter plaatse van de landhoofden dienen als geheel (kozijn, deur, scharnier en slot) te voldoen aan weerstandsklasse RC4 conform [EN 1627]. | Definitief
SYS-0512 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegang, brandweerkluis | Bij de zes landhoofdtoegangen dienen nieuwe brandweerkluizen te zijn voorzien, aan de buitenzijde van de nieuw geplaatste roldeuren, zodat de toegangssleutel bereikbaar is voor de hulpdiensten. De oude brandweerkluizen dienen te zijn verwijderd. | Definitief
SYS-0508 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegangen, weerstand pollers | De pollers voor de toegangsdeuren van de landhoofdingangen dienen voertuigen te keren van 7500 kg met een snelheid van 50 km/u conform document [PAS-68 Impact test specifications for vehicle security barrier systems]. | Definitief
SYS-0506 |  | TCS, lijst aanwezigen printen bij ontruiming | Het Toegangscontrolesysteem dient in het geval van een ontruimingssituatie in het Topshuis met één druk op een knop een lijst te printen van alle personen aanwezig in het Topshuis in alfabetische volgorde. Hiervoor kan de bestaande printer uit de huidige Portiersloge worden gebruikt. | Definitief
SYS-0505 |  | Voertuigtoegang Topshuis, pollers, zichtbaarheid | De pollers van de Voertuigtoegang Topshuis dienen bij dag en nacht zichtbaar te zijn. | Definitief
SYS-0503 |  | Voertuigtoegang Topshuis, voertuig detectie | Voertuigtoegang Topshuis dient ter plaatse van de twee toegangen en de pollers voorzien te zijn van een detectie zodanig dat de sluitbeweging niet wordt ingezet of wordt onderbroken als een overtuig zich tussen de toegang of boven de poller bevindt. | Definitief
SYS-0502 |  | Voertuigtoegang Topshuis, VRI, functie verkeerslantaarn | De verkeerslantaarns van Voertuigtoegang Topshuis dienen te zijn uitgevoerd middels een rode en groene lamp. De rode lamp dient continu te branden, tenzij de groene lamp brandt. De groene lamp dient te branden als de betreffende toegangsdeur en eventuele poller volledig geopend is en de detectielus aan de andere zijde van de toegang vrij is. | Definitief
SYS-0501 |  | Voertuigtoegang Topshuis, weerstand pollers | De Pollers van Voertuigentoegang Topshuis dienen voertuigen te keren van 7500 kg met een snelheid van 50 km/u conform document [PAS 68 Impact test specifications for vehicle security barrier systems]. Uitvoering overeenkomstig [Architectonisch Ontwerp]. | Definitief
SYS-0499 |  | Voertuigtoegang Topshuis, pollers | De Voertuigtoegang Topshuis dient het onbevoegd toegang verschaffen met een voertuig te voorkomen door voertuigen te keren door middel van pollers aan de buitenzijde van de buitendeur. | Definitief
SYS-0498 |  | Voertuigtoegang Topshuis, sluiswerking | De Voertuigentoegang Topshuis dient onbevoegden te weren door voorzien te zijn van twee achtereenvolgende toegangen, waarbij de tweede toegang alleen open mag gaan als de eerste toegang gesloten is (sluiswerking). Slechts na een expliciete handeling in het Security Management Systeem mogen beide deuren gelijktijdig worden open gezet. | Definitief
SYS-0496 |  | Voertuigtoegang Topshuis, bieden toegang | De voertuigentoegang Topshuis dient te voorzien in gecontroleerde toegang van voertuigen zodanig dat één gelijktijdig in- of uit kan rijden. | Definitief
SYS-0495 |  | Verkeerskokers, landhoofdtoegang, roldeur, sloten loopdeuren | De loopdeuren in de nieuw geplaatste roldeuren bij de overkappingen van de landhoofdtoegangen dienen te zijn voorzien van een elektrisch kruk gestuurd (enkelzijdig) solenoïde slot met automatische nachtschoot uitwerper. | Definitief
SYS-0493 |  | Roldeur landhoofdtoegang, roldeuren | Ter plaatse van de voorzijde van de overkapping bij de zes landhoofdtoegangen van de Verkeerskokers dient te zijn voorzien in roldeuren met daarin een loopdeur met dranger. | Definitief
SYS-0492 |  | Verlichtingssysteem OSK, lichtsterkte voor observatie en verificatie | Verlichtingssysteem OSK ter plaatse dient een lichtsterkte te hebben zodanig dat de camera's ter plaatse onder alle omstandigheden (mist uitgezonderd) hun functie kunnen vervullen. | Definitief
SYS-0491 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, ruimtedetectie, personen doormelden | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient als deze is ingeschakeld in het betreffende segment het detecteren van personen door een ruimtedetectie door te melden naar het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0490 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, meldingen | Het Brandmeld- en ontruimingssysteem dient meldingen zoals opgenomen in tabel 2 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0488 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, meldingen | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient meldingen zoals opgenomen in tabel 3 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0487 |  | Intercomsysteem, geïntegreerd in Security Management Systeem | De bediening van het Intercomsysteem dient geïntegreerd te zijn in de het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0481 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, Verkeerskoker, ruimtedetectie | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient voorzien te zijn van ruimtedetectie op de volgende locaties van de Verkeerskokers Roompot, Schaar en Hammen: - bij de 6 landhoofdtoegangen, onder de overkapping; - aan de binnenzijde van de 71 balgovergangen; - aan de binnenzijde van de 65 toegangsdeuren naar de pijlers. | Definitief
SYS-0478 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, brandmeldpaneel | Het brandmeldpaneel van het Brandmeld- en ontruimingssysteem Topshuis dient te zijn aangepast zodanig dat deze de actuele situatie van het Topshuis weergeeft. | Definitief
SYS-0477 |  | Brandblussysteem Topshuis, blussen | Het Brandblussysteem Topshuis dient de veiligheid van de gebruikers van het Topshuis bij brand te waarborgen door het blussen van de brand mogelijk te maken in de gewijzigde delen van het Topshuis. | Definitief
SYS-0476 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem Topshuis, detecteren brand | Het Brandmeld- en ontruimingssysteem Topshuis dient brand te detecteren en door te melden. | Definitief
SYS-0474 |  | Intercomsysteem, omgevingsgeluid | Het Intercomsysteem dient de verstaanbaarheid van de spreek-/luisterverbinding te verbeteren door voor de intercomposten in de buitenlucht de hoogte van het geluidsniveau automatisch aan te passen aan het omgevingsgeluid. Het hoogste geluidsniveau mag geen schade aan het gehoor veroorzaken. | Definitief
SYS-0473 |  | Intercomsysteem, ruisonderdrukking | Het Intercomsysteem dient voor intercomposten in de buitenlucht de verstaanbaarheid van de spreek-/luisterverbinding te verbeteren door te voorzien in passieve en actieve wind en ruisonderdrukking. | Definitief
SYS-0472 |  | Intercomsysteem, maximale vertraging aanvraag | Het Intercomsysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat na het indrukken van de oproepknop de melding van de oproep binnen 2 seconden zichtbaar wordt op het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0471 |  | Intercomsysteem, terugmelding | De intercomposten van het intercomsysteem dienen gedurende de aanvraag en de verbinding een visuele en auditieve terugmelding te geven aan de gebruiker. | Definitief
SYS-0470 |  | Intercomsysteem, meldingen | Het Intercomsysteem dient meldingen zoals opgenomen in tabel 5 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] automatisch door te melden aan het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0469 |  | Intercomsysteem, full-duplex | Het intercomsysteem dient voorzien te zijn van een full-duplex spreek-/luisterverbinding. | Definitief
SYS-0468 |  | Intercomsysteem, bediening | De intercomposten van het Intercomsysteem dienen voorzien te zijn van één drukknop ten behoeve van het aanvragen van een verbinding. | Definitief
SYS-0467 |  | TCS, paslezers tpv afsluitbomen | Het Toegangscontrolesysteem dient ter plaatse van Afsluitbomen waar paslezers komen te zijn voorzien van twee paslezers die op zodanige hoogte zijn aangebracht, dat deze bedienbaar zijn door de bestuurders van vrachtauto's en personenauto's. | Definitief
SYS-0466 |  | Intercomsysteem, posten t.p.v. afsluitbomen | Het intercom systeem dient ter plaatse van Afsluitbomen waar intercoms zijn aangebracht te zijn voorzien van twee intercomposten die op zodanige hoogte zijn aangebracht, dat deze bedienbaar zijn door de bestuurders van vrachtauto's en personenauto's. | Definitief
SYS-0465 |  | Conserveringssysteem, kleur conservering | De afwerklaag van het Conserveringssysteem van de metalen delen van Oosterscheldekering Modernisering Beveiliging die zich in de buitenlucht bevinden dient te zijn uitgevoerd in de kleur RAL9010, tenzij uit de deze vraagspecificatie anders volgt. | Definitief
SYS-0464 |  | Brandmeld- en ontruimingssysteem, aangepast | Het bestaande Brandmeld- en ontruimingssysteem Topshuis dient te zijn aangepast aan de gewijzigde indeling en toegangen van het Topshuis. | Definitief
SYS-0463 |  | CCTV, kantelmast, inklimbeveiliging | De kantelmasten van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen voorzien te zijn van een inklimbeveiliging zodat het bereiken van de installatie door onbevoegden wordt belemmerd. | Definitief
SYS-0462 |  | CCTV, kantelmast, apparatenkast | Indien de kantelmasten van het Cameratoezicht- en registratiesysteem zijn voorzien van een separate apparatuurkast dient deze te zijn aangebracht op het kantelbare deel boven de inklimbeveiliging. | Definitief
SYS-0461 |  | CCTV, behuizing | De camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient voorzien te zijn van een metalen behuizing. | Definitief
SYS-0458 |  | Tijdelijke huisvesting, personen en installaties huisvesten | Het Topshuis dient voorzien van een Tijdelijke huisvesting gedurende de realisatiefase ten behoeve van het huisvesten van personen en systemen. | Definitief
SYS-0457 |  | Tijdelijke huisvesting, portiersloge, B&B | De Tijdelijke huisvesting dient te voorzien in een tijdelijke Portiersloge voor het huisvesten van bewaking- en beveiligingssystemen uit de bestaande Portiersloge zodanig dat de bewakings- en beveiligingssystemen tijdens de realisatiefase hun functie kunnen blijven vervullen. | Definitief
SYS-0456 |  | B&B, functionaliteit borgen | De functionaliteit van de bestaande Bewaking- en beveiligingssystemen alsmede de bestaande systemen in de Portiersloge dienen gedurende de realisatiefase volledig operationeel te blijven met uitzondering van de overeengekomen niet beschikbaarheid. | Definitief
SYS-0455 |  | Peilmeetstations, borgen functionaliteit | OMB dient het functioneren van de Peilmeetstations te allen tijde te borgen, gegeven het risico dat een verstoring kan leiden tot het onterecht sluiten van de Oosterscheldekering. Dit risico dient specifiek te worden beheerst bij: - werkzaamheden in of nabij de Peilmeetstations - graafwerkzaamheden aan of nabij het kabeltracé tussen de Peilmeetstations en het Topshuis - werkzaamheden aan of nabij het glasvezelnetwerk en bijbehorende apparatuur | Definitief
SYS-0454 |  | CCTV, resolutie camera's | De camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen beelden te registreren met een resolutie van 1920 x 1080 pixels met een beeldverhouding van 16:9. | Definitief
SYS-0453 |  | CCTV, reactietijd PTZ | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de bediening van de beweging en het zoomen van de pan-tilt-zoom (PTZ) camera's met een vertraging van ten hoogste 300 ms zichtbaar op het beeldscherm is. | Definitief
SYS-0451 |  | Security management systeem, Tijdsynchronisatie | Het Security management systeem dient alle (deel)systemen voorzien van tijd of een klok te synchroniseren met een NTP server. | Definitief
SYS-0450 |  | CCTV, Privacy | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen dusdanig ontworpen en uitgevoerd te zijn dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van gebruikers en passanten. | Definitief
SYS-0448 |  | CCTV, Ondersteunde datatransmissie protocollen | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen ten minste de volgende datatransmissie protocollen te ondersteunen: Ipv4/Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, UpnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv2 en 3, QoS, SNMP v1/v2/v3, DDNS, multicast en unicast. | Definitief
SYS-0447 |  | CCTV, beeldcodering | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient beelden te coderen op basis van het MPEG-4 AVC (H.264) en/of het H.265/HEVC protocol. | Definitief
SYS-0446 |  | CCTV, registratie, identiteit vast te stellen | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem met als functie registratie dienen onder alle weersomstandigheden en aanwezige (kunst)lichtomstandigheden beelden te leveren die een dusdanig kwaliteitsniveau hebben dat de identiteit van personen binnen 1 seconde op een detailscherm van de Bediendesks 'Bewaking en Beveiliging OSK' is vast te stellen. | Definitief
SYS-0445 |  | CCTV, ONVIF besturingsinterface | De camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen op afstand bestuurd te worden middels het ONVIF Profile-S protocol. | Definitief
SYS-0444 |  | CCTV, beeldinformatie opgeslagen beelden | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient de opgeslagen beelden van een aanduiding te voorzien met de plaatsaanduiding, datum en systeemtijd (uren, minuten, seconden). | Definitief
SYS-0443 |  | CCTV, maximale vertraging beelden | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd zijn dat de weergave van een live beeld op de beeldschermen van de Bediendesks 'Bewaking en Beveiliging OSK' een vertraging van ten hoogste 300 ms heeft. | Definitief
SYS-0442 |  | CCTV, voorkomen trillingen | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient stabiele en trillingsvrije beelden aan te leveren, rekening houdend met de windbelasting, de eigen-frequentie van de cameramast en/of trillingen voortkomend uit passerende voertuigen. | Definitief
SYS-0439 |  | Installaties, IP klasse in buitenlucht | De elektronische delen van Installaties die zich in de buitenlucht bevinden dienen IP66 te zijn conform document [NEN-EN-IEC 60529]. | Definitief
SYS-0438 |  | CCTV, voorkomen condens | De camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat condensvorming wordt voorkomen onder alle weersomstandigheden. | Definitief
SYS-0437 |  | CCTV, WDR | Camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem waarbij (zon)licht in kan vallen dienen uitgevoerd te zijn als WDR (Wide Dynamic Range) camera. | Definitief
SYS-0436 |  | CCTV, FPS | Het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient live 25 beeldframes per seconde te tonen en van opnamebeelden ten minste 5 beeldframes per seconde te tonen. | Definitief
SYS-0435 |  | CCTV, IR-cutoff filter | De camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen een IR-cutoff filter te hebben, dat bij daglicht automatisch wordt voorgeschakeld, teneinde overdag verkleuring door infraroodlicht te voortkomen en bij nacht gebruikmakend van infraroodlicht een beter zicht te hebben. | Definitief
SYS-0434 |  | CCTV, PTZ, preset focus | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen een instelbare focus te hebben per preset. | Definitief
SYS-0433 |  | CCTV, PTZ, terugslag | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen na een beweging een terugslag te hebben van ten hoogste 0,05 graad. | Definitief
SYS-0432 |  | CCTV, PTZ, tiltbereik | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen een tiltbereik te hebben van tenminste +20 graad tot -70 graad met een tiltsnelheid van ten minste 0,02 - 50 graad/s. | Definitief
SYS-0431 |  | CCTV, PTZ, horizontale bewegingsvrijheid | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen te beschikken over een pansnelheid van ten minste 0,02 - 100 graad/s. | Definitief
SYS-0430 |  | CCTV, PTZ, bewegingsstapgrootte | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen te beschikken over een bewegingsstapgrootte die een minimale verplaatsing mogelijk maakt ter grootte van maximaal een derde van de beeldhoek. | Definitief
SYS-0429 |  | CCTV, voorschakeltijd | Na handmatige of automatische selectie van een camera van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dient het bijbehorende camerabeeld binnen 1,0 seconde op het beeldscherm van de betreffende bediendesk getoond te zijn. | Definitief
SYS-0426 |  | Security Management Systeem, exporteren van de data | Het Security Management Systeem dient het exporteren van data, video en audio mogelijk te maken volgens de voorwaarden in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering]. | Definitief
SYS-0425 |  | Security Management Systeem, terugkijken van data | Het Security Management Systeem dient het terugkijken van data, video en audio mogelijk te maken volgens de voorwaarden in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering]. | Definitief
SYS-0424 |  | Security Management Systeem, eisen aan opslaan van data | Het Security Management Systeem dient alle data, video en audio voortkomend uit de Bewakings- en beveiligingssystemen op te slaan volgens de voorwaarden in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering]. | Definitief
SYS-0422 |  | Security Management Systeem, specificaties bedieningsplatform | Het Security Management Systeem dient qua opbouw, weergave en bedienmogelijkheden te voldoen aan de specificaties in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] en eventuele aanvullingen in deze vraagspecificatie. | Definitief
SYS-0421 |  | B&B, beschermen | Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient het mogelijk te maken de Oosterscheldekering en de Brouwersspuisluis zodanig te beschermen tegen onbevoegden dat verstoring van de functionaliteit wordt voorkomen. | Definitief
SYS-0420 |  | CCTV, camera's peilmeetstation | De camera's van het cameratoezicht- en registratiesysteem ter plaatse van Peilmeetstation Roompot Binnen en Peilmeetstation Roompot Buiten dienen zodanig te zijn opgesteld dat het overloopbordes, de drie toegangsdeuren en het gebied boven de waterlijn in beeld is gebracht. | Definitief
SYS-0419 |  | Topshuis, ruimte bieden | Het Topshuis dient ruimte te bieden aan de bestaande en als gevolg van dit Werk gewijzigde functies met bijbehorende installaties. | Definitief
SYS-0414 |  | Energievoorziening Huisvesting, schakel- en verdeelinrichtingen, aanpassen | De schakel- en verdeelinrichtingen L2 (lichtgroepen) en K2 (krachtgroepen) van systeem Energievoorziening Huisvesting dienen te zijn aangepast aan de nieuwe situatie van de hoofdschakel- en verdeelinrichting (in ruimte CBB:06 van het Topshuis). | Definitief
SYS-0413 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break, reservecapaciteit | De no-break van het systeem Energievoorziening Huisvesting, daarbij inbegrepen de voedingskabel vanaf de schakel- en verdeelinrichting, dient over 30% reservecapaciteit te beschikken. | Definitief
SYS-0411 |  | Energievoorziening Huisvesting, no-break B&B | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient te beschikken over een nieuwe no-break energievoorziening (uitgevoerd in de vorm van een UPS), die de bewaking- en beveiligingssystemen in de Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) voedt tot dat de bestaande dieselaggregaten zijn opgestart en de benodigde energie leveren. | Definitief
SYS-0410 |  | Verlichtingssysteem OSK, landhoofdingangen | Verlichtingssysteem OSK dient voorzien te zijn van verlichting nabij de pollers, voor de nieuwe roldeuren, tussen de nieuwe roldeuren en bestaande toegangsdeuren bij de landhoofdingangen zodat 's avonds en 's nachts personen herkenbaar op camerabeeld kunnen worden gebracht. | Definitief
SYS-0409 |  | Sleutelbeheersysteem, sleutelbeheer | Het Sleutelbeheersysteem dient per persoon, per tijdstip, per sleutel de uitgifte en inname van sleutels op een gestructureerde manier te registreren en op te slaan. | Definitief
SYS-0408 |  | TCS, actuele inzage aanmeldingen per ruimte en paslezer | Het Toegangscontrolesysteem dient een actuele inzage te bieden van het aantal aanmeldingen per paslezer en per ruimte. | Definitief
SYS-0407 |  | TCS, actuele inzage aantal uitgegeven passen | Het Toegangscontrolesysteem dient een actuele inzage in het aantal uitgegeven toegangspassen te bieden. | Definitief
SYS-0406 |  | TCS, passen voor bepaalde periode uitgeven | Het Toegangscontrolesysteem dient het uitgeven van passen met een vooraf ingestelde verloopdatum en verlooptijd mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0405 |  | TCS, vluchten bij eenpersoonsdoorgangen | Het Toegangscontrolesysteem dient bij een ontruimingsalarm eenpersoonsdoorgangen (o.a. Circle Locks) zonder aparte vluchtdeur automatisch open te zetten (vrije doorgang) in de vluchtrichting. | Definitief
SYS-0404 |  | TCS, Thorguard op lokale server | Het Thorguard Management Software platform (TGMS) van het Toegangscontrolesysteem dient te zijn geïnstalleerd op een nieuw te plaatsen lokale server. | Definitief
SYS-0403 |  | TCS, lokale server in technische ruimte Meldkamer | De server met daarop het Thorguard Management Software platform (TGMS) ten behoeve van het Toegangscontrolesysteem dient te zijn ondergebracht in een apparatenkast in de technische ruimte van Huisvesting (eindsituatie). | Definitief
SYS-0401 |  | Bediendesks, twee bediendesks t.b.v. B&B areaal Oosterscheldekering | De twee bediendesks 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dienen het bedienen van de bewakings- en beveiligingssystemen van het areaal Oosterscheldekering via het Security Management Platform mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0396 |  | Energievoorziening Huisvesting, continuïteit | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient te voorzien in het ononderbroken voeden van de bewaking- en beveiligingssystemen in de realisatiefase (in de Tijdelijke huisvesting en Nautische centrale Neeltje Jans) en in de gebruiksfase (in de Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie)). | Definitief
SYS-0394 |  | Sleutelbeheersysteem, beheerste toegang | Het Sleutelbeheersysteem dient beheerste uitgifte en inname van sleutels van toegangen met slot mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0390 |  | Security Management Systeem, scenario's | Het Security Management Systeem dient bij het optreden van een scenario zoals omschreven in het document [Scenario beschrijving Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering] de in het document beschreven functionele beschrijving behorend bij het betreffende scenario mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0389 |  | Bediendesks B&B, specificaties | De bediendesks 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' dienen te voldoen aan de specificaties en ontwerpen omschreven in Hoofdstuk 2 in het document [MMI Specificatie Bedienplek Bewaking en Beveiliging Oosterscheldekering]. | Definitief
SYS-0388 |  | B&B, Cybersecurity weerstandsniveau | De Bewaking- en Beveiligingssystemen van de OSK dienen te voldoen aan het Cybersecurity weerstandsniveau conform document [Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0386 |  | RWS communicatienetwerk, glasvezel, voorschriften | De glasvezelverbindingen van het RWS communicatienetwerk dient te voldoen aan de documenten: - [Montage Specificaties Aanleg Glasvezelkabelnetwerk]; - [Specificatie sterpuntkast RWS-datanetwerken]. | Definitief
SYS-0385 |  | Security management Systeem, paniekknop doormelden naar bedienruimte OSK | Een druk op een paniekknop van het Security management systeem dient automatisch te worden doorgemeld naar de bedienruimte OSK (COK, 2de verdieping Topshuis). | Definitief
SYS-0384 |  | Security management systeem, knop doormelding PAC doormelden naar PAC/Politie | Het Security Management Systeem dient een druk op de knop 'doormelding PAC' op de bediendesk 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering' automatisch door te melden naar de politie waarbij de relevante live beelden van het Cameratoezicht- en registratiesysteem worden meegestuurd naar de politie. | Definitief
SYS-0379 |  | RWS communicatienetwerk, glasvezel, reserve | De glasvezelverbindingen van het RWS communicatienetwerk dient voorzien te zijn van ten minste 60% reservevezels bij Oplevering. | Definitief
SYS-0378 |  | RWS communicatienetwerk, inkoppelpunten over het areaal | Ten behoeve van het aansluiten van objecten van bewaking en beveiliging op het RWS communicatienetwerk dienen in de Verkeerskokers, de Peilmeetstations, de technische ruimte van de Roompotsluis, de technische ruimten van het Topshuis, nabij de afsluitbomen N57 en Centraal Opslag Terrein en de Brouwersspuisluis de benodigde inkoppelpunten/patches te zijn voorzien. In de Verkeerskokers dienen deze te zijn opgenomen in de apparatenkasten van de bewaking- en beveiligingssystemen. | Definitief
SYS-0377 |  | RWS communicatienetwerk, B&B | Alle systemen van de bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering die communiceren met het Security Management Systeem dienen hiervoor gebruik te maken van het RWS communicatienetwerk. | Definitief
SYS-0376 |  | RWS communicatienetwerk, nieuw | De glasvezelverbindingen van het RWS communicatienetwerk ten behoeve van de Bewaking- en beveiligingssystemen dienen gescheiden te zijn van de glasvezelverbindingen voor de primaire bedrijfsvoering van de Oosterscheldekering. | Definitief
SYS-0374 |  | OMB, verwijderen vervallen objecten | Alle objecten die als gevolg van de realisatie van het Werk geen functie meer vervullen dienen te zijn verwijderd. | Definitief
SYS-0371 |  | CCTV, kantelmast, maximale hoogte | De cameramasten van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen een hoogte te hebben van ten hoogste 5 meter. | Definitief
SYS-0370 |  | Huisvesting (eindsituatie), technische ruimte, bestaande apparatenkasten in Portiersloge | De drie bestaande apparatenkasten met de (gebouw)installaties in de huidige Portiersloge dienen te zijn verplaatst naar de technische ruimte van de Huisvesting (eindsituatie) met behoud van functionaliteit, met uitzondering van functionaliteiten geborgd in nieuwe systemen. | Definitief
SYS-0369 |  | Topshuis, deuren, krukbediening | De deuren van het Topshuis die onderdeel zijn van de vluchtroute dienen in alle omstandigheden mechanisch ontgrendeld te kunnen worden middels een 'nooddeur open drukker' of 'permanente krukbediening' zoals weergegeven in het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. Uitvoering dient in overeenstemming te zijn met het Bouwbesluit artikel 6.25 'deuren in vluchtroutes'. | Definitief
SYS-0368 |  | Security Management Systeem, elke desk | Het Security Management Systeem dient vanaf elke Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging OSK' gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn. | Definitief
SYS-0366 |  | B&B, vandalismebestendigheid | Alle onderdelen van de Bewakings- en beveiligingssystemen dat zich in de buitenlucht bevindt dient vandalismebestendig te zijn. Dit betekent ten minste: - De elektronische delen dienen beschermd te zijn volgens IK10 conform document [IEC 62262]. - Onderdelen mogen alleen verwijderbaar zijn met speciaal gereedschap. - Bekabeling dient volledig beschermd te zijn tegen beschadiging. | Definitief
SYS-0365 |  | CCTV, registratie | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem met als functie 'registratie toegang' of 'registratie nooddeur' zoals aangegeven onder kolom 'functie' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK] dienen geschikt te zijn om de identificatie van gezichten mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0364 |  | B&B, automatisch opstarten na spanningsuitval | Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient bij het terugkeren van spanning na spanningsuitval automatisch terug op te starten en terug te keren naar de meest recente instellingen voor de spanningsuitval, zonder tussenkomst van een gebruiker of monteur. | Definitief
SYS-0363 |  | Intercomsysteem, communicatie | Het Intercomsysteem dient spreek/luister communicatie mogelijk te maken tussen elk intercomtoestel en de medewerker van Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging areaal Oosterscheldekering' in de Meldkamer. | Definitief
SYS-0362 |  | Energievoorziening Huisvesting, schakel- en verdeelinrichting, aanpassen/uitbreiden | De schakel- en verdeelinrichtingen L2 (lichtgroepen) en K2 (krachtgroepen) van het systeem Energievoorziening Huisvesting in de huidige ruimte CBB:34 dienen te zijn aangepast om het voeden van de installaties in de Tijdelijke huisvesting, Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0361 |  | Energievoorziening Huisvesting, aanpassen hoofdschakel- en verdeelrichting | De hoofdschakel- en verdeelrichting (in ruimte CBB:06 van het Topshuis) en de bijbehorende kabels naar de energieverdelers L2 en K2 van het systeem Energievoorziening Huisvesting dienen te zijn aangepast aan de vermogensbehoefte in de realisatiefase en de gebruiksfase. Hierbij dient 30% reservecapaciteit te worden aangehouden. | Definitief
SYS-0360 |  | Energievoorziening Huisvesting, no break, autonomietijd | De no-break van Energievoorziening Huisvesting dient te beschikken over een autonomietijd van 15 minuten, rekening houdend met de reservecapaciteit en een maximale gelijktijdigheid. | Definitief
SYS-0359 |  | Energievoorziening Huisvesting, voorzien in energie | Het systeem Energievoorziening Huisvesting dient bestaande, nieuwe en gewijzigde systemen van Tijdelijke huisvesting, Huisvesting (eindsituatie) en Entree Topshuis (eindsituatie) te voorzien van elektrische energie. | Definitief
SYS-0358 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, detectie en alarmering per segment | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient te zijn opgedeeld in logische segmenten. | Definitief
SYS-0355 |  | Verlichtingssysteem OSK, verlichting afsluitbomen | Verlichtingssysteem OSK dient ter plaatse van de afsluitbomen aan zowel de aanrijdzijde als de afrijdzijde de wegvakken over een lengte van ten minste 30 meter voor en na de afsluitbomen zichtbaar te maken. | Definitief
SYS-0354 |  | Afsluitbomen, berm passering voorkomen | Bij iedere afsluitboom dienen voorzieningen in de berm te zijn aangebracht om het passeren van de afsluitboom via de berm door voertuigen onmogelijk te maken. | Definitief
SYS-0351 |  | Afsluitbomen, voertuigdetectie | Iedere afsluitboom dient te voorzien in voertuigdetectie door middel van een detectielus. De neergaande beweging van de afsluitboom dient onmiddelijk te stoppen tot een instelbare tijd nadat de lus weer vrij is. Vervolgens dient de afsluitboom zijn neergaande beweging, zonder tussenkomst van een bedienaar, af te maken. | Definitief
SYS-0350 |  | Afsluitbomen, rode stopseinen | Bij de afsluitbomen dient aan zowel de aanrijzijde als de afrijdzijde een rood stopsein te zijn geplaatst. De stopseinen dienen te branden voordat de afsluitboom gaat sluiten en indien de afsluitboom niet in de geopende toestand is. | Definitief
SYS-0349 |  | Afsluitbomen, markeringen wegdek | Bij de afsluitbomen dienen belijning, een stopstreep en een kruisvlak te zijn aangebracht op het wegdek. E.e.a. overeenkomstig [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen]. | Definitief
SYS-0347 |  | Afsluitbomen, lokale bediening | De afsluitbomen dienen lokaal met een handslinger bediend te kunnen worden. In dergelijke situatie dienen andere vormen van bediening onmogelijk te zijn. | Definitief
SYS-0345 |  | Afsluitbomen, uitvoering conform CROW 268 | Afsluitbomen inclusief de daarmee samenhangende overige Installaties dienen te zijn uitgevoerd in overeenstemming met document [CROW 268 - Selectieve toegang en doseren], als zijnde een 'scharnierende beweegbare fysieke afsluiting (BFA)'. | Definitief
SYS-0344 |  | Afsluitbomen, LED-verlichting | Afsluitbomen dienen te zijn voorzien van LED-verlichting aan beide zijden: een (1) continu brandend toplicht en twee (2) alternerende knipperlichten. De verlichting dient te functioneren indien de afsluitboom niet in de geopende toestand is. | Definitief
SYS-0343 |  | Afsluitbomen, reflectiestroken | Afsluitbomen dienen te zijn voorzien van rood/witte reflectiestroken in retroreflecterende folie klasse III. | Definitief
SYS-0342 |  | Afsluitbomen, lokale werkschakelaar | Afsluitbomen dienen in de kast t.b.v. het kunnen uitvoeren van onderhoud te zijn voorzien van een lokale werkschakelaar, inclusief meldcontact naar het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0341 |  | Afsluitbomen, servicedeur | Nieuw geplaatste afsluitbomen dienen te zijn voorzien te zijn van een servicedeur aan de bermzijde zodat deze vanaf de berm veilig te onderhouden zijn. | Definitief
SYS-0338 |  | CCTV, herkenbare bestuurder en kenteken t.b.v. toegangscontrole | De vaste camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem geplaatst bij de afsluitboom Noordland/KNRM, de voertuigtoegang Topshuis, het toegangshek van het Centraal Opslag Terrein (COT) en de afsluitbomen op de werkweg dienen een voertuig aan de voorzijde dusdanig in beeld te brengen dat de bestuurder en het kenteken leesbaar is. | Definitief
SYS-0337 |  | CCTV, Werkweg in beeld brengen | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem langs de Werkweg dienen zo te zijn geplaatst dat personen en voertuigen over de gehele Werkweg herkenbaar in beeld kunnen worden gebracht. | Definitief
SYS-0335 |  | TCS, beschermen tegen onbevoegden bij spanningsuitval | Het Toegangscontrolesysteem dient bij uitval van elektrische voeding of het Toegangscontrolesysteem zelf de vergrendeling van buiten naar binnen te handhaven. | Definitief
SYS-0333 |  | TCS, veilig vluchten bij uitval | Het Toegangscontrolesysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat bij uitval van de elektrische voeding of van het Toegangscontrolesysteem zelf het verlaten van de ruimte of het object mogelijk blijft. | Definitief
SYS-0332 |  | CCTV, camera's bij landhoofdingangen | Ter plaatse van de zes (6) landhoofdingangen dienen de camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem op masten bovenaan de hellingen te zijn geplaatst. | Definitief
SYS-0331 |  | CCTV, PTZ camera preset posities | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen te beschikken over één of twee preset posities zoals aangegeven per camera zoals aangegeven onder kolom 'Positie preset 1' en 'PTZ Positie preset 2' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK] waarbij preset positie 1 de voorkeurstand is. | Definitief
SYS-0330 |  | Security management systeem, triggers voor camera's | Het Security Management Systeem dient een camera op te schakelen naar het toegewezen detailscherm van de bediendesks 'bewaking- en beveiliging areaal Oosterscheldekering' in het geval van de 'triggers' zoals aangegeven per camera onder kolom 'trigger' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0329 |  | CCTV, PTZ-functionaliteit | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen pan-tilt-zoom (PTZ) functionaliteit te hebben indien aangegeven per camera onder de kolom 'type' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0328 |  | CCTV, observatie | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem met als functie 'observatie', 'observatie toegang', 'observatie nooddeur' of 'observatie werkweg' zoals aangegeven onder kolom 'functie' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK] dienen geschikt te zijn om de detectie van objecten en personen mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0327 |  | CCTV, camera geschikt voor binnen- of buitenklimaat | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen afhankelijk van hun opstelling geschikt te zijn voor een binnen- of buitenklimaat zoals aangegeven per camera onder de kolom 'toepassing' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0319 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, segmenten in het Topshuis | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem van het Topshuis dient te zijn voorzien van de volgende segmenten, welke onafhankelijk van elkaar in- en uit te schakelen zijn vanaf het Security Management Systeem: - kelder technische ruimten CBK:01, 02, 03, 03A, 04, 05, 05A - begane grond technische ruimte Huisvesting - begane grond technische ruimten CBB:17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 46, 47 - 1e verdieping technische ruimten CB1:20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 1e verdieping toekomstige meetkamer CB1:34D - 2e verdieping bediencentrale OSK CB2:23A, 23B, 23C - 2e verdieping technische ruimte CB2:21 - 4e verdieping technische ruimte CB4: 10, 11 - Schildetecties nooduitgangen, bewaakte deuren, etc. (permanent bewaakt); | Definitief
SYS-0317 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, beveiligingsklasse 2 | Het Inbraakdetectie- en Alarmeringssysteem dient te voldoen aan CSIR E2 (inbraak installatie) + AT3/DP3 (alarmering/doormelding) + R2 (alarm opvolging) behorende bij 'Infraclassificatie B' conform document [Cybersecurity Implementatie Richtlijn RWS]. Dit geldt voor de locatie Gebouw Brouwersspuisluis. | Definitief
SYS-0316 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, beveiligingsklasse 3 | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient te voldoen aan CSIR E3 (inbraak installatie) + AT4/DP4 (alarmering/doormelding) + R3 (alarm opvolging) behorende bij 'Infraclassificatie A' conform document [Cybersecurity Implementatie Richtlijn RWS]. Dit geldt voor de locaties: - Topshuis; - Verkeerskokers Oosterscheldekering; - Peilmeetstations. | Definitief
SYS-0315 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, in- en uitschakelen | Het in- en uitschakelen van het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient mogelijk te zijn op de volgende wijze: - In de Meldkamer gebruik makend van het Security Management Systeem (per locatie of per segment) - Bij de zes landhoofdtoegangen van de Verkeerskokers (bij binnenkomst lokale bediening) - Bij de twee Peilmeetstations (bij binnenkomst lokale bediening) - Bij de hoofdingang van de Brouwersspuisluis (bij binnenkomst lokale bediening) Lokale bediening gebruik makend van een lokaal bedienpaneel met numerieke code. | Definitief
SYS-0314 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, nieuw aan te brengen systemen | Op de onderstaande locaties dient een nieuw Inbraakdetectie- en Alarmeringssysteem aangebracht te zijn: - Gebouw Topshuis (vervanging en aanpassing); - Gebouw Brouwersspuisluis (vervanging); - Verkeerskokers Oosterscheldekering (nieuw te voorzien); - Peilmeetstations Roompot binnen en Roompot buiten (nieuw te voorzien). | Definitief
SYS-0313 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, openen doormelden | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient te allen tijde het onbevoegd openen van een nooddeur, bewaakte toegang of brandweerkluis automatisch door te melden naar Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0312 |  | Intercomsysteem, toegangen | Het Intercom Systeem dient voorzien te zijn van een intercompost nabij de binnenzijde en/of buitenzijde van de toegangen zoals weergegeven in het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0311 |  | Intercomsysteem, één systeem | Alle intercomposten dienen geïntegreerd te zijn binnen één Intercomsysteem, die bedienbaar zijn met één intercompost op elke bediendesk 'bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering'. | Definitief
SYS-0309 |  | TCS, slotklepje Peilmeetstations | Het Toegangscontrolesysteem dient de bestaande sloten van de Peilmeetstations te voorzien van een slotklepje dat bij opening van het slotklepje een melding geeft. Dit dient te functioneren als schildetectie. De melding dient getoond te worden op de bediendesk bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering. | Definitief
SYS-0308 |  | Peilmeetstations, sloten in standhouden | Het bestaande cilinderslot van de Peilmeetstations dient in stand te worden gehouden. | Definitief
SYS-0307 |  | Afsluitbomen, afsluitboom Noordland/KNRM te passeren door fietsers en voetgangers | De afsluitboom Noordland/KNRM dient in zowel geopende als gesloten toestand ongehinderd te passeren te zijn door voetgangers en fietsers. | Definitief
SYS-0306 |  | TCS, vluchten niet belemmeren | Het Toegangscontrolesysteem dient vluchten niet te belemmeren. | Definitief
SYS-0305 |  | Entree Topshuis, vluchtroute | Entree Topshuis dient te zijn ontworpen als vluchtroute voor 60 personen conform het bouwbesluit. | Definitief
SYS-0304 |  | Entree Topshuis, mindervaliden en rolstoelgebruikers | Entree Topshuis dient geschikt te zijn voor toegang voor mindervaliden. | Definitief
SYS-0301 |  | Sleutelbeheersysteem, sleutelkasten | Het Sleutelbeheersysteem dient voorzien te zijn van elektronische sleutelkasten welke gekoppeld zijn aan de sleutelbeheerapplicatie. | Definitief
SYS-0299 |  | Topshuis, toegangen, cilinders vernieuwen | Alle toegangen van/in het Topshuis met sleutelcilinders dienen te zijn voorzien van nieuwe sleutelcilinders in overeenstemming met het sluit- en sleutelplan, uitgezonderd de cilinders van de trafo- en schakelruimtes CBB19, 21, 22, 24, 25, 28 en 47. | Definitief
SYS-0298 |  | CCTV, beelden in natuurgetrouwe kleuren | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient kleurbeelden in natuurgetrouwe kleuren weer te geven. | Definitief
SYS-0297 |  | CCTV, geen verstoring door regendruppels | De beelden van de camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen niet te worden verstoord door regendruppels op de buitenzijde van het optische systeem. | Definitief
SYS-0296 |  | CCTV, geen verstoring door reflecties in optische systeem | De beelden van de camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen niet te worden verstoord door reflecties in het optische systeem. | Definitief
SYS-0295 |  | CCTV, automatische diafragma instelling | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen te beschikken over automatische diafragma instelling, met mogelijkheid tot handmatige correctie. | Definitief
SYS-0294 |  | CCTV, automatische scherpstelling | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen automatisch scherp te stellen, met mogelijkheid tot handmatige correctie. | Definitief
SYS-0293 |  | CCTV, een-op-een weergave op monitor | De beelden van de camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen een-op-een, zonder videobewerking, op een monitor van de Bediendesk 'Bewaking en Beveiliging OSK' te worden getoond. | Definitief
SYS-0291 |  | OMB, beschikbaarheid, zeezout | Alle componenten van OMB die zich in de buitenlucht bevinden dienen bestand te zijn tegen aantasting door zeezout. | Definitief
SYS-0290 |  | OMB, beschikbaarheid, klimaat | Alle componenten van OMB die zich in de buitenlucht bevinden dienen onder alle in Nederland voorkomende klimaatomstandigheden te blijven functioneren. Voor de windbelasting geldt windgebied 1 conform document [NEN-EN 1991]. Voor de klimaatklasse geldt categorie C5 (maritiem/coastal area) conform [NEN-EN-ISO 12944]. zoutbestendigheid. | Definitief
SYS-0289 |  | Verkeerskokers, instandhouden huidige deurstandsignalering | De huidige deurstandsignalering van de toegangsdeuren vanuit de Verkeerkokers naar de Pijlers en van de deuren van de Elektra-, Middenspannings- en Hydrauliekcontainers dient behouden te blijven ten behoeve van het besturingssysteem van het primaire proces van de Oosterscheldekering. Deze dient onafhankelijk te functioneren van de aangebrachte nieuwe deurstand- en/of slotsignalering t.b.v. bewaking en beveiliging areaal Oosterscheldekering. | Definitief
SYS-0288 |  | CCTV, positie camera's | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient ten minste te zijn voorzien van camera's op de posities zoals weergegeven in kolom 'camera' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0287 |  | CCTV, camera's schakelen van kleur naar zwart-wit | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen van kleur beelden naar zwart/wit beelden om te schakelen bij onvoldoende omgevingslicht en van zwart/wit beelden naar kleur beelden in het geval van voldoende omgevingslicht zodanig dat alle gevallen een duidelijk beeld gegarandeerd wordt. | Definitief
SYS-0286 |  | CCTV, niet bewerken videobeelden | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het bewerken van geregistreerde beelden onmogelijk is. | Definitief
SYS-0285 |  | CCTV, Bediendesk bewaking en Beveiliging OSK | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient vanaf Bediendesks 'Bewaking en Beveiliging OSK' met één videomanagementsysteem per desk bediend en bestuurd te kunnen worden. | Definitief
SYS-0284 |  | OMB, raakvlak, aarding- en bliksembeveiliging | OMB dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie op de Oosterscheldekering te allen tijde in tact is. | Definitief
SYS-0283 |  | CCTV, camera's aan Topshuis | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem geplaatst aan de buitenzijde van het Topshuis dienen het gehele dak en een strook van ten minste 1,5 meter langs de gehele gevel in beeld te brengen. | Definitief
SYS-0282 |  | CCTV, bedrijfsvoering niet hinderen | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem mogen door hun plaatsing de bedrijfsvoering niet hinderen. | Definitief
SYS-0279 |  | CCTV, PTZ, draaivrijheid | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en Registratiesysteem dienen een volledige horizontale rotatie van 360 graden te kunnen maken. | Definitief
SYS-0277 |  | CCTV, camera's met vogelwerende voorziening | Camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem opgesteld in de buitenlucht dienen te zijn voorzien van een vogelwerende voorziening. | Definitief
SYS-0276 |  | CCTV, camera's plaatsen met vrij zicht | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen vrij zicht te hebben. | Definitief
SYS-0275 |  | CCTV, observatie, kwaliteit | De camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem met als functie observatie dienen onder alle verlichtingsomstandigheden en weeromstandigheden, met uitzondering van mist, beelden te leveren die een dusdanig kwaliteitsniveau hebben dat de aanwezigheid van een persoon van 1,80 m die tussen de 10% en 50% in beeld is op het overzichtscherm van de Bediendesks 'Bewaking en Beveiliging OSK' binnen 1 seconde is vast te stellen. | Definitief
SYS-0274 |  | CCTV, kantelmast | Cameramasten voor camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen van het type kantelmast te zijn, voorzien van een lierconstructie t.b.v. het gecontroleerd laten zakken van de camera. | Definitief
SYS-0273 |  | CCTV, privacy, exporteren beelden | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient te voorzien in een mogelijkheid tot het exporteren van opgeslagen beelden naar een extern opslagmedium. Deze export mogelijkheid dient enkel uitgevoerd te kunnen worden door een persoon met rechten tot systeembeheer, vanuit de technische ruimte van de Huisvesting (eindsituatie) van het Topshuis. | Definitief
SYS-0272 |  | CCTV, afgeschermd opslaan beelden | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient beelden fysiek en elektronisch afgeschermd op te slaan zodat alleen geautoriseerde personen de beelden kunnen oproepen, bekijken en/of exporteren. | Definitief
SYS-0270 |  | CCTV, waarborgen authenticiteit van beelden | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient de authenticiteit (echtheid) van de opgenomen beelden te waarborgen. | Definitief
SYS-0269 |  | CCTV, PTZ camera's keren terug naar voorkeursstand | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen na een instelbare tijd automatisch terug te keren naar de ingestelde voorkeursstand zoals weergegeven onder kolom 'PTZ Positie Preset 1' in het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0268 |  | CCTV, PTZ, voorkeursstand | De pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Cameratoezicht- en registratiesysteem dienen op een vooraf bepaalde voorkeursstand ingesteld te kunnen worden. | Definitief
SYS-0267 |  | CCTV, toezicht houden op afstand | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient het houden van toezicht op afstand mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0266 |  | CCTV, PTZ, bedienen | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient het op afstand bedienen van de beweging van de pan-tilt-zoom (PTZ) camera's vanaf het Security Management Systeem mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0265 |  | CCTV, uitvoering op basis van IP-technologie | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient op basis van IP-technologie (Internet Protocol) te zijn uitgevoerd. | Definitief
SYS-0264 |  | CCTV, privacy, opslaan camerabeelden gedurende 28 dagen | Het Cameratoezicht- en registratiesysteem dient camerabeelden gedurende 28 dagen op te slaan. Na deze periode dienen te beelden te worden gewist/overschreven. | Definitief
SYS-0260 |  | Afsluitbomen, beheersen toegang voertuigen | De afsluitbomen dienen de toegang van voertuigen tot achterliggende wegen en terreinen te beheersen door middel van fysieke afscherming. | Definitief
SYS-0259 |  | Afsluitbomen, N57, positie behoud | De afsluitbomen op de N57 aan de zijde van Schouwen-Duivenland en aan de zijde Noord-Beveland dienen bij storing of spanningsuitval en herstel hiervan in de op dat moment van toepassing zijnde geopende of gesloten positie te blijven. | Definitief
SYS-0257 |  | OMB, borgen huidig beveiligingsniveau | Tijdens de realisatiefase dient ten minste het huidige beveiligingsniveau van de Oosterscheldekering in stand te worden gehouden. | Definitief
SYS-0255 |  | TCS, autoriseren van toegang aan toegangspas, blokkeren | Het Toegangscontrolesysteem dient het direct blokkeren van toegangsrechten van individuele toegangspassen mogelijk te maken. | Definitief
SYS-0254 |  | TCS, softwareplatform | Alle functies van het Toegangscontrolesysteem dienen te worden aangestuurd en bewaakt door middel van het Thorguard Management Software platform (TGMS) van leverancier HISEC. | Definitief
SYS-0252 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, segmenteren verkeerskokers | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem in de Verkeerskokers Roompot, Schaar en Hammen dient de onderling onafhankelijke in- en uitschakeling van de inbraakdetectie- en alarmering van de volgende segmenten in het Security Management Systeem mogelijk te maken: Verkeerskokers Roompot: - landhoofdingang Roompot zuid (hoofdtoegang) - verkeerskokers - landhoofdingang Roompot noord (hoofdtoegang) - schildetectie (aanwezigheidsdetectie buitenzijde deuren naar pijlers) Verkeerskokers Schaar: - landhoofdingang Schaar zuid (hoofdtoegang) - verkeerskokers - landhoofdingang Schaar noord (hoofdtoegang) - schildetectie (aanwezigheidsdetectie buitenzijde deuren naar pijlers) Verkeerskokers Hammen: - landhoofdingang Hammen zuid (hoofdtoegang) - verkeerskokers - landhoofdingang Hammen noord (hoofdtoegang) - schildetectie (aanwezigheidsdetectie buitenzijde deuren naar pijlers) | Definitief
SYS-0250 |  | Security Management Systeem, meerdere detectiesignalen en alarmen verwerken | Het Security Management Systeem dient meerdere meldingen en/of alarmen gelijktijdig af te kunnen verwerken. | Definitief
SYS-0248 |  | Afsluitbomen, COT afsluitboom blokkeren bij gesloten toegangshek | De afsluitboom Centraal Opslag Terrein en bijbehorende paslezer dienen geblokkeerd te zijn als het toegangshek naar het Centraal Opslag Terrein gesloten is. | Definitief
SYS-0247 |  | TCS, toegangen met paslezer | Het Toegangscontrolesysteem dient te zijn voorzien van gecontroleerde toegang door middel van een paslezer aan de binnenzijde en/of buitenzijde van de toegangen zoals omschreven in het document [Overzicht toegangscontrole t.b.v. beveiliging OSK]. | Definitief
SYS-0246 |  | TCS, autoriseren van toegang aan toegangspas, expliciete autorisatie | Het Toegangscontrolesysteem dient te beschermen tegen onbevoegden door alleen toegang te verlenen indien expliciete autorisatie is toegekend. Voor iedereen, inclusief houders van een Rijkspas, geldt het "nee, tenzij"-principe. | Definitief
SYS-0245 |  | Afsluitbomen, COT detectielus voor uitrijden | Bij de toegang van het Centraal Opslag Terrein dient aan de uitrijzijde een detectielus in het wegdek te zijn voorzien die de afsluitboom omhoog stuurt en na verlaten van de lus dient na een instelbare tijd de afsluitboom te sluiten. | Definitief
SYS-0243 |  | Afsluitbomen, geïntegreerd in Security Management Systeem | De bediening van zowel de bestaande als de nieuwe afsluitbomen dient te zijn geïntegreerd in het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0242 |  | Afsluitbomen, Noordland/KNRM detectielus voor uitrijden | Bij de afsluitboom Noordland/KNRM dient aan de uitrijzijde een detectielus in het wegdek te zijn voorzien die de afsluitboom omhoog stuurt en na verlaten van de lus dient na een instelbare tijd de afsluitboom te sluiten zodat het voertuig de gelegenheid heeft om uit te rijden. | Definitief
SYS-0241 |  | Afsluitbomen, toegang COT d.m.v. paslezers en intercom | Bij de toegang tot het Centraal Opslag Terrein dienen aan de inrijzijde ter plaatse van de afsluitboom een zuil voorzien van paslezers en intercom op twee hoogtes, zodanig dat deze bedienbaar zijn door de bestuurders van vrachtauto's en personenauto's. | Definitief
SYS-0240 |  | Afsluitbomen, hergebruik afsluitbomen Werkweg | De afsluitbomen op de Werkweg dienen te zijn hergebruikt op dezelfde locatie. Hergebruik van de bestaande voorzieningen (paslezers, intercoms, stopseinen, detectielussen) is toegestaan. | Definitief
SYS-0239 |  | Afsluitbomen, hoofdrijbaan N57 afrijbomen detectielus voor uitrijden | De afsluitbomen hoofdrijbaan N57 zijde Schouwen-Duiveland en afsluitbomen hoofdrijbaan N57 zijde Noord-Beveland dienen ieder te zijn voorzien van een detectielus voor de afrijbomen zodat ingesloten verkeer het kunstwerk Oosterscheldekering kan verlaten. | Definitief
SYS-0238 |  | Afsluitbomen, Noordland/KNRM paslezers en intercom | Bij de afsluitboom Noordland/KNRM dienen aan de inrijzijde ter plaatse van de afsluitboom een zuil te zijn voorzien uitgevoerd met paslezers en intercom op twee hoogtes, zodanig dat deze zittend in het voertuig bedienbaar zijn door de bestuurders van zowel vrachtauto's als personenauto's. | Definitief
SYS-0236 |  | Afsluitbomen, nieuw te plaatsen | Op de volgende locaties dienen nieuwe afsluitbomen te zijn geplaatst: - afsluitboom Noordland/KNRM; - afsluitbomen hoofdrijbaan N57 zijde Schouwen-Duiveland (aanrijboom en afrijboom); - afsluitbomen hoofdrijbaan N57 zijde Noord-Beveland (aanrijboom en afrijboom); - afsluitboom ingang Centraal Opslag Terrein. | Definitief
SYS-0235 |  | TCS, autoriseren van toegang aan toegangspas, per groep | Het Toegangscontrolesysteem dient het aanmaken van groepen mogelijk te maken waarbij het autoriseren van toegangsrechten aan toegangspassen per groep uitgevoerd kan worden. | Definitief
SYS-0234 |  | TCS, autoriseren van toegang aan toegangspas, per ruimte en tijdsvak | Het Toegangscontrolesysteem dient per persoon toegangsrechten te kunnen autoriseren tot specifieke ruimtes en gedurende een bepaald tijdsvak. | Definitief
SYS-0232 |  | TCS, uitgifte tijdelijke toegangspassen | Het Toegangscontrolesysteem dient geschikt te zijn voor de uitgifte van tijdelijke toegangspassen vanuit de Portiersloge. | Definitief
SYS-0229 |  | TCS, geschikt voor Rijkspas | Het Toegangscontrolesysteem dient geschikt te zijn gemaakt voor gebruik met Rijkspassen in twee fases: in de eerste fase dient het systeem te voldoen aan alle eisen in het document [Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS] met uitzondering van de koppeling met de centrale systemen bij RWS; na goedkeuring door de Opdrachtgever dient de koppeling met de centrale systemen bij RWS te zijn gerealiseerd. | Definitief
SYS-0228 |  | TCS, type pas | De paslezers van het Toegangscontrolesysteem dienen geactiveerd te kunnen worden door middel van een (tijdelijke) persoonsgebonden toegangspas. | Definitief
SYS-0227 |  | TCS, registreren van aanwezigen, gespecificeerd | Het Toegangscontrolesysteem dient alle aan- en afmeldingen te registreren en op een systematische wijze op te slaan gespecificeerd naar persoon, locatie en tijdstip. | Definitief
SYS-0226 |  | TCS, gecontroleerde toegang | Het Toegangscontrolesysteem dient de ruimtes van de onderstaande objecten te beschermen tegen onbevoegden door te voorzien in gecontroleerde toegang tot de ruimtes: - de Verkeerskokers; - het Topshuis; - de toegangsdeur tot het gebouw Brouwersspuisluis; - Verkeer op de Werkweg; - Verkeer naar het Centraal Opslag Terrein; - Verkeer naar de KNRM-post en radartoren Neeltje Jans | Definitief
SYS-0225 |  | OMB, niet verstoren operationele bediening | De operationele bediening van de Oosterscheldekering en overige objecten bediend of in verbinding staand met het Topshuis dient niet verstoord te worden gedurende uitvoeringswerkzaamheden in het kader van het Werk, tenzij de verstoring op voorhand met de OG is afgestemd. | Definitief
SYS-0223 |  | TCS, paslezers | Het Toegangscontrolesysteem dient te zijn uitgevoerd met paslezers die bij het aanbieden van een pas met toegangsrechten het elektrische slot van de bijbehorende deur ontgrendelt. | Definitief
SYS-0222 |  | OMB, beveiligen, beschermen en bewaken | Oosterscheldekering Modernisering Beveiliging (OMB) dient op een doelmatige wijze te voorzien in beveiligen, beschermen en bewaken dat onbevoegden zichzelf niet ongeoorloofd toegang kunnen verschaffen tot ruimten, gebouwen en gebouwdelen. | Definitief
SYS-0221 |  | B&B, Maximale duur transities bewaking- en beveiligingssystemen | De transitie van de technische systemen B&B vanuit de huidige situatie naar de tijdelijke situatie en vanuit de tijdelijke situatie naar de eindsituatie dient zodanig te zijn dat de veroorzaakte hinder op de betreffende objecten beperkt blijft tot één dag. | Definitief
SYS-0140 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem, geïntegreerd in Security Management Systeem | De bediening van het Inbraakdetectie- en Alarmeringssysteem dient geïntegreerd te zijn in het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0122 |  | Security Management Systeem, B&B systemen | Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering, met uitzondering van het brandmeldsysteem, dient te bedienen zijn met behulp van het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0115 |  | Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem | Het Inbraakdetectie- en alarmeringssysteem dient het binnendringen van personen te detecteren en te melden. | Definitief
SYS-0114 |  | Installaties, levensduur werkbouwtuigkundig | De werktuigbouwkundige installaties dienen, met in acht name van het benodigde preventief en correctief onderhoud, een levensduur te hebben van 20 jaar. | Definitief
SYS-0113 |  | Cybersecurity, segmentering van dataverkeersstromen | Binnen de objectdatanetwerken van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient segmentering van dataverkeersstromen voor productie, beheer en OTA toegepast te zijn voor IA. | Definitief
SYS-0112 |  | Cybersecurity, gelaagde beveiliging | De Bewaking- en Beveiligingssystemen dienen zodanig te zijn gerealiseerd dat de beveiliging van de ICT en IA volgens het principe van gelaagde beveiliging is ingericht. | Definitief
SYS-0111 |  | Cybersecurity, fysieke toegangsbeveiliging | De fysieke toegangsbeveiliging van IA gerelateerde ruimten (waaronder bedienruimte en technische ruimten) van de bewaking- en beveiligingssystemen dient conform paragraaf 2.1 Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS] ingericht te zijn, nader specifiek uitgewerkt per bouwwerk in deze vraagspecificatie. | Definitief
SYS-0110 |  | Cybersecurity, activiteiten in logbestanden | ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient de activiteiten van gebruikers, beheerders, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen vast te leggen in logbestanden conform paragraaf 2.6 Maatregelen Logging en Monitoring van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS] en richtlijn [CS R07 Richtlijn logging]. | Definitief
SYS-0109 |  | Cybersecurity, hardening | ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient gehardend te zijn conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0108 |  | Cybersecurity, beschermen voedings- en telecommunicatiekabels | Voedings- en telecommunicatiekabels van de Bewaking- en Beveiligingssystemen die voor dataverkeer of ondersteunende informatiediensten worden toegepast dienen tegen aftapping of beschadiging beschermd te zijn. | Definitief
SYS-0107 |  | Cybersecurity, bescherming tegen malware | ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient beschermd te zijn tegen malware conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0106 |  | Cybersecurity, gebruik veilige communicatie protocollen | Indien het configureren van de ICT en IA-systemen van de Bewaking- en Beveiligingssystemen op afstand plaatsvindt, dient dit over beveiligde verbindingen plaats te vinden. Inzet van onveilige communicatieprotocollen (FTP, Telnet, VNC en RDP) dient vermeden te worden. | Definitief
SYS-0104 |  | Cybersecurity, minimalisatie datanetwerkkoppelingen | Het aantal ICT en IA datanetwerkkoppelingen van de Bewaking- en Beveiligingssystemen met andere externe datanetwerken dient geminimaliseerd te zijn conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0103 |  | Cybersecurity, bescherming van ICT en IA | ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient tegen schade en storing beschermd te zijn. | Definitief
SYS-0102 |  | Cybersecurity, fysieke beveiliging | De fysieke beveiliging van de Oosterscheldekering dient conform het [Handboek Security RWS] ingericht te zijn. | Definitief
SYS-0100 |  | Cybersecurity, maken van back-ups | De integriteit en beschikbaarheid van de ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient geborgd te zijn doormiddel van back-ups conform paragraaf 2.10 Maatregelen Back-ups van [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS]. | Definitief
SYS-0099 |  | Cybersecurity, (web)applicaties | Bij inzet van (web)applicaties voor beheer of onderhoud van ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dient de beveiliging van de in te zetten (web)applicaties ingericht te zijn conform de [ICT-Beveiligingsrichtlijnen Webapplicaties] van het Nationaal Cybersecurity Centrum. | Definitief
SYS-0098 |  | Cybersecurity, datanetwerkverbindingen | Alle datanetwerkverbindingen van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dienen strikt en uitsluitend te verlopen via de centrale beveiligde voorzieningen van RWS conform de [Nieuwe Netwerkvoorzieningen Rijkswaterstaat - Aansluitvoorwaarden]. Directe vaste of draadloze datanetwerkverbindingen van Infrastructuur RWS met andere datanetwerken dan die van RWS zijn strikt verboden. | Definitief
SYS-0097 |  | B&B, Cybersecurity | Bewaking- en beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. | Definitief
SYS-0096 |  | Cybersecurity, compartimentering datanetwerk | De IA binnen Bewaking- en Beveiligingssystemen dienen te bestaan uit een eigen gecompartimenteerd datanetwerk dat fysiek of logisch van de kantoorautomatisering is afgescheiden. | Definitief
SYS-0095 |  | Cybersecurity, validatie controles | ICT en IA van de Bewaking- en Beveiligingssystemen dienen voorzien te zijn van invoer en uitvoer validatie controles om eventueel corrumperen van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen traceerbaar te maken. | Definitief
SYS-0063 |  | CCTV, geïntegreerd in Security Management Systeem | De bediening van het Cameratoezicht en -registratiesysteem dient geïntegreerd te zijn in het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0029 |  | Installaties, beschikbaarheid | De Installaties dienen een technische beschikbaarheid te hebben van: - hardware: 99,9% per jaar; - software: 99,6% per jaar. | Definitief
SYS-0027 |  | Omroepsysteem, geïntegreerd in Security Management Systeem | De bediening van het bestaande Omroepsysteem van de Kering en het Topshuis dient geïntegreerd te zijn in het Security Management Systeem. | Definitief
SYS-0016 |  | Omroepsysteem, instrueren van personen | Het Omroepsysteem dient personen akoestisch op afstand te waarschuwen of te instrueren. | Definitief
SYS-0001 |  | OMB, Cybersecurity weerstandsniveau | De Oosterscheldekering dient te voldoen aan cybersecurity weerstandsniveau 4 conform [Cybersecurity implementatierichtlijn objecten - RWS]. | Definitief