## Blad1
Vragen naar aanleiding van de marktconsultatie 'inspectie en reiniging persleidingen'
Nummer | Vraag | Antwoord:
1. | Wil opdrachtgever alle inzichten verkrijgen zonder verificatiemeting(en) ten behoeve van validiteit van de inspectie en betrouwbaarheid van aannames over materiaalsterkte voor input naar sterkteberekening en restlevensduurvoorspelling? | Nee inclusief verificatie metingen zie aanvullingen hier onder: - Ligging (RDX/RDY); Tot op 0,5m nauwkeurig - Lekkages; Niet het aantal liter van eventuele lekkage per km buislengte is van belang, maar in welke mate er sprake is van lekkage. Met ‘in welke mate’ bedoelen we de hoeveelheid aan plekken waar een leiding lekkage vertoond niet het aantal liters water, immers indien er sprake zou zijn van een grote lekkage hebben we geen inspectie nodig dan hebben we al een calamiteit - Wanddikte; Tot op 5,0mm nauwkeurig - Aantasting (H2S); Tot op 5,0mm nauwkeurig - Aantasting (Uitloging);Tot op 5,0mm nauwkeurig - Hoekverdraaiing verbinding; Tot op 0,5 graden nauwkeurig - Voegwijdte verbinding; Tot op 10mm nauwkeurig - Doorbuiging (afwijking t.o.v. rechte lijn) per leidingdeel; Tot op 0,1m nauwkeurig - Scheurvorming; Wel of niet aanwezig (het kleinste begin van scheurvorming is al van groot belang aangezien dit het startpunt is van het verzwakken van de leidingwand structuur wat dan uiteindelijk vroeg of laat resulteert in een leidingbreuk (calamiteit). - Draadbreuk wapening; Wel of niet aanwezig (hetzelfde als bij scheurvorming). - Restlevensduur voorspelling; Huidige stand van zaken en i.r.t. de eerst komende 5 tot 15 jaar en verder als dit mogelijk is
2. | Opdrachtgever wil volgende resultaten behalen...(zie punten in uitvraag). Wat voor eisen stelt opdrachtgever aan deze punten, hoe worden deze verder (SMART) gespecificeerd? | 1. Een gereinigde persleiding; Gereinigd t.b.v. het goed kunnen uitvoeren van een nauwkeurige inspectie en om zodoende te verifiëren of er in de leiding geen obstakels voorkomen. 2. Inzicht in de huidige toestand met een onderbouwing van de restlevensduurbepaling; Ja zie bij punt 1. 3. Inzicht in de theoretische ondergrens voor de resterend/gezonde wanddikte; ja zie bij punt 1. 4. Een geografisch bestand (Shape/GIS/RD) met alle inspectieresultaten; Ja zie bij punt 1. 5. Actuele leidingligging; Ja zie bij punt 1. 6. Een verificatie en validatie van geïdentificeerde risico’s; Een rapportage met een gedegen beargumenteerde analyse van een deskundige met aantoonbare ervaring m.b.t. het interpreteren van data uit de inspectie resultaten van rioolpersleidingen. Met gedegen bedoelen wij: Als de firma meerdere jaren ervaring heeft in het analyseren van de ruwe inspectie data van afvalwatertransportleidingen en op basis daarvan met sterkteberekeningen (NEN3650) uit het spanningsmodel de conditie van een leiding kan vast stellen. 7. Inspectieresultaten vastgelegd in een duidelijke rapportage met daarin de conclusies en aanbevelingen zonder nog nader te specificeren extra onderzoek; Hiermee wordt bedoeld als er bijv. een asbest cementleiding geïnspecteerd wordt weet een ervaren inspectie bedrijf welke onnauwkeurigheden dit onderzoek nog met zich mee kan brengen. Delfland verwacht dat aangegeven wordt met welk aanvullend onderzoek en kosten voor een nauwkeurige analyse er ook nog rekening gehouden dient te worden. 8. Presentatie van de wijze van de uitkomsten van de inspectie en de resultaten van het onderzoek aan de bedrijfsvoering afdeling Onderhoud Technische Installaties (OTI) en de assetmanagement afdeling Waterketen Delfland; Is duidelijk
3. | Opdrachtgever wil informatie over: ... (zie alle punten in uitvraag). Inzicht kan op heel veel manieren worden geboden. Heeft opdrachtgever ook een idee hoe zij dit gaat specificeren, denk aan nauwkeurigheden van metingen. Met deze informatie zijn er ook veel partijen met bijvoorbeeld camera’s die ‘informatie over’ alles kunnen verschaffen, maar met menselijke interpretatie in plaats van absolute ruwe inspectiedata. Kan de opdrachtgever dit verder (SMART) specificeren? | Zie punt 1 bij de vorige vraag. Delfland verwacht een op inspectie data gebaseerde analyse maar zeker geen camera inspecties met een menselijke interpretatie van de beelden
4. | Kan de opdrachtgever aangeven op welke manier scheurvorming ontstaat en bij welke materialen? Wat is vaak de oorzaak hiervan of waarmee staat het vaak in verband? | Delfland is geen scheurvorming specialist. We vermoeden alleen dat dit kan gebeuren door zijdelingse verschuivingen in de ondergrond waardoor er krachten op de buis kunnen komen waarvoor deze niet gemaakt is. Dit is ons in mei 2020 overkomen bij DN 800 leiding die vlakbij een zojuist aangelegd gronddepot plotseling na 40 jaar over een lengte van bijna 1m scheurde aan de zijkant van de leiding
5. | Wat zijn de eisen van de opdrachtgever als het gaat om de werking van de inspectie, kan de leiding langere tijd uit bedrijf zijn? Met andere woorden, kan de opdrachtgever ook meer eisen specificeren qua uitvoering van een inspectie? | De leiding mag bij droog weer maximaal 12 uur voor aanvang van de inspectie alleen tijdens droogweer 8 uur buiten bedrijf zijn gerekend vanaf de tijd dat de pompen stil gezet zijn en de pompen weer opgestart kunnen worden
6. | Hoe classificeert de opdrachtgever de risico’s behorend bij een bepaalde inspectietechniek? Is ervaring in de watersector met dusdanige inspecties noodzakelijk om mee te doen met een inschrijving? | Zeker, meerdere jaren ervaring met referenties in de afvalwatersector t.a.v. rioolwaterpersleiding inspecties is een absolute noodzaak, er zullen ook referenties uit voorgaande inspecties opgevraagd gaan worden
7. | Deadline voor inschrijven staat in de tabel met planning in hoofdstuk 2.1 op 25 januari 2021 en in de tekst onder hoofdstuk 2.3 op 18 januari 2021. Welke datum klopt? | De deadline is 25 januari.
8. | Uw doel van de marktconsultatie is mede een beeld te krijgen van de marktpartijen die in staat zijn een persleiding te reinigen. In uw projectbeschrijving geeft u aan dat u een beeld wilt krijgen wie uw persleidingen het beste in beeld zou kunnen brengen. Voor het uitvoeren van een inline inspectie is er geen noodzaak om de leiding vooraf te reinigen. Door deze dienst apart aan te besteden, het is een heel andere discipline en er zijn in Nederland meerdere gespecialiseerde bedrijven voor, kunt u voor beide onderdelen een gerichtere uitvraag doen en meer gebruik maken van de marktwerking. Kunt u aangegeven waarom u het reinigen en inspecteren niet los van elkaar aanbesteed om dit voordeel te gebruiken? | Het zijn hoge kosten voor het engineeren en realiseren van een pig-lanceerinrichting (inbouwinstallatie ) en ontvangstmogelijkheid. Dit is geen voordeel, immers door de werkzaamheden dan dubbel uit te gaan voeren zijn we in onze ogen juist inefficiënt bezig. Toelichting hierbij; denk aan de dubbele tijdbestedingen voor Delfland t.a.v. het primair proces (OTI&BZP) en de faciliterende afdelingen (inkoop en financiën) om deze werkzaamheden waar te maken. Ook dubbele risico’s t.a.v. de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van Arbo en milieu.
9. | Er zijn inspectiebedrijven die een een pig gebruiken als transportmiddel voor de inspectie. Dit zou deze partijen een voorkeurspositie opleveren omdat ze deze niet voor eigen kosten hoeven op te bouwen. Voor andere partijen zijn deze voorzieningen niet of slechts beperkt noodzakelijk om een inspectie uit te voeren. Deze partijen worden anders benadeeld voor het feit dat hun productontwikkeling mede is geënt op het zo eenvoudig mogelijk maken van een inspectie, de downtime van de installatie laag is en de overlast voor de klant zo laag mogelijk is. Is het mogelijk om deze voorkeurspositie uit te sluiten? | Delfland ziet het ‘in een keer reinigen en inspecteren’ niet als het geven van een voorkeurspositie maar om de volgende redenen juist een efficiënte manier om twee zaken te combineren immers: Door deze combinatie behoeft er maar een eenmalige uitbedrijfname van het gemaal met persleiding uitgevoerd te worden en wordt daarmee de kans verminderd op veiligheid issues, milieu risico’s, bovenal kost het minder manuren en financieel zijn de kosten in totaal ook lager dan 2 uitbedrijfname inclusief 2x een aanbesteding uitvoeren en in opdracht geven. Verder geeft een gereinigde leiding ons inzicht in de status van de leiding en we zijn van mening dat een gereinigde leiding de nauwkeurigheid van de inspectiedata ten goede komt
10. | Graag vernemen wij waarom er een noodzaak is tot reinigen? | Zie het antwoord bij vraag 8.
11. | Graag vernemen wij waarom de noodzakelijke kosten voor een pig-lanceerinrichting en inbouwinstallatie niet wordt neerlegt bij het inspectiebedrijf? | De engineering en de kosten van de inbouwinstallatie worden niet neergelegd bij het inspectiebedrijf omdat deze constructie niet eenmalig voor een inspectie bedoeld is maar permanent op de persleiding aanwezig blijft ten behoeve van een eventueel noodpomp bedrijf bij calamiteiten van het desbetreffende persgemaal. Overigens worden de kosten voor de pig-lanceerinrichting en aansluiting wel neergelegd bij het inspectiebedrijf.