Bijlage 5: Uitgangspunten-notitie Vervanging balgstuwen

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Aanleiding	3

1.2	Opgave	3

1.3	Leeswijzer	3

2	Huidige situatie	4

2.1	Boezemsysteem	5

2.2	Overzicht balgstuwen	5

2.3	Overzicht scheepvaart	6

2.4	Ontwerp balgstuwen	6

2.4.1	Werking balgstuw	6

2.4.2	Doosconstructie en balgdoek	7

2.4.3	Betonnen voetconstructie	8

2.4.4	Stalen damwandfundering	9

2.4.5	Pompkelder	10

2.5	Omgeving balgstuwen	11

2.5.1	Balgstuw Lisse	11

2.5.2	Balgstuw Leimuiden	12

2.5.3	Balgstuw Aalsmeer	13

2.5.4	Balgstuw Oude Wetering	15

2.6	Scope omschrijving renovatie Noodkeringen Haarlemmermeer	16

3	EISENPAKKET VERVANGING BALGSTUWEN	17

3.1	Onderverdeling	17

3.2	Functionele eisen:	17

3.3	Bedieningseisen:	17

3.4	Onderhoudseisen:	18

3.5	Wensen	18

3.6	Toelichting	18

# Inleiding

## Aanleiding

## Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: HHR) heeft onder  andere de taak van waterbeheerder voor het regionale watersysteem en is daarmee verantwoordelijk voor het operationele beheer van het boezemsysteem. Deze beheertaak bestaat uit het dagelijks operationeel peilbeheer, het onderhoud (schonen en baggeren en onderhoud van keringen en/of constructies), het toetsen op waterveiligheid en, zo nodig, het op orde (laten) brengen van het watersysteem en bijbehorende constructies.

In de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Oude Wetering zijn een viertal balgstuwen gelegen. Deze balgstuwen zijn aan het eind van hun levensduur en dienen vervangen te worden door een kering.

## Opgave

De opgave voor het hoogheemraadschap van Rijnland is op de bestaande locatie de balgstuwen te vervangen. Hierbij zijn drie mogelijke oplossingen, namelijk het renoveren van de bestaande balgstuw, terugplaatsen van een balgstuw of het bouwen van een klepstuw. In dit programma van eisen in hoofdstuk zijn de eisen opgenomen voor het functioneren van het compartimenteringsobject. Basis uitgangspunt is dat op dezelfde locatie het nieuwe object terug geplaatst wordt. Een aantal eisen vanuit omgeving zijn meegenomen, zoals keur, doorvaartbaarheid en vaarklasse. Eventuele eisen ter beperking van het bouwwerk zijn niet meegenomen in het eisenpakket. Dit betekent dat mogelijk vanuit de omgeving aanvullende eisen kunnen komen. Deze moeten in het vervolgtraject worden opgehaald, denkend aan bestemmingsplan en mogelijke inpassing op de bestaande locatie.

## Leeswijzer

Dit document is opgebouwd uit 2 hoofdstukken, namelijk hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande situatie van de vier balgstuwen. Hoofdstuk 3 is het programma van eisen van de functionaliteit van het nieuwe compartimentering object.

# Huidige situatie

De balgstuwen binnen de scope van dit project liggen rondom de Haarlemmermeerpolder. Voor de 
19e eeuw lag in dit gebied het Haarlemmermeer. Vanwege veenwinning groeide dit meer snel en omstreeks de jaren 30 van de 19e eeuw is besloten dat de waterveiligheid niet langer gewaarborgd kon worden. Onder protesten van onder andere HHR, dat ruim 80 % van zijn boezemcapaciteit zag verdwijnen, werd in 1840 begonnen met het graven van Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (hierna: Ringvaart), waarna het gehele gebied is ingepolderd. Tegenwoordig is de Haarlemmermeerpolder onderdeel van de Gemeente Haarlemmermeer, met circa 150.000 inwoners en de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol een belangrijke economische regio binnen de Provincie Noord-Holland.

Na de overstroming en evacuatie van de wijk Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam-Noord is in de jaren 60 van de 20e eeuw besloten om boezemgebieden in de omgeving te compartimenteren. Door deze compartimentering kan de schade na het falen van een waterkering worden beperkt door de hoeveelheid water die kan wegstromen uit de boezem te beperken. Om deze compartimentering te bewerkstelligen zonder overlast voor scheepvaart is rondom de Haarlemmermeerpolder gekozen voor de aanleg van een viertal balgstuwen, waarvan drie in de Ringvaart en één in de Oude Wetering, een aftakking tussen de Ringvaart en het Braassemermeer. De Haarlemmermeerpolder, omringd door de Ringvaart en de locaties van de vier balgstuwen zijn te zien in afbeelding 1.1. De vier balgstuwen binnen de projectscope zijn:

- balgstuw te Lisse (hierna: balgstuw Lisse);

- balgstuw te Leimuiden (hierna: balgstuw Leimuiden);

- balgstuw te Aalsmeer (hierna: balgstuw Aalsmeer);

- balgstuw te Oude Wetering (hierna: balgstuw Oude Wetering).

Afbeelding 1.1 Overzicht Haarlemmermeerpolder en balgstuwen

## Boezemsysteem

De Ringvaart is onderdeel van het boezemwater van het watersysteem van het HHR. In deze boezem wordt een zomerpeil van NAP -0,61 m en een winterpeil van NAP -0,64 m gehanteerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van een piekberging in de Haarlemmermeerpolder. In Q1 van 2021 wordt buiten gestart met de uitvoering van het Werk. In het zuidwestelijk deel van de polder is 67 hectare gereserveerd waarin water kan worden geborgen. Bij inzet van deze piekberging (2023 technisch gereed) is er plaatselijk een peildaling van de boezem van 0,10 m. De peilverlaging op de totale boezem bij inzet van de piekberging is circa 0,02 m.

Rondom het zuiden van de Haarlemmermeerpolder liggen drie plassen; de Kagerplassen, het Braassemermeer en de Westeinderplassen. In afbeelding 2.2 zijn de ligging van de Ringvaart, balgstuwen, de toekomstige piekberging en deze plassen ten opzichte van elkaar geschematiseerd. Er is te zien dat de balgstuwen vooral rondom deze plassen gelegen zijn, om in geval van een dijkfalen deze plassen af te sluiten van de Ringvaart.

Afbeelding 2.2 Schematisering Ringvaart, balgstuwen, toekomstige piekberging en de plassen rondom de Ringvaart

De balgstuwen Leimuiden en Aalsmeer compartimenteren de Westeinderplassen. De balgstuw Oude Wetering compartimenteert het Braassemermeer. Hiermee kan het grootste deel van de Ringvaart worden gescheiden van de plassen rondom de polder.

## Overzicht balgstuwen

In tabel 2.1 is een overzicht van de eigenschappen van de balgstuwen te zien. In 2013 zijn in opdracht van het HHR interviews verricht om inzicht te krijgen in en gegevens te verzamelen over de balgstuwen. De balgstuwen zijn ontworpen en gerealiseerd in de periode 1969-1974.

Tabel 2.1 Overzicht balgstuwen

| Balgstuw | Breedte [m] | Drempelhoogte [m+NAP] |
| --- | --- | --- |
| Lisse | 26,75 | -4,00 |
| Leimuiden | 36,35 | -4,20 |
| Aalsmeer | 29,15 | -4,20 |
| Oude Wetering | 36,00 | -4,20 |

## Overzicht scheepvaart

De Ringvaart is onderdeel van de z.g. Staande Mast Route (SMR). De SMR is een vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of opbouw van meer dan 6 m. De Ringvaart is hiermee een belangrijke vaarroute voor zowel beroepsvaart als recreatievaart. In tabel 2.2 is een overzicht van de scheepvaart per locatie te zien.

Tabel 2.2 Overzicht scheepvaart

| Locatie | Scheepvaart-traject | Klasse beroeps-vaart | Klasse recreatie-vaart | Scheepspassages beroepsvaart [jaar-1] | Toepasbaar profiel | Maatgevend schip (LxBxD) [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisse | Ringvaart West | CEMT II | BRTN-AZM | <5000 | krap | 70,0 x 7,50 x 2,50 |
| Leimuiden | Ringvaart Oost | CEMT III | BRTN-AZM | <5000 | krap | 80,0 x 8,25 x 2,50 |
| Aalsmeer | Ringvaart Oost | CEMT III | BRTN-AZM | <5000 | krap | 80,0 x 8,25 x 2,50 |
| Oude Wetering | Oude Wetering | CEMT IV | BRTN-AZM | <5000 | krap | 85,0 x 9,50 x 2,90 |

## Ontwerp balgstuwen

De balgstuwen Lisse, Leimuiden en Aalsmeer hebben een vrijwel identiek ontwerp (met uitzondering van de breedte, zoals te zien in tabel 1.1). De balgstuw Oude Wetering heeft een licht afwijkend ontwerp. Er is voor de balgstuw Oude Wetering een baggerspoelsysteem toegepast om de kans op het intreden van slib in de balg kleiner te maken. Verder heeft de balgstuw Oude Wetering een bedieningsgebouw. Deze is niet van invloed op de werking van de balgstuw als geheel. Met uitzondering van deze kleine verschillen en de verschillende overspanningen van alle balgstuwen zijn de balgstuwen hetzelfde.

### Werking balgstuw

Het balgdoek zit in gesloten toestand opgeborgen in een stalen doosconstructie. Deze doosconstructie rust op een voetconstructie van gewapend beton. Deze voetconstructie is verankerd aan stalen damwanden die doorlopen naar de pleistocene zandlaag. De balg en doosconstructie van de balgstuw Lisse in gesloten en geopende toestand zijn te zien in afbeelding 1.3. De balg wordt opgeblazen via de apparatuur in de pompkelder, gesitueerd in een van de twee landhoofden.

Afbeelding 1.3 Doorsnede balgstuw Lisse in gesloten en geopende toestand

De constructie is zodoende op te delen in vier componenten; de doosconstructie (inclusief het balgdoek), de voetconstructie, de damwanden en de pompkelders. Bij balgstuw Oude Wetering is een vijfde component aanwezig, namelijk het gebouw.

### Doosconstructie en balgdoek

De stalen doosconstructie bevat het balgdoek en is te zien in afbeelding 1.4. Wanneer balgstuw gesloten is zijn de kleppen vergrendeld met een breekpen. De kleppen van de doos zijn waterdicht zodat deze relatief licht zijn tijdens het openen. Zodoende kunnen de kleppen op eigen kracht openzwaaien wanneer de balgstuw wordt geopend en de balg wordt opgepompt.

Het balgdoek bevat kleine gaten in het doek, zodat lucht uit het doek kan. Wanneer er lucht in het balgdoek aanwezig blijft wanneer deze wordt opgepompt, functioneert deze mogelijk niet correct. Ook wanneer er teveel slib/sediment in de balg ophoopt, ontstaat de mogelijkheid dat deze niet meer correct functioneert. Om dit te voorkomen is de balgstuw Oude Wetering ontworpen met een baggerspoelsysteem.

De doosconstructie heeft in gesloten toestand een breedte van circa 6,40 m. De staat van de doosconstructies is onbekend. Bij het vervangen van de balgstuw in de Weespertrekvaart (volgens een vergelijkbaar ontwerp gerealiseerd in dezelfde periode) in 2011 bleek de doosconstructie in relatief goede staat. De doosconstructie van de balgstuw Aalsmeer is in 2014 verwijderd.

Afbeelding 1.4 Stalen doosconstructie balgstuw Aalsmeer tijdens de verwijderingsoperatie in 2014

### Betonnen voetconstructie

De doosconstructie ligt op een voetconstructie van gewapend beton. Deze voetconstructie is circa 0,7 m dik en heeft een breedte van circa 8,90 m. Onder de voetconstructie is een zandaanvulling aangebracht. De voetconstructie is te zien in afbeelding 1.5, waarin een doorsnede van de bouwput en damwanden tijdens de aanleg te zien is. De staat van de voetconstructie is onbekend.

Afbeelding 1.5 Voetconstructie en damwanden tijdens aanleg balgstuw Lisse

### Stalen damwandfundering

De stalen damwand is verankerd aan de betonnen voet en loopt tot aan de pleistocene zandlaag. In afbeelding 1.6 is een bovenaanzicht van de damwandfundering te zien. Er is te zien dat de damwanden rondom de voetconstructie liggen, met een dwarsdamwand in het midden. De damwanden zijn van het type Larssen SL4. De damwanden dienen waarschijnlijk ook als kwelschermen tegen achter- en onderloopsheid wanneer de constructie geopend is. De staat van de damwanden is onbekend. Aan weerszijden van de landhoofden lopen de damwanden door tot maaiveld.

Afbeelding 1.6 Bovenaanzicht damwandfundering balgstuw Lisse

### Pompkelder

De pompkelder bestaat uit een betonnen kelder waar buitenwater in en uit kan stromen via twee inlaatopeningen. Dit buitenwater wordt gebruikt om de balg op te pompen. Bovenop de kelder staat de bedieningsapparatuur. Bij balgstuw Oude Wetering is er een bedieningshuis rondom de apparatuur gebouwd, bij de overige balgstuwen staat de apparatuur in een afsluitbare stalen omkasting.

Afbeelding 1.7 Pompkelder Oude Wetering met de balgstuw rechts

## Omgeving balgstuwen

### Balgstuw Lisse

De balgstuw Lisse ligt aan de Lisserdijk, ten hoogte van de kruising Muntstraat. De locatie en ligging van de balgstuw Lisse zijn te zien in afbeelding 1.8.

Afbeelding 1.8 Locatie balgstuw Lisse gezien vanaf de Lisserdijk, met de locatie van de balgstuw in blauw

Aan de oostoever van de Ringvaart ligt de Lisserdijk. Aan de Lisserdijk zijn particuliere woningen gelegen. Aan de westoever van de Ringvaart ligt een groene kade met daarachter een insteeksloot. Op de groene kade lopen (bijwijlen) grazers. Achter de insteeksloot ligt de Tasmanstraat, met hieraan particuliere woningen en een park. De oost- en westoever zijn te zien in afbeelding 1.9. Er is te zien dat er aan de westoever (fysieke) ruimte voor een constructie is. Aan de oostoever is de ruimte beperkt.

Afbeelding 1.9 Westoever balgstuw Lisse met de balgstuw in blauw (links) en de Lisserdijk gelegen aan de oostoever (rechts)

Langs de oevers van de Ringvaart liggen schepen aangemeerd. Op de kaart in Googlemaps uit 2019 is te zien dat er een schip ligt aangemeerd ter plaatse van de balgsstuw. Dit is te zien in afbeelding 1.10. Wanneer er een schip aangemeerd ligt boven de balgstuw zal de balg niet goed openen en is compartimentering niet mogelijk.

Op circa 200 m ten noordoosten van de balgstuw ligt de Lisserbrug, Deze brug vormt een vernauwing voor stroming en de scheepvaart. Daarnaast heeft de brug een dragende kolom in de watergang. De Lisserbrug is te zien in afbeelding 1.10.

Afbeelding 1.10 Een aangemeerd schip ter plaatse de balgstuw Lisse (links) en de Lisserbrug gezien vanaf het zuiden (rechts)

Aangemeerd

schip

### Balgstuw Leimuiden

De balgstuw ligt aan de Leimuiderdijk, circa 1 km ten zuidwesten van de Leimuiderbrug. De locatie van de balgstuw Leimuiden is te zien in afbeelding 1.12.

Afbeelding 1.12 Locatie balgstuw Leimuiden gezien vanaf de Leimuiderdijk met de ligging van de balgstuw in blauw

Aan de zuidoever van de Ringvaart ligt de wijk Meerewijck. Deze wijk heeft een jachthaven met directe toegang tot de Ringvaart. Vanwege de aanwezigheid van de meest westelijk gelegen woningen van Meerewijck is er aan de zuidoever van de Ringvaart weinig (fysieke) ruimte beschikbaar als de huidige ligging van de balgstuw wordt beschouwd. Ten westen van de wijk en de huidige ligging van de balgstuw is wel voldoende ruimte. Langs de noordoever is (fysieke) ruimte beschikbaar. De zuidoever van de Ringvaart is te zien in afbeelding 1.12 en de Leimuiderdijk langs de noordoever van de Ringvaart in afbeelding 1.13

Afbeelding 1.13 Noordzijde Leimuiderdijk met de ligging van de balgstuw in blauw

Op circa 1.000 m ten noordoosten van de balgstuw ligt de Leimuiderbrug, te zien afbeelding 1.14. Deze brug vormt een vernauwing voor stroming en de scheepvaart. Daarnaast heeft de brug een dragende kolom in de watergang.

Afbeelding 1.14 Leimuiderbrug, circa 1.000 m ten noordoosten van de balgstuw Leimuiden

### Balgstuw Aalsmeer

De balgstuw Aalsmeer ligt in de Ringvaart, ten noorden van Aalsmeer. De balgstuw ligt aan de Aalsmeerderdijk, circa 500 m ten zuidwesten van de Aalsmeerderbrug. De locatie van de balgstuw Aalsmeer is te zien in afbeelding 1.16.

Afbeelding 1.16 Locatie balgstuw Aalsmeer gezien vanaf de Aalsmeerderdijk met de ligging van de balgstuw in blauw

De zuidzijde van de balgstuw is bereikbaar via de Kanaalstraat. Aan de Kanaalstraat liggen particuliere woningen. De toegang tot de balgstuw loopt tussen twee particuliere woningen. De toegang tot de balgstuw is te zien in afbeelding 1.17. Te zien is dat de toegangsweg naar de stuw (bijwijlen) geblokkeerd kan zijn door geparkeerde voertuigen.

Afbeelding 1.17 Locatie balgstuw Aalsmeer gezien vanaf de Kanaalstraat met de ligging van de balgstuw in blauw

Vanwege de bebouwing langs de zuidoever van de Ringvaart is de ruimte hier beperkt. De Aalsmeerderdijk is gelegen aan noordoever. Achter de Aalsmeerderdijk is voldoende (fysieke) ruimte beschikbaar. De Aalsmeerderdijk is te zien in afbeelding 1.18.

Afbeelding 1.18 Noordzijde van de Aalsmeerderdijk met de ligging van de balgstuw in blauw

Op circa 500 m ten oosten van de balgstuw ligt de Aalsmeerderbrug. Deze brug vormt een vernauwing voor stroming en de scheepvaart. Daarnaast heeft de brug een dragende kolom in de watergang. De Aalsmeerderbrug is te zien in afbeelding 1.19.

Afbeelding 1.19 Aalsmeerderbrug, circa 500 m ten oosten van de balgstuw Aalsmeer

### Balgstuw Oude Wetering

De balgstuw Oude Wetering ligt in de Oude Wetering, een watergang tussen de Ringvaart en het Braassemermeer ten zuiden van de Haarlemmermeerpolder. De balgstuw is gelegen aan de Veerstraat, circa 1,3 km ten zuiden van de Ringvaart. De locatie van de balgstuw Oude Wetering is te zien in afbeelding 1.21. De balgstuw Oude Wetering heeft een ander ontwerp dan de andere stuwen. Op afbeelding 1.21 is onder andere het bedieningsgebouw te zien, niet aanwezig bij de overige balgstuwen. Daarnaast beschikt de balgstuw Oude Wetering over een baggerspoelsysteem waarmee wordt voorkomen dat er slib ophoopt in de balg.

Afbeelding 1.21 Locatie balgstuw Oude Wetering gezien vanaf de Veerstraat met de ligging van de balgstuw in blauw

Aan zowel de west als de oostoever van de Oude Wetering is bebouwing aanwezig, waardoor aan beide kanten de ruimte beperkt is. In afbeelding 1.22 is de Veerstraat, gelegen aan de westoever te zien. Op het landhoofd van de balgstuw, op de plaats waar nu het bedieningshuis staat is wel enige (nog steeds beperkte) ruimte aanwezig.

Ten zuiden van de balgstuw Oude Wetering ligt het Braassemermeer. Aan het Braassemermeer liggen verschillende jachthavens en verenigingen voor watersportrecreatie.

Afbeelding 1.22 Veerstraat, met op de achtergrond het Braassemermeer met de ligging van de balgstuw in blauw

## Scope omschrijving renovatie Noodkeringen Haarlemmermeer

Voor alle vier de locaties van de bestaande balgstuwen geldt dat de huidige noodkeringen niet meer voldoen en er een nieuwe noodkering dient te worden gerealiseerd. De nieuwe noodkeringen dienen op dezelfde plek terug te komen en zo ontworpen dat wordt voldaan aan het programma van eisen uit hoofdstuk 3.

# EISENPAKKET VERVANGING BALGSTUWEN

## Onderverdeling

De eisen worden onderverdeeld in functionele eisen, bedieningseisen, onderhoudseisen en overige eisen/wensen. Het programma van eisen is goedgekeurd en ondertekend binnen het hoogheemraadschap van Rijnland en vastgelegd onder registratienummer 19.023817, zie bijlage 5a eisenpakket getekend.pdf. Op basis van deze eisen is de variantennotitie opgesteld voor de compartimenteringswerk. Hieruit is bepaald dat de haalbare variant een Balgstuw of Klepstuw is. In de onderstaande paragraven zijn deze eisen weergegeven met een doorkijk naar de volgende fase.

## Functionele eisen:

- Het compartimenteringswerk moet binnen 2 uur op 0 m NAP zijn nadat het besluit binnen Rijnland is genomen om een waterkerend element in te zetten;

- Het compartimenteringswerk moet 2-zijdig kerend zijn;

- De kerende hoogte moet minimaal -0,30 m NAP bedragen.

- Inpassing op de kade moet voldoen aan de maatkerende kerende hoogte van de kade zijn;

- Het compartimenteringswerk moet kunnen sluiten gedurende alle (weers)omstandigheden;

- Het compartimenteringswerk moet kunnen sluiten met een stroomsnelheid van 2 m/s;

- Installaties van het compartimenteringswerk moeten aansluiten op, en opgenomen worden in, Bosbo;

- Het compartimenteringswerk is maximaal 48 uur per jaar niet beschikbaar, waarvan 40 uur gepland en 8 uur niet gepland;

- Bij het terugbrengen van het compartimenteringswerk naar de ruststand (volledig gesloten), moet dit binnen 8 uur gerealiseerd zijn, om onnodige stremming van de waterweg te voorkomen;

- In ruststand (volledig gesloten) mag de constructie geen belemmering zijn voor scheepvaart en doorstroming, dat wil zeggen dat het vaarprofiel en het keurprofiel moet worden vrijgehouden;

- De constructie moet zodanig zijn dat het functioneren niet wordt belemmerd door scheepvaart, slepende ankers of onderhoudswerkzaamheden aan de vaarweg.

- Het compartimenteringswerk heeft een betrouwbaarheid o.b.v. de maximale faalkans dat het compartimenteringswerk niet beschikbaar  is, zijnde:  1/3.875  per sluitvraag.

- Het compartimenteringswerk dient dan binnen 6 uur gerepareerd te worden. Toelichting: RAMS analyse uitvoeren om per onderdeel de faalkans bepalen en mogelijk zaken op voorraad te hebben;

- Compartimenteringswerk moet zonder netvoeding gesloten kunnen worden, indien van toepassing met aggregaat en bediening op locatie. Vanuit BOSBO alleen kunnen monitoren.

## Bedieningseisen:

- Het compartimenteringswerk moet na sluitingsopdracht, handmatig, binnen 1 uur volledig functionerend zijn;

- Er moet een handmatige bediening op locatie aanwezig zijn;

- Het compartimenteringswerk moet te allen tijde getest kunnen worden;

- De aandrijving van het compartimenteringswerk moet te allen tijde getest kunnen worden;

- De bediening van het compartimenteringswerk moet te allen tijde bereikbaar zijn;

- De bediening van het compartimenteringswerk moet onder alle weersomstandigheden uitgevoerd kunnen worden;

- Indien van toepassing ook voldoen aan de Standaard ontwerp richtlijnen die binnen Rijnland gelden;

- Het compartimenteringswerk moet voldoen aan de wet en regelgeving

## Onderhoudseisen:

- Het compartimenteringswerk moet zo min mogelijk onderhoud behoevende/bewegende onderdelen bevatten (RAMS);

- Het gehele systeem moet jaarlijks gecontroleerd worden (tijdens jaarlijkse test) Het compartimenteringswerk moet voldoen aan de machine richtlijn;

- Het compartimenteringswerk moet voldoen aan de ARBO-regeling.

- Het compartimenteringswerk moet een levensduur hebben van:

  - Bouwkundig/civiel: 100 jaar

  - Overige werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar

  - Elektrotechnische installaties: 15 jaar

  - Procesautomatisering: 5 jaar

## Wensen

- Niveaumeting aan weerszijden van het compartimenteringswerk

- Bediening van het compartimenteringswerk moet overdekt zijn en langs de openbare weg

- Beheer op basis van risico gestuurd onderhoud (Elk onderdeel heeft zijn eigen levensduur)

- Aandacht voor piekberging Haarlemmermeer: Bij inzet van de piekberging (2021 gereed) is er plaatselijk een peildaling van de boezem van 0,10 m. De peilverlaging op de totale boezem is circa 0,02 m.

## Toelichting

Met deze eisen is er een varianten nota opgesteld. Uit de varianten nota zijn twee mogelijke oplossingen varianten gekomen:

1)	Balgstuw

2)	Klepstuw

Verder geldt dat voor alle vier de locatie één type oplossing moet worden gemaakt, alleen dus in de maatvoering en dimensionering anders is.