## Blad1
Nota van Inlichtingen 1, aanbesteding Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum Kenmerk: 2020-UVO-050 29-05-2020
Vraag- nummer | Datum | Ingediend op | Individueel | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord | Te beantwoorden door | Onderneming
1 | 2020-05-12 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | Pagina 9: "De schachten blijven in het verhaal intact vanaf het dak tot en met de aanwezige brandkleppen aan de uittrede van de schachten. De nieuwe binnen installatie t.b.v. de luchtkanalen start op de genoemde brandkleppen tot aan de roosters." De luchthoeveelheden in de kanalen moet worden verhoogd. Daarnaast gelden maximale luchtsnelheden in de kanalen. Ook worden eisen gesteld aan het geluidniveau van de nieuwe installatie. Is door middel van berekening bepaald of dit mogelijk is met de bestaande kanalen in de schachten? | De kanalen in de schachten blijven als bestaand. Er zijn twee situaties waar de snelheid boven in de schachten hoger wordt dan wordt voorgeschreven. De geluidseisen prevaleren boven de maximum snelheidseisen. Maatregelen die hiervoor genomen moeten worden, behoren tot de werkzaamheden. | Marcel, DIA | Bloemendal Bouw B.V.
3 | 2020-05-18 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Datum indienen | In de planning staat indien datum op 4 juni 10.00 uur, sluitingsdatum is echter 5 juni 10.00 uur. Kunnen wij er vanuit gaan dat 5 juni de juiste datum is? | Dat is correct. 5 juni 2020 is de juiste datum. Tijdstip is 10.00 uur. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
4 | 2020-05-18 |  | Nee | Inhoud | Tekeningen | Graag ontvangen wij bouwkundige of installatietechnische doorsnede-tekeningen waarop de verdiepingshoogte en dikte van de verdiepingsvloer is aangegeven. | Verdiepingshoogtes staan vermeld op de plattegronden in Bijlage revisie; vloerdiktes zijn ca. 40 cm. | Marcel, DIA | Bloemendal Bouw B.V.
5 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 1.3. | Zou u de rapporten willen verstrekken waarin de resultaten staan vermeld van de onderzoeken naar het binnenmilieu bij het Amadeus College? | Er is geen rapportage beschikbaar. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
6 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Inschrijvingsleidraad 1.2. | " De persoon die uw inschrijving beschikbaar stelt via Tenderned en door wie de inschrijving is ondertekend is bevoegd om uw onderneming te vertegenwoordigen. " Mogen we er vanuitgaan dat de persoon die de inschrijving onterkent, de beveogde is om de ondernemeing te vertegenwoordigen, en dat hij/zij het beschikbaar stellen van de inschrijving via Tenderned laat doen door iemand binnen zijn organisatie? | Ja, dat mag. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
7 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | werkomschrijving 75.1 Brandmeld en ontruiming | Kunnen wij de meerskosten als de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie niet goed is verrekenen als meerwerk? | Ja, dat mag. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
8 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 70.3 Bliksem | Kunnen wij de meerkosten, als de bestaande bliksembeveiliging niet goed is, verrekenen als meerwerk? | Ja, dat mag. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
9 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 70.2 Aarding | Kunnen wij de kosten, als de bestaande aarding niet goed, is verrekenen als meerwerk? | Ja, dat mag. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
10 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 63 | Kunnen wij de revisiebescheiden van de regelinstallatie ontvangen? | Akkoord. Er is een zip-bestand toegevoegd met de naam 20200528 E Installatie zip. Hierin treft u de beschikbare technische B+E tekeningen aan (dwg), incl. installatieschema's. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
11 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 63 | Hoe groot is de stelpost voor de uit te voeren werkzaamheden na opname voor de regelinstallatie? | Er is geen stelpost opgenomen. Aanpassingen aan de regelisntallatie maken onderdeel uit van het werk. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
12 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 61.5 Luchtkanalen | Wat wordt bedoeld met het aanbrengen van een CAV regelaar in de afzuiging van de laboratoria? De afzuiging is toch niet variabel? | De procesafzuigpunten zoals zuurkasten moeten voorzien worden van een CAV regelaar. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
13 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 61.5 Luchtkanalen | Staan alle op te nemen CAV en VAV regelaars op de nieuwe kanaaltekeningen van de ventilatie? | De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor een telling van alle benodige CAV en VAV kleppen | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
14 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 61.5 Luchtkanalen | Hoe kunnen wij bepalen of er kanaalisolatie ergens is beschadigd? Kan hiervoor een stelpost worden opgenomen en zo ja hoe groot moet deze dan zijn? | Bij aanvang werkzaamheden wordt er een 0-meting opgesteld. Zover wij overzien is er nu geen schade. Er wordt geen stelpost opgenomen. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
15 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 61.5 Luchtkanalen | Moeten wij de bestaande luchtkanalen isoleren? Zijn deze goed bereikbaar? | Alleen eventuele beschadigde isolatie van bereikbare en gehandhaafde toevoerkanalen dient te worden hersteld. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
16 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 60 Verwarmingsinstallaties | Moeten de aansluitsets van de verwarmingsbatterijen van de LBK's met pompen en regelkleppen vervangen worden? Graag aangeven welke werkzaamheden hier zullen moeten plaatsvinden. | Alle componenten zijn ouder dan 10 jaar en dienen te worden vervangen. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
17 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.9.2.8. | Kan u in een principe schema aangeven op welke wijze de bestaande afzuigingen uitgevoerd moeten gaan worden.? | Hiervan is geen schema beschikbaar. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
18 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.8.1. | Is bekend of de bestaande nutsvoorzieningen groot genoeg zijn? Dit kunnen wij in deze fase niet bepalen. | Dit is niet bekend. Valt buiten de aanvraag. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
19 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.7.2. | Is onderzocht of de bestaande schachtkanalen vervangen moeten worden en of de eventueel grotere schachtkanalen dan in de bestaande schachten geplaatst kunnen worden? In art. 61.1 staat dat de schachtkanalen blijven zitten, wat moeten wij dan aan de schachten bouwkundig aanpassen? | Dit is een algemene opmerking in de omschrijving. Schachten worden niet vergroot tbv de ventilatie installaties. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
20 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.7.1. | Moeten de constructies van het dak aangepast worden op de nieuwe LBK's te kunnen dragen? Mogen we er van uitgaan dat dit buiten de scope van deze uitvraag valt? | De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of eventuele constructies aangepast moeten worden. Dit is mede afhankelijk of er grotere/zwaardere LBK's door u worden aangeboden. Dit valt binnen de scope van het project. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
21 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.4.1. | In hoeverre zal de opdrachtgever zorgdragen voor een vrije ruimte zonder meubilair en dergelijk om de werkzaamheden uit te voeren? De op te nemen kosten zullen pas na een )-opname bekend zijn en zijn momenteel lastig in te schatten. | Opdrachtgever zal de ruimten waarin gewerkt gaat worden niet vrijmaken van meubilair o.i.d. De opdrachtnemer dient kwetsbare zaken zoals digiborden af te dekken, vloeren eventueel te beschermen, en eventueel meubilair te verplaatsen/terugplaatsen en het geheel na (deel)oplevering te reinigen. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
22 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.3.5. | Is het mogelijk om een stelpost af te spreken voor de constructieve en bouwkundige berekeningen en de daaraan verbonden bouwkundige kosten, daar deze op basis van de beschikbare informatie nog niet bekend zijn en nog door ons bepaald moeten worden? | Hiervoor kunt u een verrekenbare stelpost opnemen van € 50.000,- | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
23 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.3.5. | Kunnen wij de bouwkundige en constructieve tekeningen van u ontvangen? | Zie het antwoord op vraag 10. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
24 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.2.3. | Wat wordt er bedoeld met coordinatie derden? | Werkzaamheden door derden in opdracht van de opdrachtnemer. | Marcel, DIA | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
25 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Proces | 2e vragenronde | Graag zouden we een aanvullende vragenronde willen initiëren, om vragen te stellen n.a.v. de eerste nota van inlichtingen en de schouw. Voor de kwaliteit van de aanbieding zou deze aanvullende vragenronde wenselijk zijn. Voorstel: do 4 juni vragen stellen. Do 11 juni Nota 2. | De planning laat dit niet toe. 5 juni is sluitingsdatum voor inschrijven. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
26 | 2020-05-19 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Indieningsdatum | Mede door de diverse vastgestelde verlofdagen, krijgen onze onderaannemers en leveranciers het voor elkaar om tijdig de offerte te verstrekken. De resterende tijd tussen datum van publicatie nota en indiening is bovendien relatief beperkt (4 werkdagen). Voor de kwaliteit van de aanbieding zou 2-3 weken uitstel derhalve wenselijk zijn. Mogelijk dat dit past binnen de door u gehanteerde planning, zonder dat dit impact heeft op het moment van opdrachtverstrekking. Is dit akkoord? | De planning laat dit niet toe. 5 juni is sluitingsdatum voor inschrijven. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
27 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Model K verklaring | Bij de stukken is een Model K toegevoegd, echter deze wordt niet vermeld bij de inschrijfstukken, zoals genoemd in paragraaf 2.2. van de inschrijfleidraad. Dient het Model K wel meegestuurd te worden bij inschrijving of is alleen het UEA voldoende? | Model K dient ook te worden toegevoegd. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
28 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst art. 12 CAR verzekering | Graag verzoeken wij u de kopie van de CAR verzekering nog toe te sturen. | CAR verzekering dient te worden afgesloten door de opdrachtnemer. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
29 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst art. 8 Korting | Wij gaan er vanuit dat de korting niet opgeëist wordt, zonder dat dit kenbaar gemaakt wordt aan de opdrachtnemer. Is dit correct, zo nee, kunt u dit nader motiveren? | Ja, dat is correct. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
30 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst art. 5 bankgarantie | De bankgarantie mist een einddatum. Wij gaan er vanuit dat de bankgarantie loopt tot en met oplevering project. Gaat u hiermee akkoord, zo nee kunt dit nader motiveren? | Bankgarantie loopt af 1 jaar na oplevering laatste fase. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
31 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Overeenkomst artikel 4, aansprakelijkheid | De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd, dit is in strijd met onze bedrijfspolicy. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid als volgt te beperken: Aansprakelijkheid is behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid beperkt tot enkel zaak- en/of letselschade tot een maximum van €2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Enige vrijwaring is beperkt tot deze aansprakelijkheid. Gaat u hiermee akkoord, zo nee kunt u dit nader motiveren? | Zie het antwoord op vraag 38. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
32 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst, betalingstermijn | In art. 3.4 van de overeenkomst wordt voor de betalingstermijn verwezen naar lid 7. Lid 7 ontbreekt echter in de overeenkomst. Wij gaan er vanuit dat hier verwezen wordt naar lid 6. Is dat correct? | Dat is correct. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
33 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst art. 2.3 volgorde documenten | In artikel 2.3 van de overeenkomst, gaat de overeenkomst boven de Nota van Inlichtingen. Wij verzoeken u dit om te draaien, zodat de nota boven de overeenkomst gaat, zodat eventuele aanpassingen op de overeenkomst ook daadwerkelijk van kracht zijn. Gaat u daarmee akkoord? Zo nee, kunt u dat nader motiveren? | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. Na publicatie van de Nota van Inlichtingen en na aanpassing van de concept-overeenkomst naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen wordt de inhoud van de overeenkomst definitief vastgesteld. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
34 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Presentatie/interview | In paragraaf 3.5 van de inschrijvingsleidraad wordt gesproken over een interview/presentatie. Dit zien wij verder niet terug in de planning. Maken een presentatie/interview onderdeel uit van de kwalitatieve criteria? En zo ja, hoe worden dit gewaardeerd? | De tekst van paragraaf 3.5 is niet correct. Deze is als volgt aangepast: Als de beoordeling en puntentoekenning op alle kwalitatieve gunningscriteria door het beoordelingsteam zijn vastgesteld, worden de inschrijvingsprijzen geopend. De door de inschrijvers ingediende inschrijvingsprijzen zijn tot op dat moment nog niet bekend bij het beoordelingsteam. De gemeente bepaalt de verdeling van punten voor de inschrijvers voor het kwantitatieve gunningscriterium prijs als volgt: Aan de inschrijver waarbij de laagste inschrijvingsprijs wordt vastgesteld worden 100 punten toegekend. Aan de overige inschrijvers worden punten toegekend volgens de formule: Toegekend aantal punten = 100 * (laagst aangeboden inschrijvingsprijs / inschrijvingsprijs betreffende inschrijving). Zie verder het document Gunningscriteria. | Pascal | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
35 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bankgarantie | De hoogte van de bankgarantie is 15%, dit is een ongebruikelijk percentage in onze branche. Wij verzoeken u dit percentage te verlagen tot maximaal 10%, maar bij voorkeur 5%. Gaat u daarmee akkoord, zo nee, kunt u dat nader motiveren? | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. Het percentage bankgarantie is gekoppeld aan de leveringskosten voor de luchtbehandelingskasten die in dit project relatief zwaarder zijn dan arbeid. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
36 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Inschrijfleidraad K-verklaring en Bankgarantie | Inschrijfleidraad K-verklaring en Bankgarantie Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de k-verklaring en Bankgarantie pas na gunning hoeven te worden aangeleverd. | De bankgarantie moet na voorlopige gunning worden ingediend. | Marcel / Pascal | ENGIE Services West B.V.
37 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | artikel 12.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | artikel 12.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Wij beschikken over een marktconforme doorlopende CAR polis met gerenommeerde verzekeraars. Als bewijs kunnen wij een verzekeringscertificaat overleggen. Wij verstrekken geen polissen. Kan opdrachtgever hiermee instemmen? Indien niet, waarom niet? | Dat is akkoord. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
38 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | UAV 2012 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | UAV 2012 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 "Voorschrift 3.9 D van de Gids proportionaliteit bepaalt dat de Opdrachtgever geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. Bij de limitering van de aansprakelijkheid slaat de Opdrachtgever acht op de risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en hetgeen gebruikelijke is in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Uit de voorgehouden overeenkomst is de aansprakelijkheid qua hoogte ongelimiteerd. Wij stellen voor de aansprakelijkheid te limiteren door opname van de volgende clausule in de overeenkomst. ""Artikel 18. Aansprakelijkheid 18.1 Indien aannemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, is aannemer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt. 18.2 Voor gevolgschade en/of indirecte schade is aannemer uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming is te wijten aan opzet of roekeloosheid van aannemer. Onder het begrip gevolgschade/indirecte schade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies en gederfde winst. 18.3 Ongeacht de grondslag van de vordering bedraagt de schadevergoeding die aannemer voldoet maximaal 10 % van de vergoeding die aannemer van Opdrachtgever ontvangen heeft op basis van de overeenkomst, waarboven de Opdrachtgever aannemer vrijwaart tegen aanspraken, waaronder aanspraken van derden, voor vergoeding van schade. Dit artikel prevaleert boven alle andere bepalingen in welk document dan ook.”Accepteert Opdrachtgever dit voorstel? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij Opdrachtgever met redenen, gerelateerd aan voorschrift 3.9 D liid 2, omkleed aan te geven welk clausule Opdrachtgever ter limitering van de aansprakelijkheid wel acceptabel vindt." | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. De gemeente hanteert voor deze opdracht het volgende alternatief: De Partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de te vergoeden schade is beperkt tot bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum bedrag van € 5.000.000,- per contractjaar | Pascal | ENGIE Services West B.V.
39 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | artikel 8.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | artikel 8.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Voorschrift 3.9 C van de Gids proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst in gevallen waarin een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld deze integraal toepast. De UAV 2012 is paritair opgesteld en zijn toepasselijk op de overeenkomst. Aldus ziet het voorschrift op onderhavige aanbesteding. Het boetebeding zoals geformuleerd in artikel 8.1 wijkt daarvan disproportioneel af. De hoogte van de boetes zijn disproportioneel in relatie tot de aannemingssom en er staan boetes op onderdelen waarop het kortingsbeding uit de UAV 2012 niet ziet. Daarnaast is het hoogst onredelijk dat Opdrachtgever een boete wil innen voor iedere afwijking ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van Opdrachtnemer (zie ook voorschrift 3.9 A uit de gids proportionaliteit). Bovendien wil Opdrachtgever nog aanspraak maken op schadevergoeding van de tekortkoming. Kort en goed werkt de inhoud van artikel 8.1 kosten verhogend en is eveneens niet alleen disproportioneel maar ook verre van redelijk ten opzicht van de inschrijvers althans de winnende inschrijver.Wij stellen voor voor artikel 8.1 te laten vervallen en het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 UAV 2012 te stellen op 0,025% van de aannemingssom met een gecumuleerd maximum van 50.000,-- euro aan boetes. Accepteert Opdrachtgever dit voorstel? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij Opdrachtgever met redenen omkleed aan te geven wat Opdrachtgever wel acceptabel vindt. | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. De stelling dat de bepaling in artikel 8.1 niet in lijn is met de UAV 2012 klopt niet. Par. 42 lid 2 bepaalt dat het bedrag der kortingen in het bestek wordt bepaald en dat bij gebreke van een zodanige bepaling de korting € 60,- is per dag. Dit betekent echter niet dat de opgenomen kortingsbedragen per definitie in strijd zijn met de Gids Proportionaliteit. Evenmin is hierin opgenomen dat een korting alleen toegepast kan worden bij vertraging. De gemeente is gerechtigd ook bij overige tekortkomingen in de nakoming van de contractverplichtingen kortingen toe te passen. In het belang van de opdracht en het handhaven van de contractverplichtingen wenst de gemeente gedurende de looptijd geen discussies aan te gaan over of een tekortkoming wel of niet toerekenbaar is. De gemeente is verder van mening dat de hoogte van de kortingsbedragen een voldoende en proportionele prikkel tot nakoming van de contractverplichting is. | Pascal | ENGIE Services West B.V.
40 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | artikel 17.3 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | artikel 17.3 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Voorschrift 3.9 C van de Gids proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst in gevallen waarin een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld deze integraal toepast. De UAV 2012 is paritair opgesteld en zijn toepasselijk op de overeenkomst. Aldus ziet het voorschrift op onderhavige aanbesteding. NIettemin wijkt Opdrachtgever van de UAV 2012 af door in strijd met met paragraaf 49 lid 1 UAV 2012 de gewone rechter bevoegd te verklaren geschillen te beslechten. Wij stellen voor de UAV 2012 onverkort toepasselijk te verklaren en artikl 17.3 uit de overeenkomst te laten vervallen. Accepteert Opdrachtgever dit voorstel? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij Opdrachtgever met redenen omkleed aan te geven wat Opdrachtgever wel acceptabel vindt. | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. De gemeente wenst eventuele juridische geschillen in afwijking van de UAV 2012 voor te leggen aan de voorzieningenrechter. Dat is de specialist op het terrein van het beslechten van juridische geschillen.Mocht in voorkomend geval sprake zijn van een dusdanig complex bouwtechnisch geschil dan kunnen partijen eventueel alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, geheel conform artikel 17.3. | Pascal | ENGIE Services West B.V.
41 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | artikel 5.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | artikel 5.1 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Voorschrift 3.6 van de Gids proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst in gevallen waarin een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld deze integraal toepast. De UAV 2012 is paritair opgesteld en zijn toepasselijk op de overeenkomst. Aldus ziet het voorschrift op onderhavige aanbesteding. NIettemin wijkt Opdrachtgever van de UAV 2012 af door een bankgarantie van 15% in plaats van 5% als genoemd in paragraaf 43A lid 3 UAV 2012. Wij stellen voor de UAV 2012 onverkort toepasselijk te verklaren en artikl 5.1 in de overeenkomst te laten vervallen. Accepteert Opdrachtgever dit voorstel? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij u de reden daarvan uitgebreid te motiveren. | Zie het antwoord op vraag 35. | Pascal | ENGIE Services West B.V.
42 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | blz 3 artikel 3.4 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-0503 artikel 3.4 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaa Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | blz 3 artikel 3.4 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenkliat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 In artikel 3.4 haalt Opdrachtgever lid 7 aan. Evenwel ontbreekt lid 7 in de overeenkomst. Wij nemen aan dat Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur deze voldoet. Is deze aanname juist? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij u de reden daarvan uitgebreid te motiveren. | Zie het antwoord op vraag 32. |  | ENGIE Services West B.V.
43 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | blz 3 artikel 2.3 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | blz 3 artikel 2.3 Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Wij stellen voor in de rangorde "Onderhavige overeenkomst" te verplaatsen en zo dat "Onderhavige overeenkomst" tussen nummer 5. Nota van Inlichtingen en nummer 6. Inschrijvingsleidraad zijn rang krijgt. Alsdan prevaleert de Nota van Inlichtingen boven "Onderhavige overeenkomst" wat wenselijk is nu de Nota van inlichtingen afwijkingen van de "Onderhaivge overeenkomst" kunnen bevatten. Het zou raar zijn dat deze wijziging teniet gaan ten gevolge van de opgenomen prevalentie in artikel 2.3. Accepteert Opdrachtgever ons voorstel de rangorde als voornoemd aan te passen? Bij een ontkennend antwoord verzoeken wij u de reden daarvan uitgebreid te motiveren. | Zie het antwoord op vraag 33. |  | ENGIE Services West B.V.
44 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 | Overeenkomst Werken "Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum" kenmerk 2020-UVO-050 Kan Opdrachtgever bevestigen dat inschrijvers bij hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invloed en gevolgen van het Corona virus en dat eventuele gevolgen zullen worden verrekend? | Opdrachtgever bevestigt dat inschrijvers bij hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invloed en gevolgen van het Corona virus. Eventuele gevolgen in tijd zullen worden verrekend. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
45 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Overeenkomst def | Overeenkomst def Hier wordt verzocht om een bankgarantie van 15% van de aanneemsom welke wij aan de opdrachtgever verlenen. Is hier het alternatief van een concerngarantie waarbij moederbedrijf garant staat ook afdoende? | Nee, dat is niet voldoende. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
46 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Eisen bij de opdracht | Eisen bij de opdracht Eis 5 en 6 worden tegengesproken middels eis 8. Welke eis is leidend omtrent indexatie? | De tekst van eis 8 is niet correct. Deze is als volgt aangepast: Om het financiële risico van punt 1.1.2 van de Projectplanning (Overmacht) voor de inschrijver te beperken, mag de opdrachtnemer haar prijzen op de materiaal- en loonkosten voor het eerst indexeren per 1 sept 2022. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
47 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen bouwplaatsvoorzieningen | Algemeen Moet voorzien worden in eigen bouwplaatsvoorzieningen (o.a. keet) of worden deze beschikbaar gesteld vanuit de opdrachtgever, waarbij toegang is afgezonderd voor scholieren/leraren ivm veiligheid monteurs/derden? | De kantine van de school en zaken zoals toiletfaciliteiten staan beschikbaar voor de aannemer(s). | Marcel | ENGIE Services West B.V.
48 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Algemeen | Algemeen is er mogelijkheid tot een 2e vragenronde na ontvangst van de 1ste NVI? | De planning laat dit niet toe. 5 juni is sluitingsdatum voor inschrijven. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
49 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Algemeen Kunnen wij de tekeningen kostenloos als autocad bestand (DWG) ontvangen? | Ja dat kan - Alleen de beschikbare bouwkundige tekeningen | Marcel | ENGIE Services West B.V.
50 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | constructieve/bouwkundige tekeningen | Zijn er constructieve/bouwkundige tekeningen digitaal aanwezig? Dit in verband met de te maken sparingen in daken en vloeren. Zo ja, zouden we deze graag ontvangen. | Ja dat kan - Alleen de beschikbare bouwkundige tekeningen | Marcel | ENGIE Services West B.V.
51 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Digitale Schema's | Zijn er digitale schema's aanwezig van de bestaande verdeelkasten? Zo ja, zouden we deze kunnen ontvangen? | Alleen op locatie (in de betreffende verdeelkasten) | Marcel | ENGIE Services West B.V.
52 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bouwkundige doorsneden | Zouden we de bouwkundige doorsneden van de leslokalen en gangen kunnen ontvangen i.v.m. beschikbare hoogtes? | Hoogtes staan op tekening. Werkelijk (revisie)hoogte in het werk te bepalen of bij schouw. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
53 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | blz 12 artikel 75.1 Brandmeld en ontruiming installatie | blz 12 artikel 75.1 Brandmeld en ontruiming installatie Kunnen wij van de bestaande brandmeld ontruiming installatie het merk, type en installatienummer ontvangen? | Er is een document toegevoegd met de naam 20200528 BMI Amadeus_2020-02-25. Hierin treft u de benodige informatie. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
54 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | blz 12 artikel 70.5 voedingskabels | blz 12 artikel 70.5 voedingskabels Kunnen wij de lengte en doorsnede ontvangen van de voedingskabels per luchtbehandelingskast? | De gemeente beschikt niet over deze informatie. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
55 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | blz 10 artikel 61.2 luchtbehandelingskasten | blz 10 artikel 61.2 luchtbehandelingskasten Kunnen wij de elektrotechnische aansluitgegevens ontvangen van de bestaande luchtbehandeling installatie? | Deze informatie is te vinden in bijlage Revisie (WTB-1-03). De gegevens zijn ook op te vragen bij de leverancier van de bestaande LBK's, Holland Heating. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
56 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | blz 4 artikel 0.2.3 algemene omschrijving | blz 4 artikel 0.2.3 algemene omschrijving Wat voor verlaagd plafond zit er in de gangen en ruimten en wat is de plafondhoogte? | Het systeemplafond is een verdekt systeem . Plafondhoogte (indicatie) zie tekeningen. Vanwege kwetsbaarheid huidige systeemplafond en raster staat het inschrijver vrij een nieuw doorliggend systeemplafond in de aanbieding mee te nemen. Akoestische eigenschappen tenminste als bestaand. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
57 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | blz 4 artikel 0.2.3 algemene omschrijving | blz 4 artikel 0.2.3 algemene omschrijving Welke leverancier verzorgt de BRW afdichtingen? | Dat mag u zelf bepalen. Brandwerende en niet-brandwerende afwerkingen behoren tot de verantwoording van de opdrachtnemer dit werk. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
58 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Tekeningen | Tekeningen Kunnen we de revisietekeningen ontvangen van de regeltechniek (regelschema's), evenals de RTO? | Zie het antwoord op vraag 10. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
59 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Tekeningen | Kunnen wij de elektrotechnische revisie tekeningen ontvangen, bestaande uit krachtinstallatie, kabelgotentracé en plaats verdeelinrichtingen en installatieschema's? | Zie het antwoord op vraag 10. | Marcel | ENGIE Services West B.V.
60 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | W installatie | Alle lokalen hebben een klein lokaal met een schuifwand, dient er ook een VAV klep met CO2 meting in het afzuigkanaal van de kleine ruimte worden geplaatst, dus moeten we in elk lokaal 3 VAV kleppen en 3 CO2 opnemers plaatsen of maar 1 per lokaal? | Elk klaslokaal wordt voorzien van een individuele CO2-regeling. Deze regeling bevindt zich op het ruimtebedienpaneel (gecombineerd opnemer ventilatie/temperatuur). Stiltelokalen met vouwwanden dienen individueel autonoom te kunnen functioneren op basis van zowel CO2 als temperatuur, wanneer de wand gesloten is. | Marcel | Homij Technische Installaties B.V.
61 | 2020-05-20 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Planning | 1. Ten aanzien van de planning zijn er momenteel enige vertragingen voorzien, welke deels veroorzaakt worden door stagnaties bij leveranciers ten gevolge van Corona. Om die reden willen wij vragen of er met de nodige aanpassingen en mogelijke tijdelijke maatregelen ook buiten de schoolvakantie om doorgewerkt kan worden. Bijvoorbeeld als de LBK later geleverd wordt. 2. Is na overleg uitvoering tijdens schooltijd mogelijk waarbij bouwdelen worden vrijgemaakt? 3. Is na overleg uitvoering na schooltijd (zeg b.v. van 15.00 uur tot 23.30 uur ) eventueel mogelijk? 4. Is na overleg uitvoering in de weekenden eventueel mogelijk? 5. En zijn eventuele kosten als gevolg van Corona maatregelen die genomen moeten worden (bijvoorbeeld uitvoering op andere tijdstippen of verschoven werktijden) naar redelijkheid dan verrekenbaar? 6. Is het toegestaan om een LBK buiten werking te stellen met tijdelijke maatregelen, zodat tijdens schooltijd ook doorgewerkt kan worden? Vanzelfsprekend met maatregelen voor het voorkomen van overlast. | 1. Ja, dit is mogelijk. U dient er wel rekening mee te houden dat de lokalen weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Incl. eventueel schoonmaak. 2- Ja, dat is mogelijk, opdrachtnemer dient dan wel zelf de bouwdelen vrij te maken. 3. Ja, dit is mogelijk indien dit voor de omwonenden geen overlast geeft na 22:00 uur. 4. Ja, dat is mogelijk. 5. Nee, dit dient in de prijsopgave te worden geborgd. Zie ook het antwoord op vraag 46. 6. Ja, dat is mogelijk mits de lucht & geluidskwaliteit in de lokalen niet achteruit gaat. | Marcel | Veolia Gebouwenbeheer B.V.
62 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.9.2.4. | Kunt u toelichten waarom u voor geluidseis in de ruimte 33 dB(A) aanhoudt ipv 35 dB(A)? | Dit is conform Frisse scholen Klasse B. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
63 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.9.2.4. | Zijn er berekeningen beschikbaar waar uit blijkt dat het ontwerp voldoet aan de hier gestelde geluidseisen? | Er zijn geen berekeningen van gemaakt. De inschrijver is verantwoordelijk voor benodigde geluidsberekeningen. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
64 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Werkomschrijving 0.9.2.4. | Mogen we er van uitgaan dat de bestaande situatie voldoet aan de hier gestelde eisen, zodat we ook tijdens de uitvoering aan deze eisen kunnen voldoen? Mogen we er van uitgaan dat het ontwerp van de nieuw situatie voldoet aan de hier gestelde eisen? Welke geluidsbeperkende maatregelen is rekening mee gehouden in het ontwerp? Is hier ook rekening mee gehouden in het budget? | In de bestaande situatie voldoen de klaslokalen niet aan de Frisse scholen Klasse B. Er zijn geen geluidberekeningen gemaakt. De inschrijver is verantwoordelijk voor benodigde geluidsberekeningen van de nieuwe installatie, zoals vermeld in paragraaf 61.2 | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
65 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Projectplanning | Heeft u onderzoek gedaan naar welke fasering de voorkeur heeft bij de gebruiker en andere stakeholders? Zo ja, zouden we deze informatie kunnen ontvangen, zodat we hier rekening mee kunnen houden in het plan van aanpak? | Binnen de school is maar 1 stakeholder actief en deze heeft geen prioriteit aangegeven. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
66 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Proces | Beoordeling | Een mogelijk risico is dat, als dat de individuele scores worden gemiddeld, er nihil variatie is in de totale beoordeling op het kwalitatieve deel. Uit hoeveel personen bestaat het beoordelingsteam? Hoe wordt geborgd er daadwerkelijk een spreiding ontstaat op de beoordeling van het kwalitatieve onderdeel? | Het beoordelingsteam bestaat uit een aantal deskundige personen. De gemeente geeft hierover geen nadere informatie. De spreiding is afhankelijk van de kwalitatieve verschillen tussen de inschrijvingen. De gemeente kan de spreiding niet borgen. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
67 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Eisen bij de opdracht Eis 8 | Mogen we er vanuit gaan dat indexering voor het eerst per 1 sept 2023, uitsluitend geldt bij een overmacht situatie? Met andere woorden, indien er geen sprake is van overmacht, opdrachtnemer haar prijzen op de materiaal- en loonkosten voor het eerst kan indexeren per 1 jan 2021? | Zie het antwoord op vraag 46. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
68 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Eisen bij de opdracht Eis 7 | Opdrachtnemer stelt voor op prijspeil datum offerte te hanteren in plaats van prijspeil mei 2020, is dit akoord? | Ja, dat is akkoord. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
69 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst 13.1 | "In aanvulling op § 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van § 35 UAV 2012, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%." In de branche is het gebruikelijk dat er variërende opslagtarieven worden gehanteerd voor klein generiek materiaal, groot specifiek materiaal en derden, en dat enkele van deze tarieven mogelijk hoger zijn dan 10%. Dit hangt mede af van het type werk en haar kenmerken. dit werk behoeft de nodige kwaliteitsmetingen, coördinatiewerkzaamheden, en afstemming, waardoor een maximum van 10% mogelijk niet reëel is. verzoek om deze limitering te laten vervallen en dit door opdrachtnemer te laten bepalen. | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
70 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Corona | Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, mogen wij er van uitgaan dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor enige schade welke Bedrijfsnaam en of derden lijdt of zal lijden als gevolg van niet nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk naar aanleiding van deze aanbesteding tot stand komt in het geval van niet-nakoming door opdrachtnemer als gevolg van ziektes, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed heeft? | Zie het antwoord op vraag 44. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
71 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst 8.1 Korting | Een aanvullende schadevergoeding is disproportioneel, er is immers al een boete voor te laat opleveren. Wij vragen u dan ook deze aanvullende schadevergoeding te laten vervallen of deze tezamen met de boete te maximaliseren op €50.000 ex btw. Is dit akkoord? Zo niet, kunt u motiveren waarom? | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. Indien een oplevering van een (deel)fase niet wordt gehaald en hierbij ontstaat de situatie dat de mechanische luchtverversing na de betreffende schoolvakantie niet werkt zal er een schadevergoeding worden verlangd omdat er dan in het betreffende leerplein(en) geen lessen mogen worden gegeven. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
72 | 2020-05-21 | Onbeantwoord | Nee | Contract | Overeenkomst 8.1 Korting | Conform deze bepaling is opdrachtnemer een direct opeisbare korting verschuldigd aan opdrachtgever van €2.500 per geval dat opdrachtnemer gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen niet naleeft, of niet werkt volgens het eigen plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de inschrijvingsdocumenten van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is er uiteraard zelf ook bij gebaat dat de vooraf afgestemde planning wordt nageleefd en zich daar voor inspannen. Dit wordt uiteraard ook van de opdrachtgever verwacht. 1) Mogen we er van uit gaan dat, indien een verplichting naar de mening van opdrachtgever niet is nagekomen, er ten alle tijde eerst een formele waarschuwing wordt gegeven in de bouwvergadering, en dat indien de korting derhalve pas wordt gegeven als na het geven van de formele waarschuwing, opdrachtnemer nog steeds niet zijn verplichtingen is nagekomen. 2) Opdrachtnemer streeft er naar om SMART afspraken te maken, zodat er geen discussie ontstaat of verplichtingen tijdig en op de juiste wijze worden nagekomen. Echter kan het voorkomen dat er 'grijze gebieden' zijn en er dus wel discussie ontstaat. Opdrachtnemer stelt voor op een onafhankelijke derde in te schakelen om in dit soort situaties te oordelen, is dit akkoord? | 1. Ja, dat mag. 2. De gemeente gaat hiermee niet akkoord. | Marcel | Kuijpers Utiliteit Midden-Noord B.V.
73 | 2020-05-27 |  | Nee | Inhoud | Ventilatieschema | Opmerking opdrachtgever. | Er is een nieuwe ventilatiestaat toegevoegd met de naam 20200528 Ventilatiestaat versie NVI. De 'oude' ventilatiestaat met de naam 20200417 Ventilatiestaat is komen te vervallen.