| Specification |  |
| --- | --- |
| # Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |
| 3.1.2 AWZI Nieuwe Wetering Technische werken WTB DIG-10035 |  |
| Klant: | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| Referentie: | BG3908-RHD-XX-XX-RP-PM-0016 |
| Status: | A1/C03 |
| Datum: | 30 oktober 2020 |

|  | HaskoningDHV Nederland B.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laan 1914 no.35 3818 EX AMERSFOORT Water Trade register number: 56515154. +31 88 348 20 00 +31 33 463 36 52 info@rhdhv.com royalhaskoningdhv.com; T F E W. |
| Titel document: | Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |  |  |
| Ondertitel: | 3.1.2 AWZI Nw. Wetering Technische werken WTB |  |  |  |
| Referentie: | BG3908-RHD-XX-XX-RP-PM-0016 |  |  |  |
| Status: | C03/A1 |  |  |  |
| Datum: | 30 oktober 2020 |  |  |  |
| Projectnaam: | Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |  |  |
| Projectnummer: | BG3908 |  |  |  |
| Auteur(s): | Jeroen Aldenhoven |  |  |  |
| Opgesteld door: | Teus Heemsbergen |  |  |  |
| Gecontroleerd door: | Teus Heemsbergen |  |  |  |
| Datum: | 30-10-2020 |  |  |  |
| Goedgekeurd door: | Erik Heijmans |  |  |  |
| Datum: | 30-10-2020 |  |  |  |
| Classificatie. Projectgerelateerd. |  |  |  |  |

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Algemeen	1

1.1	Inleiding	1

1.2	Omvang van het werk	1

2	Amoveren bestaande installaties	2

2.1	Algemeen	2

2.2	Influent leidingen	2

2.3	Roostergoedinstallatie	2

2.4	Puntbeluchters	3

2.5	Voortstuwer	3

2.6	Ruimerbruginstallatie NBT 1	3

2.7	Retourslibpompinstallatie	3

2.8	Surplusslibpompinstallatie	3

2.9	Metaalzouten doseerinstallatie	4

2.10	Ruimerinstallatie van surplusslibindikker	4

2.11	Ingediktslibpomp	4

2.12	Slibontwateringsinstallatie	4

2.13	Hydrofoorinstallatie	4

2.14	Bedrijfswaterinstallatie	5

2.15	Sproeipomp beluchtingstank	5

2.16	Terreinrioleringspomp	5

2.17	Lenspomp	5

2.18	Filtraatpomp	5

2.19	Airco installaties	5

2.20	Verwarming	6

2.21	Buisventilator	6

2.22	Nevenbestanddelen	6

3	Influentleidingen in ontvangwerk	7

3.1	Leveringsomvang	7

3.2	Algemeen	7

3.3	Leidingwerk en appendages	7

3.4	Nevenbestanddelen	8

3.5	Conservering	9

3.6	Keuringen en beproevingen	9

4	Roostergoedinstallatie	10

4.1	Leveringsomvang	10

4.2	Algemeen	10

4.3	Ontwerpgegevens	10

4.4	Roostergoedreiniger	11

4.5	Roostergoedwaspers	20

4.6	Roostergoedcontainer	23

4.7	Afdekking roostergoedkanaal	25

4.8	Nevenbestanddelen	26

4.9	Conservering	27

4.10	Keuringen en beproevingen	27

5	Automatische kanaalschuif roostergoedkanaal	28

5.1	Leveringsomvang	28

5.2	Algemeen	28

5.3	Schuif	28

5.4	Geleiding	29

5.5	Nevenbestanddelen	31

5.6	Conservering	31

5.7	Keuringen en beproevingen	31

6	Mengers anaerobe ruimte	32

6.1	Leveringsomvang	32

6.2	Algemeen	32

6.3	Roerwerk anaerobe tanks	33

6.4	Opbouw luiken	34

6.5	Nevenbestanddelen	35

6.6	Conservering	35

6.7	Keuringen en beproevingen	35

7	Puntbeluchter	36

7.1	Leveringsomvang	36

7.2	Algemeen	36

7.3	Ontwerpgegevens	36

7.4	Beluchterschotel	38

7.5	Aandrijving	38

7.6	Nevenbestanddelen	40

7.7	Conservering	40

7.8	Keuringen en beproevingen	40

8	Voortstuwer beluchtingstank	41

8.1	Leveringsomvang	41

8.2	Algemeen	41

8.3	Hoofdgegevens	41

8.4	Bevestiging	42

8.5	Hijsdavit voortstuwer	43

8.6	Grijpstang	43

8.7	Nevenbestanddelen	44

8.8	Conservering	44

8.9	Keuringen en beproevingen	44

9	Slibruimer Nabezinktank NT4000	44

9.1	Leveringsomvang	44

9.2	Algemeen	45

9.3	Hoofdgegevens	45

9.4	Ruimerbrug	46

9.5	Middendraaipunt	47

9.6	Loopwagen met aandrijving en nevenbestanddelen	48

9.7	Slibschuivers	49

9.8	Inlooptrommel	50

9.9	Deflectieplaat	51

9.10	Gootborstel	51

9.11	Drijflaagafvoerinrichting	51

9.12	Duikschot-Overstortrand	52

9.13	Elektrotechnische installatie	52

9.14	Nevenbestanddelen	54

9.15	Conservering	54

9.16	Keuringen en beproevingen	54

10	Slibruimer Nabezinktank NT4001	55

10.1	Leveringsomvang	55

10.2	Algemeen	55

10.3	Hoofdgegevens	56

10.4	Ruimerbrug	56

10.5	Middendraaipunt	58

10.6	Loopwagen met aandrijving en nevenbestanddelen	58

10.7	Slibschuivers	60

10.8	Inlooptrommel	61

10.9	Deflectieplaat	61

10.10	Gootborstel	61

10.11	Drijflaagafvoerinrichting	61

10.12	Duikschot-Overstortrand	62

10.13	Elektrotechnische installatie	62

10.14	Nevenbestanddelen	65

10.15	Conservering	65

10.16	Keuringen en beproevingen	65

11	Retourslibpompen nabezinktank 1	66

11.1	Leveringsomvang	66

11.2	Algemeen	66

11.3	Pomp	66

11.4	Leidingwerk en appendages	67

11.5	Nevenbestanddelen	68

11.6	Conservering	69

11.7	Keuringen en beproevingen	69

12	Retourslibpompen nabezinktank 2	70

12.1	Leveringsomvang	70

12.2	Algemeen	70

12.3	Pomp	70

12.4	Leidingwerk en appendages	71

12.5	Nevenbestanddelen	72

12.6	Conservering	72

12.7	Keuringen en beproevingen	73

13	Surplusslibpomp	74

13.1	Leveringsomvang	74

13.2	Algemeen	74

13.3	Pomp	74

13.4	Leidingwerk en appendages	75

13.5	Nevenbestanddelen	76

13.6	Conservering	76

13.7	Keuringen en beproevingen	77

14	Metaalzouten doseerinstallatie	78

14.1	Leveringsomvang	78

14.2	Algemeen	78

14.3	Ontwerpgegevens	78

14.4	Opslagtank ijzerchloride	78

14.5	Doseerpompen	79

14.6	Opstellingskast	80

14.7	Nooddouche	81

14.8	Leidingwerk met appendages	81

14.9	Nevenbestanddelen	83

14.10	Conservering	84

14.11	Keuringen en beproevingen	84

14.12	Tijdelijke opslag en doseerinstallatie	84

15	Ruimer-roerwerk surpluslibindikker	85

15.1	Leveringsomvang	85

15.2	Algemeen	85

15.3	Hoofdgegevens	85

15.4	Overige eisen	86

15.5	Loopbrug	86

15.6	Roerwerk met centrale pijpas	86

15.7	Aandrijving ruimerroerwerk	87

15.8	Extern slibleiding (aan-afvoer)	88

15.9	Nevenbestanddelen	89

15.10	Conservering	89

15.11	Keuringen en beproevingen	89

16	Ingedikt slibpomp	90

16.1	Leveringsomvang	90

16.2	Algemeen	90

16.3	Pomp	90

16.4	Leidingwerk en appendages	91

16.5	Nevenbestanddelen	92

16.6	Conservering	93

16.7	Keuringen en beproevingen	93

17	Luchtbehandelingsinstallatie pompenkelder	94

17.1	Leveringsomvang	94

17.2	Algemeen	94

17.3	Afzuigventilator (bestaand handhaven)	94

17.4	Luchtkanalen met appendages	95

17.5	Nevenbestanddelen	96

17.6	Conservering	96

17.7	Keuringen en beproevingen	96

18	Luchtbehandelingsinstallatie ontvangwerk	97

18.1	Leveringsomvang	97

18.2	Algemeen	97

18.3	Afzuigventilator	97

18.4	Luchtkanalen met appendages	98

18.5	Lavafilters	100

18.6	Sproeiwaterinstallatie	101

18.7	Percolaatafvoerput	102

18.8	Nevenbestanddelen	102

18.9	Conservering	103

18.10	Keuringen en beproevingen	103

19	Hydrofoorinstallatie / proceswatervoorziening	104

19.1	Leveringsomvang	104

19.2	Algemeen	104

19.3	Hoofdgegevens	104

19.4	Breektank	105

19.5	Pomp	105

19.6	Schakelkast	105

19.7	Leidingwerk en appendages	106

19.8	Inbedrijfstellen en desinfecteren	107

19.9	Nevenbestanddelen	107

19.10	Conservering	107

19.11	Keuringen en beproevingen	107

20	Bedrijfswatervoorziening	108

20.1	Leveringsomvang	108

20.2	Algemeen	108

20.3	Bedrijfswaterpompen	108

20.4	Sproeipomp beluchtingstank	110

20.5	Duplexfilter	111

20.6	Zelfreinigend filter	112

20.7	Elektrotechnische installatie	113

20.8	Drukvat	114

20.9	Leidingwerk en appendages	114

20.10	Nevenbestanddelen	116

20.11	Conservering	116

20.12	Keuringen en beproevingen	116

21	Terreinrioleringspompen kelder 1	117

21.1	Leveringsomvang	117

21.2	Algemeen	117

21.3	Pomp	117

21.4	Leidingwerk en appendages	118

21.5	Nevenbestanddelen	119

21.6	Conservering	119

21.7	Keuringen en beproevingen	119

22	Terreinrioleringspompen kelder 2	121

22.1	Leveringsomvang	121

22.2	Algemeen	121

22.3	Pomp	121

22.4	Leidingwerk en appendages	122

22.5	Nevenbestanddelen	123

22.6	Conservering	123

22.7	Keuringen en beproevingen	123

23	Lenspomp pompenkelder	125

23.1	Leveringsomvang	125

23.2	Algemeen	125

23.3	Pomp	125

23.4	Aandrijving	125

23.5	Leidingen en appendages	125

23.6	Nevenbestanddelen	126

23.7	Conservering	126

23.8	Keuringen en beproevingen	126

24	Lenspomp pompenruimte ontvangwerk	127

24.1	Leveringsomvang	127

24.2	Algemeen	127

24.3	Pomp	127

24.4	Aandrijving	127

24.5	Leidingen en appendages	127

24.6	Nevenbestanddelen	128

24.7	Conservering	128

24.8	Keuringen en beproevingen	128

25	Airco installaties schakelruimtes	129

25.1	Leveringsomvang	129

25.2	Algemeen	129

25.3	Binnen-unit	129

25.4	Buiten-unit	129

25.5	Leidingsysteem	130

25.6	Nevenbestanddelen	130

25.7	Conservering	131

25.8	Keuringen en beproevingen	131

26	Verwarming pompgebouw	132

26.1	Leveringsomvang	132

26.2	Algemeen	132

26.3	Uitvoering	132

26.4	Nevenbestanddelen	132

26.5	Conservering	132

26.6	Keuringen en beproevingen	132

27	Verwarming pompruimte ontvangwerk	133

27.1	Leveringsomvang	133

27.2	Algemeen	133

27.3	Uitvoering	133

27.4	Nevenbestanddelen	133

27.5	Conservering	133

27.6	Keuringen en beproevingen	133

28	Verwarming NSA ruimte	134

28.1	Leveringsomvang	134

28.2	Algemeen	134

28.3	Uitvoering	134

28.4	Nevenbestanddelen	134

28.5	Conservering	134

28.6	Keuringen en beproevingen	134

29	CV-installatie bedrijfsgebouw	135

29.1	Leveringsomvang	135

29.2	Algemeen/ Uitvoering	135

30	Buisventilator pompenkelder	136

30.1	Leveringsomvang	136

30.2	Algemeen	136

30.3	Kanaalwerk	136

30.4	Nevenbestanddelen	137

30.5	Conservering	137

30.6	Keuringen en beproevingen	137

31	Buisventilator pompenruimte ontvangwerk	138

31.1	Leveringsomvang	138

31.2	Algemeen	138

31.3	Kanaalwerk	138

31.4	Nevenbestanddelen	139

31.5	Conservering	139

31.6	Keuringen en beproevingen	139

32	Wandventilator schakelruimte bedrijfsgebouw	140

32.1	Leveringsomvang	140

32.2	Algemeen	140

32.3	Nevenbestanddelen	140

32.4	Conservering	141

32.5	Keuringen en beproevingen	141

33	Hijsinrichting pompenruimte ontvangwerk	142

33.1	Leveringsomvang	142

33.2	Algemeen	142

33.3	Uitvoering	142

33.4	Nevenbestanddelen	142

33.5	Conservering	143

33.6	Keuringen en beproevingen	143

34	Tijdelijke voorzieningen	144

34.1	TPI werkzaamheden effluentput	144

34.2	Tijdelijke metaalzouten installatie	146

34.3	Tijdelijke leidingwerk surplusslibindikker	147

34.4	Tijdelijk indikinstallatie t.b.v. werkzaamheden slibindikker	147

# Algemeen

## Inleiding

Dit deel van het bestek is de technische werkbeschrijving van de werktuigbouwkundige werken ten behoeve van de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Wetering.

## Omvang van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het ontwerpen, leveren, opstellen, monteren, testen en bedrijfsvaardig opstellen van de in dit document beschreven werktuigkundige werken.

# Amoveren bestaande installaties

Het werk bestaat uit het amoveren van de hierna genoemde bestaande installatieonderdelen.

## Algemeen

De volgende bestaande installatieonderdelen dienen, volgens slooptekeningen, te worden geamoveerd:

De influent leidingen en appendages in pompenkelder (voormalig pompgebouw)

De gehele roostergoedinstallatie;

De puntbeluchters in de beluchtingstank;

De voortstuwer in de beluchtstank;

De gehele ruimerbruginstallatie van nabezinktank 1;

De retourslibpompinstallatie, leidingwerk en appendages in de pompenkelder;

De surplusslibpompinstallatie, leidingwerk en appendages in de pompenkelder;

De metaalzouten doseerinstallatie inclusief nooddouche;

De gehele ruimerinstallatie van surplusslibindikker;

De ingediktslibpomp, leidingwerk en appendages in de pompenkelder;

De gehele slibontwateringsinstallatie in het slibontwateringsgebouw;

De hydrofoorinstallatie in de pompenkelder;

De bedrijfswaterinstallatie in de pompenkelder;

De sproeipomp in de beluchtingstank, leidingwerk en appendages in pompenkelder;

De terreinrioleringspomp, leidingwerk en appendages in de pompenkelder;

De lenspomp, leidingwerk en appendages in de pompenkelder;

De filtraatpomp, leidingwerk en appendages in de filtraatput;

De airco installaties in het bedrijfsgebouw;

De verwarming in de pompenkelder;

De buisventilator in de pompenkelder;

De in hoofdzaak bovengenoemde onderdelen zijn hierna nader gespecificeerd.

## Influent leidingen

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van 3 influent leidingen inclusief appendages, debietmetingen FT1001, FT1002 en FT1003 en bekabeling. Muurdoorvoerstukken handhaven en dichtzetten met blindflenzen.

| type |  | : | Leidingwerk en appendages |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 710 |

## Roostergoedinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele roostergoedinstallatie, bestaande uit de roostergoedverwijderaar RV1010, roostergoedpers RP1020 inclusief leidingwerk, appendages, verankering, bekabeling en de Detos Omkasting

| type |  | : | stappenrooster omkasting |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 710 |

## Puntbeluchters

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele puntbeluchterinstallatie, bestaande uit de puntbeluchters PB3010 en PB3030, de tandwielkasten, de aandrijvingen en de hoogteverstelling. De bestaande omkasting / Omkasting handhaven. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zonder de beluchtingstank leeg te zetten.

| type |  | : | puntbeluchter |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E—73o |

## Voortstuwer

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele voortstuwer bestaande uit de voortstuwer VS3050 en de hijsvoorziening. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zonder de beluchtingstank leeg te zetten.

| type |  | : | propeller voortstuwer |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 730 |

## Ruimerbruginstallatie NBT 1

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele ruimerinstallatie bestaande uit ruimerbrug RB_4010, onderwaterwerk, loopwagen MR_4010, spoelpomp P-4070, drijflaaginstallatie, duikschot-overstortrand en elektrische installatie.

| type |  | : | Halve ruimerbrug |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 740 |

## Retourslibpompinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele pompinstallatie bestaande uit de pompen P_4040 en P_4050, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pompen staat opgesteld.

| type |  | : | Centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 740 |

## Surplusslibpompinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele pompinstallatie bestaande uit de pomp P_4060, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pomp staat opgesteld.

| type |  | : | Centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 740 |

## Metaalzouten doseerinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele metaalzouten doseerinstallatie bestaande uit de tank FE5500, de doseerkast DK5500, doseerpomp P_5510, leidingwerk en appendages en de nooddouche. De tank en het leidingwerk leegmaken en reinigen.

| type |  | : | doseerinstallatie |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 755 |

## Ruimerinstallatie van surplusslibindikker

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele installatie van surplusslibindikker SI_6000 bestaande uit ruimerroerwerk RW_6010, aandrijving TK_6010, overlooprand, leidingwerk en appendages en elektrische installatie.

| Type slibindikker |  |  | Gravitair |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 760 |

## Ingediktslibpomp

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele pompinstallatie bestaande uit de pompen P_6020 en P_6050, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pompen staan opgesteld.

| type |  | : | Lobbenpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 760 |

## Slibontwateringsinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele slibontwateringsinstallatie bestaande uit de PE-installatie, de zeefbandpers en de buiten opgetelde slibverlading inclusief het leidingwerk en appendages. De zeefbandpers dient via het dak te worden uitgenomen zoals omschreven in 3.1 Technische werken Civiel Bouwkundig

| type |  | : | slibontwatering |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 780 / P&ID NW 3E-- 781 |

## Hydrofoorinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele hydrofoorinstallatie bestaande uit de pompen P_9180 en P_9190, de breektank, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pompen staan opgesteld.

| type |  | : | Centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 791 |

## Bedrijfswaterinstallatie

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele bedrijfswaterinstallatie bestaande uit de pompen P_9150 en P_9160, het grof filter FI9102, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pompen staan opgesteld.

| type |  | : | Centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 791 |

## Sproeipomp beluchtingstank

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele pompinstallatie bestaande uit de pomp P_9170, leidingwerk en appendages in de ruimte waar de pomp staat opgesteld en het gehele leidingwerk (inclusief appendages) vanaf 1 meter onder maaiveld nabij beluchtingstanks tot het leidingwerk in de beluchtingstank.

| type |  | : | Centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 791 |

## Terreinrioleringspomp

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele terreinrioolpomp installatie van het de terreinrioolpomp P_9060, leidingwerk, appendages, geleidestangen en elektrische installatie.

| Type |  |  | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Lenspomp

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele lenspomp installatie van het ontvangwerk bestaande uit lenspomp P_9030, leidingwerk en appendages en elektrische installatie.

| Type |  |  | Dompelpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Filtraatpomp

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele filtraatpomp installatie naar het ontvangwerk bestaande uit filtraatpomp P_9010, leidingwerk en appendages en elektrische installatie.

| Type |  |  | Dompelpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Airco installaties

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele airco installatie KI9070 / KI9075 / KI9080 bestaande uit binnen-unit, buiten-unit, leidingwerk en appendages en elektrische installatie.

| Type |  |  | Split-units |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Verwarming

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele verwarmingsinstallatie in de pompenkelder en in de NSA ruimte bestaande uit respectievelijk zes ribbenbuiskachels (HE9081) en twee ribbenbuiskachels (HE9096) inclusief ophangbeugel en elektrische installatie.

| Type |  |  | Ribbenbuiskachel |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Buisventilator

De werkzaamheden bestaan uit het amoveren van de gehele buisventilator installatie bestaande uit buisventilator VL9012, leidingwerk en appendages en elektrische installatie.

| Type |  |  | buisventilator |
| --- | --- | --- | --- |
| tekening(en) bestaande installatie |  | : | P&ID NW 3E-- 790 |

## Nevenbestanddelen

Eventueel vrijkomende muurdoorvoeren die niet meer worden gebruikt dienen middels een blindflens te worden afgeblind. Naast de genoemde onderdelen dienen alle bijbehorende zaken zoals bekabeling, beugels, bevestigingsmiddelen, ondersteuningen te worden verwijderd. Vrijkomende poeren en ondersabelingen van ondersteuningen dienen worden verwijderd. De vloer, wand en plafond dienen hierna vlak worden afgewerkt overeenkomstig bestaande afwerking. Vrijkomende gaten van bevestigingsmiddelen dienen vakkundig te worden afgedicht.

De geamoveerde installatieonderdelen dienen door de aannemer te worden afgevoerd van het werk.

De aannemer dient de op basis van het asbestinventarisatierapport (Tab 7) benodigde werkzaamheden voor de asbestverwijdering, uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Verder dient de aannemer de vereiste meldingen/vergunningen te verzorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en dient na de asbestsanering de vrijgave van het werk door een gecertificeerde instantie te laten verzorgen.

De aannemer dient rekening houden met het uitgangspunt dat de pakkingen van het leidingwerk asbesthoudend zijn. Deze dienen te worden verwijderd

De aannemer dient een Chroom VI onderzoek uit te voeren indien men aan gecoate leidingen slijpwerkzaamheden gaat uitvoeren.

De volgende onderdelen worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever:

- zie Algemene technische werken 3.0

# Influentleidingen in ontvangwerk

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

Influentleidingwerk en appendages vanuit Roelofardendsveen;

Influentleidingwerk en appendages vanuit Rijpwetering;

Influentleidingwerk en appendages vanuit Veenderveld;

Influentleidingwerk en appendages vanuit Leimuiden;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E–710 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | nvt |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101 NW-RHD-027-921_11-DR-C-1102 |
| opstelling |  | : | Binnen in het pompenruimte ontvangwerk eindigend in de ontvangbak-influent |
| medium |  | : | Onbehandeld influent |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Influentleiding Roelofarendsveen (50)

| Tracé |  | : | vanaf nieuw muurdoorvoerstuk DN400 t/m aansluiting in de ontvangbak-influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 400 |
| appendages |  | : |  |
|  |  |  | muurdoorvoerstukken overloopmondstuk schuifafsluiter |
|  |  |  | drainafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | debietmeter |

### Influentleiding Rijpetering (51)

| Tracé |  | : | vanaf nieuw muurdoorvoerstuk DN250 t/m aansluiting in de ontvangbak-influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 250 |
| appendages |  | : |  |
|  |  |  | muurdoorvoerstukken overloopmondstuk schuifafsluiter |
|  |  |  | drainafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | debietmeter |

### Influentleiding Veenderveld (52)

| Tracé |  | : | vanaf nieuw muurdoorvoerstuk DN300 t/m aansluiting in de ontvangbak-influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 300 |
| appendages |  | : |  |
|  |  |  | muurdoorvoerstukken overloopmondstuk schuifafsluiter |
|  |  |  | drainafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | debietmeter |

### Influentleiding Leimuiden (53)

| Tracé |  | : | vanaf nieuw muurdoorvoerstuk DN300 t/m aansluiting in de ontvangbak-influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 300 |
| appendages |  | : |  |
|  |  |  | muurdoorvoerstukken overloopmondstuk schuifafsluiter |
|  |  |  | drainafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | debietmeter |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest debietmeters.

# Roostergoedinstallatie

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

- twee perforatieroosters met;

het frame;

de aandrijving;

de afwerpinrichting;

roostergoedafvoersysteem naar roostergoedwaspers;

de reinigingsborstels;

de Omkasting;

de afwerking van Omkasting op de afdekking van de goten;

afwerking en aansluiting op de afdekking rondom de roosters;

één roostergoedwaspers inclusief aandrijving;

een persleiding;

een onderhoudsbordes roostergoedwaspers;

een bordes om sproeiers veilig te kunnen vervangen.

de sproeiwater voorziening met het leidingwerk en appendages;

tracing en isolatie;

appendagekast;

noodafvoer;

mobiele noodverwarming;

de bestanddelen ten behoeve van de elektrotechnische installatie;

de nevenbestanddelen.

In andere hoofdstukken is omschreven:

amoveren bestaande roostergoedinstallatie;

## Algemeen

De bestaande roostergoedinstallatie dient te worden verwijderd. De nieuwe roostergoedinstallatie in het nieuwe ontvangwerk bestaat uit twee perforatierooster en één roostergoedwaspers. De perforatieroosters en roostergoedwaspers dienen buiten te worden opgesteld in een omkasting. Roostergoed dient opgeslagen te worden in een nieuwe roostergoedcontainer.

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—710 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | RV1010 / RV1020 |
| Tekeningnummer |  | : | - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101 - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1102 - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1103 |
| opstelling |  | : | in het ontvangstwerk |

## Ontwerpgegevens

| Doel |  | : | Het verwijderen van roostergoed uit het influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Medium |  | : | Onbehandeld influent |
| Aantal | stuks | : | 2 (1+1) |
| Capaciteit per rooster | m3/h | : | 1.150 (bij ±40% beleggingsgraad) |
| Opmerking |  | : | Bypass roosters via noodoverlaat |
| aanvoer totaal / per rooster |  |  |  |
| dwa | m3/h | : | 450 |
| rwa | m3/h | : | 1150 |
| rwa max. | m3/h | : | 1150 |
| maximaal verval over rooster | m |  | 0,25 |
| achterwaterstand: |  |  |  |
| dwa | m NAP | : | -0,860 (0,14 waterniveau in kanaal) |
| rwa | m NAP | : | -0,490 (0,51 waterniveau in kanaal) |
| peilen voor rooster: |  |  |  |
| dwa | m NAP | : | -0,610 (0,14 waterniveau in kanaal) |
| rwa | m NAP | : | -0,240 (0,51 waterniveau in kanaal) |
| noodoverlaat | m NAP | : | 0,200 |
| bodem aanvoer kanaal | m NAP | : | -0,750 |
| bodem afvoer kanaal | m NAP | : | -1,000 |
| dek | m NAP | : | 0,500 |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 70, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Roostergoedreiniger

| Positienummer |  | : | RV1010 / RV1020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doel |  | : | Het verwijderen van roostergoed uit het influent |
| Aantal | stuks | : | 2 (1+1) |
| Medium |  | : | Onbehandeld influent |
| Principe |  | : | perforatie rooster met borstel en sproeipijpen voor lossen roostergoed |
| Opstellingshoek |  | : | 90 graden |
| Capaciteit per rooster | m3/h | : | 1.150 (bij ±40% beleggingsgraad) |
| Perforatie opening | mm | : | Ø 6 |
| Perforatie platen steek | mm | : | 135 |
| Screen breedte | mm | : | 723 uitwendig |
| Paneel lengte | mm | : | 1170 |
| Machine lengte | mm | : | 1200 |
| Kanaalbreedte | mm | : | 1200 |
| Kanaal hoogte [H] | mm | : | ca. 1500 |
| Afstort hoogte [H1] | mm | : | 2400 (onderzijde goot) |
| Machine hoogte totaal | mm | : | ± 4600 |
| Hoogte gootbodem | mm | : | -1,0 |
| Hoogte noodoverl. (by-pass) | mNAP | : | 0,20 |
| Niveaus RWA bij 40% beleggingsgraad |  |  |  |
| Waterniveau voor rooster | mNAP | : | -0,610 / -0,240 |
| Waterniveau achter rooster | mNAP | : | -0,860 / -0,490 |
| Materiaal platen |  | : | RVS AISI 316 |
| Materiaal omkasting |  | : | RVS AISI 316 |
| Band snelheid | m/min | : | ca. 8,0 |
| Spoelwater verbruik | m3/h | : | ± 8,0 |
| Spoelwaterdruk | bar | : | 5,0 |

### Uitvoering

| algemene uitvoering |  | : | een aangedreven eindloze band met zeefpanelen, gemonteerd in een gelast stalen frame, voorzien van geleidingen, afdichtingen, reinigingssystemen en Omkasting van demontabele panelen met voldoende inspectie- en onderhoudsluiken |
| --- | --- | --- | --- |
| geleidingen en afdichtingen |  | : | afdichting garandeert dat delen groter dan 6 mm niet kunnen passeren glijdende geleiding onder water, onderhoudsarm en vrij van aanhechtend vuil |
| lagers |  | : | roestvast staal goede afdichting maatregelen nemen om roostergoed weg te houden van de lagers (bijvoorbeeld ring op de as) |
| reinigingssysteem |  | : | koud water sproeiers, welke het roostergoed afspuiten van de zeefpanelen, richting een afvoersysteem borstel met afstrijker |
| afvoersysteem |  | : | goot/leidingdiameter ≥250 mm opvangtrechter, watergoot, leiding met voldoende ontstoppingspunten voert roostergoed, sproei- en transportwater onder afschot naar een roostergoedwaspers |
| materialen: |  | : | allen roestvaststaal tenminste AISI 316, voor plaatconstructies AISI 316L. Tenzij hieronder anders vermeld. |
| frame |  | : | staal geconserveerd/roestvaststaal AISI 316L |
| zeefpanelen |  | : | roestvast staal met kunststof meenemers |
| scharnierassen |  | : | roestvast staal |
| verbindingsketting van de zeefpanelen |  | : | roestvast staal met looprollen |
| omloopwiel |  | : | roestvast staal |
| geleidingen |  | : | kunststof slijtdelen |
| afvoergoot en leiding |  | : | roestvast staal AISI 316 |
| Omkasting |  | : | roestvast staal |
| afdichtingen |  | : | neopreen rubberen afdichting, ingeklemd met roestvast stalen strips |
| scharnieren en sluitingen |  | : | corrosiebestendig, robuust, snelsluitingen |

### Bandaandrijving

| Positienummer |  | : | MR1010 / MR1020 |
| --- | --- | --- | --- |
| systeem |  | : | opsteek motorreductor directe aandrijving |
| fabrikaat |  | : | Nord, SEW, Bauer of gelijkwaardig |
| type |  | : | SEW |
| toerentallen: |  |  |  |
| hoog toerental motor | min-1 | : | … |
| laag toerental motor | min-1 | : | … |
| uitgaande as motorreductor | min-1 | : | … |
| maximaal asvermogen | kW | : | 0,75 |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | 1,1 |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| regeling toerental |  | : |  |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsgraad |  | : | IP 55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 en S3 |
| type smering |  | : | Oliebad en/of vetsmering |
| voorzien van |  | : | vul- en ontluchtingsopening |
|  |  |  | oliepeilglas |
|  |  |  | aftapkraan met kogelkraan en slangpilaar |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| koppeling |  | : | flexibele koppeling of slipkoppeling ter beoordeling van leverancier |
| beveiliging |  | : | asbelastingmonitor / koppelbeveiliging ter bewaking van bandbreuk en overbelasting |

### Omkasting roosterreiniger

| systeem |  | : | gesloten omkasting, zodanig aangesloten op aansluitende constructiedelen dat bij lichte afzuiging en gesloten luiken geen stankemissie zal plaatsvinden |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitvoering algemeen |  | : | opgebouwd uit demontabele panelen voorzien van voldoende inspectie- en onderhoudsluiken en kijkvensters. Indien luiken boven 1,8m van het dek dient een aluminium onderhoudsbordes te worden aangebracht. |
| demontabele panelen Omkasting |  | : | t.b.v. bereikbaarheid van onderdelen bij ‘groot onderhoud’ platen, gebout op het machineframe dat boven de goot en afdekking uitsteekt voorzien van voldoende inspectie- en ‘eerstelijns’ onderhoudsluiken met neopreen flappen nagenoeg luchtdicht afwerken op de afdekking van de goten |
| inspectie- en onderhoudsluiken |  | : | scharnierend, voorzien van handgrepen, robuuste snelsluitingen en pakking vlakliggend met binnenzijde Omkasting ter voorkoming van vuil dat op de luikrand gaat liggen roestvast staal luik en hand en sluitwerk een luik, tenminste 300 x 200 mm aan kant waar zeefpanelen stijgen een luik, tenminste 300 x 200 mm aan kant waar zeefpanelen dalen een luik na de omlooprol en boven de spoelinrichting, tenminste 150 mm breed en lengte over volle breedte van de machine, transparant |
| kijkvensters |  | : | gebout twee vensters, tenminste DN150 mm bij de borstel, transparant, een sproeier op het kijkglas richten, tegenover elkaar |
| materiaal: |  |  |  |
| demontabele panelen |  | : | kunststof of roestvaststaal |
| inspectieluiken |  | : | kunststof of roestvaststaal |
| kijkvensters |  | : | veiligheidsglas; roestvast stalen inklemming |
| luchttoevoer |  | : | rooster voorzien van een luchttoevoerklep en een bochtstuk ter voorkoming van regeninslag. |
| aansluitflens | mm | : | DN80 |

Tevens het perforatierooster luchtdicht aansluiten op afdekking roostergoedkanaal.

### Borstel

| positienummer |  | : | MR1011 |
| --- | --- | --- | --- |
| systeem |  | : | horizontale as met nastelbare en uitwisselbare borstels |
| borstel |  | : | verwisselbare segmenten slijtvaste kunststof ‘borstelharen’ nauwkeurig en eenvoudig nastelbare borstelas |
| standtijd borstel |  | : | (tenminste 5.000 bedrijfsuren) |
| positie |  | : | aan binnenzijde perforatierooster om zeefpanelen te reinigen |
| afstrijker |  | : | roestvast stalen plaat afstrijkrand verstevigd met aangelaste pijp ter voorkoming van invreten borstelharen |
| aandrijving: |  |  |  |
| systeem |  | : | eigen motorreductor, middels loop/wachttijd regeling vanuit extern besturingssysteem naar behoefte in te schakelen, aanvullend en ondersteunend voor reiniging met sproeisysteem |
| toerental | rpm | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | 0,37 |
| spanning | V, Hz | : | 400, 50 |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| regeling toerental |  | : | Geen |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 en S3 |
| type smering |  |  | oliebad en/of vetsmering |
| toebehoren |  | : | vul- en ontluchtingsopening oliepeilglas aftapkraan met kogelkraan en slangpilaar |
| materiaal: |  |  |  |
| as en armen |  | : | roestvast staal |
| borstel |  | : | kunststof, uitwisselbaar, slijtvast borstelharen, bestand tegen warm sproeiwater |

### Roostergoedafvoersysteem

| systeem |  | : | afvoergoot, open in de machine, gesloten pijp tussen rooster en ontvangende roostergoedwaspers |
| --- | --- | --- | --- |
| verbindingen |  | : | flenzen, inwendig vrij van obstakels en richels |
| noodafvoer |  | : | - als roostergoedwaspers niet beschikbaar is handmatig in bedrijf nemen flenstubelure aan onderzijde roostergoedafvoergoot blindplaat met uitvullichaam t.b.v. gladde bodem voor reguliere roostergoedafvoer stortkoker met flens voor bevestiging aan noodafvoer, uitmondend in vast gemonteerde afvoerbuis tot boven de (nood)opstelplaats voor de rolcontainer afvoerbuis DN250 vanaf bordes tot boven (nood)opstelplaats voor de rolcontainer |
| materiaal: |  |  |  |
| goten en leidingen |  | : | roestvaststaal |
| ondersteuningen |  | : | roestvaststaal |
| toebehoren |  | : | toevoersysteem transportwater (zie leidingwerk en appendages) ontstoppingsdeksels |

### Sproeivoorziening

| doel |  | : | het reinigen van de roostergoedinstallatie |
| --- | --- | --- | --- |
| leveringsomvang |  | : | sproeiers |
|  |  |  | leidingwerk en appendages en instrumenten |
|  |  |  | spoelwaterpomp (indien noodzakelijk) |
| sproeiwater: (koud) |  |  |  |
| sproei medium |  | : | bedrijfswater (gefilterd effluent, <100 micron) |
| spoelwaterverbruik | m3/h | : | 20 |
| beschikbare spoelwaterdruk | kPa | : | 500 |
| benodigde spoelwaterdruk | kPa | : |  |

### Sproeiers

| positie sproeiers |  | : | aan binnenzijde perforatierooster om het rooster te reinigen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bij afvoertrechter om de steile wanden schoon te spuiten |
|  |  |  | bij lekwateropvangbak van de roostergoedpers om de bak schoon te spuiten |
| sproeiers |  | : | verstoppingsvrij type corrosiebestendig, slijtvast |
| nozzles |  | : | roestvaststaal AISI 316 of kunststof, uitwisselbaar |

### Vetsmeerapparaat

| positienummer |  | : | VA1030 en VA1050 |
| --- | --- | --- | --- |
| doel |  |  | het voorzien van vetsmering van de lagers van de roostergoedreiniger |
| opstelling |  | : | nabij roosters |
| systeem |  | : | vetpomp, elektrisch gedreven, geschikt voor buitenopstelling |
| fabricaat |  | : | Ambi of gelijkwaardig |
| inhoud vetreservoir |  | : | minimaal voor 1 maand smering |
| capaciteit vetpomp |  | : | instelbaar |
| materiaal vetleiding |  | : | RVS AISI 316 |
| voorzieningen |  | : | vetreservoir |
|  |  |  | indicatie vulling vetreservoir |
|  |  |  | (verzamel) storingssignaal |

### Leidingwerk en appendages

| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s, lijsten, tekeningen en zoals hierna vermeld bedrijfswater vanaf terreinleiding (maaiveld, inclusief overgangskoppeling) t/m paneel in appendage Omkasting sproei- en spoelwaterleidingen naar toepassingsplaatsen voor de roosters tracing en isolatie van leidingen en appendages |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diameters |  | : | zie P&ID en lijsten |  |
| drukklasse | bar | : | PN10 |  |
| verbindingen |  | : | ≥DN50 met flenzen <DN50 fitten |  |
| conservering |  | : | volgens conserveringsschema in- en uitwendig |  |
| leidingondersteuningen |  | : | thermisch verzinkt staal leidingen isoleren van de draagbeugels door middel van rubber pakking (neopreen) |  |
| Materiaal sproeiwaterleiding |  | : | in terrein en door besloten en natte ruimten: HDPE droge binnenruimte: /roestvast staal AISI 304L /thermisch verzinkt staal |
| Materiaal in te storten delen |  |  | /PP /PVC (67% kringloop) /mantelbuis met CSD pluggen |
| aansluiting |  | : | met afsluiter en aftap |
| nevenbestanddelen |  | : | in elke aftakking moet worden opgenomen: |
|  |  |  | een kogelkraan |
|  |  |  | een magneetafsluiter |
|  |  |  | een reduceerventiel |

#### afsluiter bedrijfswater

| systeem |  | : | eendelige kogelkraan, volle doorlaat |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| materiaal |  | : | roestvast staal AISI 304 |
| aantal / diameter |  | : | zie P&ID en lijsten |
| bediening |  | : | Hand |
| toebehoren |  | : |  |

#### drukreduceer

| systeem |  | : | veerbelast regelmembraan |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| capaciteit | m3/h | : | ………….. t.b.v. sproeiers: ………….. t.b.v. transportgoot: (door leverancier te bepalen) |
| materiaal |  | : | roestvast staal AISI 304 |
| aantal / diameter |  | : | zie P&ID en lijsten |
| bediening |  | : | veer |
| toebehoren |  | : | manometer voor instellen druk |

#### flow indicator/schakelaar

| systeem |  | : | transparante verticale meetbuis met drijflichaam en variabele doorlaat |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| materiaal |  | : | meetbuis transparant houder roestvast staal AISI 304 |
| aantal / diameter |  | : | zie P&ID en lijsten |
| toebehoren bij FISA |  | : | flow schakelaar, signalering bij onderschrijden minimum flow |

#### magneetventiel

| systeem |  | : | opgebouwd 3/2 ventiel, veerretour |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | standaard voor verbruiker |
| type |  | : |  |
| materiaal |  | : | roestvast staal AISI 304 |
| diameter |  | : | afstemmen op verbruiker |
| aantal |  | : | per verbruiker, zie P&ID en lijsten |
| bediening |  | : | elektromagneet, 230 V, 50 Hz |
| beschermklasse |  | : | IP54 |
| montage |  | : | opgebouwd op verbruiker |
| toebehoren |  | : | knop voor noodhandbediening |

### Appendagekast

| systeem |  | : | lokaal geïsoleerde kast t.b.v. het vorstvrij montage van watervoorziening bij roostergoedverwijdering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| materiaal |  | : | HDPE kast scharnieren en slot roestvast staal |  |
| materiaal |  | : | glasvezelversterkt polyester |
| uitvoering |  | : | geïsoleerd; gesloten met rubber afdichting |
| leidingdoorvoeren |  | : | onderin de kast, middels CD plug |  |
| kabeldoorvoeren |  |  | onderin of zijkant, middels kabelwartel |  |
| nevenlevering |  | : | deurvergrendeling met cilinderslot; |
|  |  |  | elektrische kastverwarming met thermostaat |

#### verwarming appendagekast

| systeem |  | : | elektrische verwarming |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | HE1060 |
| vermogen | W | : |  |
| voeding | V, Hz | : | 230, 50 |
| beschermklasse |  | : | spatwaterdicht |
| toebehoren |  | : | aangebouwde temperatuurschakelaar |

### Tracing en isolatie

| Leveringsomvang |  | : | Het leidingwerk met appendages van de sproeiwaterinstallatie dienen te worden voorzien van verwarmingsband en een isolatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwarmingsband: |  |  |  |
| positienummer |  | : | TC1034 / TC1036 / TC1044 / TC1046 |
| aantal |  | : | 4 |
| doel |  | : | ter voorkoming van bevriezing leidingen en appendages |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | - zelfregelend verwarmingsbandkabel onder de leidingen, appendages omwikkelen |
|  |  |  | leidingen en appendages gedeeltelijk omwikkelen met aluminium tape |
| warmte-afgifte | W/m | : | 10 bij +5°C |
| elektrische aansluiting |  | : | 230 V/50 Hz vanaf aansluitdoos met elektrische voeding geleverd en aangebracht door elektrotechnische aannemer |
| Thermische isolatie |  |  |  |
| systeem |  | : | isolatiemateriaal, spatwaterdicht omhult met aluminium beplating |
| toepassing |  | : | leidingwerk (buiten verwarmde ruimten) dat vol water blijft staan en beveiligd moet worden tegen bevriezen |
| uitvoering isolatie |  |  | aluminium beplating, conform voorschrift |
| isolatiemateriaal |  | : | 40 mm steenwol of gelijkwaardig |
| aluminium plaat |  | : | afwaterend aangebracht |
| toebehoren |  | : | naden afkitten |

### Bordes

| Leveringsomvang |  | : | Een verrijdbaar onderhoudsbordes met leuningwerk t.b.v. de roostergoedreinigers. Onderhoudsbordes voorzien van een remsysteem. |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| doel |  | : | T.b.v. de bereikbaarheid van de sproeiers en het perforatierooster. Het kunnen onderhouden van de roostergoedreiniger en de sproeiers |
| materiaal |  | : | aluminium tranenplaat |
| bordes |  | : | verrijdbaar onderhoudsbordes; platform hoogte 1500 mm; breedte 800mm; gepositioneerd tussen de twee roosters. |
| leuningen |  | : | hoogte 1100 mm |
| uitvoering leuning en bordesroosters |  | : | conform standaard details Rijnland (Tab 5), leuningen volgens standaarddetail D43.1014A zoals omschreven in 3.1 Civiel- Bouwkundig Technische werkbeschrijving zuiveringskring Nieuwe Wetering |

### Bestanddelen elektrotechnische installatie rooster

| systeem |  | : | roosteraandrijving, sproeisysteem, transportwatersysteem en borstel worden gestuurd op basis van extern besturingssysteem |
| --- | --- | --- | --- |
| koppelvlak signalen met centrale besturing |  | : | alles via centrale besturing |
| leveringsomvang |  | : | bijdrage aan besturingsplan, dat door derden voor commentaar wordt aangeleverd schema van bedradingscodering installatie asbelastingsmonitor / koppelbeveiliging klemmenkasten, en een roestvast stalen rek / voetsteun waaraan de klemmenkasten worden gemonteerd (klemmenkasten niet direct op demontabele panelen tegen de machine bevestigen) bekabeling machines vanaf een klemmenkast tot verbruikers en instrumenten in de machine, inclusief roestvast stalen kabelbuizen |
| leveringsomvang derden |  | : | voedingskabels en signaalkabels vanaf schakelruimte tot klemmen op de machines nood(stop)schakelaar bij elk rooster niveaumetingen centrale besturing |
| asbelastingsmonitor: |  |  |  |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| montage |  | : | in schakelkasten blowergebouw |
| klemmenkast |  | : | volgens voorschrift geschikt voor buitenopstelling in corrosieve omgeving kabelinvoer onderzijde, middels wartels scharnierende deur met vergrendeling en slot geschroefd materiaal kast /staal geconserveerd beschermklasse IP55 |
| machinebedrading |  | : | standaard leverancier aansluiten in de kast op genummerde klemmen voorzien van adercodering |

## Roostergoedwaspers

| Positienummer |  |  | RP1030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doel |  |  | Het uitwassen van organisch materiaal uit roostergoed, het ontwateren van roostergoed en het verkleinen van het volume van het roostergoed Nieuw geplaatst wordt een roostergoedwaspers. De roostergoedwaspers wast, ontwaterd, verdicht en transporteert het roostergoed. Het roostergoed wordt via een persleiding getransporteerd naar een container. Om verstoppingen te voorkomen de persleiding zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de container brengen. |
| Aantal |  |  | 1 stuks |
| Medium |  |  | Roostergoed met water |
| Principe |  |  | Schroef met was en perszone |
| Verwerkingscapaciteit | m3/h |  | 3-4 |
| Schroefdiameter | mm |  | Ø 300 |
| Lengte waszone | mm |  | 300 |
| Lengte perszone | mm |  | 750 |
| Instortopening (2x) | mm |  | L x B = 600 x 400 |
| Totale invoer lengte | mm |  | ca. 3500 |
| Spoelwaterdruk | kPa |  | 300-500 |
| Waswaterverbruik | kPa |  | ± 5 m3/uur bij 300 |
| Drogestof uittrede |  |  | 30-50 % |
| Uitspoeling fecaliën |  |  | 60-90 % |
| Volume reductie |  |  | 40-80 % |
| Materiaal trog |  |  | RVS AISI 316 |

### Uitvoering

| systeem |  | : | elektrisch gedreven schroefpers, met een was, transportzone en een perszone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| capaciteit | m3/h | : | 3-4 |  |
| ondersteuning |  | : | RVS AISI 316 frame |  |
| wassectie |  | : | geperforeerde cilinder, waarin het roostergoed wordt ontvangen en gewassen met bedrijfswater |  |
| Waswaterverbruik | m3/h | : | 5 |  |
| benodigde spoelwaterdruk | kPa | : | 300 |  |
| ontwateringssectie |  | : | geperforeerde cilinder, waarin aan de ene zijde het roostergoed geperst wordt en aan de andere zijde een tegendruk wordt opgebouwd |  |
| lekwater |  | : | opvangen en afvoeren naar de aanvoergoot van het rooster |  |
| uitworp |  | : | het geperst roostergoed bovenin de container werpen |  |
| afdekking |  | : | de afstort van rooster en de invoer van roostergoedpers geheel afdekken |  |
| inspectieluik |  | : | scharnierend met sluiting, aanbrengen op de afdekking |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 70, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

### Aandrijving

| systeem |  | : | motorreductor |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Nord, SEW, Bauer of gelijkwaardig |
| opstelling |  | : | haakse motor opstelling t.b.v. maximaliseren doorgang |
| type |  | : |  |
| toerentallen: |  |  |  |
| motor | min-1 | : | (< 1000) |
| uitgaande as motorreductor | min-1 | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | 3,0 |
| spanning | V | : | 3 x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 100.000 |
| opstellingswijze |  | : | gemonteerd op frame van de pers |
| koppeling |  | : | type slipkoppeling |
| beveiligingen |  | : | nader te specificeren door leverancier. Ook een bijbehorend besturingsplan moet worden toegeleverd. |

### Leidingwerk en appendages

| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en de tekeningen en zoals hierna vermeld |
| --- | --- | --- | --- |

### Afvoerpersleiding

| materiaal |  | : | roestvaststaal AISI 316L |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | conform voorschriften |
| tracé |  | : | vanaf de roostergoedwaspers naar de opgestelde container |
| diameter |  | : | overeenkomstig de aansluiting op de pers, eventueel verwijd uitvoeren |
| afworp |  | : | de persleiding eindigt aansluitend op de roostergoedcontainer |

### Lekwaterafvoer

| materiaal |  | : | PVC |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| tracé |  | : | vanaf roostergoedpers t/m vloerdoorvoer vóór rooster |
| diameter | mm | : | Ø 50 |
| nevenbestanddelen |  | : | vloerdoorvoerstuk |

### Tracing en isolatie

| Leveringsomvang |  | : | Het leidingwerk met appendages van de roostergoedwaspers dienen te worden voorzien van verwarmingsband en een isolatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwarmingsband: |  |  |  |
| positienummer |  | : | TC1045 / TC1047 / TC1048 |
| aantal |  | : | 3 |
| doel |  | : | ter voorkoming van bevriezing leidingen en appendages |
| fabrikaat |  | : | Raychem |
| type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | - zelfregelend verwarmingsbandkabel onder de leidingen, appendages omwikkelen |
|  |  |  | leidingen en appendages gedeeltelijk omwikkelen met aluminium tape |
| warmte-afgifte | W/m | : | 10 bij +5°C |
| elektrische aansluiting |  | : | 230 V/50 Hz vanaf aansluitdoos met elektrische voeding geleverd en aangebracht door elektrotechnische aannemer |
| Thermische isolatie |  |  |  |
| systeem |  | : | isolatiemateriaal, spatwaterdicht omhult met aluminium beplating |
| toepassing |  | : | leidingwerk (buiten verwarmde ruimten) dat vol water blijft staan en beveiligd moet worden tegen bevriezen |
| uitvoering isolatie |  |  | aluminium beplating, conform voorschrift |
| isolatiemateriaal |  | : | 40 mm steenwol of gelijkwaardig |
| aluminium plaat |  | : | afwaterend aangebracht |
| toebehoren |  | : | naden afkitten |

## Roostergoedcontainer

Nieuw gerealiseerd moet worden een roostergoedinstallatie. Het afgevangen roostergoed vanuit de roostergoedinstallatie wordt opgeslagen in een container met vulschroef.

### Ontwerpgegevens

| Positienummer |  |  | PC1060 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doel |  |  | Het uitwassen van organisch materiaal uit roostergoed, het ontwateren van roostergoed en het verkleinen van het volume van het roostergoed |
| Aantal |  |  | 1 stuks |
| Medium |  |  | roostergoed |

| type container |  | : | gesloten stalen container |
| --- | --- | --- | --- |
| wijze van vulling |  | : | automatisch met asloze vulschroef |
| wijze van verlading |  | : | met afzetwielen en haak op de vrachtauto |
| wijze van ledigen |  | : | met scharnierbare achterklep, rondom waterdicht |
| inhoud | m3 | : | ca. 24 (roostergoed) |
| capaciteit vulschroef | m3/h | : | ca. 5 |
| geluidbronsterkte Lwr van de aandrijving | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

### Uitvoering

| fabrikaat |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : |  |
| afmetingen, inwendig | mm | : | LxBxH; 6000x2300x1500 |
| wanddikte bodem | mm | : | 5 |
| wanddikte wanden | mm | : | 3 |
| materiaal |  | : | staal; 235JR G2 |
| voorzieningen |  | : | toegangstrap naar dak; lekwaterdicht met rvs-profiel en rubber; dak van aluminium tranenplaat; inspectieluik 600 x 600 ter plaatse van trekhaak, luik uitvoeren in staal; lekwater aftapmogelijkheid (Storz koppeling) aan de ‘haakkant’ van de container, door middel van flexibele verbinding aan te sluiten op de terreinriolering. inspectiedeksel volle vulling; afsluitbare plaatafsluiter in de vulopening met gasveer. |
| vulschroef: |  |  |  |
| type |  | : | asloze schroef met aandrijving |
| diameter | mm | : | 280 |
| materiaal |  | : | S355 J2 G3 |

### Aandrijving

| systeem |  | : | motorreductor |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S2 |

### Rijplaten

| tracé |  | : | vanaf afzetpunt container tot vulpunt |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 2, linker- en rechterplaat |
| lengte | mm | : | ≥ 7000 |
| breedte | mm | : | 500 |
| dikte | mm | : | 10 |
| materiaal |  | : | staal; thermisch verzinkt |
| voorzieningen |  | : | geleidestrip |
|  |  |  | eindnok |
|  |  |  | ankerbouten |

## Afdekking roostergoedkanaal

| doel |  | : | Het luchtdicht afdekken van de roostergoedkanalen zodat deze beloopbaar zijn en kunnen worden afgezogen |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal afdekking |  | : | Aluminium tranenplaat |
| eisen en uitvoering |  | : | Zie paragraaf 43.00 zoals omschreven in 3.1 Technische werken Civiel Bouwkundig |
| conservering |  | : | Zie paragraaf 43.29 zoals omschreven in 3.1 Technische werken Civiel Bouwkundig |

### Tekeningen

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

een overzicht van de metaalconstructie, met maat- voering;

van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat

onderdeel;

de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en

tussen de onderdelen;

de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen,

ankers, strippen, gaten ed.;

de volledige conservering en/of afwerking;

de merknummers;

de details van de aansluitingen op naastliggende constructies;

de bevestigingsmiddelen.

### Berekeningen

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening metaalconstructie (NEN 6770) en aluminiumconstructies (NEN 6710), o.a.:

(rooster)bordessen;

roosters;

veiligheidsroosters;

afdekkingen;

luiken;

trappen en ladders;

schuiven;

eventuele ondersteuningen.

Uitgangspunten voor de berekening(en):

hoofdberekening constructief ontwerp welke in bijlage 7 van het bestek zijn bijgevoegd;

alle beloopbare delen (tenzij dit anders is aangegeven) berekenen op een belasting van 3 kN/m2 of een puntlast van 3 kN;

de doorbuiging mag ten hoogste 1/250 van de over- spanning bedragen.

De controleberekeningen dienen te omvatten:

de controle van de gekozen profielen;

bepaling van de hoogte van de draagstaven van de roosters;

berekeningen van de bout- en lasverbindingen;

berekening van de benodigde verankering (stek- ankers).

### Luiken

| systeem |  | : | aluminium vlakluik |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal | stuks | : | 6 |
| dagmaat | mm | : | 1000 x 1000 |
| aantal | stuks | : | 1 |
| dagmaat | mm | : | 2000 x 1000 |
| materiaal |  | : | aluminium luik roestvaststalen omranding roestvaststalen veiligheidsrooster |
| Uitvoering volgens detailbladen |  | : | conform standaard details Rijnland (tab 5): - APD 04 011 aluminium vlakliggend luik, - APD 04 021 aluminium handgrepen voor vlakliggend luik, - APD 04 023 knevel voor vlakliggend luik - APD 05 012 aluminium vlakliggend luik, gasdicht - APD 05 025 buffer voor aluminium luik - APD 06 003 rvs omranding voor gasdicht luik vlakliggend - APD 16 006 veiligheidsrooster in luikomranding - APD 16 007 veiligheidsrooster in luikomranding details |
| toebehoren |  | : | - Alle toebehoren zoals aangegeven op tekening en standaard details, o.a. bevestigingsmiddelen, neopreen celrubber etc. |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |
| pictogrammen |  | : | waarschuwingsstickers aanbrengen volgens algemene veiligheidsnormen en machinerichtlijn |
| aardingsnok |  | : | in te voorzien |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

container inwendig volgens voorschrift;

container uitwendig volgens voorschrift.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

algemene uitvoering en conservering.

Na beproeving ten behoeve van de oplevering (SAT):

beproeving van de capaciteit door analyse belegging en verval.

algemene uitvoering en compleetheid;

beproeving van de besturingen en beveiligingen.

uitvoering conservering;

sterkte- en dichtheidstest leidingwerk;

testen reinigingssystemen en transportsysteem

testen beveiligingen.

# Automatische kanaalschuif roostergoedkanaal

Voor elk rooster dient een automatische schuif te worden opgenomen. De schuif dient voor het afsluiten van het roostergoedkanaal.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

Twee schuiven;

een geleidingsframe:

het bewegingswerk;

de aandrijving;

de omkasting;

de nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—710 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | MV1010 / MV1011 |  |
| opstelling |  | : | in aanvoerkanaal naar roostergoedinstallatie |
| medium |  | : | Onbehandeld influent |

### Ontwerpgegevens

| kanaalbreedte | mm | : | 1.200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| peil bodem | m NAP | : | -0,750 |  |
| peil betondek | m NAP | : | 0,500 |  |
| verstelhoogte | mm | : | 1.250 |  |
| schuif afmeting | mm | : | ca. 1.300 x 1.200 |  |
| schuifsnelheid | m/s | : | 0,002 |  |
| berekeningsgrondslag |  |  | Wrijving en andere verliezen door aannemer te bepalen, ter goedkeuring aan de directie overleggen. |  |
|  |  |  | Het waterniveau kan eenzijdig op de schuif in hoogste stand staan (niveau bovenkant dek) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van de aandrijving | dB(A) | : | < 70, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Schuif

| principe |  | : | verplaatsbare schuif in geleidingsframe met aandrijfmechanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| samenstelling |  | : | uit plaat en profiel materiaal |
| materiaal |  | : | roestvaststaal AISI 316L |
| afdichtingsprofiel |  | : | - aan beide zijden en boven- en onderzijde van de schuif (gemonteerd op schuif) - schuif vierzijdig dichtend bij 5 meter waterkolom, dubbelkerend - waterdicht conform DIN19569-4 Tabelle 1, Dichtheids-Klasse 4. |
|  |  |  | - materiaal, kunststof strips en/of speciaal rubberprofiel in rioolwater bestendige uitvoering |

## Geleiding

| samenstelling |  | : | in te storten U-profiel, voorzien van betonankers en gasdichte aansluiting op de lining van de betonwanden met RVS hoeklijnen (zie detail hieronder) met neopreen celrubber. Ankers hoeklijnen op beton voorzien van volgplaten voor gasdichte afdichting anker op hoeklijn i.v.m. gasdichte aansluiting achterliggende lining. |
| --- | --- | --- | --- |
| onderaanslag |  | : | in te storten omgekeerd U-profiel met ontluchtingsgaten en betonankers |
| materiaal |  | : | roestvaststaal AISI 316L |

| Geleiding schuif in betonsponning (wand) | Geleiding schuif in betonsponning (bodem) | Legenda |
| --- | --- | --- |

### Bewegingswerk

| samenstelling |  | : | centrale as met één schroefspindelblok, een niet stijgende schroefspindel en de aandrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal algemeen |  | : | roestvaststaal AISI 316L |
| materiaal spindelmoerblok |  | : | Brons RG-7 voorzien van aansluiting vetsmeernippel (verlengd tot boven dek) |
| schroefspindels |  | : | het deel dat in het medium komt glad uitvoeren de spindel moet bij een geopende schuif afgeschermd zijn (in buis) |
| lagering |  | : | kogel- of rollenlagers, water- en stofdicht |
| smering |  | : | vlakke vetnippels |

### Aandrijving

| Algemeen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bestanddelen |  | : | tandwielkast |
|  |  |  | elektrische aandrijving |
| Tandwielkast |  |  |  |
| fabrikaat |  | : | Auama of gelijkwaardig |
| smering tandwielkast |  | : | dompeloliesmering |
| voorzieningen |  | : | ontluchtingsopening |
|  |  |  | vulopening |
|  |  |  | olie-aftap |
|  |  |  | peilglas |
|  |  |  | condensafvoer |
|  |  |  | e.e.a. geheel aangepast aan de opstellingshoek van de kast |
| lagertype |  | : | kogel- of rollenlagers |
| uitgangspunten voor de berekening |  | : | discontinu bedrijf |
|  |  |  | levensduur 50.000 uur |
|  |  |  | servicefactor 1,5 |
|  |  |  | bij de berekening uitgaan van nominaal vermogen elektromotor |
| Elektrische aandrijving |  |  |  |
| fabrikaat |  | : | Auma |
| type |  | : | /Aumamatic |
| uitvoering |  | : | twee instelbare eindschakelaars, clixon, verwarmingselement en mechanische overbelastingsschakelaar(s) voor beide richtingen |
|  |  |  | voorzien van automatische sturing door 4-20 mA signaal van extern |
|  |  |  | standsmelding |
|  |  |  | handbediening moet mogelijk zijn (mechanische vergrendeling) |
|  |  |  | zelfremmend, ook bij handbedrijf |
|  |  |  | een storingscontact; de schakelaar uitvoeren met omschakelcontacten geschikt voor 0-250 V, 0-2000 mA, 50 Hz |
|  |  |  | bij handbedrijf moet eindstand signalering mogelijk zijn en moet er een melding zijn |
| vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3 x 400/50 Hz |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermklasse |  | : | IP54 |
| bedrijfstype |  | : | S3 |
| dimensionering |  | : | het geïnstalleerde koppel dient minimaal het 2-voudige te zijn van het berekende benodigde koppel, bij het bewegen van de overstortklep |

### Omkasting

| Uitvoering |  | : | Het frame dat boven het dek uitsteekt opnemen in een aluminium omkasting. De aandrijving dient bereikbaar te zijn. |
| --- | --- | --- | --- |
| plaatdikte | mm | : | min. 3 |
| materiaal |  | : | aluminium of kunststof Polypropyleen |
| toegankelijkheid |  | : | afsluitbare deur/paneel t.b.v. inspectie |
| Opmerkingen |  | : | De omkasting gasdicht uitvoeren en aansluiten op de afdekking van het roostergoedkanaal |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

uitvoering conservering;

beproeving van de beveiligingen.

Testen goede werking installatie

# Mengers anaerobe ruimte

De nieuwe anaerobe ruimte bestaat uit 4 compartimenten, per compartiment dient een hyperboloïde menger te worden opgesteld. De mengers dienen te worden uitgevoerd als top-entry in centrale opstelling. Per menger dient een opbouwluik (hijsluik) met veiligheidsrooster toegepast te worden. De hyperboloïde mengers hebben de volgende functies:

het suspenderen van slib/afvalwatermengsel;

het homogeniseren van retourslib en influent;

het homogeniseren van slib/afvalwatermengsel uit beluchtingstank met slib/afvalwatermengsel uit de anaerobe en selector tanks;

het in stand houden van de vlokstructuur.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

verticale mengers elk met:

  - het roerwerk met verticale as

  - de aandrijving met lagerstoel en fundatieplaat;

  - rvs regenkap boven aandrijving

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E -- 720 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekeningen |  | : | - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101 - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1102 - NW-RHD-027-921_11-DR-C-1103 |
| positienummer |  | : | - MX2010 / MX2020 / MX2030 / MX2040 |
| Opstelling |  | : | In de anaerobe ruimte. |
| Medium |  | : | afvalwater / retourslibmengsel / actiefslibmengsel |

### Ontwerpgegevens anaerobe ruimte

| afmetingen anaerobe ruimte per compartiment |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - inhoud | m3 | : | 152 (totale anaerobe ruimte circa 608) |
| - breedte | mm | : | 6.000 |
| - lengte | mm | : | 6.500 |
| - hoogte | mm | : | 5.250 |
| - waterdiepte maximaal | mm | : | 4.550 |
| - waterdiepte minimaal | mm | : | 3.950 |
| peilen: |  | : |  |
| - max. vloeistofpeil | mNAP | : | -0,85 |
| - min. vloeistofpeil | mNAP | : | -1,45 |
| - overstort NAP | m | : | -1,75 |
| - bovenkant dek | mNAP | : | -0,15 |
| - bodem | mNAP | : | -5,40 |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55 in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999 |

## Roerwerk anaerobe tanks

| systeem |  | : | topflens roerwerk met verticale as |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | ENTEC, EKATO gelijkwaardig |
| aantal |  | : | 4 |
| type |  | : | hyperboloïde |
| toerental | min.-1 | : |  |
| tipsnelheid | m/s | : | max. |
| pompdebiet | m3/h | : |  |
| rendement | % | : |  |
| gemiddelde stroomsnelheid over de bodem | m/sec. | : | 0,3 |
| afmetingen: |  |  |  |
| diameter | mm | : | 2.000 |
| aslengte | mm | : | ca. 5.000 |
| materialen: |  |  |  |
| roerwerk |  | : | roestvaststaal |
| as |  | : | roestvaststaal |
| bevestigingsmiddelen |  | : | RVS AISI 316 |

### Aandrijving roerwerk anaerobe tanks

| systeem |  | : | motorreductor met tankwielkast |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| toerental motor | min.-1 | : | ( 1500) |
| toerental uitgaande as | min.-1 |  |  |
| opgenomen vermogen | kW | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca.0,75 |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| rendement | % | : | IE3 |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| lagering |  | : | kogel- en rollenlagers |
| voorzieningen |  | : | aftapopening olie |
|  |  |  | vulopening olie |
|  |  |  | controle opening olie |
| voorzien van |  | : | - RVS regenkap |
| Fundatieplaat: |  |  |  |
| opstelling |  | : | voor afsteuning van de aandrijving op het betondek |
| materiaal |  | : | RVS AISI 316 |
| bevestigingsmiddelen |  | : | RVS AISI 316 |

## Opbouw luiken

| systeem |  | : | aluminium opbouwluik met knevels |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal | stuks | : | 4 |
| dagmaat | mm | : | 1000 x 2200 |
| materiaal |  | : | aluminium luik roestvaststalen omranding roestvaststalen veiligheidsrooster |
| uitvoering volgens detailbladen |  | : | conform standaard details Rijnland (tab 5): - APD 05 022 knevelconstructie opliggend aluminium luik - APD 05 011 aluminium luik, gasdicht - APD 05 021 scharnier opliggend aluminium luik - APD 05 023 hangslotbevestiging opliggend aluminium luik - APD 05 023 uitzetter voor opliggend aluminium luik - APD 05 025 buffer voor aluminium luik - APD 06 00? rvs omranding voor gasdicht opliggend aluminium luik - APD 16 003 veiligheidsrooster in luikomranding - APD 16 007 veiligheidsrooster in luikomranding details |
| toebehoren |  | : | - Alle toebehoren zoals aangegeven op tekening en standaard details, o.a. bevestigingsmiddelen, neopreen celrubber etc. |
| opmerkingen |  |  | - De mengers kunnen niet als een unit worden geplaatst, maar de mengonderdelen dienen afzonderlijk te worden gemonteerd. Hiervoor per menger een hijsoog (250kg) aanbrengen aan de onderzijde van het betondek van de anaerobe ruimte. Het hijsoog van buitenaf goed bereikbaar te zijn via de luiksparing. |

### Berekeningen

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening metaalconstructie (NEN 6770) en aluminiumconstructies (NEN 6710), o.a.:

roosters;

veiligheidsroosters;

luiken;

eventuele ondersteuningen.

Uitgangspunten voor de berekening(en):

hoofdberekening constructief ontwerp welke in bijlage 7 van het bestek zijn bijgevoegd;

alle beloopbare delen (tenzij dit anders is aangegeven) berekenen op een belasting van 3 kN/m2 of een puntlast van 3 kN;

de doorbuiging mag ten hoogste 1/250 van de over- spanning bedragen.

De controleberekeningen dienen te omvatten:

de controle van de gekozen profielen;

bepaling van de hoogte van de draagstaven van de roosters;

berekeningen van de bout- en lasverbindingen;

berekening van de benodigde verankering (stek- ankers).

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

conservering.

beproeving van de beveiligingen.

Testen goede werking installatie.

# Puntbeluchter

De bestaande puntbeluchters inclusief toebehoren dienen te worden verwijderd. Er dienen nieuwe puntbeluchters toegepast te worden. De bestaande aluminium Omkasting/overkapping over de aandrijving dient tijdelijk te worden gedemonteerd en weer teruggeplaatst te worden. De montage dient te worden uitgevoerd zonder de beluchtingstank leeg te zetten.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

twee beluchterwaaiers elk met;

  - transmissiekast;

  - elektromotor;

  - koppeling;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--730 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekeningen |  | : | NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301 - NW-RHD-027-921_32-DR-C-1302 |
| positienummers |  | : | PB3010 / PB3030 |
| opstelling |  | : | in de beluchtingstank |
| medium |  | : | Slib/afvalwater, ontdaan van roostergoed, maximale drogestof gehalte 0,8% |

## Ontwerpgegevens

| beluchtingstank |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| afmetingen beluchtingstank |  |  |  |
| - inhoud tank | m3 | : | 6.250 |
| - beenbreedte | mm | : | 7.000 |
| - beendiepte | mm | : | 3.450 |
| - kopdiepte | mm | : | 4.950 |
| peilen: |  |  |  |
| - max. waterpeil | m NAP | : | -1,58 (bij RWA + retourslibdebiet) |
| - gem. waterpeil | m NAP | : | -1,62 (bij DWA + retourslibdebiet) |
| - min. waterpeil | m NAP | : | -1,69 (peil overstortdrempel) |
| - betondek tandwielkast | m NAP | : | -0,15 |
| Zuurstof inbrengend vermogen per beluchter; |  |  |  |
| maximaal | kgO2/h | : | 150 |
| nominaal | kgO2/h | : | 125 |
| minimaal | kgO2/h | : | 50 |

### hoofdgegevens

| zuurstofinbrengend vermogen per beluchter; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - maximaal | kgO2/h | : | @ |
| - bij max. toerental | min-! | : | - @ |
| - bij max. waterpeil | m NAP | : |  |
| - bij dompeldiepte | mm | : |  |
| - minimaal | kgO2/h | : | @ |
| - bij min. toerental | min-! |  | (max. 50% van max. toerental) |
| - bij max. waterpeil | m NAP |  |  |
| - bij dompeldiepte | mm |  |  |
| - in grafiekvorm | kgO2/h | : | in te dienen |
|  |  |  | - belasting bij hoog en laag toeren |
|  |  |  | - belasting bij maximaal, gemiddeld en minimum waterpeil |
| rendement |  | : | min. 2 kgO2/kW (beluchteras) |
| waaierdiameter | mm | : | ca. 2.500 |
| fabrikaat |  | : | Hubert, Boeg of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| toerental | min-1 | : | ca. 40 |
| ontwerpgrondslagen: In verband met op de beluchter werkende krachten van hydraulische aard wordt erop gewezen dat deze werkt in de onmiddellijke nabijheid van een verticale tussenwand Het grootste dynamisch draaimoment (basis voor de berekening van de transmissiekracht) volgt uit door de elektromotor te leveren koppel. Dit draaimoment wisselt een oneindig aantal malen met +20% en -20% van de nominale waarde bij vollast. Alle overige belastingen (basis voor de berekening van de berekening van de transmissiekracht) wisselen een oneindig aantal malen van richting |  |  |  |
| belastingen in het zwaartepunt van de beluchter: |  |  |  |
| grootste dynamische draaimoment | Nm | : |  |
| grootste dynamische opwaartse kracht | N | : |  |
| grootste statische opwaartse kracht | N | : |  |
| grootste dynamische neerwaartse kracht | N | : |  |
| grootste statische neerwaartse kracht | N | : |  |
| grootste dynamische radiale kracht | N | : |  |
| De inschrijver is geheel verantwoordelijk voor de door hem aan te geven grootte van deze krachten ongeacht de wijze waarop hij ze bepaalde. |  |  |  |

## Beluchterschotel

| plaatdikte waaier | mm | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| plaatdikte | mm | : |  |
| waaierschoepen | mm | : |  |
| balanceren |  | : | statisch uitbalanceren voor de montage |
| constructie |  | : | zodanig, dat aangroei of afzetten van vaste stof tot een minimum wordt beperkt |
| gewicht waaier | kg | : |  |
| hijsogen |  | : | 3 stuks aan bovenzijde beluchter |
| materiaal |  | : | S235JR |

## Aandrijving

### Transmissiekast

| fabrikaat |  | : | Hansen, Siemens of gelijkwaardig |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : |  |
| opstelling |  | : | verticaal |
| max. door te leiden vermogen | kW | : | ca. 150 kW |
| rendement |  | : | max. , min |
| reductieverhouding |  | : |  |
| aantal reductietrappen |  | : |  |
| toerental ingaande as | min-1 |  | ( 1000) |
| toerental uitgaande as | min-1 |  |  |
| servicefactor |  | : | 2 (gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen) |
| L10h levensduur lagers | h | : | 100.000 |
| Levensduur tandwielen | h | : | 100.000 |
| gewicht | kg | : |  |
| materialen: |  |  |  |
| assen |  | : |  |
| tandwielen |  | : |  |
| huis |  | : |  |

Uitgangspunten transmissiekastberekening

er moet gerekend worden op een sterk intermitterend bedrijf: gedurende lange perioden kan zich bij herhaling de situatie voordoen dat in een tijdinterval van ca. 10 minuten elke beluchter éénmaal wordt stilgezet en éénmaal wordt gestart

overigens werken de beluchters veelvuldig en gedurende lange tijd op vollast en treden stootbelastingen op

op beluchter werkende krachten van wisselende grootte en richting, e.e.a. zoals door inschrijver te bepalen en er daarbij van uitgaande dat deze krachten gelijktijdig optreden

in de berekeningen moet verdisconteerd zijn de volle grootte en het stootvormige karakter van het koppel dat de motor na bekrachtiging bij aanlopen afgeeft

wormwieloverbrengingen mogen niet in het systeem voor de aandrijving van de beluchters gebruikt worden

de aannemer dient op verzoek de detailberekeningen en de torsietrillingsberekeningen te overleggen.

### Smering

| Type smering: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tandwielen |  | : | dompeloliesmering en/of omloopsysteem |
| lagers |  | : | als tandwielen, echter waar nodig ook vetsmering toegestaan |
| oliepomp |  |  |  |
| fabrikaat/type |  | : |  |
| olieleidingen |  | : | in te voorzien inclusief appendages met: oliefilter, flowschakelaar. |
| aftap voorziening |  | : | indien olieaftap moeilijk bereikbaar dan wel onder de brug gesitueerd: met afloopslang en mini-handpompje uit te rusten t.b.v. aftappen vanaf bovenkant bordes |
|  |  |  | magneetplug in oliesysteem |
| in- en uitgaande assen van resp. de motor- en beluchterzijde |  | : | doeltreffende afdichting tegen indringen van vaste stof en water |
|  |  |  | niet toegestaan zijn afdichtingsmiddelen die insnijding van de as kunnen veroorzaken |
|  |  |  | afdichtingsconstructie zodanig dat levensduur tenminste 5 jaar bedraagt |
| Verwarming |  | : | de mogelijkheid moet aanwezig zijn om de kast te verwarmen door later in of tegen de bodem of zijwanden van de kast aan te brengen elektrische verwarmingselementen |
| bij toepassing druk-smering: |  |  |  |
| manometer | fabr. | : |  |
|  | type | : |  |
| pressostaat | fabr. | : |  |
|  | type | : |  |

### Elektromotor

| fabrikaat |  | : | ABB, Siemens of gelijkwaardig |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : | KA motor, geschikt voor frequentie bedrijf |
| toerental | min.-1 | : | ( 1500) |
| benodigd asvermogen | kW | : |  |
| rendement bij vollast | % | : | IE4 |
| cos-phi bij vollast |  | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | 75 - 90 |
| spanning | V | : | 400, 50 Hz |
| aanloopstroom | A | : |  |
| nominaalstroom | A | : |  |
| wijze van aanlopen |  | : | frequentie omvormer |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| omgevingstemp. | °C | : | -10, +30 |
| gewicht | kg | : |  |
| @ beveiliging |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

Koppeling tussen transmissiekast en elektromotor

| fabrikaat |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | elastisch |
|  |  |  | de aan slijtage onderhevige delen, uitwisselbaar zonder demontage van de elektromotor en tandwielkast |
|  |  |  | voorzien van plaatstalen beschermkast |
| uitbalanceren |  | : | koppeling dynamisch uitbalanceren waarbij Veff 6,3 mm/s volgens VDI 2056 |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de Algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

controle laswerk;

laagdiktemeting conservering.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

beproeving van de beveiligingen;

controle op goede werking.

door de opdrachtgever kan een zuurstofmeting worden verricht.

# Voortstuwer beluchtingstank

De voortstuwer in de beluchtingstanks worden een op een vervangen. De voortstuwer wekt een stroming op in de beluchtingstank houdt deze in stand.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

Eén voorstuwers elk met:

  - propellor met aandrijving;

  - geleidebuissteun aan bordes

  - grijpstang met RVS trekkoord;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E – 740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  |  | VS3050 |
| opstelling |  | : | in de beluchtingstank BT3000 |
| medium |  | : | mengsel van afvalwater en retourslib |

### Ontwerpgegevens

| afmetingen beluchtingstank: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| inhoud BT3100 | m3 | : | 6.250 |
| beenbreedte | mm | : | 7.000 |
| beendiepte | mm | : | 3.020 (waterstand tot bodem) |
| peilen: |  |  |  |
| max. waterpeil | mNAP | : | -1,58 (bij RWA + retourslibdebiet |
| min. waterpeil | mNAP | : | -1,69 |
| overstort | mNAP | : | -1,69 |
| bovenkant bordes | mNAP | : | -1,15 |
| voortstuwer | mNAP | : | -3,09 (hart) |
| hoogte boven de bodem | mm | : | 1450 |
| bodem | mNAP | : | -4,60 |
| type beluchting |  | : |  |
| te garanderen stroomsnelheid in het kanaal | m/s | : | >0,25 met 1 voortstuwer in bedrijf en 2 beluchters uit bedrijf. De berekening dient bijgevoegd te worden |

## Hoofdgegevens

| systeem |  | : | propeller voortstuwer |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Xylem, ABS, KSB |
| type |  | : |  |
| toerental | min.-1 | : |  |
| afmetingen propeller: |  |  |  |
| aantal bladen |  | : | 2 |
| diameter | mm | : |  |
| materialen: |  |  |  |
| propeller |  | : | RVS/ gewapend kunststof |
| huis |  | : | gietijzer |
| as |  | : | RVS |
| bevestigingsmiddelen |  | : | RVS AISI 316 |

Aandrijving

| systeem |  | : | elektromotor met direct gekoppelde en geïntegreerde tandwielkast geschikt voor werking in het medium |
| --- | --- | --- | --- |
| toerental motor |  | : | ( 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca.4,3 |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP68 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| lagering |  | : | kogel- en rollenlagers |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000, gebaseerd op nominaal vermogen van de elektromotor |
| beveiliging |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |
|  |  |  | lekdetectie |
| asafdichtingen type |  | : | mechanical seal |
| voorzieningen |  | : | aftapopening olie |
|  |  |  | vulopening olie |
|  |  |  | controleopening olie |
| voedingskabel en signaleringskabel |  | : | NWPK snoer, lengte ca. 10 meter |

## Bevestiging

| systeem |  | : | Geleidebuis bestaand |
| --- | --- | --- | --- |
| geleiding |  | : | geleidebuis, vanaf de bodem beluchtingstank tot aan het bordes wordt gehandhaafd |
|  |  |  | Brug kan max. 3 cm doorzakken. |
| bevestiging aan bordes/brug |  | : | Geleidebuissteun vervangen |
| verstelling |  | : | Niet van toepassing |
| nevenbestanddelen |  | : | kabelgeleiding en bevestigingen |
|  |  |  | spanvoorziening voor het strak houden van de aansluitkabel |
| materialen |  | : | alle materialen roestvaststaal |

## Hijsdavit voortstuwer

| positienummer |  | : | nvt |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| type |  | : | hijsdavit |
| bedrijfslast | kg | : | 320 |
| opstelling |  | : | betondek / loopbrug |
| doel |  | : | de voortstuwer moet in en uit de beluchtingstank worden gehesen om deze op het dek te kunnen plaatsen hijswerk t.b.v. onderhoudswerkzaamheden |
| leveringsomvang |  | : | - draaibus met schroefdeksel - hijsdavit |
| Uitvoering |  |  |  |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| deelbaarheid |  | : | Niet van toepassing |
| materiaal |  | : |  |
| - hijsdavit |  |  | thermisch verzinkt staal / aluminium |
| - hijsketting |  | : | roestvaststaal |
| - draaibus |  | : | thermisch verzinkt staal / gietijzer |

## Grijpstang

| positienummer |  | : | nvt |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| type |  | : | grijpstang voorzien van rvs trekkoord |
| doel |  | : | De grijpstangen worden voorzien van beveiligingsschakelaars. Bij bediening van een grijpstang worden alle werktuigen van de beluchtingstank onmiddellijk uitgeschakeld. |
| opstelling |  | : | gemonteerd aan loopbrug |
| leveringsomvang |  | : | - Aluminium grijpstang uitvoeren conform APD 14 003 - RVS trekkoord verbonden met trekkoordschakelaars - hijsdavit |
| Uitvoering |  |  |  |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| deelbaarheid |  | : | Niet van toepassing |
| materiaal |  | : |  |
| - hijsdavit |  |  | thermisch verzinkt staal / aluminium |
| - hijsketting |  | : | roestvaststaal |
| - draaibus |  | : | thermisch verzinkt staal / gietijzer |

APD14 003 standaard detail

Vóór de voortstuwers worden, met het oog op veiligheid bij het ter water raken van personen, vaste grijpstangen geplaatst met daarvoor een boven het wateroppervlak gespannen trekkoord. Trekkoorden zijn verbonden met eindschakelaars met dwangmatig verbrekende contacten en herstelknop (veiligheidsschakelaar). Trekkoordschakelaars dienen uitgevoerd te worden als noodstroomketen.

De grijpstangen worden voorzien van beveiligingsschakelaars. Bij bediening van een grijpstang worden alle werktuigen van de beluchtingstank onmiddellijk uitgeschakeld.

Beluchtingstank: De vertikale afdekking met grijpstang voorzien van rvs trekkoord

ter plaatse van de puntbeluchter merk 43-232-11, 43-232-12, 43-232-13 en 43-232-14

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

dynamische beproeving van de davit, zoals bedoeld in de Machinerichtlijn, met een testlast van 1,1 x de werklast. De aannemer dient de testgewichten voor de beproevingen te leveren. Van de beproeving dient een bewijsstuk (beproevingsprotocol) en een kraanboek te worden geleverd.

# Slibruimer Nabezinktank NT4000

In de bestaande nabezinktank dient een nieuwe slibruimer gerealiseerd te worden. De slibruimer verplaatst het bezonken slib naar de slibzak in het midden van de tank.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

1 slibruimer elk met:

een ruimerbrug;

een middendraaipunt;

een loopwagen met aandrijving, sneeuwschuiver, obstakel- en wielslipbeveiliging;

de slibschuivers;

een inlooptrommel;

een deflectieplaat;

de gootborstels;

de drijflaagafvoerinrichting;

duikschot- overstortrand

een installatie voor het schoonmaken van de overstortrand;

de elektrotechnische installatie;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E --740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | RB4010 |
| Tekening |  | : | NW-RHD-027-921_41-DR-C-1410 NW-RHD-027-921_41-DR-C-1411 |
| opstelling |  | : | in de nabezinktank |
| medium |  | : | belucht actief slib met een ds-gehalte van ca 0,8%ds |
| geluidbronsterkte Lwr van de aandrijving | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

### Ontwerpgegevens

| peilen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - waterstand | m NAP | : | -2,10 |
| - looprand | m NAP | : | -1,50 |
| - middentafel | m NAP | : | -1,50 |
| tankafmetingen: |  |  |  |
| - diameter (inw.) | m | : | 36 |
| - kantdiepte vanaf waterpeil | m | : | 1,5 |
| - looprand breedte | m | : | 0,26 |
| - bodemhelling |  | : | 1:12 |
| procesgegevens: |  |  |  |
| - rwa + retourslibaanvoer max. | m3/h | : | 1.028 |
| - dwa + retourslibaanvoer min. | m3/h | : | 555 |
| - retourslibafvoer max. | m3/h | : | 403 |
| - retourslibafvoer min. | m3/h | : | 330 |

## Hoofdgegevens

| Systeem |  | : | rondruimer, over 1/2 tankdiameter, voorzien van aluminium brug met randaandrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| belastingen: |  |  |  |
| - veranderlijke belasting,begaanbaar oppervlak | N/m2 | : | 1500 |
| - eigen gewicht | N | : |  |
| - opwaartse kracht door water in tank | N | : |  |
| - slibbelasting door schrapers loodrecht op de brug en gemeten langs de brug | N/m | : | 300 |
| - horizontale windbelasting op verticale oppervlakken | N/m2 | : | 800 opm. lage windbelasting voor doorgestoken delen hoeft niet te worden opgenomen. Bij de berekening moet de aannemer altijd uitgaan van ongunstige situaties en rekening houden met variabele windbelastingen. Dus bij doorgestoken en dubbele ruimers moet met ongustige omstandigheden worden gerekend. |
| - belasting op de leuningen |  | : | NEN-EN- 1991-1 -1/NB |
| belastingcombinaties: |  |  |  |
| 1 |  | : | a+b+d+e |
| 2 |  | : | b+d+e |
| veiligheidsklasse |  | : | CC2 |
| berekeningsgrondslag |  | : | op basis van de in het bouwbesluit vigerend verklaarde normen |
| berekeningen |  | : | berekeningen van de onderdelen moeten worden overlegd |

## Ruimerbrug

### Ontwerpgegevens ruimerbrug

| lengte brug | m | : | ca. 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterkte |  | : | de belastingscombinatie 1 dient op sterkte te worden gecontroleerd. |
|  |  |  | de leuningen dienen op belastingsgeval f. te worden gecontroleerd. |
| Stijfheid |  | : | zowel de verticale als de horizontale doorbuiging dient kleiner te zijn dan 0,004 x R (R is de straal van de tank) en dient gecontroleerd te worden voor de belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | trekstangen en/of kabels voor het dragen en afstellen van de schraperbladen mogen niet spanningsloos worden t.g.v. belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | de rotatie t.g.v. torsiemomenten dienen kleiner te zijn dan 0,01 t.g.v. belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | de verticale verplaatsing bij elk van de schraperbladen mag niet groter zijn dan -20 mm t.g.v. de belastingscombinatie 1; |
| Zeeg |  | : | positieve zeeg in verticale richting aanbrengen, welke groter is dan de berekende doorbuiging t.g.v. de belastingcombinatie 1 |

### Uitvoering ruimerbrug

| ruimerbrug |  | : | uit profielen en platen gevormd tot een kokervormige brug / uit ronde buis |
| --- | --- | --- | --- |
| kokervorm |  | : |  |
| oplegging |  | : | op draaiconstructies en loopwagen |
| looppad op brug |  | : | min. breedte 800 mm, voorzien van een loopvlak van roosters, /in rubber opgelegd/, vastgezet aan de brug/ en stroef in de looprichting gelegd/ tranenplaat |
| leuningen |  | : | aan weerszijden uit rond buisprofiel |
| meeuwendraad |  | : | RVS draad op hand-, knierail en schoprand, voorzien van spaninrichting en geleidebussen. |
| toegangstrap |  | : | aan het kopeinde van de brug, passend voor de huidige situatie |
|  |  |  | voorzien van roostertreden |
|  |  |  | reikend tot ca. 0,2 m boven hoogste punt binnen 1 m rondom de tank |
| veiligheidstrap |  | : | hangend aan de brug daalbaar middels contragewichtconstructie, tot 1 m onder water; uitvoering conform typical APD 07 004 |
| kabeldoorvoerbuizen |  | : | de nodige doorvoerbuizen aanbrengen |
| bevestigingsplaten voor |  | : | de nodige werkschakelaars en wandcontactdozen |
| materialen: |  |  |  |
| ruimerbrug |  | : | RVS AISI 304L |
| leuningen |  | : | aluminium volgens voorschrift (de Bundel) |
| roosters |  | : | kunststof |

## Middendraaipunt

| Lagering |  | : | gecombineerd axiaal/radiaal lager |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat lagering |  | : | Rothe Erde of gelijkwaardig |
| type lagering |  | : |  |
| ruimerbrugoplegging |  | : | scharnierend |
| Smering |  | : | vetsmering: AMBI smeerpatroon, smering vanaf de ruimerbrug. |
|  |  |  | Roestvaststalen vetleidingen aanbrengen. |
|  |  |  | Vlakke roestvaststalen smeernippels toepassen |
| Stijfheid |  | : | de krachten moeten door een stijf en "onvervormbaar" frame op de draaiconstructie worden overgebracht, e.e.a. overeenkomstig de voorschriften van de leverancier van de lagerconstructie, rekening houdend met belastingscombinatie 1 |
| L10h levensduur |  | : | 100.000 |

## Loopwagen met aandrijving en nevenbestanddelen

### Loopwagen

| Positie |  | : | op de looprand |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal wielen |  | : | 2 |
| belasting |  | : | gelijkmatig verdeeld over de 2 wielen |
| rijsnelheid | cm/sec | : | 3 (richtwaarde) |
| constructie |  | : | moet een harmonisch geheel zijn met de ruimerbrug |
| Kappen |  | : | over de loopwielen, scharnierbaar uitgevoerd met veiligheidshaak en snelsluiters |
| opstelling |  | : | de wielen staan onder een hoek van 90° met de voerstraal |
| materiaal |  | : |  |

### Loopwielen

| Fabricaat |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wieldiameter | mm | : | ( 600) |
|  |  |  | bandhoogte 40 mm |
|  |  |  | hardheid shore 900 |
|  |  |  | geen krimpringen toepassen |
| bandbreedte | mm | : | (150) |
| vlaktedruk band op looprand | N/mm2 | : | ( 7) |
| indrukking band | mm | : |  |
| Lagering |  | : | zelfinstellende kogel of rollenlagers |
| Smering |  | : | vetsmering met centraal vetsmeerblok, rvs leidingen en rvs vlaknippels |
| materiaal |  | : | massief rubber/ vulkollan |

### Aandrijving

| Systeem |  | : | opsteekmotorreductor aangebracht aan de buitenzijde van de loopwagen op het duwende wiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Nord, SEW, of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| ontwerp en berekening |  | : | belastingscombinatie 2 |
| slipcoëfficient |  | : | 0,5 |
| toerental motorreductor in/uit | min-1 | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| nominaalstroom | A | : |  |
| spanning | V | : | 3 x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| bouwvorm |  | : |  |
| type smering |  | : |  |
| voorzien van |  | : | vul- en ontluchtingsopening |
|  |  |  | peilglas |
|  |  |  | RVS-kogelkraan met wartelaansluiting en slangpilaar |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |

### Sneeuwschuiver

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Looprand |  | : | 45° naar buiten gericht |
| afmetingen: |  |  |  |
| hoogte | mm | : | 200 |
| breedte | mm | : |  |
| dikte | mm | : | 4 |
| bevestiging |  | : | vast aan loopwagen, in hoogte instelbaar, schrapend gesteld |
| materiaal |  | : | Slijtvast kunststof |

### Obstakelbeveiliging

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Positie |  | : | aan de loopwagen of ruimerbrug |
| uitvoering |  | : | meertandig scharnierend rooster voorzien van mechanische vergrendeling, met elektrische signalering |
| Breedte |  | : | van binnenkant looprand tot voorbij verste en diepste punt van de toegangstrap |
| schakelkracht | N | : | instelbaar 0-100 |
| schakelaar |  | : | inductieve naderingsschakelaar |
| uitvoering |  | : | zie lid 9.13.6 |

### Wielslipbeveiliging

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar |
| Positie |  | : | op het niet aangedreven wiel/nokkenschijf op middendraaipunt loopwagen |
| uitvoering |  | : | zie lid 9.13.5 |

## Slibschuivers

| uitvoering |  | : | spiraalschuiver over 2/3 tankdiameter |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spiraalschuiver uit meerdere segmenten samengesteld |
|  |  |  | tankbodem moet in één rondgang bestreken worden |
|  |  |  | slibschuivers moeten passend op de tankbodem worden afgesteld |
|  |  |  | segmenten voldoende stijf uitvoeren |
| bladhoogte |  |  |  |
| kantdiepte 1,5 m |  | : | verlopend van 200 mm aan wandzijde tot 400 mm bij de slibzak/slibgoot |
| hoek met de voerstraal |  | : | verlopend van 200 bij de tankwand tot 45° in het midden van de tank |
| ophanging schuiverdelen |  | : | hangend aan ruimerbrug |
| uitvoering ophanging |  | : | met trekstangen (geen spandraden) en buizenstelsel scharnierend aan de ruimerbrug d.m.v. kunststof lagering |
| uitvoering trekstangen |  | : | nastelbaar uitvoeren |
|  |  |  | spanmoeren en contramoeren boven water nastelbaar |
|  |  |  | trekstangen uitvoeren in RVS AISI 304 |
| ophanging schuiverdelen |  | : | hangend aan ruimerbrug |
| uitvoering ophanging |  | : | door middel van buizenstelsel scharnierend aan de ruimerbrug door middel van kunststof lagering |
| schuiverdelen voorzien van |  | : | neopreen strippen, dik 10 mm, hoogte tenminste 150 mm d.m.v. sleufgaten in hoogte verstelbaar |
| voorzieningen |  | : | indien nodig, het deel dat onder de deflectieplaat doorloopt van ballast voorzien. |
| slibgootschuivers |  | : | 2 stuks per tank, bevestigd aan de ruimerconstructie. Omklappen van de slibgootschuivers moet, d.m.v. stangenstelsels met contragewichten op de ruimerbrug waarneembaar zijn. |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

## Inlooptrommel

| Doel |  | : | De inlooptrommel zorgt voor een gelijkmatige instroming van het medium |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | opgehangen aan de middenkolom en uitgevoerd als cilinder conform bestaande situatie |
| diameter | mm | : | 4000 |
| hoogte: |  |  |  |
| totaal | mm | : | ca. 1.200 |
| boven water | mm | : | 100 |
| plaatdikte | mm | : | min. 4 |
| voorzien van |  | : | schuif voor aflaten van drijflaag; bedienbaar vanaf de brug, 2 stuks, afmetingen 150 x 200 mm |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

## Deflectieplaat

| uitvoering |  | : | - samengebouwd uit segmenten - aan kolommen en inlooptrommel en fundatietafel |
| --- | --- | --- | --- |
| vormgeving |  | : |  |
| diameter | mm | : | 5000 |
| plaatdikte | mm | : | min. 3 |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |
| voorzien van |  | : | de nodige be- en ontluchtingsgaten Ø 100 mm |
|  |  |  | de nodige verstijvingen |

## Gootborstel

| Sleepborstel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| Positie |  | : | in effluent omloopgoot |
| uitvoering |  | : | scharnierend aan loopbrug bevestigd |
|  |  |  | U-vormige gootborstel, kunststof |
| geleidestrips |  | : | aanbrengen bij effluentafvoer |

## Drijflaagafvoerinrichting

### Drijflaagafvoerschuiver

| uitvoering |  | : | drijflaagschuiverblad met een scharnierbaar deel. Het scharnierbare deel, opgesloten tussen duikschot en vaste deel drijflaagschuiven, voorzien van neopreen strippen |
| --- | --- | --- | --- |
| hoek met ruimerbrug |  | : | 100 |
| Lengte | mm | : | ca. bruglengte |
| hoogte boven water | mm | : | 100 |
| hoogte onder water | mm | : | 150 |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

### Drijflaagafvoerbak

| uitvoering |  | : | 100 mm boven de waterspiegel, glad afgewerkt en bevestigd tegen het duikschot; in de bak een V-vormige geleiding voor het opvangen van het scharnierbare deel van de drijflaag afvoerschuiver |
| --- | --- | --- | --- |
| voorzien van |  | : | Duikschot, duikschot ter plaatse van de drijflaagafvoerput verhoogd uitvoeren |
| afvoerleiding |  | : | diameter 200 mm leiding tot de bestaande wanddoorvoer |
| materiaal: |  |  |  |
| bak |  | : | RVS AISI 304L |
| afvoerleiding |  | : | RVS AISI 304 tot bestaande muurdoorvoer |
| spoelinrichting |  | : | spoelklep met hefboom, hefboom te bedienen door slee aan ruimerbrug, lekdicht sluitend door eigen gewicht, nastelbaar |
| lichthoogte spoelklep |  | : | instelbaar |
| openingstijd spoelklep |  | : | instelbaar tussen 0 en 15 sec. |

## Duikschot-Overstortrand

| uitvoering |  | : | Gecombineerde duikschot- overstortrand over omtrek van de tank voor tegenhouden drijflaag en het overstorten van de effluent in de afvoergoot |
| --- | --- | --- | --- |
| bevestiging |  | : | tegen bestaande betonnen effluent afvoergoot (bestaande Halfeneisen kan eventueel worden hergebruikt) |
| Afmetingen / uitvoering |  | : | conform blad standaarddetail APD 17 002 |
| materiaal: |  | : | in afwijking tot standaarddetailblad uitvoeren in RVS AISI 304L |
| V-overlaat |  | : | conform bestaande installatie |

## Elektrotechnische installatie

### Algemeen

| leveringsomvang |  | : | de gehele elektrische installatie op de ruimerbrug in hoofdzaak bestaande uit: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | collector met beschermkap en collectorschakelaar |
|  |  |  | naderingsschakelaars |
|  |  |  | werkschakelaars |
|  |  |  | wandcontactdozen |
|  |  |  | bekabeling met klemmenkast |
| uitvoering |  | : | monteren en aansluiten van alle elektrotechnische onderdelen |
| schema tekening |  | : | wijze van aansluiten is aangegeven op het in te dienen elektrisch schema |

### Collector

| aantal sleepringen |  | : | de benodigde + 2 reserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Aarde |  | : | 1 sleepring opnemen t.b.v. aarding, sleepring is niet schakelbaar |
|  |  |  | brug en collectorbeschermkap deugdelijk aarden |
| lagering sleepringen |  | : | d.m.v. kogellager constructie |
| spanning | V | : | 400, 50 Hz |
| stroomsterkte | A | : | … |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| voorzien van |  | : | elektrisch geïsoleerde beschermkap |
| collectorschakelaar |  | : | multi-polige schakelaar aan te brengen op of onder het stilstaande deel van de collector. |
|  |  |  | Met de collectorschakelaar moet de gehele ruimerbrug, inclusief de sleepringen, spanningsloos gemaakt kunnen worden. De stijgbuis en de schakelaar moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de bestaande inkomende kabels en de afgaande kabels kunnen worden aangesloten |

### Werkschakelaars

| Plaats |  | : | bij toegang ruimerbrug |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
|  |  |  | 0-1 schakelaar(s) met mogelijkheid voor vergrendeling in de uitstand d.m.v. een hangslot, fabrikaat en type in overleg met de directie te bepalen |
| voorzien van |  | : | RVS regenkap |

### Wandcontactdoos

| Plaats |  | : | in het midden van de brug |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | Op de brug dient voorzien te worden in een dubbel WCD 230V en een 5 polig 16A 400V CEE form WCD. Deze uitvoeren als service kast. Zoals ook als voorbeeld hieronder weergeven. Figuur 8 voorbeeld servicekast |
| voorzien van |  | : | RVS regenkap |

### Wielslipbeveiliging

| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar aan te brengen in de loopwagen t.p.v. het niet aangedreven wiel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | een vierspakige vaan op het wiel aan te brengen |
| inductieve naderingsschakelaar |  | : |  |
| Fabricaat |  | : |  |
| Type |  | : | ( 2-draads 230V) |
| schakelfrequentie |  | : | 1 impuls per 0,5-6 minuten |
| impulsduur |  | : | 2-180 seconden |
| Contact |  | : | bij onbedekte schakelaar gesloten |
| beschermingsgraad |  | : | IP65 |

### Obstakelbeveiliging

| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar met wisselcontact |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : |  |
| Type |  | : | (2-draads 230V) |

### Kabels

| Aanleg |  | : | in slagvast PVC (hostaliet) buizen |
| --- | --- | --- | --- |
| geleider(ader)doorsneden krachtkabels | mm2 | : | 2,5 (minimum) |
| overige kabels | mm2 | : | 1,5 (minimum) |
| soort kabels |  | : | VMvK of YMvK met KEMA-keur |
|  |  |  | zie Bundels voorschriften |
| uitvoering installatie |  | : | zie voorbeeld aansluitschema |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de technische voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de Algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT)

Tussentijdse inspectie algemene uitvoering laswerk en conservering

- Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT)

Veldtest instelwaarden momentbeveiliging ruimerbrug (aanbrengen gewichten)

# Slibruimer Nabezinktank NT4001

In de nieuwe nabezinktank dient een nieuwe slibruimer gerealiseerd te worden. De slibruimer verplaatst het bezonken slib naar de slibzak in het midden van de tank.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

1 slibruimer elk met:

een ruimerbrug;

een middendraaipunt;

een loopwagen met aandrijving, sneeuwschuiver, obstakel- en wielslipbeveiliging;

de slibschuivers;

een inlooptrommel;

een deflectieplaat;

de gootborstels;

de drijflaagafvoerinrichting;

duikschot-overstortrand

een installatie voor het schoonmaken van de overstortrand;

de elektrotechnische installatie;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E --740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | RB4020 |
| Tekening |  | : | NW-RHD-027-921_42-DR-C-1421 NW-RHD-027-921_42-DR-C-1422 |
| opstelling |  | : | in de nabezinktank |
| medium |  | : | belucht actief slib met een ds-gehalte van ca 8%ds |
| geluidbronsterkte Lwr van de aandrijving | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

### Ontwerpgegevens

| peilen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - waterstand | m NAP | : | -2,10 |
| - looprand | m NAP | : | -1,50 |
| - middentafel | m NAP | : | -1,50 |
| tankafmetingen: |  |  |  |
| - diameter (inw.) | m | : | 36 |
| - kantdiepte vanaf waterpeil | m | : | 1,5 |
| - looprand breedte | m | : | 0,26 |
| - bodemhelling |  | : | 1:12 |
| procesgegevens: |  |  |  |
| - rwa + retourslibaanvoer max. | m3/h | : | 1.028 |
| - dwa + retourslibaanvoer min. | m3/h | : | 555 |
| - retourslibafvoer max. | m3/h | : | 403 |
| - retourslibafvoer min. | m3/h | : | 330 |

## Hoofdgegevens

| Systeem |  | : | rondruimer, over 1/2 tankdiameter, voorzien van aluminium brug met randaandrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| belastingen: |  |  |  |
| - veranderlijke belasting,begaanbaar oppervlak | N/m2 | : | 1500 |
| - eigen gewicht | N | : |  |
| - opwaartse kracht door water in tank | N | : |  |
| - slibbelasting door schrapers loodrecht op de brug en gemeten langs de brug | N/m | : | 300 |
| - horizontale windbelasting op verticale oppervlakken | N/m2 | : | 800 opm. lage windbelasting voor doorgestoken delen hoeft niet te worden opgenomen. Bij de berekening moet de aannemer altijd uitgaan van ongunstige situaties en rekening houden met variabele windbelastingen. Dus bij doorgestoken en dubbele ruimers moet met ongustige omstandigheden worden gerekend. |
| - belasting op de leuningen |  | : | NEN-EN- 1991-1 -1/NB |
| belastingcombinaties: |  |  |  |
| 1 |  | : | a+b+d+e |
| 2 |  | : | b+d+e |
| veiligheidsklasse |  | : | CC2 |
| berekeningsgrondslag |  | : | op basis van de in het bouwbesluit vigerend verklaarde normen |
| berekeningen |  | : | berekeningen van de onderdelen moeten worden overlegd |

## Ruimerbrug

### Ontwerpgegevens ruimerbrug

| lengte brug | m | : | ca. 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterkte |  | : | de belastingscombinatie 1 dient op sterkte te worden gecontroleerd. |
|  |  |  | de leuningen dienen op belastingsgeval f. te worden gecontroleerd. |
| Stijfheid |  | : | zowel de verticale als de horizontale doorbuiging dient kleiner te zijn dan 0,004 x R (R is de straal van de tank) en dient gecontroleerd te worden voor de belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | trekstangen en/of kabels voor het dragen en afstellen van de schraperbladen mogen niet spanningsloos worden t.g.v. belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | de rotatie t.g.v. torsiemomenten dienen kleiner te zijn dan 0,01 t.g.v. belastingscombinatie 1; |
|  |  |  | de verticale verplaatsing bij elk van de schraperbladen mag niet groter zijn dan -20 mm t.g.v. de belastingscombinatie 1; |
| Zeeg |  | : | positieve zeeg in verticale richting aanbrengen, welke groter is dan de berekende doorbuiging t.g.v. de belastingcombinatie 1 |

### Uitvoering ruimerbrug

| ruimerbrug |  | : | uit profielen en platen gevormd tot een kokervormige brug / uit ronde buis |
| --- | --- | --- | --- |
| kokervorm |  | : |  |
| oplegging |  | : | op draaiconstructies en loopwagen |
| looppad op brug |  | : | min. breedte 800 mm, voorzien van een loopvlak van roosters, /in rubber opgelegd/, vastgezet aan de brug/ en stroef in de looprichting gelegd/ tranenplaat |
| leuningen |  | : | aan weerszijden uit rond buisprofiel |
| meeuwendraad |  | : | RVS draad op hand-, knierail en schoprand, voorzien van spaninrichting en geleidebussen. |
| toegangstrap |  | : | aan het kopeinde van de brug, passend voor de huidige situatie |
|  |  |  | voorzien van roostertreden |
|  |  |  | reikend tot ca. 0,2 m boven hoogste punt binnen 1 m rondom de tank |
| veiligheidstrap |  | : | hangend aan de brug daalbaar middels contragewichtconstructie, tot 1 m onder water; uitvoering conform typical APD 07 004 |
| kabeldoorvoerbuizen |  | : | de nodige doorvoerbuizen aanbrengen |
| bevestigingsplaten voor |  | : | de nodige werkschakelaars en wandcontactdozen |
| materialen: |  |  |  |
| ruimerbrug |  | : | RVS AISI 304L |
| leuningen |  | : | aluminium volgens voorschrift (de Bundel) |
| roosters |  | : | kunststof |

## Middendraaipunt

| Lagering |  | : | gecombineerd axiaal/radiaal lager |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat lagering |  | : | Rothe Erde of gelijkwaardig |
| type lagering |  | : |  |
| ruimerbrugoplegging |  | : | scharnierend |
| Smering |  | : | vetsmering: AMBI smeerpatroon, smering vanaf de ruimerbrug. |
|  |  |  | Roestvaststalen vetleidingen aanbrengen. |
|  |  |  | Vlakke roestvaststalen smeernippels toepassen |
| Stijfheid |  | : | de krachten moeten door een stijf en "onvervormbaar" frame op de draaiconstructie worden overgebracht, e.e.a. overeenkomstig de voorschriften van de leverancier van de lagerconstructie, rekening houdend met belastingscombinatie 1 |
| L10h levensduur |  | : | 100.000 |

## Loopwagen met aandrijving en nevenbestanddelen

### Loopwagen

| Positie |  | : | op de looprand |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal wielen |  | : | 2 |
| belasting |  | : | gelijkmatig verdeeld over de 2 wielen |
| rijsnelheid | cm/sec | : | 3 (richtwaarde) |
| constructie |  | : | moet een harmonisch geheel zijn met de ruimerbrug |
| Kappen |  | : | over de loopwielen, scharnierbaar uitgevoerd met veiligheidshaak en snelsluiters |
| opstelling |  | : | de wielen staan onder een hoek van 90° met de voerstraal |
| materiaal |  | : |  |

### Loopwielen

| Fabricaat |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wieldiameter | mm | : | ( 600) |
|  |  |  | bandhoogte 40 mm |
|  |  |  | hardheid shore 900 |
|  |  |  | geen krimpringen toepassen |
| bandbreedte | mm | : | (150) |
| vlaktedruk band op looprand | N/mm2 | : | ( 7) |
| indrukking band | mm | : |  |
| Lagering |  | : | zelfinstellende kogel of rollenlagers |
| Smering |  | : | vetsmering met centraal vetsmeerblok, rvs leidingen en rvs vlaknippels |
| materiaal |  | : | massief rubber/ vulkollan |

### Aandrijving

| Systeem |  | : | opsteekmotorreductor aangebracht aan de buitenzijde van de loopwagen op het duwende wiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Nord, SEW, of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| ontwerp en berekening |  | : | belastingscombinatie 2 |
| slipcoëfficient |  | : | 0,5 |
| toerental motorreductor in/uit | min-1 | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| nominaalstroom | A | : |  |
| spanning | V | : | 3 x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| bouwvorm |  | : |  |
| type smering |  | : |  |
| voorzien van |  | : | vul- en ontluchtingsopening |
|  |  |  | peilglas |
|  |  |  | RVS-kogelkraan met wartelaansluiting en slangpilaar |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |

### Sneeuwschuiver

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Looprand |  | : | 45° naar buiten gericht |
| afmetingen: |  |  |  |
| hoogte | mm | : | 200 |
| breedte | mm | : |  |
| dikte | mm | : | 4 |
| bevestiging |  | : | vast aan loopwagen, in hoogte instelbaar, schrapend gesteld |
| materiaal |  | : | Slijtvast kunststof |

### Obstakelbeveiliging

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Positie |  | : | aan de loopwagen of ruimerbrug |
| uitvoering |  | : | meertandig scharnierend rooster voorzien van mechanische vergrendeling, met elektrische signalering |
| Breedte |  | : | van binnenkant looprand tot voorbij verste en diepste punt van de toegangstrap |
| schakelkracht | N | : | instelbaar 0-100 |
| schakelaar |  | : | inductieve naderingsschakelaar |
| uitvoering |  | : | zie lid 10.13.6 |

### Wielslipbeveiliging

| Aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar |
| Positie |  | : | op het niet aangedreven wiel/nokkenschijf op middendraaipunt loopwagen |
| uitvoering |  | : | zie lid 10.13.5 |

## Slibschuivers

| uitvoering |  | : | spiraalschuiver over 2/3 tankdiameter |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spiraalschuiver uit meerdere segmenten samengesteld |
|  |  |  | tankbodem moet in één rondgang bestreken worden |
|  |  |  | slibschuivers moeten passend op de tankbodem worden afgesteld |
|  |  |  | segmenten voldoende stijf uitvoeren |
| bladhoogte |  |  |  |
| kantdiepte 1,5 m |  | : | verlopend van 200 mm aan wandzijde tot 400 mm bij de slibzak/slibgoot |
| hoek met de voerstraal |  | : | verlopend van 200 bij de tankwand tot 45° in het midden van de tank |
| ophanging schuiverdelen |  | : | hangend aan ruimerbrug |
| uitvoering ophanging |  | : | met trekstangen (geen spandraden) en buizenstelsel scharnierend aan de ruimerbrug d.m.v. kunststof lagering |
| uitvoering trekstangen |  | : | nastelbaar uitvoeren |
|  |  |  | spanmoeren en contramoeren boven water nastelbaar |
|  |  |  | trekstangen uitvoeren in RVS AISI 304 |
| ophanging schuiverdelen |  | : | hangend aan ruimerbrug |
| uitvoering ophanging |  | : | door middel van buizenstelsel scharnierend aan de ruimerbrug door middel van kunststof lagering |
| schuiverdelen voorzien van |  | : | neopreen strippen, dik 10 mm, hoogte tenminste 150 mm d.m.v. sleufgaten in hoogte verstelbaar |
| voorzieningen |  | : | indien nodig, het deel dat onder de deflectieplaat doorloopt van ballast voorzien. |
| slibgootschuivers |  | : | 2 stuks per tank, bevestigd aan de ruimerconstructie. Omklappen van de slibgootschuivers moet, d.m.v. stangenstelsels met contragewichten op de ruimerbrug waarneembaar zijn. |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

## Inlooptrommel

| Doel |  | : | De inlooptrommel zorgt voor een gelijkmatige instroming van het medium |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | opgehangen aan de middenkolom en uitgevoerd als cilinder conform bestaande situatie |
| diameter | mm | : | 4000 |
| hoogte: |  |  |  |
| totaal | mm | : | ca. 1200 |
| boven water | mm | : | 100 |
| plaatdikte | mm | : | min. 4 |
| voorzien van |  | : | schuif voor aflaten van drijflaag; bedienbaar vanaf de brug, 2 stuks, afmetingen 150 x 200 mm |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

## Deflectieplaat

| uitvoering |  | : | - samengebouwd uit segmenten - aan kolommen en inlooptrommel en fundatietafel |
| --- | --- | --- | --- |
| vormgeving |  | : |  |
| diameter | mm | : | 5000 |
| plaatdikte | mm | : | min. 3 |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |
| voorzien van |  | : | de nodige be- en ontluchtingsgaten Ø 100 mm |
|  |  |  | de nodige verstijvingen |

## Gootborstel

| Sleepborstel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| Positie |  | : | in effluent omloopgoot |
| uitvoering |  | : | scharnierend aan loopbrug bevestigd |
|  |  |  | U-vormige gootborstel, kunststof |
| geleidestrips |  | : | aanbrengen bij effluentafvoer |

## Drijflaagafvoerinrichting

### Drijflaagafvoerschuiver

| uitvoering |  | : | drijflaagschuiverblad met een scharnierbaar deel. Het scharnierbare deel, opgesloten tussen duikschot en vaste deel drijflaagschuiven, voorzien van neopreen strippen |
| --- | --- | --- | --- |
| hoek met ruimerbrug |  | : | 100 |
| Lengte | mm | : | ca. bruglengte |
| hoogte boven water | mm | : | 100 |
| hoogte onder water | mm | : | 150 |
| materiaal |  | : | RVS AISI 304L |

### Drijflaagafvoerbak

| uitvoering |  | : | 100 mm boven de waterspiegel, glad afgewerkt en bevestigd tegen het duikschot; in de bak een V-vormige geleiding voor het opvangen van het scharnierbare deel van de drijflaag afvoerschuiver |
| --- | --- | --- | --- |
| voorzien van |  | : | Duikschot, duikschot ter plaatse van de drijflaagafvoerput verhoogd uitvoeren |
| afvoerleiding |  | : | diameter 200 mm leiding tot de bestaande wanddoorvoer |
| materiaal: |  |  |  |
| bak |  | : | RVS AISI 304L |
| afvoerleiding |  | : | RVS AISI 304 tot bestaande muurdoorvoer |
| spoelinrichting |  | : | spoelklep met hefboom, hefboom te bedienen door slee aan ruimerbrug, lekdicht sluitend door eigen gewicht, nastelbaar |
| lichthoogte spoelklep |  | : | instelbaar |
| openingstijd spoelklep |  | : | instelbaar tussen 0 en 15 sec. |

## Duikschot-Overstortrand

| uitvoering |  | : | Gecombineerde duikschot- overstortrand over omtrek van de tank voor tegenhouden drijflaag en het overstorten van de effluent in de afvoergoot |
| --- | --- | --- | --- |
| bevestiging |  | : | tegen bestaande betonnen effluent afvoergoot (bestaande Halfeneisen kan eventueel worden hergebruikt) |
| afmetingen |  | : | conform blad standaarddetail APD 17 002 |
| materiaal: |  | : | in afwijking tot standaarddetailblad uitvoeren in RVS AISI 304L |
| V-overlaat |  | : | conform bestaande installatie |

## Elektrotechnische installatie

### Algemeen

| leveringsomvang |  | : | de gehele elektrische installatie op de ruimerbrug in hoofdzaak bestaande uit: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | collector met beschermkap en collectorschakelaar |
|  |  |  | naderingsschakelaars |
|  |  |  | werkschakelaars |
|  |  |  | wandcontactdozen |
|  |  |  | bekabeling met klemmenkast |
| uitvoering |  | : | monteren en aansluiten van alle elektrotechnische onderdelen |
| schema tekening |  | : | wijze van aansluiten is aangegeven op het in te dienen elektrisch schema |

### Collector

| aantal sleepringen |  | : | de benodigde + 2 reserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Aarde |  | : | 1 sleepring opnemen t.b.v. aarding, sleepring is niet schakelbaar |
|  |  |  | brug en collectorbeschermkap deugdelijk aarden |
| lagering sleepringen |  | : | d.m.v. kogellager constructie |
| spanning | V | : | 400, 50 Hz |
| stroomsterkte | A | : | … |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| voorzien van |  | : | elektrisch geïsoleerde beschermkap |
| collectorschakelaar |  | : | multi-polige schakelaar aan te brengen op of onder het stilstaande deel van de collector. |
|  |  |  | Met de collectorschakelaar moet de gehele ruimerbrug, inclusief de sleepringen, spanningsloos gemaakt kunnen worden. De stijgbuis en de schakelaar moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de bestaande inkomende kabels en de afgaande kabels kunnen worden aangesloten |

### Werkschakelaars

| Plaats |  | : | bij toegang ruimerbrug |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
|  |  |  | 0-1 schakelaar(s) met mogelijkheid voor vergrendeling in de uitstand d.m.v. een hangslot, fabrikaat en type in overleg met de directie te bepalen |
| voorzien van |  | : | RVS regenkap |

### Wandcontactdoos

| Plaats |  | : | in het midden van de brug |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | Op de brug dient voorzien te worden in een dubbel WCD 230V en een 5 polig 16A 400V CEE form WCD. Deze uitvoeren als service kast. Zoals ook als voorbeeld hieronder weergeven. Figuur 8 voorbeeld servicekast |
| voorzien van |  | : | RVS regenkap |

### Wielslipbeveiliging

| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar aan te brengen in de loopwagen t.p.v. het niet aangedreven wiel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | een vierspakige vaan op het wiel aan te brengen |
| inductieve naderingsschakelaar |  | : |  |
| Fabricaat |  | : |  |
| Type |  | : | ( 2-draads 230V) |
| schakelfrequentie |  | : | 1 impuls per 0,5-6 minuten |
| impulsduur |  | : | 2-180 seconden |
| Contact |  | : | bij onbedekte schakelaar gesloten |
| beschermingsgraad |  | : | IP65 |

### Obstakelbeveiliging

| bestaande uit |  | : | een inductieve naderingsschakelaar met wisselcontact |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : |  |
| Type |  | : | (2-draads 230V) |

### Kabels

| Aanleg |  | : | in slagvast PVC (hostaliet) buizen |
| --- | --- | --- | --- |
| geleider(ader)doorsneden krachtkabels | mm2 | : | 2,5 (minimum) |
| overige kabels | mm2 | : | 1,5 (minimum) |
| soort kabels |  | : | VMvK of YMvK met KEMA-keur |
|  |  |  | zie Bundels voorschriften |
| uitvoering installatie |  | : | zie voorbeeld aansluitschema |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de technische voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de Algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT)

Tussentijdse inspectie algemene uitvoering laswerk en conservering

- Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT)

Veldtest instelwaarden momentbeveiliging ruimerbrug (aanbrengen gewichten)

# Retourslibpompen nabezinktank 1

De bestaande retourslibpompen inclusief leidingwerk en appendages, opgesteld in het pompgebouw, dienen te worden vervangen. De nieuwe pompen inclusief leidingwerk en appendages dienen, als 1+1 opstelling, te worden opgesteld.

Het retourslib uit nabezinktank 1 dient via een nieuwe terreinleiding (59) te worden verpompt naar de nieuwe retourslibput in het ontvangwerk. De persleiding loopt door de pompenruimte van het ontvangwerk, daar dient een debietmeter te worden opgenomen.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

twee pompen;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E–740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_4040 / P_4050 |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenruimte van het ontvangwerk |
| medium |  | : | surplusslib, drogestofgehalte 0,8 % |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h | : | 330 – 405 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 14 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | ca. 31 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Hidrostal of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : | (> 100) |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | Dubbele mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 250 |
| perszijde |  | : | DN 250 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | chroomstaal/roestvast staal of roestvast staal |
| slijtring of slijtconus |  | : | uitwendig nastelbare binnenconus, chroomstaal |
| asafdichting pompzijde |  | : | siliciumcarbide / tungstencarbide |
| asafdichting motorzijde |  | : | siliciumcarbide / siliciumcarbide |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - Fundatieframe met sledeconstructie |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direkt gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met ingebouwde flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | met frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 11 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | FO |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf bestaande muurdoorvoerstuk DN300 t/m aansluiting op pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 300 |
| appendages |  | : |  |
|  |  |  | schuifafsluiters |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken manometer |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot en met aansluiting op nieuw muurdoorvoerstuk DN300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 250 / DN300 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter manometer |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | standmelding op terugslagklep GS4042 en GS4052 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | debietmeter FT4083 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Retourslibpompen nabezinktank 2

In de pompenruimte van het ontvangwerk dienen twee nieuwe retourslibpompen, 1+1 opstelling, inclusief leidingwerk en appendages opgesteld te worden. Retourslib wordt onttrokken uit nabezinktank 2 en dient te worden verpompt naar de retourslibput in het ontvangwerk.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

twee schroefcentrifugaalpompen;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_4070 / P_4080 |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101/1102/1103 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenruimte van het ontvangwerk |
| medium |  | : | surplusslib, drogestofgehalte 0,8 % |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h | : | 330 - 405 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 14 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 31 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Hidrostal of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : | (> 100) |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | Dubbele mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 250 |
| perszijde |  | : | DN 250 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | chroomstaal/roestvast staal of roestvast staal |
| slijtring of slijtconus |  | : | uitwendig nastelbare binnenconus, chroomstaal |
| asafdichting pompzijde |  | : | siliciumcarbide / tungstencarbide |
| asafdichting motorzijde |  | : | siliciumcarbide / siliciumcarbide |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - Fundatieframe met sledeconstructie |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direkt gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met ingebouwde flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | met frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 11 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | FO |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf bestaande muurdoorvoerstuk DN300 t/m aansluiting op pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 300 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | schuifafsluiters |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken manometer |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot en met aansluiting op nieuw muurdoorvoerstuk DN300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 250 / DN300 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter manometer |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | standmelding op terugslagklep GS4072 en GS4082 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | debietmeter FT4084 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Surplusslibpomp

De bestaande surplusslibpomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden vervangen. De nieuwe surplusslibpomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden opgesteld in pompenruimte van het ontvangwerk. De surplusslibpomp dient het surplusslib te onttrekken uit de nieuwe retourslibput. In deze retourslibput komen de retourslibstromen van beide nabezinktanks samen.

Via een nieuwe aan te leggen terreinleiding (63) en de bestaande terreinleiding (12a) dient het surplusslib naar de slibindikker te worden gepompt.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één pomp;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--740 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_4060 |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101/1102/1103 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenruimte van het ontvangwerk |
| medium |  | : | surplusslib, drogestofgehalte 0,8 % |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit | m3/h | : | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 0 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 15 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Hidrostal of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : | (> 50) |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | Dubbele mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 100 |
| perszijde |  | : | DN 80 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | chroomstaal/roestvast staal of roestvast staal |
| slijtring of slijtconus |  | : | uitwendig nastelbare binnenconus, chroomstaal |
| asafdichting pompzijde |  | : | siliciumcarbide / tungstencarbide |
| asafdichting motorzijde |  | : | siliciumcarbide / siliciumcarbide |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - fundatieframe |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direkt gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met ingebouwde flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | met frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | FO |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1@ |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf nieuw muurdoorvoerstuk DN100 t/m aansluiting op pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 100 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | schuifafsluiters |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken manometer |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot en met aansluiting op nieuw muurdoorvoerstuk DN100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 80 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter manometer |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | debietmeter FT4061 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | drogestofmeting QT4062 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Metaalzouten doseerinstallatie

De bestaande metaalzouten opslag en doseringsinstallatie, bestaande uit een kunststof tank en een doseerpomp in een doseerkast, dient volledig te worden geamoveerd. Op dezelfde locatie dient een nieuwe metaalzouten doseerinstallatie inclusief nieuwe opslagtank te worden gerealiseerd. De installatie plaatsen op de bestaande betonnen fundatieplaat. De bestaande nooddouche dient te worden vervangen door een nieuwe nooddouche.

De installatie (opslagtank en leidingwerk) dient te voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld in de BRL K903/08.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één opslagtank;

twee doseerpompen;

één opstellingskast;

één nooddouche;

het leidingwerk met appendages

de nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--755 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | FE5500 |
| opstelling |  | : | Buiten op betonnen fundatieplaat |

## Ontwerpgegevens

| medium gegevens: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| medium |  | : | ijzerchloridesulfaatoplossing |  |
| concentratie | % | : | 12,2% |  |
| temperatuur | °C | : | 5-25 |  |
| ontwerp grondslagen |  | : |  |  |
| opslag capaciteit | m3 | : | 10 (netto) |  |
| doseer capaciteit | l/h | : | 45 |  |
| omgevingstemperatuur | °C | : | min -5 / max 35. |  |
| systeem |  |  | automatisch werkende installatie voor het doseren van het medium |  |
| materialen |  | : | Alle materialen moeten bestand zijn tegen het medium |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Opslagtank ijzerchloride

| positienummer |  | : | FE5501 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| fabrikaat |  | : | Plasticon GVK\PVC |
| type |  | : | verticale dubbelwandig opslagtank |
| afmetingen: |  |  |  |
| inhoud | m3 | : | 10 (netto) |
| hoogte | m | : | ca. 2,5 |
| diameter | m | : | ca. 3,0 |
| ontwerp grondslagen |  | : | AD Merkblatt NI |
| certificering |  | : | Kiwa BRL K903/08 |
| bedrijfsdruk |  | : | atmosferisch |
| opstelling |  | : | op fundatieplaat in dubbelwandige uitvoering |
| ondersteuningsconstructie |  | : | conform leverancier |
| tubelures voor |  | : | vulleiding |
|  |  |  | ontluchtingsleiding |
|  |  |  | overloopleiding |
|  |  |  | afvoerleiding |
|  |  |  | aftap |
|  |  |  | niveaumeting |
| overige voorzieningen |  | : | niveaumeting met in kunststof uitgevoerde vlotterinstallatie, met schaallatverdeling |
|  |  |  | 1 stuks mangat DN600 |
|  |  |  | naamplaathouder |
| materiaal |  | : | glasvezel versterkt polyester met PVC-binnenbekleding |
| conservering |  | : | uitwendig topcoat |
| kooiladder, bordes en leuningen |  | : | tank voorzien van bordes met leuningwerk en kooiladder |

## Doseerpompen

### Algemeen

| positienummer |  | : | P5510 / P5520 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 2 (2+0 opstelling) |
| opstelling |  | : | in de opstellingskast bij de opslagtank |
| doel |  | : | het verpompen van het medium vanuit de opslagtank naar het doseerpunt |
| leveringsomvang |  | : | pompen |
|  |  |  | aandrijvingen |
|  |  |  | leidingwerk en appendages |

### Hoofdgegevens

| systeem |  | : | membraandoseerpomp met hydraulisch gedreven membraan |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| capaciteit | l/h | : | min. 3 / max. 25 |
| capaciteitsregeling |  |  | met frequentieomvormer en in combinatie met handbediende slagverstelling op pomp |
|  |  |  | ingestelde waarde afleesbaar op pomp |
|  |  |  | met te leveren frequentie omvormer |
| slagfrequentie | Hz | : | min @. - max. @. ( maximaal 70) |
| ontwerp opvoerhoogte | kPa | : | ….door aannemer te bepalen |

### Uitvoering

| pompkarakteristiek |  | : | bijvoegen |
| --- | --- | --- | --- |
| flensaansluitingen | mm | : | DN |
| voorziening |  | : | ingebouwde overstort |
| materialen: |  |  |  |
| pompkop |  | : | kunststof, type |
| membraan |  | : |  |
| kogels |  | : |  |
| verbindingsmiddelen |  | : | Rvs AISI 316 |
| toebehoren | : |  | Indien geen aangeflenste aandrijfmotor wordt toegepast maar een losse aandrijfmotor, een elastische koppeling en beschermkap aanbrengen. |
| conservering |  | : | volgens voorschriften |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direct gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : |  |
| toerental motor | min.-1 | : | (< 1500) |
| frequentie | Hz | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 0,55 |
| nominaalstroom | A | : |  |
| spanning | V | : | 400, 50 Hz |
| uitvoering |  | : |  |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsgraad |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S3 |
| conservering |  | : | volgens voorschriften |

## Opstellingskast

| uitvoering |  | : | opstellingskast met daarin de doseerpompen samengebouwd met leidingwerk en appendages tot een operationele unit. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de opstellingskast doet tevens dienst als lekbak met aftapvoorziening. de pompen staan op een verhoging. Het display van de pomp is afleesbaar zonder de kast te openen en de pompen staan parallel aan de achterwand van de opstellingskast. |
|  |  |  | aan bedieningszijde voorzien van doorzichtige schuifpanelen. De schuifpanelen voorzien van een slotconstructie met sloten |
|  |  |  | ventilatie voorziening met roosters |
| materiaal |  | : | kunststof |
| leidingwerk en appendages |  | : | al het leidingwerk tussen de in- en uitgaande aanslutingen, de doseerpomp en de appendages filter terugslagklep de kogelkranen en membraanafsluiters overdrukventiel met omloopleiding spoelaansluitingen met koppelstuk (Camlock) manometer pulsatiedemper drukhoudventiel inbouw debietmeter |
| vorstbescherming |  | : | elektrische kastverwarming met thermostaat |
| lekdetectie |  | : | gecombineerde lekdetectie voor de afgaande persleiding en de opstellingskast |

## Nooddouche

| Positienummer |  | : | ND5580 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doel |  | : | Het douchen en spoelen van de ogen bij calamiteit |
| Aantal | stuks | : | 1 |
| Plaats |  | : | Nabij metaalzoutendosering |
| Type |  | : | Combinatiedouche met oogdouche |
| Materiaal |  | : | Thermisch verzinkt |
| Bediening |  | : | Middels een opstaprooster alsmede een bedieningshendel |
| Opmerkingen |  | : | Voorzien van tracing en isolatie tot aan 80 cm onder maaiveld |
|  |  | : | De nooddouche dient te worden aangesloten op het drinkwaternet |

## Leidingwerk met appendages

| materiaal buiten doseerkast |  | : | HDPE, dubbelwandig |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal binnen doseerkast |  | : | HDPE |
| materiaal appendages |  | : | kunststof HDPE, PVC / ABS, en overig kunststof medium bestendig |
| uitvoeringseisen |  | : | conform voorschriften / dubbelwandig systeem met lekdetectie |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de bedrijfsschema’s en tekeningen en zoals hieronder aangegeven |

### Vulleiding

| aantal |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| positie |  | : | buiten |
| tracé |  | : | vanaf vulpunt t/m tankaansluiting |
| diameter | mm | : | 80 |  |
| nevenlevering |  | : | AKZO koppeling afsluiters, type membraan kast vulpunt aftap met kogelkraan op kast vulpunt |  |
| kast vulpunt |  | : | vulpunt opstelling in een gecombineerde lekbak en afsluitkast met afsluitbaar deksel, in wandmontage. Materiaal HDPE |  |
| opvangtank lekbak |  | : | onder de kast vulpunt een kunststoftank met een inhoud van 30 liter |  |
| naamplaat |  | : | met tekst: “vulaansluiting metaalzouten” |  |

### Overloopleiding/ontluchting

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| tracé |  | : | vanaf tankaansluiting naar |
| diameter | mm | : | 80 |
| nevenlevering |  | : |  |

### Aftap

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| positie |  | : | op opvangbak |
| diameter | mm | : | DN100 |
| afsluiter |  | : | type membraan |

### Lekwaterleiding

| tracé |  | : | vanaf de aansluiting lekbak-opstellingskast tot naar terreinriolering |
| --- | --- | --- | --- |
| diameter | mm | : | DN25 |
| materiaal |  | : | HDPE |
| nevenlevering |  | : | kogelkraan |

### Zuigleiding

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| tracé |  | : | vanaf bodem voorraadtank tot aansluiting in de opstellingskast |
| diameter | mm | : | DN50 |
| uitvoering |  | : | de zuigleiding in een afgesteunde beschermbuis leggen |
| nevenlevering |  | : | voetklep motorbediende kogelkraan met open/dicht signalering kogelkranen niveau meetbuis met niveaumeting en 3-weg kogelkraan spoelaansluiting met koppelstuk gruisfilter met deksel en aftap, inhoud ca. 25 liter |

### Terrein persleiding

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| tracé |  | : | vanaf de aansluiting op de opstellingskast tot de doseerpunten in de beluchtingstank |
| diameter | mm | : | DN25 / DN80 |
| materiaal |  | : | HDPE PN10 |
| uitvoering |  | : | dubbelwandig, (pipe in pipe systeem) |
| aansluiting |  | : | de mantelpijp aansluiten aan de onderzijde van de lekbak-opstellingskast. |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |

### Persleiding doseerpunt

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| tracé |  | : | vanaf de aansluiting de terreinleiding tot en met de doseerpunten in de beluchtingstank |
| diameter | mm | : | DN25 |
| materiaal |  | : | HDPE PN10 |
| uitvoering |  | : | doseerlans in mantelbuis |
| aansluiting |  | : | op terreinleiding |
| appendages |  | : | kogelkranen debiet integelventiel magneetklep koppeling met de doseerlans wand en/of muurdoorvoerstuk |
| lans |  |  | demontabel voorzien van afsteunflens lengte tot ca. 500 mm onder het waterniveau |
| mantelbuis |  |  | materiaal roestvaststaal AISI 304L voorzien van afsteunflens en ondersteuningsconstructie |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in deel 3.0 Algemene technische werken AWZI, dienen voor dit onderdeel door de aannemer KIWA BRL K903 beproevingen worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

algemene uitvoering en compleetheid van de opstellingskast

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

sterkte- en dichtheidstest leidingwerk en tank;

beproeving van de pompcapaciteit door aflezing van de debietmeting en via meetbuis

Nieuwe certificering conform KIWA BRL K903.

## Tijdelijke opslag en doseerinstallatie

- Zie paragraaf 32.4

# Ruimer-roerwerk surpluslibindikker

De werktuigbouwkundige installatie van de surplusslib indikker SI6000 dient geheel te worden vernieuwd. De gravitaire indikker dient tevens van een zuigaansluiting te worden voorzien om bij calamiteiten ingediktslib rechtstreeks te kunnen afvoeren.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

-	een ruimerroerwerk;

-	de middenaandrijving;

-	het leidingwerk met appendages (zuigleiding);

-	nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--760 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | RW6010 |
| opstelling |  | : | Buiten op terrein in betonnen tank |
| medium |  | : | Surplus slib |

### Ontwerpgegevens

| tankafmetingen: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diameter (inw.) | mm | : | 8.500 |  |
| bodemhelling |  | : | 1:8 |  |
| kantdiepte vanaf waterpeil | mm | : | 3,0 |  |
| peilen: |  |  |  |  |
| waterstand | m NAP | : | -0,90 |  |
| tankrand | m NAP | : | -0,13 |  |
| procesgegevens: |  |  |  |  |
| slibaanvoer | m3/h | : | 20 |  |
| slibafvoer | m3/h | : | 10 |  |
| drogestofgehalte aangevoerd slib | % | : | 0,8 |  |
| drogestofgehalte ingedikt slib | % | : | 2-3 |  |
| afdekking |  | : | niet van toepassing |  |
| geluidbronsterkte Lwr van de aandrijving | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Hoofdgegevens

| systeem |  | : | rondruimers met verticale roerstaven en middenaandrijving, tank voorzien van vaste betonnen loopbrug over de gehele tankdiameter |
| --- | --- | --- | --- |
| belastingen: |  |  |  |
| - nuttige belasting begaanbaar oppervlak | N/m2 | : | 1500 |
| - eigen gewicht | N | : |  |
| - slibbelasting loodrecht op het roerwerk gedacht | N/ (rad.m) | : | 1200 |
| - belasting van het 1,2-voudig motorkoppel op 1 roerwerkarm aan de omtrek van de indikker a.g.v.het vastlopen roerwerkarm | Nm | : |  |
| - hor. windbelasting vert. getroffen oppervlak | N/m2 | : | n.v.t. |
| - belasting op leuningen |  | : | volgens NEN-EN- 1991-1 -1/NB (bestaand) |
| - belasting afdekking inclusief eigen gewicht | N/m2 | : | (bestaand) |
| belastingcombinaties: |  |  |  |
| 1 |  | : | a + b + c + d |
| 2 |  | : | b + d |
| 3 |  | : | b + c |
| 4 |  | : | a + b |

## Overige eisen

Het ruimerroerwerk dient zodanig gedimensioneerd te zijn dat:

het op de bodem neergeslagen slib in de slibgoot wordt geschoven zonder ongunstige beïnvloeding van het indikeffect;

verzamelen van het slib door de slibgootschuivers in de slibgoot waarna het wordt getransporteerd door slibaflaatbuis;

aan bovengenoemde voorwaarden tevens kan worden voldaan indien de hoeveelheid aangevoerd slib 20% meer bedraagt dan is aangegeven.

## Loopbrug

### Ontwerpgegevens loopbrug

| lengte loopbrug |  | : | over de gehele tankdiameter (bestaand) |
| --- | --- | --- | --- |
| brugconstructie |  | : | beton |

## Roerwerk met centrale pijpas

| ontwerp en berekening |  | : | belastingcombinatie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | twee raamwerken, met verticale indikstaven uit profielmateriaal, aan de onderzijde voorzien van bodemschuivers |
| centrale pijpas |  | : | aan bovenzijde bevestigd aan aandrijving; aan onderzijde voorzien van onderlager |
| lagering |  | : | aan bovenzijde axiale en radiale belasting op te nemen door aandrijving; aan onderzijde radiale belasting in onderlager |
| onderlager |  | : | centreerlager voor radiale belasting, uitgevoerd met kunststof blokken (nastelbaar) in stalen lagerhuis. |
|  |  |  | Lagerhuis bevestigd op betonconstructie en voorzien van doorvoeringen voor aanvoerpijp. |
|  |  |  | Lagering verwisselbaar zonder demontage roerwerk. |
| aanvoersleuven in centrale pijpas |  | : | zodanig gedimensioneerd dat uitstroming gelijkmatig over de tankoppervlakte wordt verdeeld en dat de uitstroomsnelheid maximaal 0,05 m/s bedraagt |
| aanvoerpijp |  | : | conform huidige situatie handhaven |
| kraag |  | : | op centrale pijpas t.b.v. stankslot nabij doorvoering afdekking |
| bovenkant indikstaven |  | : | tot 100 mm boven waterniveau |
| bodemschuivers |  | : | jalouzieschuivers, onder 45° met de schuiverarm, verspringend aangebracht |
| hoogte bodemschuivers | mm | : |  |
| slibgootschuivers |  | : | 2 stuks, bevestigd aan de roerwerkconstructie |
| materialen |  | : | S235JR |

## Aandrijving ruimerroerwerk

### Hoofdgegevens aandrijving

| systeem |  | : | middenaandrijving op centrale pijpas roerwerk |
| --- | --- | --- | --- |
| hoofdbestanddelen |  | : | motorreductor |
|  |  |  | tandwieltransmissie |
| ontwerp en berekening |  | : | belastingcombinatie 3 |
| omtreksnelheid | m/s | : | 0,1 |
| overbelastingschakelaar |  | : | instelbare overbelastingschakelaars aanbrengen voor alarmering en uitschakelen van de aandrijving; de overbelastingschakelaars moeten voorzien zijn van een omschakelcontact met momentfunctie |

### Motorreductor

| fabrikaat |  | : | Nord, SEW, Flender of gelijkwaardig |
| --- | --- | --- | --- |
| type |  | : |  |
| toerental in/uit | min.-1 | : | ( 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3x 400, 50Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| wijze van aanlopen |  | : | direct |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| bouwvorm |  | : |  |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 bij nominaal vermogen elektromotor |
| voorzien van |  | : | vul- en ontluchtingsopening |
|  |  |  | kijkglas |
|  |  |  | aftapkraan met wartelaansluiting en slangpilaar |
|  |  |  | koppelbeveiliging |

### Tandwieltransmissie

| systeem |  | : | /tandwieltransmissie/wormwieltransmissie/ cyclo transmissie |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| bevestiging |  | : | bevestigd op de loopbrug |
| max. door te leiden |  |  |  |
| vermogen | kW | : |  |
| overbrengingsverhouding |  | : |  |
| bedrijftype |  | : | S1 |
| smering |  | : | oliedompelbad en eventueel vetsmering |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 uur bij nominaal vermogen elektromotor |
| lagering |  | : | kogel- of rollenlagers |
| voorzien van |  | : | vul- en ontluchtingsopeningen |
|  |  |  | kijkglas |
|  |  |  | aftapkraan met wartelaansluiting en slangpilaar |
|  |  |  | vetsmeerleidingen naar centraal vetsmeerblok |

## Extern slibleiding (aan-afvoer)

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | n.v.t. |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |
| Leiding |  | : | Boven maaiveld in de wand de bestaande aansluiting handhaven voor een gecombineerde toe-afvoer leiding |
| Uitvoering |  | : | In leiding buitenzijde een nieuwe mestafsluiter, Bauer koppeling en eindstop op een niveau van ca. 500 mm boven maaiveld opnemen. Leiding en appendages voorzien van thermische isolatie |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de Algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Veldtest instelwaarden momentbeveiliging ruimerbrug (aanbrengen gewichten)

# Ingedikt slibpomp

- De bestaande ingedikt slibpomp inclusief leidingwerk en appendages, opgesteld in de pompenkelder, dient te worden vervangen. De nieuwe ingedikt slibpomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden opgesteld in de pompenkelder, het ingedikte slib zal via de bestaande terreinleiding (14) naar de bestaande externe slibbuffer worden verpompt. In de nieuwe situatie krijgt de laatste genoemde buffer, de functie van ingedikt slibbuffer.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één pomp;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--760 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_6020 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenkelder |
| medium |  | : | Slib met een droge stofgehalte van 2 á 3% |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit | m3/h | : | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 10 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 200 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | roterende verdringerpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Börger |
| Type |  | : | lobbenpomp |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| rotorvorm |  | : | - 2 of 3 vleugels; recht of schroefvormige vleugels |
| toerental | min.-1 | : | ( 300) bij FO is incidenteel een hoger toerental toegestaan |
| asafdichting: |  |  |  |
| systeem |  | : | 2 mechanical seal in oliekamer |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 80 |
| perszijde |  | : | DN 80 |
| materialen: |  |  |  |
| huis |  | : | GGG40 met aan aandrijfzijde verwisselbare hardmetalen slijtplaten |
| slijtplaten axiaal slijtplaten radiaal |  |  | hoogwaardig slijtvast staal hoogwaardig slijtvast staal |
| snelsluitdeksel |  | : | GGG40 met hardmetalen slijtplaat |
| rotoren |  | : |  |
| rotorassen |  | : |  |
| nevenbestanddelen |  |  | - - |

### Aandrijving

| Systeem |  | : | aangeflensde motorreductor |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Nord, SEW of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | middels frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (< 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 3 |
| spanning | V | : | 3 x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : | … |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S3 |
| bouwvorm |  | : |  |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 40.000 |
| voorzieningen |  | : | ontluchting |
|  |  |  | oliekijkglas |
|  |  |  | vul-/aftapinrichting met slangwartel en -pilaar |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | Vanaf bestaande doorvoeringen zuigzijdig (DN200) tot en met nieuwe doorvoering perszijdig |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 100 |
| appendages |  | : | Schuifafsluiter |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | drukmeting PS6021 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot aansluiting op muurdoorvoerstuk DN80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | DN 80 |
| appendages |  | : | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | drukmeting PS6022 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | debietmeter FT6023 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | drogestofmeting QT6024 (zie Technische werkomschrijving E) |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Luchtbehandelingsinstallatie pompenkelder

De afgedekte onderdelen van de AWZI Nieuwe Wetering dienen te worden aangesloten op een te realiseren luchtbehandelingsinstallatie.

In de huidige situatie wordt het bestaande ontvangwerk en contactruimte 2, middels een ventilator opgesteld in de pompenkelder, afgezogen. De lucht wordt vervolgens ingebracht onder de Oxycap van puntbeluchter 2.

In de nieuwe situatie vervalt de functie van het bestaande ontvangwerk en zal deze ‘valput influent’ worden genoemd.

In de nieuwe situatie dient de valput influent en contactruimte 2 te worden afgezogen. De bestaande ventilator in de pompenkelder kan worden gehandhaafd. Het zuig- en persleidingwerk dient te worden aangepast.

De afgedekte onderdelen zijn, de valput influent en de contactruimte 2. De luchtbehandelingsinstallatie verzorgt het transport van de afgedekte onderdelen naar het uitstroompunt onder de afdekking van de beluchtingstank.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één afzuigventilator

geluiddempende buitenopstellingskast;

leidingwerk met inregelkleppen;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--791 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummers |  | : | VL9120 |
| opstelling |  | : | op de pompenkelder |
| medium |  | : | afzuiglucht met condens en geurcomponenten |
| totaal luchtdebiet | m3/h | : | 120 |
| geluidbronsterkte Lwr van het installatie. Buiten de omkasting | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Afzuigventilator (bestaand handhaven)

| positienummer |  | : | VL9120 |
| --- | --- | --- | --- |
| opstelling |  | : | In de pompenkelder |
| doel |  | : | het afvoeren van de verontreinigde lucht |
| luchtverplaatsing | m3/h | : | 120 |
| drukverlies P-stat. | Pa | : | ca. 700 ( door aannemer te controleren) |
| fabrikaat |  | : | Colasit |
| type ventilator |  | : | centrifugaal |
| materiaal |  | : | - huis: PE |
|  |  |  | - waaier: bestaand |
|  |  |  | - ventilatorstoel: RVS 304 |
| Aandrijfmotor |  |  |  |
| systeem |  | : | direct gekoppelde elektromotor |
| toerental | min.-1 | : | 2.800 |
| motorvermogen | kW | : | 0,55 |
| spanning | V | : | 3 X 400 / 50 Hz |
| Isolatieklasse |  | : | F |
| beschermklasse |  | : | IP55 |

## Luchtkanalen met appendages

| doel |  | : | Het transporteren van afzuiglucht vanaf de aansluitpunten naar de ventilator en naar het uitblaasput onder de afdekking van de beluchtingstank . |
| --- | --- | --- | --- |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |
| materiaal leiding |  | : | binnen: PVC klasse B buiten: HDPE, drukklasse PN6 |
| materiaal in te storten delen |  | : | HDPE |
| verbindingen |  | : | lijmen, laswerk en bij de appendages met flenzen |
| nevenleveringen |  | : | meetsokken1/2” met afsluitdop, voor en na de ventilator |
|  |  |  | PVC flenzen PN 10 op de aan te brengen doorvoeringen op de afdekking en de aansluitingen van apparaten |

### Zuig- en persleiding

| tracé |  | : | vanaf aansluitpunten naar de ventilator |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | conform bestaand |
| appendage |  | : | Inregelkleppen zuigzijde |
| toebehoren |  | : | Muurdoorvoerstukken |

### Afzuigaansluitingen

Vulpunt- influent

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | conform bestaand |
| - diameter | mm | : | conform bestaand |

Contactruimte 2

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | conform bestaand |
| - diameter | mm | : | conform bestaand |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

de luchtkanalen aan de perszijde van de ventilatoren te controleren op luchtdichtheid bij een proefdruk van max. 1500 Pa, lekverliezen mogen hierbij niet optreden;

debietmeting.

# Luchtbehandelingsinstallatie ontvangwerk

De afgedekte onderdelen van de AWZI Nieuwe Wetering dienen te worden aangesloten op een te realiseren luchtbehandelingsinstallatie.

De afgedekte onderdelen zijn, de anaerobe ruimte en de roostergoedinstallatie. De luchtbehandelingsinstallatie verzorgt het transport van de afgedekte onderdelen naar een lavafilter. In het lavafilter wordt de afgezogen lucht gereinigd van geurcomponenten.

Het nieuwe ontvangwerk, de roostergoedinstallatie, de retourslibput, terreinrioolkelder 2 en de anaerobe ruimte dienen te worden afgezogen. Tussen de retourslibput en terreinrioolkelder wordt hiervoor een Ø160 PE leiding aangebracht. De afgezogen lucht wordt via een afzuigventilator en een lavafilter uitgeblazen. Het lavafilter is voorzien van een sproeiwateraansluiting en een percolaat afvoerput. Op het ontvangwerk en op de anaerobe ruimte wordt luchttoevoer, voorzien van een terugslagklep, aangebracht

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één afzuigventilator;

geluiddempende buitenopstellingskast;

leidingwerk met inregelkleppen;

lavafilter;

sproeiwater-installatie;

percolaatafvoerput;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--791 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummers |  | : | GF9186 |
| opstelling |  | : | op het terrein nabij het ontvangwerk |
| medium |  | : | afzuiglucht met condens en geurcomponenten |
| totaal luchtdebiet | m3/h | : | 1.650 |
| geluidbronsterkte Lwr van het installatie. Buiten de omkasting | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Afzuigventilator

| positienummer |  | : | VL9110 |
| --- | --- | --- | --- |
| opstelling |  | : | In omkasting nabij het lavafilter |
| doel |  | : | het afvoeren van de verontreinigde lucht |
| luchtverplaatsing | m3/h | : | 1.650 |
| drukverlies P-stat. | Pa | : | ca. 700 ( door aannemer te controleren) |
| fabrikaat |  | : |  |
| type ventilator |  | : | centrifugaal |
| materiaal |  | : | - huis: PVC/PP/HDPE |
|  |  |  | - waaier: PP/PVDF |
|  |  |  | - ventilatorstoel: RVS 304 |
| Aandrijfmotor |  |  |  |
| systeem |  | : | direct gekoppelde elektromotor |
| toerental | min.-1 | : | 1500 |
| motorvermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3 X 400 / 50 Hz |
| Isolatieklasse |  | : | F |
| beschermklasse |  | : | IP55 |
| nevenlevering |  | : | trillingdempers op het fundatieframe |
|  |  |  | flexibele verbindingen van zacht PVC met flensaansluiting op het leidingwerk aan zuig- en perszijde met r.v.s. AISI 316 bevestigingsmateriaal |
|  |  |  | aftap met afsluiter voor condenswater |
|  |  |  | beschermkap voor de snaaraandrijving |
|  |  |  | gecombineerde zuig-, pers- en verschildruk meter, type U-buis met leidingwerk en 3w-kogelkranen; op paneel gemonteerd |
|  |  |  | een blindplaat, reserveerbaar, aansluitend op de flensaanzuigleiding |
| conservering |  | : | fundatieframe thermisch verzinkt en volgens voorschrift |
| omkasting |  | : | geluiddempende omkasting geschikt voor buitenopstelling, kast aan de binnenzijde bekleed met geluiddempend materiaal en afgewerkt met beplating van kunststof gaas |

## Luchtkanalen met appendages

| doel |  | : | Het transporteren van afzuiglucht vanaf de aansluitpunten naar de ventilator en naar het lavafilter . |
| --- | --- | --- | --- |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |
| materiaal leiding |  | : | binnen: PVC klasse B buiten: HDPE, drukklasse PN6 |
| materiaal in te storten delen |  | : | HDPE |
| verbindingen |  | : | lijmen, laswerk en bij de appendages met flenzen |
| nevenleveringen |  | : | meetsokken1/2” met afsluitdop, voor en na elke ventilator en voor elke inregelklep en bij de filters |
|  |  |  | condens aftapaansluitingen 50 mm met waterslot, op de laagste punten en aansluiten op de percolaatput of terreinriolering |
|  |  |  | PVC flenzen PN 10 op de aan te brengen doorvoeringen op de afdekking en de aansluitingen van apparaten |

### Zuig- en persleiding

| tracé |  | : | vanaf aansluitpunten naar de ventilator |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | 160 / 200 / 315 / 355 |
| appendage |  | : | in persleiding; terugslagklep en inregelklep in zuigleiding; inregelkleppen |
| toebehoren |  | : | condenaftap in zuig- en persleiding |

### Inregelklep

| doel |  | : | het inregelen van de luchthoeveelheden op de aansluitpunten aan de zuigzijde van de ventilatoren |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 5 |
| fabrikaat/leverancier |  | : |  |
| uitvoering |  | : | traploze handinstelbare klep met vergrendeling en huis met flenssluitingen HDPE |
| materiaal |  | : | overeenkomstig leidingmateriaal PVC / HDPE |
| aantal |  | : | zie onderstaand |
| diameter |  | : | zie onderstaand |

### Afzuigaansluitingen

Anaerobe ruimte

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | 300 |
| - diameter | mm | : | 160 |

Roostergoedinstallatie 1

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | 500 |
| - diameter | mm | : | 200 |

Roostergoedinstallatie 2

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | 500 |
| - diameter | mm | : | 200 |

Ontvangwerk

| - aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - luchtdebiet | m3/h | : | 350 |
| - diameter | mm | : | 160 |

### Beluchtingskleppen

| doel |  | : | het toelaten van suppletielucht en het tegengaan van stankuittreding naar de buitenlucht |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Colasit of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | scharnierende terugslagklep |
|  |  |  | geschikt voor flensaanbouw |
|  |  |  | vogelgaas |
| materiaal |  | : | HDPE |
| aantal |  | : | 2 |
| opstelling |  | : | Boven aflaatput anaerobe ruimte en boven ontvangwerk |
| diameter | mm | : | 160 |

## Lavafilters

### Algemeen

| P&ID nummer |  | : | NW 3E--791 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | GF9186 |
| aantal |  | : | 1 |
| diameter | mm | : | 3.500 |
| luchthoeveelheid | m3/h | : | 1.650 |

### Uitvoering

| doel |  | : | het filteren van de verontreinigde afzuiglucht |
| --- | --- | --- | --- |
| opstelling |  | : | zoals aangegeven op de tekeningen |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : | Lavafilter |
| belasting | m3/(m2.h) | : | 100 |
| drukval filter | Pa | : | ca. 250 |
| pakkethoogte | m | : | ca.3,5 |
| pakketsamenstelling |  | : | 0,2 m lava 32-64 mm |
|  |  |  | 1,5 m lava 16-32 mm |
|  |  |  | 1,8 m lava 8-15 mm |
| filterhoogte | m | : | max. 5 |
| uitvoering en ontluchting boven |  | : | gesloten/ verticaal met luchtkamer onder het filtermateriaal |
| materiaal |  | : | glasvezelversterkte polyester met 3 mm thermoplastische liner |
| hechting pvc/gvk | N/mm2 | : | minimaal 7 volgens DIN 16964 |
| bescherming |  | : | synthetisch vlies tegen weersinvloeden |
| afwerking |  | : | topcoating in RAL-kleur |
| nevenlevering |  | : | luchttoevoeraansluiting; |
|  |  |  | luchtafvoeraansluiting; |
|  |  |  | percolaatafvoeraansluiting ø 110, inclusief stankslot/monsternamepunt; |
|  |  |  | sproei-installatie met inwendige schutbuis; |
|  |  |  | 3 stuks spoelaansluitingen ø 110 mm; |
|  |  |  | inspectie-/vulopening met blindflens DN600; |
|  |  |  | ondersteuningsmat; |
|  |  |  | aluminium kooiladder en bordes ; |
|  |  |  | aluminium leuning conform voorschriften; |
|  |  |  | verankeringsvoorzieningen; |
|  |  |  | vulmateriaal |

## Sproeiwaterinstallatie

| Algemeen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| doel |  | : | het bevochtigen van de filtervulling voor de activiteit van de biomassa en de algemene werking van het lavafilter |
| medium |  | : | bedrijfswater ( gefilterd effluent , 100 micron) |
| spoelwaterverbruik | m3/h | : | ca. 2( door aannemer te bepalen) |
| beschikbare bedrijfsdruk | kPa | : | 500 / 600 |
| benodigde spoelwaterdruk | kPa | : | 450 |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op het P&ID’s en de tekeningen |
| Bedrijfswaterleiding |  |  |  |
| aansluiting |  |  | vanaf de terreinleiding tot aan de aansluiting op het lavafilter |
| materiaal |  | : | HDPE |
| diameter | mm | : | 25 |
| verbindingen |  | : | lasmoffen en of koppelingen |
| appendages |  | : | RVS / PVC kogelkraan magneetventiel |
|  |  |  | stranginregelafsluiter |
|  |  |  | manometer |
| Kunststof kast |  |  |  |
| aantal |  | : | 1 |
| materiaal |  | : | glasvezelversterkt polyester |
| uitvoering |  | : | geïsoleerd; gesloten met rubber afdichting |
| doel |  | : | het onderbrengen van de appendages |
| opstelling |  | : | op door civiele aannemer te leveren betonnen opstorting in het terrein nabij het filter |
| nevenlevering |  | : | deurvergrendeling met cylinderslot; |

### Verwarming en isolatie

| Leveringsomvang |  | : | Het leidingwerk met appendages van de sproeiwaterinstallatie van het filter dienen te worden voorzien van verwarmingsband en een isolatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwarmingsband |  |  |  |
| positienummer |  | : | TC9183 |
| aantal |  | : | 1 |
| positie |  | : |  |
| doel |  | : | ter voorkoming van bevriezing leidingen |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | zelfregelend verwarmingsbandkabel onder de leidingen, appendages omwikkelen |
|  |  |  | leidingen en appendages gedeeltelijk omwikkelen met aluminium tape |
| warmte-afgifte | W/m | : | 10 bij +5°C |
| elektrische aansluiting |  | : | 230 V/50 Hz vanaf aansluitdoos met elektrische voeding geleverd en aangebracht door elektrotechnische aannemer |

| Isolatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | het leidingwerk en appendages met verwarmingsband moeten geïsoleerd worden met steenwolschalen volgens voorschrift en afgewerkt met Stuco-plaat. |
| beugeling |  | : | Ter plaatse van de beugels een harde isolatieschaal toepassen, e.e.a. volgens voorschrift |
| verbindingen |  | : | De verbindingen van de Stuco-plaat te voorzien van in- en uitwendige rillen, de rillen vullen met een plastisch blijvende kitvoeg, daarna de platen met aluminium parkers verbinden. |

## Percolaatafvoerput

| Algemeen |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| doel |  | : | het percolaat / condens uit de luchtafzuigleidingen en het filter opgevangen en onder vrijverval afvoeren naar de terreinriolering |
| opstelling |  | : | in de grond nabij het lavafilter |
| medium |  | : | percolaat / condens |
| Percolaatafvoerput |  |  |  |
| diameter put | mm | : | 355 |
| materiaal |  | : | HDPE |
| uitvoering |  | : | Gesloten put met afneembare deksel om eenvoudig handmatig monsters te kunnen nemen |
| opmerking |  |  | de percolaatmeetput inwendig voorzien van een waterslot en deze zo dimensioneren dat bij de optredende luchtdrukken het waterslot nooit droog kan komen te staan |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

de luchtkanalen aan de perszijde van de ventilatoren te controleren op luchtdichtheid bij een proefdruk van max. 1500 Pa, lekverliezen mogen hierbij niet optreden;

de bedrijfswaterleiding te controleren op dichtheid bij een proefdruk van 1 bar;

debietmeting en inregelen van de afzuigpunten.

# Hydrofoorinstallatie / proceswatervoorziening

Nieuw gerealiseerd dient te worden een proceswatervoorziening. Voor het gebruik van drinkwater als proceswater moet het drinkwatertracé onderbroken worden om verontreinigingen in het leidingnet te voorkomen. In de proceswatervoorziening wordt het drinkwater gebroken en opgevoerd naar de verbruikers.

De bestaande gebroken drinkwater installatie dient te worden vervangen door een nieuwe installatie welke is afgestemd op de nieuwe capaciteitsvraag. De installatie dient te worden opgesteld de pompenkelder en dient te worden aangesloten op de bestaande drinkwateraansluiting (41) komend vanuit het bedrijfsgebouw. De breektank dient boven maaiveld te worden opgesteld. De breektank opstellen op het bordes links van de toegangsdeur. Vanwege de extra belasting dient het bordes te worden afgesteund naar de vloer van de pompenkelder.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

een hydrofoorunit met:

breektank;

twee hydrofoorpompen met aandrijving;

het leidingwerk op de unit;

schakelvat met pressostateen;

de elektrotechnische instalatie met schakelkast

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E -- 791 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P-9180 / P-9190 |
| opstelling |  | : | in de pompenkelder |
| medium |  | : | drinkwater , na de breektank wordt het medium benoemd als proceswater |

## Hoofdgegevens

| systeem |  | : | drukverhogingsinstallatie, compacte bouwwijze van de installatie onderdelen |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Duijvelaar of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| aanvoerdebiet | m3/h | : | 6 |
| pompdebiet | m3/h | : | 2,5 -6 |
| statische opvoerhoogte | kPa | : | 100 |
| manometrische opvoerhoogte | kPa | : | 600, bij 6 m3/h |
| bedrijfswijze |  | : | discontinu |
| eisen |  | : | alle onderdelen moeten voldoen aan de algemene voorwaarden voor drinkwater installaties AVWI 1006 en de aanvullende eisen van het drinkwaterleverend bedrijf |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 70 in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Breektank

| inhoud | liter | : | 500 (netto) |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal |  | : | roestvaststaal AISI 316 of glasvezel versterkt polyester |
| aansluitingen |  | : | ont- en beluchting |
|  |  |  | aanvoerleiding met vlotterkraan |
|  |  |  | zuigleidingpomp |
|  |  |  | overloop en aftap |

## Pomp

| systeem |  | : | meertraps centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| materialen |  |  |  |
| pomphuis |  | : | gietijzer / roestvaststaal |
| waaier |  | : | roestvaststaal/brons |
| uitvoering |  | : | standaard leverancier |
| conservering |  | : | standaard leverancier, en in kleur af te schilderen |

### Aandrijving

| systeem |  | : | opbouw elektromotor met koppeling |
| --- | --- | --- | --- |
| toerental geïnstalleerd | min.-1 | : | ( < 1500 ) |
| vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |

## Schakelkast

| leveringsomvang |  | : | de installatie moet compleet worden geleverd met een opgebouwde schakelkast |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering |  | : | kunststof kast |
|  |  |  | met schakelaars voor automatisch bedrijf; |
|  |  |  | bekabeling tussen de onderdelen. |
| signalering |  | : | - op schakelkast front en potentiaal vrij op klemmenstrook: paraat te lage persdruk te hoge persdruk inbedrijf storting reset spanning aanwezig |
| bediening |  | : | lokaal een vrijgaverelais 230 V, 50 Hz, ten behoeve van bediening vanuit PLC (derden |

## Leidingwerk en appendages

| materiaal leidingen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| persleidingen |  | : | koper / rvs AISI 304L |
| overloop- en aftapleiding |  | : | PVC |
| materiaal in te storten delen |  | : | PVC (als mantelbuis) |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de bedrijfsschema's, tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Overloopleiding en aftap

| tracé |  | : | vanaf de breektank tot de lensgoot; de aftapleiding combineren met de overloopleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| diameter | mm | : | overloopleiding DN40; |
|  |  |  | aftapleiding DN40 |
| appendages |  | : | in aftapleiding één kogelkraan DN40 |
| diversen |  | : | opnemen de benodigde; overgangsstukken, koppelstukken, waterslot, filter en onderbreking met trechter |

### Aanvoerleiding

| tracé |  | : | vanaf de aansluiting op de terreinleiding (40) tot aan de breektank |
| --- | --- | --- | --- |
| diameter | mm | : | DN 40 |
| appendages |  | : | - RVS-kogelkraan |
| aftakking |  | : | DN15 met RVS-kogelkraan, derden sluiten hierop aan |

### Zuigleiding pomp

| tracé |  | : | vanaf de breektank tot de pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| diameter | mm | : | DN40; |
| appendages |  | : | rvs kogelkraan |
| diversen |  | : | eventueel voetklep |

### Persleiding pomp

| tracé |  | : | vanaf de pomp tot en met de proceswater verbruikers |
| --- | --- | --- | --- |
| diameter | mm | : | DN 40; |
| appendages |  | : | rubber compensator autostabiel |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | kogelkraan |
|  |  |  | manometer |
|  |  |  | aftap kogelkraan |
| nevenlevering |  | : | drukvat ca. 30 liter |
|  |  |  | elektronische drukopnemers |
| proceswaterverbruikers |  | : | - hydranten (6 stuks bestaand en 2 stuks nieuw) - uitstortgootsteen pompenkelder - werkslanghapsel pompenkelder - uitstortgootsteen pompenruimte ontvangwerk - werkslanghaspel pompenruimte ontvangwerk |
| Overige |  |  | Kranen en uitstortgootsteen zijn omschreven in 3.1 Technische werken Civiel Bouwkundig |

#### Werkslanghaspel

| systeem |  | : | Werkslanghaspel (RAL6010 groen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal | stuks | : | 2 |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| aansluitingen |  | : | 20 mtr slang 20 mm met spuitmond en afsluiter |

## Inbedrijfstellen en desinfecteren

Voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de gehele gebroken drinkwaterinstallatie dient deze installatie gespoeld en gedesinfecteerd te worden, overeenkomstig de eisen van het drinkwaterleverend bedrijf. De kosten voor de benodigde chemicaliën behoren tot de verplichting.

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

testen schakelkast

sterkte- en dichtheidstest leidingwerk

# Bedrijfswatervoorziening

Nieuw gerealiseerd dient te worden een bedrijfswatervoorziening. Effluent wordt in de bedrijfswatervoorziening behandeld en als bedrijfswater getransporteerd naar de verbruikers

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

voorfliter;

pompen;

automatisch fijnfilter;

leidingwerk met appendages;

sproeiers;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—791 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummers |  | : | P_9150 / P_9160 / P_9170 |
| aantal |  | : | 3 |
| opstelling |  | : | in de pompenruimte van het ontvangwerk |
| doel |  | : | het conditioneren van effluent tot bedrijfswater en het transporteren van bedrijfswater naar de verbruikers |
| type |  | : | vol automatisch werkende installatie |
| mediumtype |  | : | effluent uit de nabezinktank 1 en 2 |
| verbruikers |  | : | roostergoedinstallatie lavafilter drijflaagbestrijdingsinstallatie beluchtingstank |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 70 in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |

## Bedrijfswaterpompen

### Algemeen

| positienummer |  | : | P-9150 / P-9160 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 2 |
| opstelling |  | : | In pompenruimte ontvangwerk |
| doel |  | : | het verpompen van het medium naar de sproeiers van de roostergoedinstallatie en het lavafilter |
| medium |  | : | voorgefilterd effluent |
| leveringsomvang |  | : | pomp |
|  |  |  | aandrijving |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h |  | 10 - 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 650 |

| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| --- | --- | --- | --- |

### Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | KSB of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : |  |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 65 |
| perszijde |  | : | DN 40 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | nodulair gietijzer |
| asafdichting pompzijde |  | : |  |
| asafdichting motorzijde |  | : |  |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - fundatieframe |

### Koppeling

| systeem |  | : | flexibele koppeling |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat/type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | vervanging van slijtende delen dient mogelijk te zijn zonder demontage van motor en/of pomp |

### Aandrijving

| systeem |  | : | elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | met frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 11 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | FO |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Sproeipomp beluchtingstank

### Algemeen

| positienummer |  | : | P-9170 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| opstelling |  | : | In pompenruimte ontvangwerk |
| doel |  | : | het verpompen van het medium naar de sproei installatie van de beluchtingstank |
| medium |  | : | voorgefilterd effluent |
| leveringsomvang |  | : | pomp |
|  |  |  | aandrijving |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 350 |

| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| --- | --- | --- | --- |

### Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | KSB of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : |  |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 65 |
| perszijde |  | : | DN 40 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | nodulair gietijzer |
| asafdichting pompzijde |  | : |  |
| asafdichting motorzijde |  | : |  |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - fundatieframe |

### Koppeling

| systeem |  | : | flexibele koppeling |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat/type |  | : |  |
| uitvoering |  | : | vervanging van slijtende delen dient mogelijk te zijn zonder demontage van motor en/of pomp |

### Aandrijving

| systeem |  | : | elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | met frequentie omvormer |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 4,0 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | FO |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Duplexfilter

### Algemeen

| positienummer |  | : | FI9156 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| opstelling |  | : | in de zuigleiding van de bedrijfswaterpompen en de sproeipomp |
| doel |  | : | het groffilteren van het medium |
|  |  | : | effluent |

### Hoofdgegevens

| systeem |  | : | uitwisselbare duplex filters, handomschakelbaar |
| --- | --- | --- | --- |
| capaciteit | m3/h | : | 75 |
| fabrikaat |  | : | Boll & Kirch GmbH of gelijkwaardig |
| type |  | : | BFD |
| diversen: |  |  |  |
| aansluiting |  | : | DN100 |
| materiaal filterhuis |  | : | GG25 |
| dekselafdichting |  | : | Perbunan |
| type filters |  | : | korfzeef |
| materiaal korfzeef |  | : | 1.4571/1.4401 |
| filterdoorlaat | mm | : | 5 |

### Voorzieningen

| deksels |  | : | bevestigd met snelsluiting (knevelconstructie of scharnierende oogbouten) |
| --- | --- | --- | --- |
| afsluiter |  | : | omschakelafsluiter |
| ontluchtingen |  | : | op de beide deksels een kogelkraan ½" met ontluchtingsleidingen eindigend boven een trechter |
| aftap |  | : | op beide korfhuizen een kogelkraan 1" eindigend boven een trechter |
| drukvereffenings- |  |  |  |
| voorziening |  | : | in te voorzien |
| drukverschilmeter |  | : | uitvoering met indicatie en schakelcontact voor melding elders (PdA32011) |
|  |  |  | Schakelcontact: 230 V, 2 A, 50 Hz |

## Zelfreinigend filter

### Algemeen

| positienummer |  | : | FI9180 |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| opstelling |  | : | in de persleiding van de bedrijfswaterpompen |
| doel |  | : | het fijnfilteren van grofgefilterd effluent tot bedrijfswater |
| mediumtype |  | : | effluent dat een groffilter is gepasseerd |
| leveringsomvang |  | : | filter |
|  |  |  | aandrijving |
|  |  |  | terugspoelafsluiter |
|  |  |  | elektrische installatie |

### Hoofdgegevens

| systeem |  | : | volautomatisch terugspoelfilter |
| --- | --- | --- | --- |
| capaciteit | m3/h | : | 50 |
| fabrikaat |  | : | Boll & Kirch GmbH of gelijkwaardig |
| type |  | : | AquaBoll |
| specificaties: |  |  |  |
| flensaansluiting |  | : | DN125 |
| materiaal filterhuis |  | : | GG25 |
| filterfijnheid | mm | : | 2 |

### Aandrijving

| systeem |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| toerental in/uit | min.-1 | : |  |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | 0,1 |
| nominaalstroom | A | : |  |
| spanning |  | : | 3x 400 V, 50 Hz |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermklasse |  | : | IP54 |
| voorzien van |  | : | indicatie drukverschil |
|  |  |  | schakelcontact reinigingsmotor |
|  |  |  | schakelcontact filter blijft vuil |

### Terugspoelafsluiter

| systeem |  | : | motorbediende kogelkraan |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| sturing van de terugspoelafsluiter |  | : | door middel van een drukverschilmeter |
| afvoerleidingen |  | : | uitvoeren in thermisch verzinkt staal tot naar de lensput |

## Elektrotechnische installatie

| uitvoering |  | : | compleet voor het automatisch bedienen van alle installatieonderdelen, zoals filters, pompen en metingen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in kunststof kast, fabrikaat Rital |
|  |  |  | voor zover mogelijk conform voorschriften |
|  |  |  | compleet geïnstalleerd en gemonteerd nabij het filter |
| waarin ondergebracht |  | : | de hoofdschakelaar; |
|  |  |  | de handschakelaar; |
|  |  |  | drukknop voor spoelen; |
|  |  |  | signaallampen in bedrijf; |
|  |  |  | alarmreset drukknop; |
|  |  |  | alarmlampen voor motorstoring; |
|  |  |  | spoelcyclus en hoge verschildruk blijft; |
|  |  |  | de nodige magneetschakelaars, beveiligingen en bedrading |
|  |  |  | een schemalessenaar , A4 aan de binnenzijde van de deur |
|  |  |  | kleurkodering volgens voorschriften en resopalplaat met kleurkodering aan de binnen zijde van de deur |
| signalering |  | : | de signalen "hoge verschildruk blijft" en "in bedrijfsmelding spoelen" moeten potentiaalvrij op klemmen worden uitgevoerd |
| bediening |  | : | voorzien van een vrijgave relais 230°C/50 Hz ten behoeve van bediening vanuit PLC |
| signalerering en commandering |  | : | te voorzien in een klemmenstrook met de volgende signalen: |
|  |  |  | naar de schakelkast bedrijfswater: |
|  |  |  | remote/local |
|  |  |  | paraat |

## Drukvat

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| inhoud | liter | : | ca. 500 |
| opstelling |  | : | in pompenruimte ontvangwerk |
| doel |  | : | het bufferen en uitvlakken van de schakelfrequentie van de bedrijfswaterinstallatie |
| type |  | : | Membraanexpansievat, stikstof gevuld |
| flensaansluiting toe-en afvoer |  | : | DN80 |
| materiaal |  | : | staal gecoat binnenzijde met rilsan bekleed |
| materiaal membraam |  | : | broombutiel |
| Opmerking |  | : | - Drukvat voorzien van manometer (PI9179) - Voor drukvat afsluiter plaatsen (tussen drukvat en leidingnet) |

## Leidingwerk en appendages

### Algemeen

| leveringsomvang |  | : | zuig- en persleidingen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | afvoerleiding terugspoelafsluiter |
|  |  |  | leidingwerk benodigd voor het goed functioneren van de bedrijfswaterinstallatie systeem voorzover niet omschreven of op de P&ID aangegeven |
|  |  |  | Alle lek-, condenswater via leidingwerk af te voeren |

| materiaal leidingen |  | : | HDPE |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| type verbindingen |  | : | flenswerk |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s, tekeningen en zoals hierna vermeld |

#### Zuigleiding bedrijfswaterpompen

| tracé |  | : | vanaf de pompaansluiting naar het duplexfilter en tot en met muurdoorvoering |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| diameter |  | : | DN 150 / DN100 / DN80 |
| appendages |  | : | Muurdoorvoerstuk DN150 (2x) |
|  |  |  | Schuifafsluiters DN150 (3x) |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | verloopstukken |

#### Persleiding bedrijfswaterpompen

| tracé |  | : | vanaf de pompaansluiting, via het zelfreinigend filter tot de roostergoedinstallatie en het lavafilter |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 2 |
| diameter |  | : | DN 80 |
| appendages |  | : | vloerdoorvoerstuk. verloopstukken. terugslagkleppen. schuifafsluiters debietmeter. spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66mm. |

#### Afvoerleiding filter

| tracé |  | : | vanaf de terugspoelafsluiter tot aan de lensgoot |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 1 |
| diameter |  | : | DN 50 |
| opmerkingen |  | : |  |

#### Zuigleiding sproeiwaterpompen

Zie zuigleiding bedrijfswaterpompen 20.9.1.1

#### Persleiding sproeiwaterpompen

| tracé |  | : | vanaf de pompaansluiting tot en met het muurdoorvoerstuk |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 2 |
| diameter |  | : | DN 80 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk. verloopstukken. terugslagklep. schuifafsluiter. spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66mm drukreduceerventiel magneetklep. |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

uitvoering conservering;

sterkte- en dichtheidstest leidingwerk;

beproeving van de pompcapaciteit door aflezing van de debiet- en drukmetingen;

werking van de sproeiers in de drijflaagputten;

beproeving beveiligingen.

# Terreinrioleringspompen kelder 1

De bestaande terreinrioleringspomp inclusief leidingwerk en appendages, opgesteld in het pompgebouw, dient te worden vervangen. In de pompenkelder dienen twee nieuwe terreinrioleringspompen 1+1 inclusief leidingwerk en appendages te worden opgesteld. Het rioolwater dient, via een nieuwe terreinleiding (67), naar de ontvangbak-influent te worden gepompt.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

twee pompen;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_9050 / P_9060 |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_40-DR-C-1401 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenkelder |
| medium |  | : | afvalwater |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h | : | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 41 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 71 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Hidrostal of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : | (≥ 75) |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | Dubbele mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 100 |
| perszijde |  | : | DN 80 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | chroomstaal/roestvast staal of roestvast staal |
| slijtring of slijtconus |  | : | uitwendig nastelbare binnenconus, chroomstaal |
| asafdichting pompzijde |  | : | siliciumcarbide / tungstencarbide |
| asafdichting motorzijde |  | : | siliciumcarbide / siliciumcarbide |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - fundatieframe |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direkt gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met ingebouwde flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | n.v.t. |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 2,2 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | DOL |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf bestaande muurdoorvoerstuk DN150 t/m aansluiting op pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 150 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | schuifafsluiters |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot en met aansluiting op nieuw muurdoorvoerstuk DN300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 100 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Terreinrioleringspompen kelder 2

In de pompenruimte van het nieuwe ontvangwerk dienen twee terreinrioleringspompen 1+1 inclusief leidingwerk en appendages te worden opgesteld. Het rioolwater dient naar het ontvangwerk te worden gepompt.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

twee schroefcentrifugaalpompen;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_9070 / P_9080 |
| tekeningnummer |  | : | NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101 NW-RHD-027-921_11-DR-C-1102 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenruimte van het ontvangwerk |
| medium |  | : | afvalwater |

### Ontwerpgegevens

| capaciteit (per pomp) | m3/h | : | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statische opvoerdruk | kPa | : | 41 |  |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | 55 (ontwerpgrondslag pomp) |  |
| geluidbronsterkte Lwr van installatie | dB(A) | : | < 55, in afgemonteerde situatie, gemeten en berekend volgens de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” van 1999. |
| opmerking |  | : | De opvoerhoogten zijn bepaald op basis van aannamen voor wat betreft leidingloop, leidinglengte, leidingdiameter, appendages, wandruwheden en weerstandscoëfficiënten e.d. Deze waarde zijn ter informatie bedoeld. De aannemer dient de definitieve vormgeving te bepalen. Aan de hand hiervan dient hij de definitieve opvoerhoogten te bepalen en waar nodig aan te passen t.o.v. de bestekgegevens. |

## Pomp

| Systeem |  | : | centrifugaalpomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricaat |  | : | Hidrostal of gelijkwaardig |
| Type |  | : |  |
| opstellingswijze |  | : | horizontaal op stalen frame |
| waaiertype |  | : | schroefcentrifugaal |
| waaierdiameter | mm | : |  |
| kogeldoorlaat | mm | : | (≥ 75) |
| rendement ontwerpunt |  | : | (grafiek bijvoegen) |
| lagersmering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| Asafdichting |  | : | Dubbele mechanical seal |
| flensaansluitingen: |  |  |  |
| zuigzijde |  | : | DN 100 |
| perszijde |  | : | DN 80 |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis en deksel |  | : | nodulair gietijzer |
| waaier |  | : | chroomstaal/roestvast staal of roestvast staal |
| slijtring of slijtconus |  | : | uitwendig nastelbare binnenconus, chroomstaal |
| asafdichting pompzijde |  | : | siliciumcarbide / tungstencarbide |
| asafdichting motorzijde |  | : | siliciumcarbide / siliciumcarbide |
| fundatieframe |  | : | thermisch verzinkt staal en geconserveerd |
| nevenbestanddelen |  | : | - fundatieframe |

### Aandrijving

| systeem |  | : | direkt gekoppelde elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| bouwwijze |  | : | compact met ingebouwde flexibele koppeling samengebouw op een subframe van elektromotor, koppeling ,lagerhuis met pompas en waaier het subframe is verschuifbaar op het fundatieframe |
| fabrikaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| regeling toerental |  | : | n.v.t. |
| toerental motor | min.-1 | : | (≤ 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : | ca. 2,2 |
| spanning | V | : |  |
| nominaalstroom | A | : | 3x 400, 50 Hz |
| wijze van aanlopen |  | : | DOL |
| isolatieklasse |  | : | F |
| beschermingsklasse |  | : | IP55 |
| bedrijfstype |  | : | S1 |
| type smering |  | : |  |
| L10h levensduur lagers | h | : | 50.000 |
| beveiligingen |  | : | motor voorzien van thermische beveiliging, zie instrumentatielijst. Indien het een thermistor betreft, relais bijleveren. |

## Leidingwerk en appendages

### Hoofdgegevens

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinkt staal, gietijzer, rvs AISI304L |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | nodulair gietijzer |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |

### Zuigleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf bestaande muurdoorvoerstuk DN150 t/m aansluiting op pomp |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 150 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | schuifafsluiters |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |
|  |  |  | verloopstukken |

### Persleiding pomp

| Tracé |  | : | vanaf aansluiting pomp tot en met aansluiting op nieuw vloerdoorvoerstuk DN100 naar de ontvangbak-influent |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal |  | : | 2 |
| diameter | mm | : | DN 100 |
| appendages |  | : | muurdoorvoerstuk |
|  |  |  | verloopstukken |
|  |  |  | terugslagklep |
|  |  |  | schuifafsluiter |
|  |  |  | spoelafsluiter DN50 voorzien van Storz koppeling met nokafstand 66 mm |
|  |  |  | benodigde koppel- en passtukken |
|  |  |  | balg compensator |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften:

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de algemene technische werken, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Controle conservering.

Lekdichtheidtest leidingwerk en appendages.

Capaciteitstest.

Trillingsmeting.

# Lenspomp pompenkelder

De bestaande lenspomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden vervangen. De nieuwe lenspomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden opgesteld in pompenkelder. De lenspomp dient lekwater af te voeren naar terreinrioleringskelder 1 .

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één lenspompen inclusief aandrijving;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_9030 |
| opstelling |  | : | dompel |
| medium |  | : | schrob-, lek-, aftapwater, slibhoudend |

## Pomp

| systeem |  | : | lenspomp |
| --- | --- | --- | --- |
| fabricaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| ontwerpcapaciteit | m3/h | : | 10 |
| statische opvoerdruk | kPa | : | ca. 40 |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | ca. 80 |
| kogeldoorlaat | mm | : | (> 30) |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis |  | : | Gehard gietijzer |
| waaier |  | : | RVS |
| overige |  | : |  |

## Aandrijving

| systeem |  | : | direct gekoppelde onderwater elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| toerental | min.-1 | : | (< 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP68 |
| bedrijfstype |  | : | S2 |
| voedingskabel |  | : | voorzien van aansluitsnoer, lengte 2 m. |

## Leidingen en appendages

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinktstaal / roestvaststaal AISI 304 |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | gietijzer |
| tracé |  | : | vanaf lenspomp tot en met muurdoorvoer naar terreinrioleringskelder 1 |
| diameter | mm | : | DN 50 |
| uitvoeringseisen |  | : | conform voorschrift |
| appendages/nevenleveringen |  | : | rubberslang met Storzkoppeling op de persleiding balkeerklep kogelkraan muurdoorvoerstuk |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Sterkte- en dichtheidstest leidingwerk.

# Lenspomp pompenruimte ontvangwerk

Een nieuwe lenspomp inclusief leidingwerk en appendages dient te worden opgesteld in pompenruimte van het ontvangwerk. De lenspomp dient lekwater af te voeren naar de ontvangbak-influent

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één lenspompen inclusief aandrijving;

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | P_9040 |
| opstelling |  | : | dompel |
| medium |  | : | schrob-, lek-, aftapwater, slibhoudend |

## Pomp

| systeem |  | : | lenspomp |
| --- | --- | --- | --- |
| fabricaat |  | : |  |
| type |  | : |  |
| ontwerpcapaciteit | m3/h | : | 10 |
| statische opvoerdruk | kPa | : | ca. 40 |
| manometrische opvoerdruk | kPa | : | ca. 80 |
| kogeldoorlaat | mm | : | (> 30) |
| materialen: |  |  |  |
| pomphuis |  | : | Gehard gietijzer |
| waaier |  | : | RVS |
| overige |  | : |  |

## Aandrijving

| systeem |  | : | direct gekoppelde onderwater elektromotor |
| --- | --- | --- | --- |
| toerental | min.-1 | : | (< 1500) |
| geïnstalleerd vermogen | kW | : |  |
| spanning | V | : | 3x 400, 50 Hz |
| nominaalstroom | A | : |  |
| isolatieklasse |  | : | B |
| beschermingsklasse |  | : | IP68 |
| bedrijfstype |  | : | S2 |
| voedingskabel |  | : | voorzien van aansluitsnoer, lengte 2 m. |

## Leidingen en appendages

| materiaal leiding |  | : | thermisch verzinktstaal / roestvaststaal AISI 304 |
| --- | --- | --- | --- |
| materiaal in te storten delen |  | : | gietijzer |
| tracé |  | : | vanaf lenspomp tot en met muurdoorvoer naar de ontvangbak-influent |
| diameter | mm | : | DN 50 |
| uitvoeringseisen |  | : | conform voorschrift |
| appendages/nevenleveringen |  | : | rubberslang met Storzkoppeling op de persleiding balkeerklep kogelkraan muurdoorvoerstuk |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde stalen onderdelen conserveren zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen.

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

Sterkte- en dichtheidstest leidingwerk.

# Airco installaties schakelruimtes

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat in hoofdzaak uit:

1 airco installaties kantoor

1 airco installaties serverruimte

1 airco installaties LS-ruimte

binnen-units;

buiten-units;

leidingsystemen;

condensafvoeren;

temperatuurregelingen;

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E---790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | KI9070 |
| energiebron |  | : | elektriciteit |
| spanning | V | : | 400 |

## Binnen-unit

| positienummer |  | : | KI9070 koelinstallatie kantoor KI9075 koelinstallatie serverruimte KI9080 koelinstallatie LS-ruimte |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 3 |
| fabrikaat |  | : | Daikin, Carrier of gelijkwaardig |
| type |  | : | in ruimten met permanente warmtelast, binnen-unit 1 capaciteitstrap groter dan buiten-unit |
| koelcapaciteit | kW | : | ca. 3,0 |
| luchthoeveelheid | m3/h | : | > 500 |
| uitvoering |  | : | KI9075 / KI9080 wandmodel KI9070 plafondmodel |
| opstelling |  | : | binnen |
| toebehoren |  | : | ophangconstructie |

## Buiten-unit

| positienummer |  | : | KI9070 koelinstallatie kantoor KI9075 koelinstallatie serverruimte KI9080 koelinstallatie LS-ruimte |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 3 |
| fabrikaat |  | : | Daikin, Carrier of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| koelcapaciteit | kW | : | ca. 3,0 |
| uitvoering |  | : | met winterregeling tot -15 °C |
| opstelling |  | : | op dak / tegen gevel |
| conservering condensorbatterij |  | : | Blygold plus of gelijkwaardig |
| toebehoren |  | : | windbaffle; carterverwarming; gevel- dakdoorvoeringen |

## Leidingsysteem

| omvang |  |  |  | : | buiten-unit tot en met aansluiting op binnenunit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aantal |  |  |  | : | 3 |
| uitvoering |  |  |  | : | overeenkomstig voorschriften fabrikant |
| leidingmateriaal |  |  | : | uitgegloeid koper |
| leidingtracé |  |  | : | waar mogelijk uit het zicht (in kruipruimte en/of boven verlaagd plafond) |
| isolatie |  |  |  | : | waterdampdicht rubber met gesloten celstructuur |
| isolatieafdichting |  |  |  | : | naden dampdicht verlijmd |
| isolatieafwerking binnenleidingen |  |  |  | : | zichtwerk voorzien van kunststof leidinggoot |
| isolatieafwerking buitenleidingen |  |  |  | : | aluminiumplaat |
| nevenlevering |  |  |  | : | CFK-vrij koelmiddel |
| appendages |  |  |  | : | conform voorschriften fabrikant en P&ID |

### Condensafvoer

| omvang |  | : | vanaf aansluiting op de binnen-unit tot en met aansluiting op de riolering |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 3 |
| leidingmateriaal |  | : | PVC binnenrioleringsbuis |
| verbindingen |  | : | mof/spie lijm- en/of steekverbindingen |
| nevenlevering |  | : | stankslot d.m.v. sifon |

### Temperatuurregeling

| systeem |  | : | ruimtetemperatuur afhankelijke temperatuurregeling |
| --- | --- | --- | --- |
| aantal |  | : | 3 |
| omvang |  |  | temperatuurregelaar, ruimtethermostaat Danfoss RT4 |
| opstelling thermostaat |  | : | op de wand op verblijfshoogte |
| minimum regelbereik | °C | : | 15 - 30 |
| setpoint | °C | : | 25 |
| nevenlevering |  | : | externe storingsmelding; werkschakelaar. |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen |  | : | volgens Bundel AV 2018 WT, hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

| verbindingsmiddelen |  | : | volgens voorschriften |
| --- | --- | --- | --- |
| bouten, moeren, ringen,etc. |  | : | - in droge ruimten, kantoren etc. : verzink staal; - buiten: roestvaststaal AISI 316 |

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

geen

# Verwarming pompgebouw

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat in hoofdzaak uit:

zes ribbenbuiskachels;

montage beugels

nevenbestanddelen.

## Algemeen

P&ID			:	NW 3E--790

positienummer		:	HE9081

aantal			:	6

opstelling		:	in kelder pompgebouw

doel			:	vorstvrij houden van de ruimte

## Uitvoering

systeem		:	elektrische ribbenbuiskachel

fabrikaat		:	Sinus Jevi of gelijkwaardig

type			:

spanning	V,Hz	:	400, 50

vermogen		:	ca. 1,0 kW de vermogens door de aannemer te toetsen aan het voorschrift ‘Ontwerpcriteria voor verwarming en ventilatie’

nominaalstroom	A	:	*

isolatieklasse		:	B

beschermingsgraad		:	IP24

materiaal		:	plaatstaal met RVS buiselementen

## Nevenbestanddelen

bevestigingsmiddelen		:	-	ophangbeugel voor wandmontage
-	beschermingskorf tegen aanraking
-	zie bundel AV 2018 WT, hfd. 2

thermostaat		:	opgebouwde thermostaat TS9081, (levering zie werkomschrijving elektrotechnische installaties)

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in bundel AV 2018 WT, hfd. 8, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

- geen nadere bepalingen.

# Verwarming pompruimte ontvangwerk

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat in hoofdzaak uit:

zes ribbenbuiskachels;

montage beugels;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

P&ID			:	NW 3E--790

positienummer		:	HE9091

aantal			:	6

opstelling		:	in kelder pompgebouw

doel			:	vorstvrij houden van de ruimte

## Uitvoering

systeem		:	elektrische ribbenbuiskachel

fabrikaat		:	sinus jevi of gelijkwaardig

type			:

spanning	V,Hz	:	400, 50

vermogen		:	ca. 1,0 kW de vermogens door de aannemer te toetsen aan het voorschrift ‘Ontwerpcriteria voor verwarming en ventilatie’

nominaalstroom	A	:	*

isolatieklasse		:	B

beschermingsgraad		:	IP24

materiaal		:	plaatstaal met RVS buiselementen

## Nevenbestanddelen

bevestigingsmiddelen		:	-	ophangbeugel voor wandmontage
-	beschermingskorf tegen aanraking
-	zie bundel AV 2018 WT, hfd. 2

thermostaat		:	opgebouwde thermostaat TS9081, (levering zie werkomschrijving elektrotechnische installaties)

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in bundel AV 2018 WT, hfd. 8, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

- geen nadere bepalingen.

# Verwarming NSA ruimte

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat in hoofdzaak uit:

twee ribbenbuiskachels;

montage beugels;

nevenbestanddelen.

## Algemeen

P&ID			:	NW 3E—790

positienummer		:	HE9096

aantal			:	2

opstelling		:	in kelder pompgebouw

doel			:	vorstvrij houden van de ruimte

## Uitvoering

systeem		:	elektrische ribbenbuiskachel

fabrikaat		:	Sinus Jevi of gelijkwaardig

type			:

spanning	V,Hz	:	400, 50

vermogen		:	ca. 1,0 kW de vermogens door de aannemer te toetsen aan het voorschrift ‘Ontwerpcriteria voor verwarming en ventilatie’

nominaalstroom	A	:	*

isolatieklasse		:	B

beschermingsgraad		:	IP24

materiaal		:	plaatstaal met RVS buiselementen

## Nevenbestanddelen

bevestigingsmiddelen		:	-	ophangbeugel voor wandmontage
-	beschermingskorf tegen aanraking
-	zie bundel AV 2018 WT, hfd. 2

thermostaat		:	opgebouwde thermostaat TS9081, (levering zie werkomschrijving elektrotechnische installaties)

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in bundel AV 2018 WT, hfd. 8, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen worden uitgevoerd:

- geen nadere bepalingen.

# CV-installatie bedrijfsgebouw

Vanwege de realisatie van een nieuwe schakelruimte in de voormalige buitenberging / magazijn dient het leidingwerk van de bestaande CV installatie te worden aangepast.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

leidingwerk met appendages;

nevenbestanddelen.

## Algemeen/ Uitvoering

De twee radiatoren in de buitenberging / magazijn verwijderen en afkoppelen;

De ringleiding in de buitenberging / magazijn dient zodanig te worden aangepast dat deze niet boven de schakelkasten loopt;

Het nieuwe ringleiding dient tegen het plafond in het midden van de ruimte te worden aangebracht, zie tekening NW-RHD-027-921_70-DR-C-1702;

Als de (ring)leiding de schakelkast toch kruist dient een voorziening (lekbak, regendak boven kast, etc.) te worden opgenomen om de kasten tegen lekkage van water te beschermen.

# Buisventilator pompenkelder

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één afzuigventilator

kanaalwerk

montagesteun ventilator

dakkap met dakopstand

nevenbestanddelen

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | VL9012 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenkelder |

### Buisventilator

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Zehnder of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| toerental | rpm | : | <1500 |
| motorvermogen | kW | : | - ca. 0,4 |
| spanning | V, Hz | : | - 230, 50 |
| isolatieklasse |  | : | - B |
| beschermingsklasse |  | : | - IP44 |
| materiaal |  | : | huis aluminium |  |
| luchthoeveelheid | m3/h | : | ca.800 (conform bestaand) |
| opvoerhoogte | Pa | : | door aannemer te bepalen |

### Regeling

| systeem |  | : | aan-/uitschakeling op basis van ruimtetemperatuur |
| --- | --- | --- | --- |
| omvang |  | : | ruimtethermostaat Danfoss RT4 |
| opstelling thermostaat |  | : | op de wand op verblijfshoogte |
| minimum regelbereik | °C | : | 5 — 20 |
| setpoint | °C | : |  |
| nevenlevering |  | : | externe storingsmelding; werkschakelaar. |

## Kanaalwerk

| doel |  | : | Het transporteren van afzuiglucht vanaf de aansluitpunten naar de ventilator en naar via een dakkap naar buiten . |
| --- | --- | --- | --- |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |
| materiaal leiding |  | : | PVC klasse B / HDPE, drukklasse PN6 |
| materiaal in te storten delen |  | : | HDPE |
| diameter | mm | : | 250 conform bestaand |
| verbindingen |  | : | lijmen, laswerk en bij de appendages met flenzen |
| nevenleveringen |  | : | Dakkap te monteren op bestaande dakdoorvoer inclusief alle benodigde montagematerialen |

## Nevenbestanddelen

| verbindingsmiddelen |  | : | volgens voorschriften |
| --- | --- | --- | --- |
| bouten, moeren, ringen, etc. |  | : | roestvaststaal AISI 316 |

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

debietmeting

# Buisventilator pompenruimte ontvangwerk

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

één afzuigventilator

kanaalwerk

montagesteun ventilator

dakkap met dakopstand

nevenbestanddelen

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E—790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | VL9022 |
| opstelling |  | : | Binnen in de pompenruimte |

### Buisventilator

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Zehnder of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| toerental | rpm | : | <1500 |
| motorvermogen | kW | : | - ca. 0,4 |
| spanning | V, Hz | : | - 230, 50 |
| isolatieklasse |  | : | - B |
| beschermingsklasse |  | : | - IP44 |
| materiaal |  | : | huis aluminium |  |
| luchthoeveelheid | m3/h | : | ca.800 |
| opvoerhoogte | Pa | : | door aannemer te bepalen |

### Regeling

| systeem |  | : | aan-/uitschakeling op basis van ruimtetemperatuur |
| --- | --- | --- | --- |
| omvang |  | : | ruimtethermostaat Danfoss RT4 |
| opstelling thermostaat |  | : | op de wand op verblijfshoogte |
| minimum regelbereik | °C | : | 5 — 20 |
| setpoint | °C | : |  |
| nevenlevering |  | : | externe storingsmelding; werkschakelaar. |

## Kanaalwerk

| doel |  | : | Het transporteren van afzuiglucht vanaf de aansluitpunten naar de ventilator en naar via een gevelrooster naar buiten . |
| --- | --- | --- | --- |
| leveringsomvang |  | : | zoals aangegeven op de P&ID’s en tekeningen en zoals hierna vermeld |
| materiaal leiding |  | : | PVC klasse B / HDPE, drukklasse PN6 |
| materiaal in te storten delen |  | : | HDPE |
| diameter | mm | : | 250 conform bestaand |
| verbindingen |  | : | lijmen, laswerk en bij de appendages met flenzen |
| nevenleveringen |  | : | Inclusief afvoerrooster, gaasrooster, muurdoorvoer en andere benodigde montagematerialen |

## Nevenbestanddelen

| verbindingsmiddelen |  | : | volgens voorschriften |
| --- | --- | --- | --- |
| bouten, moeren, ringen, etc. |  | : | roestvaststaal AISI 316 |

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

debietmeting

# Wandventilator schakelruimte bedrijfsgebouw

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

ventilator;

afvoerrooster;

regeling

nevenbestanddelen

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--790 |
| --- | --- | --- | --- |
| Positienummer |  | : | VL9032 |
| energiebron |  | : | elektriciteit |
| spanning | V | : | 400 |
| opstelling |  | : | in de nieuwe schakelruimte in het bedrijfsgebouw (voormalig buitenberging / magazijn) |

### Wandventilator

| aantal |  | : | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| fabrikaat |  | : | Zehnder of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| toerental | rpm | : | <1500 |
| nevenlevering |  | : | wanddoorvoerkoker; zelfsluitend jalouzierooster aan perszijde; schermrooster aan zuigzijde |
| luchthoeveelheid | m3/h | : | min. 200 / max. 500 |
| opvoerhoogte | Pa | : | door aannemer te bepalen |
| opstelling |  | : |  |

### Regeling

| systeem |  | : | aan-/uitschakeling op basis van ruimtetemperatuur |
| --- | --- | --- | --- |
| omvang |  | : | ruimtethermostaat Danfoss RT4 |
| opstelling thermostaat |  | : | op de wand op verblijfshoogte |
| minimum regelbereik | °C | : | 5 - 20 |
| setpoint | °C | : |  |
| nevenlevering |  | : | externe storingsmelding; werkschakelaar. |

## Nevenbestanddelen

| verbindingsmiddelen |  | : | volgens voorschriften |
| --- | --- | --- | --- |
| bouten, moeren, ringen,etc. |  | : | - roestvaststaal AISI 316 |

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

debietmeting

# Hijsinrichting pompenruimte ontvangwerk

Voor hijswerkzaamheden vanuit de pompenruimte naar de begane grond dient een hijsbalk met een handbediende takel te worden opgesteld.

## Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

hijsbalk;

loopkat met takel, handbediend

de nevenbestanddelen.

## Algemeen

| P&ID-nummer |  | : | NW 3E--790 |
| --- | --- | --- | --- |
| positienummer |  | : | VL9012 |
| opstelling |  | : | in pompenruimte |
| doel |  | : | Algemeen gebruik; hijsen onderdelen uit de pompenruimte |

## Uitvoering

| systeem |  | : | vaste hijsbalk met loopkat en takel |
| --- | --- | --- | --- |
| fabricaat |  | : | Hadef of gelijkwaardig |
| type |  | : |  |
| draagvermogen | kg | : | 1000 |
| hijshoogte | m | : | ca. 5,0 m |
| hijsbalk lengte | m | : | ca. 3,0 m |
| bediening |  | : | - handketting voor loopkat - handketting voor takel |
| materialen: |  |  |  |
| - hijsbalk |  | : | profielstaal geconserveerd |
| - hijsketting |  | : | thermisch verzinkt staal |
| - bedieningsketting |  | : | thermisch verzinkt staal |
| conservering |  | : | RAL1023 |
| overige |  | : | de aannemer dient een sterkteberekening, constructieberekening en een ankerberekening op te stellen en ter acceptatie bij de directie in te dienen de maximale last aangeven middels een tekstbord |

## Nevenbestanddelen

| Materiaal verbindingsmiddelen ≤ M16 ≥ M20 |  | : : : | roestvaststaal AISI 316 thermisch verzinkt staal |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal ondersteuningsconstructies |  | : | roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt staal |

## Conservering

Alle genoemde onderdelen dienen te worden geconserveerd zoals genoemd in de voorschriften.

Loopvlakken behoeven niet te worden geconserveerd.

Bij de loopkat / takel combinatie is de conservering volgens de standaard van de leverancier toegestaan.

## Keuringen en beproevingen

Naast de algemeen gebruikelijke keuringen en beproevingen, zoals genoemd in de technische werkbeschrijving W/E-algemeen, dienen voor dit onderdeel door de aannemer de volgende beproevingen te worden uitgevoerd:

Voor de verzending naar de bouwplaats (FAT):

geen

Na de montage ten behoeve van de oplevering (SAT):

dynamische beproeving, zoals bedoeld in de Machinerichtlijn, met een testlast van 1,1 x de werklast. De aannemer dient de testgewichten voor de beproevingen te leveren. Van de beproeving dient een bewijsstuk (beproevingsprotocol) en een kraanboek te worden geleverd.

# Tijdelijke voorzieningen

## TPI werkzaamheden effluentput

Tijdens de werkzaamheden aan de effluentput dient een tijdelijke pompinstallatie te worden opgesteld. De tijdelijke pompinstallatie voedt de effluent afvoerput (benedenstrooms van de vijzels) rechtstreeks vanuit nabezinktank 1.

Ten behoeve van de omschakeling van de bedrijfsvoering dient de aannemer een “ombouwplan” op te stellen. Zie 3.0 Algemene technische werken AWZI

### Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

tijdelijke pompinstallatie;

leidingwerk en appendages;

besturing

nevenbestanddelen;

ombouwplan / draaiboek.

### Algemeen

| opstelling |  | : | nabij afvoerput nabezinktank 1 in uitvoeringsfase af te stemmen met directie en dagelijks toezicht |
| --- | --- | --- | --- |
| pomptype |  | : | droog opgestelde pompen |
| doel |  | : | continuïteit van het zuiveringsproces garanderen waarbij het medium van de nabezinktank 1 naar de effluentafvoerput getransporteerd wordt tijdens werkzaamheden aan effluentput. |
| capaciteit | m³/h | : | regelbaar 150 - 850 |
| opvoerhoogte | mwk | : | door aannemer te bepalen |

### Technische specificaties

| leidingwerk en appendages |  | : | - Zuigleiding in afvoerput NBT 1: zuigmond met gepantserde flexibele slang - In de persleiding van elke pomp de volgende appendages opnemen: balkeerklep en schuifafsluiter. De persleiding tevens voorzien van een ontluchtingsvoorziening en een debietmeter. - de persleiding moet een geflenste stalen leiding zijn; |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfszekerheid |  | : | - de pompinstallatie bestaat uit tenminste drie pompen. Bij uitval van één pomp moet de resterende pompcapaciteit 100% (850 m3/h) bedragen; - de installatie voorzien van een telefonische signalering; - De installatie voorzien van vorstbeschermingsvoorzieningen |
| regeling |  | : | - via een niveaumeting in de afvoerput van de nabezinktank; - pompstart en pompstop regelen met frequentieomvormers. |
| geluidseisen |  | : | - de tijdelijke pompinstallaties moeten voldoen aan de geluidseisen zoals gesteld in de algemene voorwaarden. De geluidsniveaus zullen door derden worden gemeten overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 2004". Alle schade en kosten van voorzieningen, direct of indirect voortvloeiende uit overschrijding van deze eisen, zijn voor rekening van de aannemer. |
| bedrijfsvoering |  | : | - de aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de tijdelijke pompinstallatie. |
| waarborging afvoer |  | : | - de afvoer van het influent dient te allen tijde doorgang te kunnen vinden. Indien de afvoer van influent door de bouwactiviteiten geen plaats kan vinden, zullen de hierdoor ontstane kosten op de aannemer worden verhaald; |
| maximale uitbedrijfstijd /storing |  | : | door aannemer te bepalen. De Installatie mag niet langer buiten bedrijf zijn dan de tijd waarin de beluchtingstank, bij maximaal inkomend influent, op het punt staat over te stromen. overstroming mag in geen geval voorkomen. |
| energievoorziening |  | : | - de pompinstallatie dient elektrisch te worden aangedreven; - de pompinstallatie voorzien van schakelkasten geschikt voor buitenopstelling; - de voeding dient door de aannemer te worden verzorgd. |
| energieverbruik |  | : | - kosten van stroomverbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever; - als beschikbaar elektrisch vermogen niet toereikend is voor hoge aanloopstroom van de pompen van de TPI (b.v. als gevolg van ongunstige pompselectie), dan dient de aannemer zorg te dragen voor voeding met noodstroominstallatie. Kosten van dieselverbruik zijn dan voor rekening van de aannemer. De noodinstallatie en dieselopslag plaatsen in een lekbak. |
| alarmering en bewaking |  |  | - de installatie voorzien van alarmering bestaande uit: - pompstoring; - hoogwatermelding; - storing niveau sensor; - spanningsuitval. - bewaking van de pompen geschiedt door de aannemer; - de alarmering geschiedt op afstand via telefoonmodem naar de aannemer; - iedere motor moet minimaal zijn voorzien van: - signalering "in bedrijf" en "storing"; - ampèremeter; - bedieningsschakelaar hand-0-automatisch. - De installatie voorzien van een storingsmelding naar de aannemer en optioneel aanbieden aan de wachtdienst van het Hoogheemraadschap. - Optredende en afgehandelde storingen moeten bijgehouden worden en binnen 12 uur doorgegeven worden aan de beheerder van de AWZI. |
| overige |  | : | Na afloop van de werkzaamheden de tijdelijke pompinstallatie, bijbehorend leidingwerk en schakelkasten van het werk afvoeren en de opstelplaats weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. |
| duur tijdelijke installatie |  | : | - gedurende de uit te voeren werkzaamheden; - 1 werkweek voorafgaand aan de start sloopwerkzaamheden - 1 werkweek voorafgaand aan in bedrijfname gereed zijn incl. testen en proefdraaien; - fasering volgens het ombouwplan en de bijlage "uitvoeringstijdschema"; - uitvoering volgens berekening van de aannemer. |

## Tijdelijke metaalzouten installatie

- Gedurende het uit bedrijf zijn van de bestaande metaalzouten installatie, dient de aannemer een mobiele opslag en doseerinstallatie op te stellen en aan te sluiten om chemicaliën te kunnen doseren. De capaciteit van de doseerpomp dient gelijk te zijn aan de capaciteit van de bestaande pomp. De opslag dient te bestaan uit een multibox van 1m3. Het leveren en vervangen van de multiboxen met chemicaliën behoort tot de levering van de aannemer. De aannemer dient rekening te houden met een verbruik van ca.3 m3.

- De installatie dient volledig automatisch te werken en de doseercapaciteit dient instelbaar te zijn. De mobiele opslag- en doseerinstallatie dient tijdelijk op de bouwstroom te worden aangesloten.

## Tijdelijke leidingwerk surplusslibindikker

Gedurende de gehele ombouw dient het slibtransport vanuit de indikker (1x per dag) gewaarborgd te zijn. De aannemer dient een tijdelijke zuigleiding aan te leggen zodat een slibwagen kan laden zonder overlast van bouwactiviteiten. De tijdelijke leiding om nabezinktank 1 aanleggen aan laten eindigen nabij de toegangsweg / poort.

### Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

- tijdelijke zuigleiding en appendages;

- nevenbestanddelen;

### Algemeen

| opstelling |  | : | Vanaf zuigpunt indikker naar opstelplek slibwagen nabij toegangsweg |
| --- | --- | --- | --- |
| doel |  | : | Dagelijks slibtransport zonder overlast bouwactiviteiten |

### Technische specificaties

| leidingwerk en appendages |  | : | - Zuigleiding voorzien van Bauer koppeling en afsluiter voor sluiting op vrachtwagen |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal |  | : | - GY / PE100 |
| Diameter | mm | : | minimaal 150 |

## Tijdelijk indikinstallatie t.b.v. werkzaamheden slibindikker

- Gedurende het uit bedrijf zijn van de bestaande surplusslibindikker, dient de aannemer een mobiele indik installatie op te stellen en aan te sluiten om de functie van de indikker over te nemen.

- De installatie dient volledig automatisch te werken. De mobiele indikinstallatie dient tijdelijk op de bouwstroom te worden aangesloten.

### Leveringsomvang

De leveringsomvang bestaat uit:

- tijdelijke bandindikinstallatie;

- tijdelijke PE aanmaakinstallatie;

- tijdelijke opslagcontainer (20m3);

- leidingwerk en appendages;

- besturing;

- nevenbestanddelen;

- ombouwplan / draaiboek.

### Algemeen

| opstelling |  | : | nabij de surplusslibindikker in uitvoeringsfase af te stemmen met directie en dagelijks toezicht |
| --- | --- | --- | --- |
| pomptype |  | : | mobiele bandindikker voorzien van PE-aanmaak |
| doel |  | : | continuïteit van het zuiveringsproces garanderen waarbij het medium van de surplusslibpomp naar de tijdelijke indikinstallatie getransporteerd wordt tijdens werkzaamheden aan de surplusslibindikker. |
| capaciteit | m3/h | : | 10 - 20 |
| medium |  | : | surplusslib, drogestofgehalte 0,8 % |

### Technische specificaties

| geluidseisen |  | : | - de tijdelijke installaties moeten voldoen aan de geluidseisen zoals gesteld in de algemene voorwaarden. De geluidsniveaus zullen door derden worden gemeten overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 2004". Alle schade en kosten van voorzieningen, direct of indirect voortvloeiende uit overschrijding van deze eisen, zijn voor rekening van de aannemer. |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsvoering |  | : | - de aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de tijdelijke installatie. |
| maximale uitbedrijfstijd /storing |  | : | door aannemer te bepalen. |
| energievoorziening |  | : | - de installatie dient elektrisch te worden aangedreven; - de installatie voorzien van schakelkasten geschikt voor buitenopstelling; - de voeding dient door de aannemer te worden verzorgd. |
| energieverbruik |  | : | - kosten van stroomverbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. |
| alarmering en bewaking |  |  | - de installatie voorzien van alarmering - De installatie voorzien van een storingsmelding naar de aannemer en optioneel aanbieden aan de wachtdienst van het Hoogheemraadschap. - Optredende en afgehandelde storingen moeten bijgehouden worden en binnen 12 uur doorgegeven worden aan de beheerder van de AWZI. |
| overige |  | : | Na afloop van de werkzaamheden de tijdelijke installatie, bijbehorend leidingwerk en schakelkasten van het werk afvoeren en de opstelplaats weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. |
| duur tijdelijke installatie |  | : | - gedurende de uit te voeren werkzaamheden; - 1 werkweek voorafgaand aan de start sloopwerkzaamheden - 1 werkweek voorafgaand aan in bedrijfname gereed zijn incl. testen en proefdraaien; - fasering volgens het ombouwplan en de bijlage "uitvoeringstijdschema"; - uitvoering volgens berekening van de aannemer. |