| Rapport |  |
| --- | --- |
| # 3.1.3 Technische werken Elektrotechniek Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |
| Bestek |  |
| Klant: | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| Referentie: | BG3908-RHD-XX-XX-RP-PM-0016 |
| Status: | A1/C03 |
| Datum: | 27 oktober 2020 |

|  | HaskoningDHV Nederland B.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laan 1914 no.35 3818 EX AMERSFOORT Documents Trade register number: 56515154. +31 88 348 20 00 +31 33 463 36 52 info@rhdhv.com royalhaskoningdhv.com; T F E W. |
| Titel document: | 3.1.3 Technische werken Elektrotechniek Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |  |  |
| Ondertitel: | Zuiveringskring Nieuwe Wetering |  |  |  |
| Referentie: | BG3908-RHD-XX-XX-RP-PM-0016 |  |  |  |
| Status: | C03/A1 |  |  |  |
| Datum: | 27 oktober 2020 |  |  |  |
| Projectnaam: | Renovatie AWZI Nieuwe Wetering |  |  |  |
| Projectnummer: | BG3908 |  |  |  |
| Auteur(s): | Ebbie Shirazy |  |  |  |
| Opgesteld door: | Ebbie Shirazy |  |  |  |
| Gecontroleerd door: | Bjorn Cornelissen |  |  |  |
| Datum: | 27 oktober 2020 |  |  |  |
| Goedgekeurd door: | Dennis Hes |  |  |  |
| Datum: | 27 oktober 2020 |  |  |  |
| Classificatie. Projectgerelateerd. |  |  |  |  |

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Algemeen	1

1.1	Inleiding	1

1.2	Omvang van het werk	1

1.3	Coördinatie	1

2	Sloopwerkzaamheden	2

2.1	Leveringsomvang	2

2.2	Specificatie	2

2.3	Veiligheid, schakelbevoegdheid en overdracht	3

3	Tijdelijke voorzieningen en fasering hoofdverdeler en NSA	4

3.1	Leveringsomvang	5

3.2	Uitvoering	6

4	Energievoorziening	7

4.1	Algemeen	7

4.2	Leveringsomvang	8

4.3	Specificatie	8

4.4	Uitvoering	8

4.5	NSA	9

4.5.1	Specificatie	10

4.5.2	Uitvoering	10

5	Verdeelinrichtingen en schakel- en meet- en regelkasten	11

5.1	Algemeen specificatie	11

5.2	leveringsomvang	13

5.2.1	Uitvoering	15

5.3	Hoofdverdeler HVK-ALG-01	15

5.3.1	leveringsomvang	15

5.3.2	Specificaties	15

5.3.3	Uitvoering	16

5.4	MCC verdelers	18

5.4.1	Leveringsomvang	18

5.4.2	Specificaties	18

5.4.3	Uitvoering	19

5.5	MRK kasten	20

5.5.1	Leveringsomvang	20

5.5.2	Specificaties	22

5.5.3	Uitvoering	25

5.6	Licht/kracht verdeelinrichtingen	28

5.6.1	Leveringsomvang	28

5.6.2	Specificaties	29

5.6.3	Uitvoering	30

6	Motor aanloop-apparatuur	31

6.1	Frequentie-omvormers	31

6.1.1	Leveringsomvang	31

6.1.2	Specificatie	31

6.1.3	Uitvoering	32

6.1.4	Werkbescheiden	32

7	Elektrotechnisch materiaal/verbruikers	33

7.1	Algemeen	33

7.2	Roostergoedinstallatie	33

7.2.1	Leveringsomvang	33

7.2.2	Specificatie	33

7.2.3	Uitvoering	34

7.3	Anaerobetank (nieuwe mengers)	34

7.3.1	Leveringsomvang	34

7.3.2	Specificatie	35

7.3.3	Uitvoering	35

7.4	Beluchtingstank	35

7.4.1	Leveringsomvang	35

7.4.2	Specificatie	36

7.4.3	Uitvoering	36

7.5	Nabezinktanks 1 en 2	36

7.5.1	Leveringsomvang	36

7.5.2	Specificatie	38

7.5.3	Uitvoering	38

7.6	Effluentvijzels	38

7.6.1	Leveringsomvang	38

7.6.2	Specificatie	39

7.6.3	Uitvoering	39

7.7	Metaalzouten doseerinstallatie	39

7.7.1	Leveringsomvang	39

7.7.2	Specificatie	39

7.7.3	Uitvoering	40

7.8	Surplusslibpomp	40

7.8.1	Leveringsomvang	40

7.8.2	Specificatie	41

7.8.3	Uitvoering	41

7.9	Slibindikker	41

7.9.1	Leveringsomvang	41

7.9.2	Specificatie	41

7.9.3	Uitvoering	41

7.10	Ingedikt slibpomp	42

7.10.1	Leveringsomvang	42

7.10.2	Specificatie	42

7.10.3	Uitvoering	42

7.11	PE aanmaak- en doseerinstallatie	43

7.11.1	Leveringsomvang	43

7.11.2	Specificatie	43

7.11.3	Uitvoering	43

7.12	Slibontwatering en verlading	43

7.12.1	Leveringsomvang	43

7.12.2	Specificatie	43

7.12.3	Uitvoering	43

7.13	Retourslibpompen	43

7.13.1	Leveringsomvang	43

7.13.2	Specificatie	44

7.13.3	Uitvoering	44

7.14	Surplusslibindikker	44

7.14.1	Leveringsomvang	44

7.14.2	Specificatie	44

7.14.3	Uitvoering	44

7.15	Onderwatermotoren	45

7.15.1	Leveringsomvang	45

7.15.2	Specificatie	45

7.15.3	Uitvoering	45

7.16	Lenspompen en terreinriolering	45

7.16.1	Leveringsomvang	45

7.16.2	Specificatie	47

7.16.3	Uitvoering	47

7.17	Lavafilter	47

7.17.1	Leveringsomvang	47

7.17.2	Specificatie	47

7.17.3	Uitvoering	47

7.18	Drukverhogingsinstallatie drinkwater	47

7.18.1	Leveringsomvang	47

7.18.2	Specificatie	48

7.18.3	Uitvoering	48

7.19	Effluentpompen	48

7.19.1	Leveringsomvang	48

7.19.2	Specificatie	49

7.19.3	Uitvoering	49

7.20	Sproeiwaterpomp	49

7.20.1	Leveringsomvang	49

7.20.2	Specificatie	50

7.20.3	Uitvoering	50

7.21	Ventilatie en verwarming gebouwen	50

7.21.1	Leveringsomvang	50

7.21.2	Specificatie	51

7.21.3	Uitvoering	51

7.22	Tracing	51

7.22.1	Leveringsomvang	51

7.22.2	Specificatie	51

7.22.3	Uitvoering	51

7.23	Weerstation 01 en Onderstation 01	52

7.23.1	Leveringsomvang	52

7.23.2	Specificatie	52

7.23.3	Uitvoering	52

7.24	Werkschakelaars	52

7.24.1	Leveringsomvang	52

7.24.2	Specificatie	53

7.24.3	Uitvoering	53

7.25	Servicepunten	53

7.25.1	Leveringsomvang	53

7.25.2	Specificaties	54

7.25.3	Uitvoering	54

7.25.4	Werkbescheiden	54

7.26	Vervallen installaties/ onderdelen	54

7.26.1	Leveringsomvang	54

7.26.2	Specificatie	56

7.26.3	Uitvoering	56

8	Lichtinstallatie	56

8.1	Algemeen	56

8.2	Binnen verlichting	57

8.2.1	Leveringsomvang	57

8.2.2	Uitvoering	59

8.3	Noodverlichting en vluchtwegaanduiding	60

8.3.1	Leveringsomvang	60

8.3.2	Specificaties	61

8.3.3	Uitvoering	61

8.4	Buitenverlichting	61

8.4.1	Leveringsomvang	61

8.4.2	Specificaties	62

8.4.3	Uitvoering	62

9	Instrumentatie	63

9.1	Algemeen	63

9.1.1	Leveringsomvang	63

9.1.2	Specificaties	66

9.1.3	Uitvoering	67

10	Kabels en kabelondersteuning	67

10.1	Algemeen	67

10.2	Kabels	68

10.2.1	Leveringsomvang	68

10.2.2	Specificaties	68

10.2.3	Werkbescheiden	69

10.2.4	Uitvoering	70

10.3	Kabelwartels	70

10.3.1	Leveringsomvang	70

10.3.2	Specificaties	70

10.4	Kabelbanen	70

10.4.1	Leveringsomvang	70

10.4.2	Specificaties	71

10.4.3	Uitvoering	71

10.5	Kabelbuizen	72

10.5.1	Leveringsomvang	72

10.5.2	Specificaties	72

10.5.3	Uitvoering	72

10.6	Trekputten en mantelbuizen	72

10.6.1	Leveringsomvang	72

10.6.2	Specificaties	73

10.6.3	Uitvoering	74

10.7	Pendelplaten	74

10.7.1	Leveringsomvang	74

10.7.2	Specificaties	74

10.7.3	Uitvoering	74

10.8	Sparingen en wanddoorvoeringen	74

10.8.1	Leveringsomvang	74

10.8.2	Specificaties	75

10.9	Procesautomatisering netwerken	76

10.9.1	Leveringsomvang	76

10.9.2	Specificatie	77

10.9.3	Uitvoering	77

11	Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging	78

11.1	Aardingsinstallatie	78

11.1.1	Leveringsomvang	78

11.1.2	Specificatie	78

11.1.3	Uitvoering	79

11.1.4	Werkbescheiden	79

11.2	Bliksembeveiligingsinstallatie	79

11.3	Overspanningsbeveiliging	79

11.3.1	Leveringsomvang	79

11.3.2	Specificaties	79

11.3.3	Uitvoering	79

12	Bewakingsinstallatie, dataverbinding en toegangspoort	80

12.1	Inbraakinstallatie	80

12.1.1	Leveringsomvang	80

12.1.2	Specificaties	80

12.1.3	Uitvoering	80

12.2	Toegangspoort	80

12.2.1	Algemeen	80

12.2.2	Leveringsomvang	82

12.2.3	Specificaties	82

12.2.4	Uitvoering	83

13	Toe te passen fabricaten	84

14	Graafwerkzaamheden	85

14.1.1	Leveringsomvang	85

14.1.2	Specificaties	85

14.1.3	Uitvoering	85

15	Testen van de hard- en software	86

15.1	Pre-FAT respectievelijk pre-SAT	86

15.2	Factory Acceptence Test (FAT)	86

15.3	Site Acceptence Test (SAT)	86

15.4	Fasering	87

15.5	Rapportage	87

15.6	Uitnodiging	87

15.7	Herkeuring	87

15.8	Keuring en inspectie	88

15.8.1	Inspectie	88

15.8.2	Inspectieplan	88

15.9	Beproeving	88

15.9.1	Keuringseisen	88

15.9.2	Beproevingseisen	88

15.9.3	Certificaten	89

15.10	Werkzaamheden in de onderhoudstermijn	89

# Algemeen

## Inleiding

Dit deel van het bestek is de technische werkbeschrijving van de elektrotechnische werken ten behoeve van de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Wetering.

## Omvang van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het ontwerpen, leveren, opstellen, monteren, testen en bedrijfsvaardig opstellen van de in dit document beschreven werktuigkundige werken.

## Coördinatie

De aannemer dient de werkzaamheden van de energieleverancier en de PA-onderaannemer van de Technische werkbeschrijving procesautomatisering te coördineren en faciliteren.

# Sloopwerkzaamheden

## Leveringsomvang

Alle nieuwe installatie en installatieonderdelen dienen te worden geïnstalleerd volgens Rijnlands

Standaard “Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken”.

Alle te vervallen installatieonderdelen dienen losgenomen, verwijderd en afgevoerd te worden naar een legale stortplaats. Zie ook deel 3.0 Algemene technische werken AWZI. Alle milieu en afvalkosten maken onderdeel uit van de werkomschrijving. Alle kosten voor demontage en amoveren zijn voor de aannemer (inclusief transport, opslag, verwerking en bijkomende werkzaamheden).

De opdrachtgever houdt zich het recht voor om bepaalde vrijkomende installatieonderdelen in eigendom te behouden en deze door de aannemer te laten afvoeren naar een nader te bepalen locatie op het terrein van de AWZI.

De aannemer dient een sloop-demontage en ombouwplan te maken zoals beschreven in het deel 3.0 algemene technische werken.

## Specificatie

Het demonteren en afvoeren van vervallen apparatuur, elektrotechnische componenten, verdelers, schakelkasten en licht-, kracht- en terreininstallaties.

Het demonteren en afvoeren van alle bevestiging- en/of ondersteuningsconstructies van vervallen en te vervangen elektrotechnische componenten.

Afkoppelen van vervallen voedingsvoorzieningen vanaf bestaande hoofdverdelers, schakelkasten en licht/krachtinstallaties.

Het demonteren en verwijderen van alle PA-apparatuur (IO-modules en netwerkapparatuur) uit te demonteren schakelkasten en deze separaat aan de opdrachtgever toeleveren;

Afkoppelen en verwijderen van alle bekabeling van te amoveren, te verplaatsen, te renoveren, dan wel opnieuw te monteren en aan te sluiten installatieonderdelen.

Afkoppelen, opgraven en verwijderen van vervallen bekabeling in de grond, in gebouwen en op civiele constructies.

Doen van een Klicmelding ten behoeve van de graafwerkzaamheden.

Graafwerk ten behoeve van het verwijderen van kabels, inclusief het dichten van sleuf en aanvullen met grond en herbestraten.

Dichtzetten van bestaande doorvoeringen welke niet meer worden gebruikt. Sparingen in beton dichtstorten.

## Veiligheid, schakelbevoegdheid en overdracht

Voordat de aannemer begint dient deze de bewijsstukken (VCA, aanwijzingsbrieven volgens NEN3140 van de aannemer) in te dienen van de personen die het werk gaan uitvoeren.

Aan de hand hiervan krijgen de uitvoerenden van Rijnland een tijdelijke aanwijzing gedurende het project. Als de uitvoerenden dusdanig zijn opgeleid dat zij een installatie uit mogen schakelen, dan mag dit in overleg met zuiveren en met de installatieverantwoordelijke.

De bevoegdheid tot schakelen tijdens werkzaamheden kan door de aannemer worden aangevraagd bij de operationeel installatie verantwoordelijke (OIV) van Rijnland.

Deze goedkeuring zal dan in een schriftelijke schakelbevoegdheid worden overgedragen gedurende de looptijd van het project. Het daadwerkelijke uitschakelen van de installatie moet altijd overlegd worden met de beheerder/procesvoerder van het object.

Ten behoeve hiervan stuurt de aannemer de aanwijzingen van die personen die de elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren naar de OIV. Deze maakt de overdrachtsbrieven voor de schakelbevoegdheid en stuurt deze ondertekend terug naar de aannemer. De aangewezen personen ondertekenen op hun beurt de overdrachtsbrief en sturen deze terug naar de OIV, hij archiveert gedurende de looptijd van het project deze brieven.

NB: De vervanger bij afwezigheid van Rob van Beek is Jacco Hus.

# Tijdelijke voorzieningen en fasering hoofdverdeler en NSA

Hoofdverdeler: Ten behoeve van de omschakeling van de hoofdverdeler dient een tijdelijke hoofdverdeler geplaatst te worden in de werkruimte in het bedrijfsgebouw. Om de bekabeling niet te beschadigen tijdens het trekken en verplaatsen naar de tijdelijke hoofdverdeler dient de nieuwe kabelgoten en kabeldoorvoeren te worden gebruikt (zie Figuur 1).

De tijdelijke verdeler wordt tegen de muur aan de kant van de laagspanningsruimte gezet (tegen de muur die op de foto van figuur 1 zichtbaar is). Daardoor zijn de kabels korter en is er geen behoefte om kabelgoten aan te brengen. Kabels zal door middel van de kabeldoorvoer getrokken worden naar de bestaande verdeler in de laagspanningsruimte in het bedrijfsgebouw.

In het geval dat er geen genoeg ruimte is voor de nieuwe of tijdelijke kabels dient de aannemer de benodigde extra kabelgoten en kabeldoorvoeren te realiseren.

Figuur 1: De bestaande kabelgoten/kabelbanen en kabeldoorvoeren

De voeding van de nieuwe hoofdverdeler wordt gevoed met de nieuw aangelegde definitieve voedingskabel die was aangelegd voor het aansluiten van de tijdelijke hoofdverdeler tijdens ombouw. Deze was aangesloten met overlengte op de tijdelijke hoofdverdeler en wordt in deze fase definitief aangesloten op de nieuwe hoofdverdeler via kruipruimtes(de kruipruimtes van het trafogebouw en de laagspanningsruimte). De aansluiting op de trafo kan dan namelijk direct definitief worden aangesloten en afgewerkt.

NSA: De besturingskast van de NSA zal compleet vervangen worden inclusief bekabeling. Er dient een tijdelijke mobiele NSA te worden geplaatst tijdens de ombouw van de NSA-installatie. Afhankelijk van de ombouw en fasering dient deze te worden geplaatst nabij het bedrijfsgebouw of NSA ruimte in een container. Het voorzien van de benodigde tijdelijke mobiele NSA met aansluitingen voor de tijdelijke situatie(ombouw) behoort tot de levering van de leverancier van de NSA. De kosten van de NSA leverancier horen bij dit project. Daarnaast dient er een noodstroomaansluiting te worden gemaakt waarop een mobiele NSA aangesloten kan worden.

Afhankelijk van de ombouw en fasering zal tijdelijke mobiele NSA worden geplaatst nabij het bedrijfsgebouw of NSA ruimte:

Als de bestaande hoofdverdeler nog in bedrijf is (en dus de nieuwe hoofdverdeler nog niet aangesloten is): Dient de tijdelijke mobiele NSA te worden geplaatst nabij NSA ruimte in een container. Om de bekabeling niet te beschadigen tijdens het terugtrekken en verplaatsen naar de tijdelijke NSA dient in de NSA ruimte tijdelijke lasdozen geplaatst te worden. Dit zodat de bestaande bekabeling teruggetrokken kan worden tot in deze ruimte en aangesloten kan worden op de tijdelijke lasdozen. Vanaf de lasdozen tijdelijke kabels leggen naar de tijdelijke NSA. Op deze manier worden beschadigingen van de bekabeling voorkomen.

Als de nieuwe hoofdverdeler in bedrijf is(en dus de bestaande hoofdverdeler niet meer aangesloten is): Dient de tijdelijke mobiele NSA te worden geplaatst nabij het bedrijfsgebouw in een container. Om de bekabeling niet te beschadigen tijdens het terugtrekken en verplaatsen naar de tijdelijke NSA dient in de kruipruimte van het bedrijfsgebouw tijdelijke lasdozen geplaatst te worden. Dit zodat de bestaande bekabeling teruggetrokken kan worden tot in deze ruimte en aangesloten kan worden op de tijdelijke lasdozen. Vanaf de lasdozen tijdelijke kabels leggen naar de tijdelijke NSA. Op deze manier worden beschadigingen van de bekabeling voorkomen.

Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd als de bestaande hoofdverdeler nog volledig in bedrijf is of als de nieuwe hoofdverdeler volledig aangesloten is. Als tijdens ombouw de tijdelijke hoofdverdeler nog aangesloten is (deels of compleet) mag deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Dit om te voorkomen dat tijdens ombouw de complete installatie van AWZI door de tijdelijke NSA en via tijdelijke hoofdverdeler gevoed wordt.

De aannemer zal voor tijdelijke voorzieningen en fasering hoofdverdeler en NSA een gedetailleerd ombouw- en schakelplan moeten maken. Deze zal vroegtijdig ter goedkeuring worden voorgelegd aan  Hoogheemraadschap van Rijnland. De aannemer coördineert de werkzaamheden van de NSA leverancier.

## Leveringsomvang

De voor de bouw en in bedrijf name benodigde tijdelijke voorzieningen dienen door de aannemer gerealiseerd te worden. Alle voor de tijdelijke voorzieningen benodigde materialen, evenals het demonteren, verwijderen en afvoeren daarvan zodra deze niet meer nodig zijn, behoren tot de besteklevering.

De levering omvat onder meer:

leveren van tijdelijke schakelkasten inclusief componenten en storingsdoormelding naar de storingsdienst van de aannemer;

detail ontwerp van de elektrische installatie provisorium;

detail ontwerp van de besturing (functionaliteit in overleg met de opdrachtgever/ directie nader te bepalen);

ombouwplan met tijdplanning en detailinstructies ombouw (stappenplan);

opgraven bekabeling;

tijdelijk omzetten en verlengen van kabels. Voor het onder spanning zetten van de kabels (ook tijdelijke bekabeling) dienen de kabels doorgemeten te worden;

gefaseerde omzetting inclusief omleggen van bekabeling;

gefaseerde omzetting van units die worden hergebruikt;

indien van toepassing: software tijdelijke besturing;

in bedrijf nemen en testen van tijdelijke schakelkasten.

## Uitvoering

Uitvoering conform he opgestelde ombouwplan. Voor de uitvoering en leveringsomvang van tijdelijke installaties moet de aannemer voldoen aan de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, en conform de voorwaarden zoals gesteld in het deel 3.0 algemene technische werken.

# Energievoorziening

## Algemeen

De bestaande energievoorziening van de RWZI bestaat uit een transformator van 250kVA. Omdat de bestaande trafo niet toereikend is, dient er derhalve een nieuwe trafo te worden geïmplementeerd. De nieuwe trafo zal in overleg met HHR IV-E worden gerealiseerd. Ten behoeve van afstemming door Hoogheemraadschap van Rijnland met Liander is een advies opgesteld. Uit het overleg van HHR met Liander is gebleken dat in dezelfde ruimte ook een voorziening voor de wijk aanwezig is. Liander beraad zich of zij hiervoor een andere locatie gaan zoeken of de voorziening handhaven. HHR heeft aangegeven tegen handhaving geen bezwaar te hebben. De nieuwe trafo wordt conform beleid van HHR opgesteld. Het is nog niet vastgelegd welk type (inkoop- of compact) toegepast gaat worden. HHR zal dit nog gaan bepalen  met het meetbedrijf.

De transformator is opgesteld in het trafogebouw. In het bedrijfsgebouw in de laagspanningsruimte bevindt zich de bestaande hoofdverdeler HVL (in de nieuwe situatie wordt deze verdeler vervangen en conform de standaard codering als HVK-ALG-01 gecodeerd). Voor het spanningsloos maken van de trafo voor werkzaamheden dienen deze schakelingen/ werkzaamheden door de aannemer aangevraagd te worden. De aannemer dient dit te coördineren. De aannemer dient contact op te nemen met de opdrachtgever zodat deze de schakelmomenten/ werkzaamheden kan aanvragen bij de energieleverancier. De aanvraag dient minimaal 18 weken voor de werkzaamheden gedaan te zijn.

De hoofdverdeler wordt vervangen in dezelfde ruimte als de bestaande hoofdverdeler. Aangezien de ruimte te klein is voor zowel de nieuwe als bestaande hoofdverdeler dient er een tijdelijke hoofdverdeler geplaatst te worden in de werkruimte in het bedrijfsgebouw. Op deze manier kan de oude hoofdverdeler geamoveerd worden en de nieuwe hoofdverdeler geplaatst worden. Zowel de tijdelijke verdeler als de nieuwe hoofdverdeler dienen gelijktijdig gevoed te worden door de nieuwe transformator. Dit zodat de afgaande groepen een voor een over gezet kunnen worden. Zie onderstaand overzicht voor de verschillende situaties.

Figuur 2: Overzicht tijdelijke situaties

Tijdens ombouw voor een periode worden de nieuwe verdeler alsook de bestaande verdeler gevoed vanuit de tijdelijke verdeler. Dit zodat de afgaande groepen1 voor 1 omgezet kunnen worden van de bestaande naar de nieuwe verdeler.

Als alle groepen overgezet zijn zal de bestaande verdeler wordt weggehaald en de nieuwe HVK-ALG-01 wordt geplaatst. Vervolgens wordt dan de tijdelijke verdeler ook weggehaald.

De tijdelijke verdeler zou dan 5 afgaande groepen moeten hebben. Namelijk voor:

- De bestaande hoofdverdeler HKL;

- HVL-ALG-01;

- OVK-ALG-01;

- MCC/MRK-WL-01;

- MCC/MRK-WL-02.

## Leveringsomvang

De kabels tussen transformatorstation en hoofdverdeler (voor zowel de tijdelijke als definitieve situaties) dienen geleverd en geïnstalleerd te worden door de aannemer. De voedingskabels dienen te worden berekend op basis van de maximaal beschikbare capaciteit van de transformator en de hoofdbeveiliging.

De aansluitingen op secundaire zijde van de transformator volgens de voorschriften van de netbeheerder. De aannemer coördineert de werkzaamheden met de netbeheerder voor het spanningsloos maken van de trafo en het opnieuw aansluiten van de trafo ter verkrijging van spanning op de installatie. Dit geldt voor zowel de tijdelijke situaties als ook voor de definitieve situatie.

## Specificatie

Bestaande transformator 250kVA wordt vervangen. De nieuwe hoofdverdeler HVK-ALG-01 dient aangesloten te worden op de nieuwe transformator.

Aangezien de AWZI in bedrijf dient te blijven tijdens de renovatie zal er een tijdelijke hoofdkrachtverdeler in bedrijf zijn tijdens het vervangen van de bestaande hoofdkrachtverdeler zal ook de tijdelijke hoofdkrachtverdeler gevoed moeten worden door de nieuwe transformator. Zie ook paragraaf 5.3 over de hoofdverdeler HVK-ALG-01.

- De bekabeling en de aanleg voor zowel de tijdelijke als de definitieve situatie dienen te zijn afgestemd op het heersende kortsluitvermogen, en geschikt zijn voor het maximaal gelijktijdig energieverbruik.

Zie tevens voor aanvullende eisen het hoofdstuk betreffende bekabeling in dit bestek.

Eventuele werkzaamheden aan de middenspanningstransformator, behoudens het loskoppelen en aansluiten op de secundaire klemmen behoort niet tot de levering van de aannemer van dit bestek.

Het voorzien van eventuele extra aansluitklemmen aan de secundaire zijde voor de tijdelijke situatie dat zowel de tijdelijke als bestaande verdeler aangesloten zijn behoord tot de levering van de aannemer van dit bestek. Ook de benodigde kabelondersteuning en doorvoeringen behoort tot de levering.

## Uitvoering

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen. Zo dient hij onder andere de plaats van de doorvoeren en kabelloop in de werkruimte, bergingsruimte en laagespanningsruimte in het bedrijfsgebouw en in het trafogebouw te bepalen. De aannemer dient voor de selectiviteit rekening te houden met de stroomwaarde en afstelling van de hoofdbeveiliging van de netwerkbeheerder.

De aannemer dient hiervoor proactief in contact te treden met de netwerkbeheerder en het meetbedrijf voor het verkrijgen van de benodigde gegevens en de uitvoering met hen af te stemmen.

De aannemer van dit bestek sluit de definitieve voedingskabel van de tijdelijke verdeler met overlengte aan op de secundaire zijde van de trafo. De bestaande verdeler dient tijdelijk gevoed te worden als groep vanaf de tijdelijke verdeler. Op deze manier wordt zowel de bestaande als de tijdelijke verdeler gevoed. (situatie 2 in figuur 1).

Nadat de nieuwe verdeler is geplaatst kan er een tijdelijke voedingskabel aangesloten worden tussen de tijdelijke verdeler en nieuwe verdeler HVK-ALG-01. De afgaande groepen kunnen dan overgezet worden van de tijdelijke verdeler naar de nieuwe verdeler (situatie 3 in figuur 1). De afgemonteerde kabel meggeren en na goedkeuring van de meggeren (impedantie en isolatieweerstand) de kabel vervolgens onder spanning brengen en de spanningen controleren (meten).

Hiervan dienen rapporten opgesteld te worden. Wanneer alle groepen over gezet zijn naar de nieuwe verdeler kan de tijdelijke verdeler losgekoppeld worden van de nieuwe trafo en de definitieve bekabeling tussen de trafo en HVK-ALG-01 ingekort en aangesloten worden. (situatie 4 in figuur 1). De bovengenoemde omzetting is als voorbeeld uitgewerkt. De aannemer dient een ombouwplan in te dienen ter goedkeuring.

## NSA

Er dient bij stroomuitval het effluentvijzelgemaal te blijven functioneren. De AWZI is daarom voorzien van een NSA zodat voorkomen wordt dat de AWZI overstroomt.

Zodra netuitval plaatsvindt schakelt de NSA automatisch in en schakelt MCC/MRK-WL-02 van het net. In de huidige situatie wordt de metaalzoutdosering MCC/MRK-WL-03 ook via de NSA via MCC/MRK-WL-02 gevoed. In de nieuwe situatie wordt deze niet meer door de NSA gevoed. Zie bijlagen “Blokschema en situering bestaande situatie” en “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

De verdeler kast MCC/MRK-WL-02 wordt gevoed via hoofd verdeler HVK-ALG-01 of NSA (redundante uitvoering, zie bijlage “Blokschema en situering nieuwe situatie”).

In het geval dat de hoofdstroom uitvalt of de hoofd verdeler HVK-ALG-01 niet naar behoren functioneert wordt NSA automatisch ingeschakeld. De desbetreffende hoofdstroom magneetschakelaar is gemonteerd in de besturingskast van NSA.

De besturingskast van de NSA zal compleet vervangen worden inclusief bekabeling. Er dient een tijdelijke mobiele NSA te worden geplaatst tijdens de ombouw van de NSA-installatie. Daarnaast dient er een noodstroomaansluiting te worden gemaakt waarop een mobiele NSA aangesloten kan worden.

De huidige besturing van het NSA geeft storingen en is gedateerd en dient daarom vervangen te worden.

De huidige besturingskast bestaat uit een hoofdstroom gedeelte (links) en besturingsgedeelte (rechts).

Zie figuur 3.

Figuur 3: De huidige besturingskast van NSA

### Specificatie

De huidige kast wordt compleet vervangen door een nieuwe kast met een gelijke opbouw als huidige kast. De nieuwe bekabeling wordt 1 op 1 aangesloten.

De overige componenten welke door de leverancier vervangen worden zijn:

PLC (besturingspaneel);

Acculader;

Schakelaar voor hoofdstroom, netwachter, hulpwerktuigen etc;

Klemmenstrook;

Diverse relais;

Etc.

Deze (overige componenten welke door de leverancier vervangen worden en de bijbehorende werkzaamheden) valt binnen het project en dus hoort bij de kosten van de aannemer.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen. Zo dient hij onder andere de plaats van de doorvoeren en kabelloop in de NSA ruimte (Effluentgemaal/Aggregaatruimte) zowel tijdelijk (ombouw) als nieuwe situatie te bepalen. De kabelgoten en kabelbuizen zijn toe aan vervanging. Het aanbrengen van de nieuwe kabelgoten en kabeldoorvoeren is onvermijdelijk en dient de aannemer de plaats, doorvoeren, sparingen, kabelloop en te realiseren. Vervolgens dient de aannemer de tekeningen van de nieuwe situatie van de plaats, doorvoeren, sparingen, kabelloop en ombouwplan in te dienen ter goedkeuring.

Er dient de besturingskast van de NSA te worden vervangen door de leverancier. Er dient ook een tijdelijke NSA en besturing te worden geleverd gedurende de ombouw van de nieuwe besturingskast voor de NSA door de leverancier. De aannemer dient dit te coördineren.

# Verdeelinrichtingen en schakel- en meet- en regelkasten

## Algemeen specificatie

Op de AWZI zijn diverse laagspanningsverdelers en meet- en regelkast aanwezig. Deze zijn sterk verouderd en dienen vervangen te worden volgens de laatste standaard. Er dienen nieuwe laagspanningsverdelers, licht/kracht verdelers, en meet- en regelkasten te worden geleverd en geïnstalleerd in diverse schakelruimtes. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de verdelers.

In de bestaande situatie zijn niet alle kasten gecodeerd volgens de laatste standaard. Hieronder een overzicht van de bestaande en nieuwe panelen met nieuwe codering.

| Kastcodering nieuw | omschrijving | Huidige locatie | Huidige codering | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Kracht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | HKL | Vervangen |
| MCC/MRK-WL-01 | Motor controlcenter | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) | HKL | Nieuw |
| HVL-ALG-01 | Hoofd verdeler licht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | HL | Vervangen |
| OVK-ALG-01 | Verdeler kracht | Werkplaats (Bestaande bedrijfsgebouw) | KW | Vervangen |
| MCC/MRK-WL-01 | Besturingskast waterlijn | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) | BP MRK-ALG-1 | Nieuw |
| MCC/MRK-WL-02 | Motor controlcenter en besturingskast effluentvijzels | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | - | Nieuw |
| MRK-ALG-01 | Besturingskast Drukverhogingsinstallatie | Bestaande pompgebouw | PH3 | Vervangen |
| MCC/MRK-WL-03 | IJzerchloride dosering | Nabij ijzerchloride doseerinstallatie | - | Nieuw |
| PLC-WL-01 | PLC waterlijn | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | PLC-WL-01 | Handhaven |
| VL-ALG-01 | Verdeler licht kracht | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | LKE | Vervangen |
| VL-ALG-02 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompengebouw | LKP | Vervangen |
| VL-ALG-03 | Verdeler licht kracht | Laboratorium (Bestaande bedrijfsgebouw) | LAB | Vervangen |
| VL-ALG-04 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompgebouw | - | Nieuw |
| SRV-ALG-01 | Server | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | SRV-ALG-01 | Handhaven |

HVL-AG-01: Deze wordt daarna de definitieve hoofd verdeler licht en voedt de volgende verdelers/kasten:

PLC-WL-01(PLC waterlijn), lichtverdelers VL-ALG-01/2/3/4/, SRV-ALG-01, BBS1 (rode KWCS’s via SRV-ALG-01), en terreinverlichting.

Het nieuwe blokschema is als bijlage toegevoegd aan dit bestek. Zie bijlage “Blokschema en situering nieuw situatie”. Opbouw van elektrotechnische installatie conform blokschema, instrumentatielijst, verbruikerslijst, bundels typicals en voorliggende werkomschrijving.

Het asvermogen van de machines/motoren als genoemd in de verbruikerslijst in de bijlagen van dit bestek is vastgesteld op basis van voorlopige gegevens. De vermelde vermogens zijn indicatief. De elektrotechnische discipline van de opdrachtnemer moet zich tijdig bij de andere disciplines op de hoogte stellen van de werkelijke asvermogens, belastingsgraad, rendement etc. Indien de definitieve vermogens afwijken van de voorlopige vermogens zoals vermeld in de verbruikerslijst, geldt dat afwijkingen uitsluitend verrekenbaar zijn indien het een verbruiker betreft met een vermogen groter dan 7,5kW en de afwijking meer bedraagt dan 15%.

Verbruikers die niet voorkomen op de verbruikerslijst, maar wel elders zijn genoemd in dit bestek, of voortvloeien uit het ontwerp van de civiele of werktuigbouwkundige discipline moeten eveneens aangesloten worden.

De in dit deel van het bestek of op de tekeningen vermelde afmetingen van de panelen zijn ter indicatie. Indien bij verdere detaillering in de uitvoering blijkt dat de panelen voor een overzichtelijke en logische indeling groter moeten worden dan aangegeven, geeft dit geen recht op verrekening. Voor aanvang van de productie van de panelen per ruimte een geactualiseerde opstellingstekening van alle panelen per ruimte indienen. De productie van de panelen mag niet aanvangen, voordat deze opstellingstekening door de opdrachtgever/ directie is goedgekeurd.

Grotere panelen moeten in delen worden getransporteerd en naar binnen worden gebracht. De afmetingen van de transportsectie afstemmen op de dagmaten van de toegangsdeuren en op de verdere transportroute van de panelen binnen het gebouw.

Gelijksoortige panelen, zoals bijvoorbeeld alle staande panelen, dienen van het zelfde fabricaat en type en in dezelfde kleur te zijn. Tevens deze panelen in dezelfde ruimte zodanig opstellen/ontwerpen dat de voorzijde van de kasten in lijn opgesteld worden, de kasthoogtes hetzelfde zijn en de bedieningshoogte van diverse componenten uniform is.

In de instrumentatie- en verbruikerslijst worden de leveringsgrenzen van de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische werken weergegeven. De elektrotechnische discipline van de opdrachtnemer moet zich tijdig bij de andere disciplines op de hoogte stellen van de werkelijke situatie en leveringsgrenzen .

De instrumentatielijst en verbruikerslijst hebben mede tot doel een goede afstemming te realiseren tussen de werktuigbouwkundige en elektrotechnische aspecten van de betreffende installatieonderdelen. De lijsten bevatten daartoe informatie die zowel voor de werktuigbouwkundige als voor de elektrotechnische discipline van belang is. De lijsten worden na gunning van het werk digitaal aan de aannemer beschikbaar gesteld in Excel-formaat en moeten vervolgens worden gebruikt om technische informatie van de verschillende installatieonderdelen uit te wisselen tussen eventueel bij het project betrokken onderaannemers.

In verband met het in bedrijf blijven van de zuivering dient het schakelen en omzetten van voedingen afgestemd en goedgekeurd te worden met de bedrijfsvoering. De aannemer dient een ombouwplanning te maken en deze te overleggen met de bedrijfsvoering. Hierbij rekening houden met de maximale downtime.

## leveringsomvang

Geleverd, opgesteld en aangesloten moeten worden de volgende verdeelinrichtingen, schakelkasten en besturingskasten.

| Kastcodering nieuw | omschrijving | Huidige locatie | Nieuwe locatie | Afmeting (kastbreedte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Kracht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Ca. 3000mm |
| HVL-ALG-01 | Hoofd verdeler licht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Ca. 1500mm |
| MCC/MRK-WL-01 | Motor controlcenter | - | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) | Ca. 4600mm |
| MCC/MRK-WL-01 | Besturingskast waterlijn | - | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte, bedrijfsgebouw) | Ca. 7000mm |
| MCC/MRK-WL-02 | Motor controlcenter en besturingskast effluentvijzels | - | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | Ca. 800mm |
| MCC/MRK-WL-03 | IJzerchloride dosering | - | Nabij ijzerchloride doseerinstallatie | Ca. 800mm |
| MRK-ALG-01 | Besturingskast Drukverhogingsinstallatie | Bestaande pompgebouw | Bestaande pompgebouw | Ca. 500mm |

De afmetingen zijn indicatief en moeten door de aannemer nader worden bepaald en ingediend ter goedkeuring en goedgekeurd worden.

De volgende bestaande en nieuwe verdelers (licht kracht) dienen vervangen, geleverd, opgesteld en aangesloten te worden.

| Kastcodering nieuw | omschrijving | Huidige locatie | Nieuwe locatie | Afmeting (kastbreedte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OVK-ALG-01 | Verdeler kracht | Werkplaats (Bestaande bedrijfsgebouw) | Werkplaats (Bestaande bedrijfsgebouw) | Ca. 500 mm |
| VL-ALG-01 | Verdeler licht kracht | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | Ca. 700 mm |
| VL-ALG-02 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompengebouw | Bestaande pompengebouw | Ca. 700 mm |
| VL-ALG-03 | Verdeler licht kracht | Laboratorium (Bestaande bedrijfsgebouw) | Laboratorium (Bestaande bedrijfsgebouw) | Ca. 700 mm |
| VL-ALG-04 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompgebouw | Nieuwe pompgebouw | Ca. 700 mm |

De volgende bestaande kasten blijven gehandhaafd. Deze dienen opnieuw te worden aangesloten.

| Kastcodering nieuw | omschrijving | Huidige locatie | Nieuwe locatie | Afmeting (kastbreedte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC-WL-01 | PLC waterlijn | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | - |
| SRV-ALG-01 | Server | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | - |

In onderstaande tabel is vermeld vanuit welke verdeler de kasten gevoed dienen te worden. De voedingskabels dienen compleet vervangen te worden. De voedingskabels moeten voldoen aan de NEN1010 en dienen te worden geïnstalleerd volgens Rijnlands Standaard “Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken”.

| Kastcodering nieuw | omschrijving | Locatie | Voeding vanaf |
| --- | --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Kracht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | Trafo |
| MCC/MRK-WL-01 | Motor controlcenter | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| MCC/MRK-WL-01 | Besturingskast waterlijn | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| HVL-ALG-01 | Hoofd verdeler licht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| OVK-ALG-01 | Verdeler kracht | Werkplaats (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| MCC/MRK-WL-02 | Motor controlcenter en besturingskast effluentvijzels | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | HVK-ALG-01 of NSA (redundantie, via NSA kast) |
| MRK-ALG-01 | Besturingskast Drukverhogingsinstallatie | Bestaande pompgebouw | MCC/MRK-WL-01 |
| MCC/MRK-WL-03 | IJzerchloride dosering | Nabij ijzerchloride doseerinstallatie | MCC/MRK-WL-01 |
| PLC-WL-01 | PLC waterlijn | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | MCC/MRK-WL-01 en HVL-ALG-01 (redundantie) |
| SRV-ALG-01 | Server | Serverruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-01 | Verdeler licht kracht | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-02 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompengebouw | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-03 | Verdeler licht kracht | Laboratorium (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-04 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompgebouw | HVL-ALG-01 |

### Uitvoering

De kasten plaatsen en aansluiten in de ruimten zoals in bovenstaande tabellen is weergeven. In verband met het in bedrijf blijven van de zuivering dient het schakelen en omzetten van voedingen afgestemd en goedgekeurd te worden met de bedrijfsvoering. De aannemer dient een ombouwplanning te maken en deze te overleggen met de bedrijfsvoering. Hierbij rekening houden met de maximale downtime.

## Hoofdverdeler HVK-ALG-01

### leveringsomvang

HVK-ALG-01 (HKL in bestaande situatie):

Figuur 4: Bestaande hoofdverdeler HKL

| Kastcode | Omschrijving | locatie |
| --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Kracht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) |

HVK-ALG-01 heeft de volgende velden:

inkomend veld hoofdvoeding vanaf trafo;

afgaand veld voor MCC/MRK-WL-01;

afgaand veld voor MCC/MRK-WL-02 (via NSA kast);

afgaand veld voor HVL-ALG-01;

afgaand veld voor OVK-ALG-01.

In de verbruikerslijst, instrumentatielijst en overige delen is aangegeven welke motorgroepen en voedingsgroepen moeten worden opgenomen in de verdeler. Zie ook bijlage “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

### Specificaties

Aanvullend op de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken:

| Item | Sub-item | Eisen |
| --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Kracht | MCC, gecompartimenteerd per groep bouwvorm 4B Type Natus energon of gelijkwaardig. |
| Temperatuur | In de kast | 40°C, max. bij een ruimte temperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door aannemer te bepalen. Aantonen door middel van warmtelastberekening. |
| Afmetingen | Kast | Samengesteld uit panelen met afmetingen: .Breedte >4600 mm .Diepte >500 mm .Hoogte 2200 mm + kastsokkel 200 mm Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer. |
| Voeding | Nominale stroom railsysteem | 1200 A |
|  | Beproevingsspanning | 1 [kV-1 min. 2,5] |
|  | Stroomstelsel | Vanaf de voeding van de transformator tot op de hoofdverdeler volgens TN-CS stelsel. Dit in overeenstemming met de netbeheerder. Vanaf de hoofdverdeler dient de installatie te worden uitgevoerd volgens het TN-S STELSEL. |
| Hoofdstroom | Railsysteem | 3 fase + nul, vernikkeld koper (conform bundel). |
|  | Hoofdschakelaar | Instelbare vermogensautomaat In 1250A: - Thermisch instelbaar. - Instelbaar vertraagd werkend maximaal relais. - Elektronische trip, begrenzing op I2t. - Nulspanningspoel. - Uitschakelspoel. - Lades uittrekbaar. - Ingestelde waarde dienen te worden opgenomen in een certificaat. - Hangslotvergrendelbare bediening. - Standmelding ‘ín’, ‘trip’ aansluiten op PLC ingangen. |
| Bouwvorm | - | 4B |
| Kabelinvoer | - | In kabelcompartiment aan onderzijde, afgedicht met deelbare bodemplaten voorzien van zacht opvulrubber. |
| Hoofdstroom | - | Railsysteem |
| Componenten | - | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat en component. |
| Naamplaat | - | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld. |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls. |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer. |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Overig |  | - Verdeler voorzien van 2x een reservegroep van 125A en 1x 63A. - Verdeler voorzien van ten minste 25% reservevelden. - Compartimentdeuren dienen afsluitbaar te zijn met dubbelbaardsleutel. (indien Natus toegepast dan type Natus toepassen). - Verdeler voorzien van netwachter op het inkomende veld voor detectie van onderspanning, fase uitval en fase asymmetrie. De statuscontacten van de netwachter aansluiten op de remote I/O van MCC/MRK-WL-01. - Verdeler voorzien van vermogen meting op het front van het paneel. Deze moet het totaalvermogen en de bijbehorende stromen en spanningen weergeven. |

### Uitvoering

Veiligheden:

De installatie moet volledig met automaten en zonder smeltveiligheden worden uitgevoerd, behoudens enkele uitzonderingen zoals aangegeven in de principe E-schema’s.

De beveiligingen moeten een kortsluitvermogen hebben dat is afgestemd op de kortsluitvastheid van het railsysteem.

Elke (stuurstroom) automaat moet voorzien zijn van een hulpcontact met statusmelding naar de PLC.

Kast te plaatsen in het bedrijfsgebouw in de laagspanningsruimte. Aangezien de nieuwe verdeler op dezelfde plaats komt als de bestaande verdeler zal er een tijdelijke verdeler geplaatst moeten worden in het bedrijfsgebouw in de werkplaats tijdens de ombouw. Door tijdelijk zowel de tijdelijke als oude verdeler te voeden kunnen de afgaande groepen 1 voor 1 omgezet worden naar de nieuwe verdeler. Wanneer de oude verdeler afgekoppeld is kan deze worden verwijderd.

Tijdens het omzetten dient rekening gehouden te worden met de maximale uit bedrijfstijd van de betreffende onderdelen/ processen. Hiervoor dient een opbouwplan ingediend te worden ter goedkeuring. Voor het omschakelen dienen schakelbrieven opgesteld te worden en ingediend.

Opzet ombouw voor de situatie dat de bestaande trafo vervangen is met de nieuwe (voorbeeld):

- Plaatsen tijdelijke verdeler.

- Spanningsloos maken trafo en nieuwe voedingskabels (singles) tussen trafo en tijdelijke verdeler leggen en aansluiten. Gelijktijdig de oude verdeler loskoppelen en aansluiten op de tijdelijke verdeler. Trafo weer onder spanning brengen.

- Aansluiten verdelers (MCC/MRK-WL-01, OVK-ALG-01, MCC/MRK-WL-02 en HVL-ALG-01 aan de tijdelijke verdeler.

- 1 voor 1 overzetten van de afgaande groepen van de bestaande HKL verdeler naar de nieuwe MCC/MRK-WL-01.

- 1 voor 1 overzetten van HVL-ALG-01, MCC/MRK-WL-02 en OVK-ALG-01, naar de tijdelijke verdeler.

- Loskoppelen bestaande HKL verdeler van de tijdelijke verdeler.

- Plaatsen nieuwe HVK-ALG-01 en deze aansluiten op de tijdelijke verdeler.

- 1 voor 1 de afgaande groepen van de tijdelijke verdeler aansluiten op de nieuwe HVK-ALG-01.

- Spanningsloos maken trafo, loskoppelen tijdelijke verdeler en nieuwe HVK-ALG-01 aansluiten op de trafo. Dit kan door de bekabeling van de tijdelijke verdeler los te koppelen, terug te trekken en deze weer aansluiten op de nieuwe verdeler. Onder spanning brengen van de trafo.

De bovengenoemde omzetting is als voorbeeld uitgewerkt. De aannemer dient een ombouwplan in te dienen welke goedgekeurd dient te worden door de directie/ opdrachtgever.

De volgende afgaande bekabeling dient compleet vervangen te worden:

Voedingskabel naar MCC/MRK-WL-02 (via NSA kast).

Voeding vanaf NSA naar MCC/MRK-WL-02 (via NSA kast).

Voedingskabel naar HVL-ALG-01.

Voedingskabel naar OVK-ALG-01.

Bekabeling naar MCC/MRK-WL-02 ten behoeve van signaaluitwisseling (standmeldingen hoofdschakelaar, puls van de kwh meter, netwachter, hoge temperatuur inkoop, drukknop reset).

De bekabeling dient definitief te worden aangesloten op de nieuwe HVK-ALG-01. Deze dient te worden gemeggerd en gecontroleerd. De kabel direct na het meggeren aansluiten en indien mogelijk onder spanning brengen. Van het meggeren dient een meetrapport opgesteld en ingediend te worden. De kabels dienen te voldoen aan de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken en in de bundels aangegeven normen en standaards.

## MCC verdelers

### Leveringsomvang

| Kastcode | Omschrijving | Locatie |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-01 | Motor controlcenter | Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw(Nieuwe laagspanningsruimte) |

De Laagspanningsverdeler MCC/MRK-WL-01 heeft de volgende velden:

inkomend veld voeding vanaf hoofdverdeler HVK-ALG-01;

afgaande velden volgens de verbruikerslijst en nieuwe blokschema.

Zie bijlage “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst en overige delen is aangegeven welke motorgroepen, voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

### Specificaties

Aanvullend op de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken:

| Item | Sub-item | Eisen |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-01 | Subverdeler | MCC, gecompartimenteerd per groep bouwvorm 4B met uitrekbare lades. |
| Temperatuur | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door aannemer te bepalen. Aantonen door middel van warmtelastberekening. |
| Afmetingen | Kast | Samengesteld uit panelen met afmetingen: |
| Voeding | Nominale stroom railsysteem | >1000 A |
|  | Thermische kortsluitvastheid | >15 [kAeff/1s] |
|  | Beproevingsspanning | 1 [kV-1 min. 2,5] |
| Hoofdstroom | Railsysteem | 3 fase + nul, vernikkeld koper (conform bundel), H2S bestendig. |
|  | Hoofdschakelaar | Instelbare vermogensautomaat: - Thermisch instelbaar. - Instelbaar vertraagd werkend maximaal relais. - Elektronische trip, begrenzing op I2t. - Nulspanningspoel. - Uitschakelspoel. - Ingestelde waarde dienen te worden opgenomen in een certificaat. - Hangslotvergrendelbare bediening. - Standmelding ‘ín’, ‘trip’ en dergelijke aansluiten op PLC ingangen. |
| Kabelinvoer |  | In kabelcompartiment aan onderzijde, afgedicht met deelbare bodemplaten voorzien van zacht opvulrubber. |
| Hoofdstroom |  | Railsysteem |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat en component. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld. |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls. |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer. |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Overig |  | - Elke groep moet voorzien zijn van een in het front van elk compartiment opgenomen hoofdstroomlastscheider. Bediening met hangslotvergrendeling in de ‘uit’-stand. - Lades dienen voorzien te zijn van een teststand. - Voor gelijksoortige groepen, dient de opbouw van de lades en compartimentindeling uniform te zijn. - Verdeler voorzien van 25% reservevelden. - Compartimentdeuren dienen afsluitbaar te zijn met dubbelbaardsleutel. (indien Natus toegepast dan type Natus toepassen). - Verdeler voorzien van netwachter op het inkomende veld voor detectie van onderspanning, fase uitval en fase asymmetrie. De statuscontacten van de netwachter aansluiten op de remote I/O van MCC/MRK-WL-01. - Verdeler voorzien van vermogen meting op het front van het paneel. Deze moet het totaalvermogen en de bijbehorende stromen en spanningen weergeven. |

### Uitvoering

Veiligheden:

De installatie moet volledig met automaten en zonder smeltveiligheden worden uitgevoerd, behoudens enkele uitzonderingen zoals aangegeven in de principe E-schema’s.

De beveiligingen moeten een kortsluitvermogen hebben dat is afgestemd op de kortsluitvastheid van het railsysteem.

Elke (stuurstroom) automaat moet voorzien zijn van een hulpcontact met statusmelding naar de PLC.

Motorgroepen:

Voor de motorvermogens wordt verwezen naar de bij dit bestek behorende verbruikerslijst. Deze lijst moet gecontroleerd worden vooraf en geactualiseerd worden naar de gerealiseerde installatie.

In het geval van te handhaven bestaande motoren moeten de motorvermogens ter plaatse worden opgenomen.

Kast te plaatsen in het bedrijfsgebouw in de bergingsruimte. Voor de locatie zie bijlage ‘NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie’’.

Tijdens de ombouw dient zowel de oude besturingskasten van waterlijn, drukverhogingsinstallatie en verdeler(s) als de nieuwe verdeler MCC/MRK-WL-01 in bedrijf te zijn. Op deze manier kunnen de verbruikers van KV 1 voor 1 over gezet worden naar de nieuwe verdeler MCC/MRK-WL-01.

Tijdens de ombouw van HVK-ALG-01 in het bedrijfsgebouw is er voor die verdeler een tijdelijke verdeler in gebruik (zie ook paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Wanneer zowel de tijdelijke verdeler als ook de nieuwe HVK-ALG-01 in gebruik zijn kan vanuit de tijdelijke verdeler de bestaande verdeler(s) gevoed worden, en vanuit de nieuwe HVK-ALG-01 de nieuwe MCC/MRK-WL-01. Wanneer alle verbruikers over gezet zijn van bestaande verdeler(s) naar MCC/MRK-WL-01 kan de deze (oude) verdeler(s) losgekoppeld worden van de tijdelijke verdeler. Een exact ombouwplan dient door de aannemer te worden opgesteld en goedgekeurd.

Het aansluiten van de voedingskabel aan de verdeler MCC/MRK-WL-01 dient :

- De voedingskabels moeten worden aangesloten op de verdeler MCC/MRK-WL-01 door middel van de

- nieuwe kabelgoten die op de plafond van de bergingsruimte en de werkplaats worden aangebracht en via

- de benodigde wanddoorvoering.

- (Door middel van de nieuwe kabelgoten die worden aangebracht op de plafond en de wanddoorvoering in de bergingsruimte en verder via de werkplaats en vanaf boven en door middel van de wanddoorvoering in de laagspanningsruimte uit komen).

- Vervolgens vanuit de laagspanningsruimte in de kruipruimte van de trafo ruimte uit komen. Zowel de

- binnenkomende bekabeling als de afgaande bekabeling wordt uitgevoerd vanuit bovenkant (bovenraam

- van de kast).

Er dient alle bekabeling te worden vervangen omdat het bestaande kabeltracé door de nieuwbouw loopt. Zowel de signaalkabel als voedingskabels worden aangelegd en doorgetrokken vanuit de kruipruimte van het trafogebouw en door middel van de nieuwe kabeltracé en mantelbuizen.

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen. Zo dient hij onder andere de plaats van de sparingen/wanddoorvoering en kabelloop in de bergingsruimte, de werkplaats, de laagspanninsgruimte en in de  kruipruimtes van het bedrijfsgebouw te bepalen en vastleggen. De aannemer dient de bouwplan en benodigde tekeningen in te dienen ter goedkeuring.

De onderdelen dienen zowel elektrotechnisch als in de besturingsinstallatie te worden aangesloten. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient er een ombouwplan en een RIE opgesteld te worden ten behoeve van de ombouw.

Tijdens het omzetten dient rekening gehouden te worden met de maximale uit bedrijfstijd van de betreffende onderdelen/ processen.

## MRK kasten

### Leveringsomvang

| Kastcode | Omschrijving | Locatie |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-01 | Besturingskast waterlijn | Nieuwe laagspanningsruimte (Bergingsruimte in het bedrijfsgebouw) |
| MRK-ALG-01 | Besturingskast Drukverhogingsinstallatie | Bestaande pompgebouw |
| MCC/MRK-WL-02 | Motor controlcenter en besturingskast effluentvijzels | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte |
| MCC/MRK-WL-03 | IJzerchloride dosering | Nabij ijzerchloride doseerinstallatie |

De Meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01 heeft de volgende onderdelen:

inkomend veld voeding vanaf MCC/MRK-WL-01;

afgaande velden volgens de instrumentatielijst;

rangeerverdeler;

rangeerverdeler kabels;

interface relais;

signaalomvormers;

remote I/O;

communicatie via de nieuwe verbinding (ring).

- Zowel de binnenkomende voeding als de afgaande bekabeling dient te worden aangesloten van MCC/MRK-WL-01.

De Meet- en regelkast MRK-ALG-01 heeft de volgende onderdelen:

inkomend veld voeding vanaf MCC/MRK-WL-01;

afgaande velden volgens de P&ID, verbruikerslijst en instrumentatielijst;

rangeerverdeler;

rangeerverdeler kabels;

interface relais.

- Zowel de binnenkomende voeding als de afgaande bekabeling dient te worden aangesloten van MRK-ALG-01.

De Meet- en regelkast MCC/MRK-WL-02 heeft de volgende onderdelen:

inkomend veld voeding vanaf MCC/MRK-WL-01;

afgaande velden volgens de P&ID, verbruikerslijst en instrumentatielijst;

rangeerverdeler;

rangeerverdeler kabels;

interface relais;

signaalomvormers;

remote I/O;

communicatie via de nieuwe verbinding (ring).

- Zowel de binnenkomende voeding als de afgaande bekabeling dient te worden aangesloten van MCC/MRK-WL-02.

De Meet- en regelkast MCC/MRK-WL-03 heeft de volgende onderdelen:

inkomend veld voeding vanaf MCC/MRK-WL-01;

afgaande velden volgens de P&ID, verbruikerslijst en instrumentatielijst;

rangeerverdeler;

rangeerverdeler kabels;

interface relais;

signaalomvormers;

remote I/O;

communicatie via de nieuwe verbinding (ring).

- Zowel de binnenkomende voeding als de afgaande bekabeling dient te worden aangesloten van MCC/MRK-WL-03.

- De nieuwe glasvezelkabel dient te worden aangesloten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het plaatsen van de kast dat de nieuwe kabel lang genoeg is. Na het aansluiten dient de glasvezel opnieuw gemeten te worden. Hiervan dient een meetrapport ingediend te worden door de aannemer.

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst en overige delen is aangegeven welke motorgroepen, voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

### Specificaties

Aanvullend op de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken:

| Item | Sub-item | Eisen |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-01 | Meet en regelkast | Conventionele koppelbare panelen, bouwvorm 1 |
|  | Beschermingsgraad | Minimaal IP41 bij gesloten deur. Bij geopende deur moeten alle onderdelen IP20 afgeschermd zijn. |
| Temperatuur | Omgeving | 35°C |
|  | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door de aannemer te bepalen. Aantonen d.m.v. berekening. |
| Afmetingen | Kast | Samengesteld uit panelen met afmetingen: .Breedte 800 mm .Diepte >500 mm Hoogte ≤2100 mm |
| Kabelinvoer |  | Onderzijde, afgedicht met deelbare bodemplaten voorzien van zacht opvulrubber. |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld. |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Deur |  | Voorzien van: arretering, deurknop/sleutel bediend. |
| Overig |  | - Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer. - Per kastsectie een door de deur geschakelde kastverlichting en een -service WCD aanbrengen. - Deuren dienen afsluitbaar te zijn met dubbelbaardsleutel. |

| Item | Sub-item | Eisen |
| --- | --- | --- |
| MRK-ALG-01 | Meet en regelkast | RVS -behuizing, UV bestendig, bouwvorm 1 |
|  | Beschermingsgraad | Minimaal IP66 bij gesloten deur. Bij geopende deur moeten alle onderdelen IP20 afgeschermd zijn. |
| Temperatuur | Omgeving | 35°C |
|  | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door de aannemer te bepalen. Aantonen d.m.v. berekening. |
| Afmetingen | Kast | Door aannemer te bepalen |
| Kabelinvoer |  | Onderzijde, d.m.v. wartels. |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat.. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Deur |  | Voorzien van: arretering, deurknop/sleutel bediend. |
| Overig |  | Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer |

| Item | Sub-item | Eisen |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-02 | Meet en regelkast | RVS -behuizing, UV bestendig, bouwvorm 1 . |
|  | Beschermingsgraad | Minimaal IP66 bij gesloten deur. Bij geopende deur moeten alle onderdelen IP20 afgeschermd zijn. |
| Temperatuur | Omgeving | 35°C |
|  | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door de aannemer te bepalen. Aantonen d.m.v. berekening. |
| Afmetingen | Kast | Door aannemer te bepalen |
| Kabelinvoer |  | Onderzijde, d.m.v. wartels. |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Deur |  | Voorzien van: |
|  |  | arretering, deurknop/sleutel bediend. |
| Overig |  | - Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer - Per kastsectie een door de deur geschakelde kastverlichting en een service WCD aanbrengen |

| Item | Sub-item | eisen |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-WL-03 | Meet en regelkast | RVS -behuizing, UV bestendig, bouwvorm 1 |
|  | Beschermingsgraad | Minimaal IP66 bij gesloten deur. Bij geopende deur moeten alle onderdelen IP20 afgeschermd zijn. |
| Temperatuur | Omgeving | 35°C |
|  | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
|  | Ventilatie en/of verwarming | Door de aannemer te bepalen. Aantonen d.m.v. berekening. |
| Afmetingen | Kast | Door aannemer te bepalen |
| Kabelinvoer |  | Onderzijde, d.m.v. wartels. |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld. |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls. |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer. |
|  | Kleur | RAL7035 |
| Deur |  | Voorzien van: arretering, deurknop/sleutel bediend. |
| Overig |  | - Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer - Per kastsectie een door de deur geschakelde kastverlichting en een service WCD aanbrengen |

### Uitvoering

MCC/MRK-WL-01:

Kast te plaatsen in de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw. Zie ook de bijlage plattegrond met de locatie van de nieuwe verdeler en meet- en regelkast “NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie’’.

Besturingsapparatuur wordt in een separate, met tussenwanden gescheiden en afsluitbare MRK-kastsectie opgenomen, dit vanwege het scheiden van informatie beveiliging. Deze kastsecties dienen afsluitbaar te zijn met een door Rijnland te leveren cilinder. Onder besturingsapparatuur wordt verstaan de IO-modules en de netwerk- en veldbusapparatuur.

Het front van de meet- en regelkast dient voorzien te worden van de volgende onderdelen:

Keuzeschakelaars conform de principe E-schema’s.

Signaallampen conform de principe E-schema’s.

Drukknoppen (lampentest, accept, reset) conform de principe E-schema’s.

De besturingsapparatuur die in de kast is ingebouwd dient te worden bevat voldoende IO-modules die via een profibus netwerk aan PLC-WL-01 dienen te worden aangesloten. De IO-modules dienen volgens de principe E-schema's te worden aangesloten met behulp van terminal boards. Er dient rekening gehouden te worden met de in de bundel voorgeschreven reserves.

Tijdens de ombouw dient zowel de bestaande (oude) meet- en regelkast als de nieuwe meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01 in bedrijf te zijn. Op deze manier kunnen de onderdelen verbruikers, regelingen en instrumentatie van de bestaande (oude) meet- en regelkast 1 voor 1 over gezet worden naar de nieuwe meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01.

De nieuwe meet- en regelkast bestaat uit twee delen. Deze worden geplaatst in de bergingsruimte zoals aangegeven zijn op de tekening “NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie’’.

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen en voor de kabeldoorvoer tussen deze twee delen de benodigde sparingen in de wand te realiseren.

Het aansluiten van de voeding- en signaalkabels aan de nieuwe meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01:

- De voeding- en signaalkabels moeten worden aangesloten op de meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01

- door middel van de nieuwe kabelgoten die op de plafond van de bergingsruimte en de werkplaats worden

- aangebracht en via de benodigde wanddoorvoering. (Door middel van de nieuwe kabelgoten die worden

- aangebracht op de plafond en de wanddoorvoering in de bergingsruimte en verder via de werkplaats en

- vanaf boven en door middel van de wanddoorvoering in de laagspanningsruimte uit komen).

- Vervolgens vanuit de laagspanningsruimte in de kruipruimte van de trafo ruimte uit komen. Zowel de

- binnenkomende bekabeling als de afgaande bekabeling wordt uitgevoerd vanuit bovenkant (bovenraam

- van de kast).

Er dient alle bekabeling te worden vervangen omdat het bestaande kabeltracé door de nieuwbouw loopt. Zowel de signaalkabel als voedingskabels worden aangelegd en doorgetrokken vanuit de kruipruimte van het trafogebouw en door middel van de nieuwe kabeltracé en mantelbuizen.

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen. Zo dient hij onder andere de plaats van de wanddoorvoering en kabelloop in de bergingsruimte, de werkplaats, de laagspanninsgruimte en in de  kruipruimtes van het bedrijfsgebouw te bepalen en vastleggen. De aannemer dient de bouwplan en benodigde tekeningen in te dienen ter goedkeuring.

Voor het plaatsen van meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01 in de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw dient de volgende civiele werkzaamheden te worden uitgevoerd (zie figuur 5):

- Er dient de vloer van in de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw te worden geëgaliseerd.

- Er dienen de twee ingangsdeuren in deze ruimte te worden vervangen.

- Er dient wanddoorvoeren te worden aangebracht.

Voor de Civiele werkzaamheden zie “Technische Werken Civiel- Bouwkundig Renovatie Zuiveringskring Nieuwe wetering”.

Figuur 5: De nieuwe situatie van de bergingsruimte( in het bedrijfsgebouw).

De onderdelen dienen zowel elektrotechnisch als in de besturingsinstallatie te worden aangesloten. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient er een ombouwplan en een RIE opgesteld te worden ten behoeve van de ombouw.

Zodra alle IO zijn overgezet naar de nieuwe MCC/MRK-WL-01 dient de bestaande meet- en regelkast verwijderd te worden en het profibus netwerk hierop aangepast te worden.

Alle onderdelen dienen voorzien te worden van nieuwe bekabeling. Wanneer alle onderdelen omgezet zijn naar de nieuwe verdeler kan de oude verdeler(s) gedemonteerd worden.

Tijdens het omzetten dient rekening gehouden te worden met de maximale uit bedrijfstijd van de betreffende onderdelen/ processen (dit in overleg met beheer).

MRK-ALG-01, MCC/MRK-WL-02, MCC/MRK-WL-03:,

MRK-ALG-01: Kast te plaatsen in de bestaande pompgebouw. De exacte locatie dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald.

MCC/MRK-WL-02(wandkast): Kast te plaatsen in de NSA ruimte (Effluentgemaal/Aggregaatruimte). De exacte locatie dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald.

De aannemer dient de situatie ter plaatse goed op te nemen. Zo dient hij onder andere de plaats van de doorvoeren en de kabelloop in de NSA ruimte zowel de tijdelijk (ombouw) als de nieuwe situatie te bepalen. De kabelgoten en kabelbuizen zijn toe aan vervanging. Het aanbrengen van de nieuwe kabelgoten en de kabeldoorvoeren zijn onvermijdelijk en dient de aannemer de plaats, doorvoeren, sparingen, kabelloop te realiseren.

Vervolgens dient de aannemer de tekeningen van de nieuwe situatie van de plaats, doorvoeren, sparingen, kabelloop en ombouwplan in te dienen ter goedkeuring. Zie figuur 6.

Figuur 6: De bestaande kabelgoten/kabelbanen en kabeldoorvoeren in NSA ruimte

MCC/MRK-WL-03: Kast te plaatsen nabij de IJzerchloride opslagtank. De exacte locatie dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald.

De besturingsapparatuur (IO-modules en netwerk- en veldbusapparatuur) dient achter een doorzichtige slagvaste (perspex) scharnierende plaat gemonteerd te worden. Deze plaat dient aan de boven- en onderkant omgezet te worden om zoveel mogelijk aan te sluiten op de achterliggende apparatuur. Deze plaat is met een slot afsluitbaar. Het slot dient geschikt te zijn voor een enkelvoudige cilinder. De enkelvoudige cilinder wordt door het HHR geleverd. De cilinder dient te passen op een PA-sleutel. Er dient een deurcontact gemonteerd te worden die aan de PLC signaleert wanneer de perspex plaat geopend wordt.

De besturingsapparatuur die in de kast ingebouwd dient te worden bevat voldoende IO-modules die via een profibus netwerk aan PLC-WL-01 dienen te worden aangesloten. De aansluiting op het profibus netwerk vindt plaats met Hirschmann media converters op de bestaande glasvezel ring. De IO-modules dienen volgens de principe E-schema's te worden aangesloten.

Hiervoor schroefverbindingen gebruiken, er hoeven geen terminal boards te worden toegepast. Er dient rekening gehouden te worden met de in de bundel voorgeschreven reserves.

Tijdens de ombouw dient de oude kast losgekoppeld en verwijderd te worden. De nieuwe kast wordt daarna geplaatst en aangesloten. De glasvezel- en netwerkcomponenten dienen te worden overgezet van de oude naar de nieuwe schakelkast. De glasvezelring dient in gebruik te blijven tijdens de ombouw, maar mag voor korte tijd onderbroken worden.

Tijdens het omzetten dient rekening gehouden te worden met de maximale uit bedrijfstijd van de betreffende onderdelen/ processen.

## Licht/kracht verdeelinrichtingen

### Leveringsomvang

Geleverd, opgesteld en aangesloten moeten worden de volgende licht/kracht verdelers

| Kastcode | Omschrijving | Locatie | Voeding vanaf |
| --- | --- | --- | --- |
| HVL-ALG-01 | Hoofdlichtverdeler licht | Bestaande laagspanningsruimte (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| OVK-ALG-01 | Verdeler kracht | Werkplaats (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVK-ALG-01 |
| VL-ALG-01 | Verdeler licht kracht | Effluentgemaal / Aggregaatruimte(NSA) ruimte | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-02 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompengebouw | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-03 | Verdeler licht kracht | Laboratorium (Bestaande bedrijfsgebouw) | HVL-ALG-01 |
| VL-ALG-04 | Verdeler licht kracht | Bestaande pompgebouw | HVL-ALG-01 |

De verdeelinrichtingen dienen gescheiden compartimenten te hebben voor licht en kracht.

Alle terreinverlichting (oriëntatie- en werkverlichting) en service wcd-en dienen vanuit de betreffende lichtverdelers gevoed te worden.

Alle elektrische kachels dienen gevoed te worden vanuit de licht/ krachtverdelers.

Groepen conform verbruikerslijst en licht/kracht groepen benoemd in deze werkomschrijving en bestaande tekeningen. Per licht/kracht- onderverdeelinrichting tenminste 3 reserve krachtgroepen en 4 reserve lichtgroepen.

In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

HVL-ALG-01, OVK-ALG-01: Zowel de binnenkomende voedingskabel als ook de afgaande bekabeling dient compleet te worden aangesloten. De kabel dient te worden aangesloten op HVK-ALG-01.

VL-ALG-01, VL-ALG-02, VL-ALG-03 en VL-ALG-04: Zowel de binnenkomende voedingskabel als ook de afgaande bekabeling dient compleet te worden aangesloten. De kabel dient te worden aangesloten op HVL-ALG-01

De bekabeling dient gecontroleerd te worden op beschadigingen en gemeggerd te worden. De kabels direct na het meggeren aansluiten en indien mogelijk onder spanning brengen. Van het meggeren dient een meetrapport opgesteld te worden en ingediend. Indien de kabels niet voldoen aan de norm dienen ze alsnog vervangen te worden. Dit hoort dan binnen de stelpost voor het eventueel vervangen van de bekabeling.

### Specificaties

Specificaties conform de bundels “Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland” uit te voeren werken. Aanvullend hierop:

| Item | Sub-item | eisen |
| --- | --- | --- |
| HVL-ALG-01 |  |  |
| OVK-ALG-01 VL-ALG-01 VL-ALG-02 VL-ALG-03 VL-ALG-04 | Lichtverdeelkast | Kunststof (slagvast) verdeelinrichting opgebouwd uit compartimenten met aparte hoofdschakelaar voor licht en voor kracht. |
|  | Ventilatie/verwarming | Door de aannemer te bepalen. Aantonen d.m.v. berekening. |
|  | Beschermings- graad | Minimaal IP41. Wanneer de kunststof kap van een compartiment is verwijderd moeten alle onderdelen IP20 afgeschermd zijn. |
| Temperatuur | Omgeving | 35°C |
|  | In de kast | 40°C, max. bij een omgevingstemperatuur van 30°C. |
| Kabelinvoer |  | Onderzijde middels wartels. |
| Componenten |  | Coderen middels resopal. De resopal aanbrengen op de montage plaat. |
| Naamplaat |  | Codenummer van de verdeelinrichting en naam van de fabrikant/samensteller ter plaatse van het inkomende voedingsveld. |
| Bedrading | Afwerking | Uiteinden voorzien van aderhuls. |
|  | Codering | Draad omsloten codering met aangesloten klemnummer. |
|  | Kleur | Standaard leverancier. |
| Railsysteem | Beproevingsspanning | 1 [kV-1 min. 2,5] |
| Stroomstelsel |  | TN-S |
| Overig |  | - HVL aansluiten op een afgaande groep van HVK, conform E-typicals. - Exacte afmetingen nader te bepalen door de aannemer - Magneetschakelaar en tijdschakelaar voor de centrale aansturing van terrein- en buitenverlichting in HVL-ALG-01 - In HVL-ALG-01 en OVK-ALG-01 de voedingsgroepen opnemen voor de PLC-kasten en Serverkast. De groepen duidelijk markeren met een rode resopal naamplaten met opschrift ‘’voeding , niet uitschakelen’’. Op de puntjes de betreffende kast invullen, zoals bijvoorbeeld PLC-WL-01. |

Specificaties aan het railsysteem

De volgende gelijktijdigheidsfactoren aanhouden:

Verlichting	: 100%, bij 2500VA belasting per één fase eindgroep 16A.

Groepen

Bij het samenstellen en berekenen van de groepen dient de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

automaat voor iedere afgaande groep afzonderlijk;

voor eindgroepen met WCD's en voor terreinverlichting aardlekschakelaars toepassen;

maximaal 2500 VA aan verlichting of WCD’s per fase per groep.

### Uitvoering

HVL-ALG-01: 	Deze in dezelfde ruimte plaatsen als de bestaande hoofd lichtverdeler.

OVK-ALG-01: 	Deze in de werkplaats in de bestaande bedrijfsgebouw plaatsen.

VL-ALG-01:	Deze in de NSA ruimte (Effluentgemaal/Aggregaatruimte) plaatsen.

VL-ALG-02: 	Deze in het bestaande pompengebouw plaatsen.

VL-ALG-03:	Deze in de laboratorium in de bestaande bedrijfsgebouw plaatsen.

VL-ALG-04:	Deze in het nieuwe pompgebouw plaatsen.

Tijdens het omzetten dient rekening gehouden te worden met de maximale uit bedrijfstijd van de betreffende onderdelen/ processen. Voor de plattegrond kast locaties zie:

| Kast | : | Tekening |
| --- | --- | --- |
| HVK-ALG-01, HVL-ALG-01, OVK-ALG-01, MCC/MRK-WL-01, PLC-WL-01, SRV-ALG-01, VLG-ALG-03 | : | NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie; |
| MRK-ALG-01, VL-ALG-02 | : | NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder; |
| VL-ALG-04 | : | NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101-Ontvangstwerk Plattegronden; |
| MCC/MRK-WL-02, VL-ALG-01 | : | NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301-Beluchtingstank en Effluentgemaal; |
| MCC/MRK-WL-03 | : | NW-RHD-027-921_55-DR-C-1500- Metaalzoutenopslag tank en Nood- en oogdouche. |

# Motor aanloop-apparatuur

## Frequentie-omvormers

### Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang behoren alle in het bestek en in de verbruikerslijst genoemde met FO aangeduide aandrijvingen.

### Specificatie

De frequentie omvormers dienen te voldoen aan eisen en specificaties zoals genoemd in de Bundel AV 2020 ET en de bundel toe te passen elektrotechnische materialen (versie 2020).

Aanvullend hierop:

FO’s dienen te voldoen aan EN-IEC60947-4-2;

smoorspoelen toepassen indien nodig in verband met kabellengte;

radio-ontstoringsfilters dienen te voldoen aan klasse NEN-EN-IEC-61000-6-4;

netfilters aanbrengen;

koeling middels lucht;

FO’s plaatsen boven maaiveld.

Voor de dimensionering van de frequentieomvormers moet worden uitgegaan van:

De dimensionering en de bepaling van de regelkarakteristiek moet nauw plaatsvinden in nauw overleg met de aannemer/leverancier van de motor/ werktuig combinatie.

De frequentieomvormers moeten geschikt zijn voor het aanloop- en maximaal koppel van het werktuig en 110 % van het nominale motorvermogen rekening houdend met reserve zoals aangegeven in de bundel.

Rekening houden met agressieve gassen zoals H2S.

De signaaloverdracht tussen de frequentieomvormer en het besturingssysteem uitvoeren middels hardware signalen(potentiaalvrij, failsafe en 4-20mA). De gewenste aansturing van het toerental (4-20mA) en de uitlezing van het toerental (4-20mA) door de besturingsinstallatie dient geschaald te worden naar het op de frequentieomvormer ingestelde minimum en maximum toerental. 4mA dient dan overeen te komen met het minimum toerental, 20mA dient dan overeen te komen met het maximum toerental.

Vermogen:

Het in het bestek en/of verbruikerslijst opgegeven vermogen betreft het nominale asvermogen van de motor. Dit dient te worden vermeerderd met de motor- en kabelverliezen. De vermogens zijn voorlopige waarden. Definitieve motorgegevens krijgt de aannemer van de nevenaannemers. De aannemer dient deze gegevens te controleren en waar nodig te verifiëren binnen twee weken na ontvangst van de gegevens van de nevenaannemers.

Regelkarakteristiek:

De dimensionering en de bepaling van de regelkarakteristiek dient plaats te vinden in nauw met de aannemer/leverancier van de motor/werktuig combinatie.

Configuratie:

De configuratieparameters van iedere frequentieregelaar dienen toegevoegd te worden aan de as-built documentatie.

### Uitvoering

Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

Aanvullend hierop moet worden uitgegaan van:

De frequentieomvormer in gebouwen buiten de kast monteren. De exacte locatie dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald.

Montage van de omvormers met behulp van een frame, uitgevoerd in verzinkt staal of RVS en voorzien van kabelgeleiding.

Locaties van de FO’s:

- FO groep in het bedrijfsgebouw op de begane grond in de berging/magazijn ruimte: Deze zij FO's voor: VL9110(Ventilator lavafilter),  P_9150(Gef.effluentpomp) 1),P_9160(Gef.effluentpomp 2), P_9170(Gef.effluentpomp 3), P_4040(Retourslibpomp 1), P_4050(Retourslibpomp 2), P_4070(Retourslibpomp 3), P_4080(Retourslibpomp 4), P_4060(Surplusslibpomp), P_6020(Ingedikt slibpomp). Zie de bijlage “NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900 Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie”.

- Twee FO’s voor Effluentvijzel 1 en 2 (VY4025  VY4030) in NSA ruimte. Zie de bijlage “NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301-Beluchtingstank en Effluentgemaal”

- Twee FO’s voor twee Puntbeluchter 1 en 2 (PB3010 en PB3030) in de bestaande pompenkelder. Zie de bijlage “NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder”

### Werkbescheiden

Werkbescheiden frequentie-omvormer:

handleiding verkort;

compleet ingevulde lijst van de ingestelde parameters;

documentatie leverancier;

adresgegevens;

software om FO met een laptop in te kunnen stellen.

Aanvulling:

In de verdeelinrichting respectievelijk schakelkast nabij de frequentieomvormers, een geplastificeerde handleiding aanbrengen waarop de functies voor handbediening en voor het wijzigen van belangrijke parameters staan vermeld.

De instellingen dienen digitaal in origineel bronbestand leverancier aan de opdrachtgever geleverd te worden. (geldt voor alle meetinstrumenten, gebruikers, FO's, etc.).

Er dient een compleet ingevulde lijst van de ingestelde parameters in het bedienings- en onderhoudsvoorschriften te worden opgenomen. Ook dienen van alle meetinstrumenten, gebruikers, FO’s, etc. de instellingen digitaal in origineel bronbestand aangeleverd te worden.

# Elektrotechnisch materiaal/verbruikers

## Algemeen

Algemeen dient te worden voldaan aan de bij dit bestek opgenomen bundels algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Alle opgestelde hulpconstructie, montage zuilen, regenkappen dienen minimaal van RVS 304 te zijn.

## Roostergoedinstallatie

### Leveringsomvang

Het bestaande ontvangwerk komt te vervallen en er wordt een nieuw ontvangwerk gebouwd waarin de 2 nieuwe roostergoedinstallaties komen. De roostergoedinstallatie word voorzien van een roostergoedpers en roostergoedcontainer. De nieuwe roostergoedinstallaties dienen aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en nieuwe besturingskast van de waterlijn. De instrumentatie en elektrotechnische installatie van de roostergoedinstallatie wordt compleet vervangen. Indien een installatie opnieuw wordt aangesloten dient deze conform bundelsen de nieuwe typicals (Rijnland Standaard, Bundel Algemene voorschriften) uitgevoerd te worden.

De roostergoedinstallatie dient te worden voorzien van Noodstop schakelaars(HZ1010 en HZ1020),

Roostergoedpers met Koppelbewaking RP1030 en Spiraalcontainer(Roostergoedcontainer) met aanwezigheid detectie en volmelding (HH en H alarmen).

De installatie bestaat uit:

Roostergoedverwijderaar 1 e 2(perforatieroosters): RV1010 en RV1020;

Borstel RV1 en RV2: MR1011 en MR1021;

Roostergoedpers: RP1030;

Spiraalcontainer / Roostergoedcontainer: PC1040;

Spoelafsluiters RV/RP: AV1042 en AV1043;

Tracing spoelleiding RV, persleiding RP: TC1044, TC1045 en TC1046;

Vetsmeer RV 1 en RV 2: VA1030 en VA1050;

Automatische kanaalschuif 1 en 2: MV1010 en MV1011;

GS1010 en GS1011: Standmeldingen MV1010 en MV1020.

### Specificatie

De nieuwe elektrotechnische installaties en instrumentatie van de roostergoedinstallatie dienen te worden aangesloten op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De eventuele werkschakelaars dienen te worden verwijderd (conform standaard Rijnland vergrendelbaar maken in hoofdstroom in MCC/MRK-WL-01). De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De bestaande kabelgeleiding en bekabeling dienen verwijderd te worden. De nieuwe kabelgeleiding, bekabeling en kabelloop van de nieuwe situatie is in de tekening ‘’NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen‘’ opgenomen. Deze tekening dient door de aannemer aangepast te worden naar de detail tekening “nieuwe situatie”. Met betrekking tot de detail tekening nieuwe situatie dient de aannemer deze tekening(en) ter goedkeuring in te dienen.

De hoofd en stuurstroom dienen in gescheiden mantelbuizen te worden aangebracht. Eventuele bestaande kunststof slagvast kabelbuizen mogen niet hergebruikt worden. Deze dienen inclusief beugels vervangen te worden. Voor kabels en kabelondersteuning zie het hoofdstuk 10.

De nieuwe roostergoedinstallatie dient te worden voorzien van bliksemafleiders (volgens Rijnlands

Standaard “Bundel Algemene voorschriften”).

Ten behoeve van de noodstoppen maakt de aannemer een risicoberekening op basis van SIL en dient deze ter controle in bij de directie. De veiligheidscircuits moeten aan de aldus vastgestelde SIL classificering voldoen.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie. Werktuigen uitvoeren zoals is aangegeven in de standaard E-tekeningen AWZI.

## Anaerobetank (nieuwe mengers)

### Leveringsomvang

- De nieuwe anaerobe ruimte bestaat uit 4 compartimenten en is uitgerust met vier hyperboloïde mengers. Per compartiment dient een hyperboloïde menger te worden opgesteld. De mengers dienen te worden uitgevoerd als top-entry in centrale opstelling. De vier elektromotoren worden gevoed door de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Deze elektromotoren worden direct geschakeld (de wijze van voeding aanloop is D.O.L/Direct Online). Voor de benodigde kabels voor deze vier elektromotoren dienen mantelbuizen, trekputten en kabeldoorvoeringen te worden aangebracht. De mantelbuizen worden ook aangebracht in het betonnen dek van de anaerobetank.

- Er worden in totaal 8 mantelbuizen in het betonnen dek aangebracht (2 mantelbuizen

- per menger in een compartiment en dus in totaal 8 mantelbuizen in vier compartimenten). De kabels

- worden aangesloten op de vier elektromotoren van de vier mengers via deze mantelbuizen.

- Er dient een RVS paal met RVS kap met daaronder een lasdoos op het dek te worden aangebracht. Deze lasdoos wordt gebruikt voor het aansluiten van de kabels op de elektromotoren van de vier hyperboloïde mengers.

- Voor het doortrekken van de kabels naar het betonnen dek dient een kabelladder te worden aangebracht

- in de nieuwe pompruimte in het nieuwe anaerobegebouw. Deze kabelladder dient te worden uitgerust met

- deksel.

De hoofd- en stuurstroom dienen in gescheiden mantelbuizen te worden aangebracht. Voor kabels en kabelondersteuning zie het hoofdstuk 10.

- Zie de bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen” en “NW-RHD-027-

- 921_11-DR-C-1101-Ontvangstwerk Plattegronden”. Deze tekening dient door de aannemer aangepast te

- worden naar de detail tekening. De aannemer dient met betrekking tot de detail tekening deze ter

- goedkeuring in te dienen.

De installatie bestaat uit:

Menger 1 (Elektromotor, MR2010);

Menger 2 (Elektromotor, MR2020);

Menger 3 (Elektromotor, MR2030);

Menger 4 (Elektromotor, MR2040);

Thermisch Menger MR2010 (TS2010);

Thermisch Menger MR2020 (TS2020);

Thermisch Menger MR2030 (TS2030);

Thermisch Menger MR2040 (TS2040);

Redoxmeting (QT2001).

- Voor de benodigde kabels voor Redoxmeting (QT2001) dient een aparte mantelbuis te worden opgenomen.

### Specificatie

De nieuwe elektrotechnische installaties en instrumentatie van de anaerobetank zullen worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Deze dienen aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast conform blokschema, instrumentatielijst, verbruikerslijst, bundels typicals en voorliggende werkomschrijving. Zie de bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst”, “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst” en “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De nieuwe kabelgeleiding, bekabeling en kabelloop van de nieuwe situatie is in tekening in de bijlage ‘’NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen‘’ van dit bestek opgenomen.

De nieuwe installaties van de nieuwe menger (anaerobetank) dienen te worden voorzien van aarding(volgens Rijnlands Standaard “Bundel Algemene voorschriften”). Alle nieuwe onderdelen in de nabijheid van elektrische apparaten worden geaard en voorzien van potentiaalvereffening. Deze wordt gekoppeld met aardingssysteem/aardingsinstallatie(zie hoofdstuk 11-Arding).

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Beluchtingstank

### Leveringsomvang

De 2 puntbeluchters van de beluchtingstank en voorstuwer zullen vervangen worden. Deze puntbeluchters dienen te worden voorzien van FO’s. Deze FO’s plaatsen in het bestaande pompgebouw. Dit in verband met de kabellengte (EMC bekabeling) tussen FO en motor. Zie bijlage “NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder”.

De analyseapparatuur dient opnieuw te worden aangesloten. De installaties zullen aangesloten worden op de nieuwe hoofdverdeler en nieuwe besturingskast van de waterlijn. Voor de benodigde voedings en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

De nieuwe elektrotechnische installaties en instrumentatie van de beluchtingstanks 1 en 2

moeten worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Deze dienen aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast. De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De eventuele werkschakelaars dienen te worden verwijderd (conform standaard Rijnland vergrendelbaar maken in hoofdstroom in MCC/MRK-WL-01). De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De bestaande kabelgeleidingen en bekabelingen behorend tot deze puntbeluchters zullen verwijderd worden. De nieuwe kabelgeleiding, bekabeling en kabelloop van de nieuwe situatie is in tekening in de bijlage ‘’NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen‘’ van dit bestek opgenomen. Deze tekening dient door de aannemer aangepast te worden naar de detail tekening nieuwe situatie. De aannemer dient met betrekking tot de detail tekening nieuwe situatie deze tekening(en) ter goedkeuring in te dienen.

De hoofd en stuurstroom dienen in gescheiden mantelbuizen te worden aangebracht. Eventuele bestaande kunststof slagvast kabelbuizen mogen niet hergebruikt worden. Deze dienen inclusief beugels vervangen te worden. Voor kabels en kabelondersteuning zie het hoofdstuk 10.

De puntbeluchters dienen te worden voorzien van Noodstop schakelaar(HZ3060). Ten behoeve van de noodstoppen maakt de aannemer een risicoberekening op basis van SIL en dient deze ter controle in bij de directie. De veiligheidscircuits moeten aan de aldus vastgestelde SIL classificering voldoen.

### Specificatie

Werktuigen uitvoeren zoals is aangegeven in de standaard E-tekeningen AWZI.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Nabezinktanks 1 en 2

### Leveringsomvang

De bestaande elektrotechnische installatie van de nabezinktank 1 dient te worden vernieuwd. De bestaande instrumentatie, krachtinstallatie en bekabeling dienen te worden vervangen. De levering van de sleepringen staat omschreven in het werktuigbouwkundige gedeelte.

Er wordt een 2e nabezinktank bij gebouwd. De beide installaties dienen aangesloten te worden op de nieuwe besturingskast en nieuwe laagspanningsverdeler van de waterlijn. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

De installatie bestaat uit:

Slibspiegelmeting nabezinktanks 1 (LT4013);

Slibspiegelmeting nabezinktanks 2 (LT4023).

De nieuwe elektrotechnische installaties en instrumentatie van de nabezinktanks 1 en 2

moeten worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Deze dienen aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast. De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De bestaande kabelgeleidingen en bekabelingen behorend tot de nabezinktanks 1 zullen verwijderd worden. De bekabeling onder de tank dient ook vervangen te worden. Indien de bekabeling vast zit in de mantelpijp dient de mantelbuis gereinigd te worden. Indien dit niet voldoende is dient de mantelbuis uitgekapt te worden en vervangen. Hierbij wordt uitgegaan dat alleen het stuk mantelbuis in de slibgoot vervangen moet worden aangezien dat het diepste punt is en hier een bocht in zit waar de meeste kans op verstopping/ defecten is. Het uitkappen van de mantelbuis behoort dan binnen de stelpost die ook gebruikt wordt voor het eventueel vervangen van de bekabeling.

De nieuwe kabelgeleiding, bekabeling en kabelloop van de nieuwe situatie is in tekening in de bijlage ‘’NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen‘’ van dit bestek opgenomen. Deze tekening dient door de aannemer aangepast te worden naar de detail tekening nieuwe situatie. De aannemer dient met betrekking tot de detail tekening nieuwe situatie deze tekening(en) ter goedkeuring in te dienen.

De hoofd en stuurstroom dienen in gescheiden mantelbuizen te worden aangebracht. Eventuele bestaande kunststof slagvast kabelbuizen mogen niet hergebruikt worden. Deze dienen inclusief beugels vervangen te worden. Voor kabels en kabelondersteuning zie het hoofdstuk 10.

De nieuwe installaties van de nabezinktank 1 en 2  dienen te worden voorzien van aarding (volgens Rijnlands Standaard “Bundel Algemene voorschriften”). Alle nieuwe en bestaande onderdelen in de nabijheid van elektrische apparaten worden geaard en voorzien van potentiaalvereffening. Deze wordt gekoppeld met aardingssysteem/aardingsinstallatie(zie hoofdstuk 11-Arding).

De volledige elektrotechnische (en werktuigbouwkundige) installatie van de ruimerbrug behorend tot de nabezinktank 1 moet vernieuwd. De bestaande E-installatie op de ruimerbrug dient te worden verwijderd, inclusief bekabeling.

De ruimerbruggen van de nabezinktank 1 en 2 dienen voorzien te worden van een dubbele WCD 230V en een 5 polige 16A 400V CEE form WCD.

Deze uitvoeren als service kast. Zoals ook als voorbeeld hieronder weergeven.

Figuur 7: Voorbeeld servicekast

De servicekast onder een RVS kap plaatsen.

### Specificatie

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

- en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Effluentvijzels

### Leveringsomvang

De effluentvijzels en de bekabeling tussen de FO’s en motoren FO’s blijven gehandhaafd. Er dienen twee kasten VY4025 (Vijzel 1) VY4030 (Vijzel 1) te worden gecombineerd.

Figuur 8: Kasten VY4025 (Vijzel 1) VY4030 (Vijzel 1) in NSA ruimte

De voeding en instrumentatie bekabeling vanaf de FO naar de laagspanningsverdeler wordt wel vervangen. Deze wordt aangesloten op de nieuwe besturingskast en laagspanningsverdeler van de waterlijn MCC/MRK-WL-02.

Voor de automatische bedrijfsvoering van de effluentvijzels zie “3.1.4 NW Technische Werkbeschrijving PA”and en “NW-027-00001 PA1.40 Functioneel Ontwerp 002 werkversie”.

De effluentvijzels worden bij spanningsguitval gevoed door de NSA. Om de effluentvijzels te besturen tijdens spanningsuitval dient de kast MCC/MRK-WL-02 (Motor Control Center en besturingskast effluentvijzels- wandkast) geplaatst te worden in de NSA ruimte aan de wand. Dit voor de besturing van enkel de vijzels.

De niveaumeting voor de vijzels zal ook aangesloten worden op deze besturingskast. Hiervoor zal ook een deel van de kabelgeleiding aangepast moeten worden. Tijdens de renovatie zal de voeding omgezet moeten worden naar de nieuwe laagspanningsverdeler van de waterlijn. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

Bij netuitval worden de effluentvijzels 1 en 2 gestuurd via een semi-automaat schakeling in de

stuurstroom, buiten de PA-installatie om (buiten PLC). Deze semi-automaat schakeling dient te worden gerealiseerd en geleverd door de aannemer.

### Specificatie

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Metaalzouten doseerinstallatie

### Leveringsomvang

De bestaande metaalzouten opslag en doseringsinstallatie, bestaande uit een kunststof tank en een doseerpomp in een doseerkast, wordt volledig geamoveerd. Er wordt op dezelfde locatie een nieuwe metaalzouten doseerinstallatie gerealiseerd inclusief nieuwe opslagtank geplaatst op de bestaande betonnen fundatieplaat.

De complete elektrotechnische installatie van de metaalzoutdosering dient vervangen te worden inclusief instrumentatie en bekabeling. De installatie moet aangesloten worden op de nieuwe besturingskast van de ijzerchloride doseerinstallatie (MCC/MRK-WL-03). Hiervoor zal ook de kabelgeleiding vervangen moeten worden. De nieuwe doseerpompen dienen aangesloten te worden met nieuwe bekabeling.

Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht. De nieuwe besturingskast van de ijzerchloride doseerinstallatie MCC/MRK-WL-03 wordt gevoed door MCC/MRK-WL-01. Zie bijlage “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

Bij het vulpunt van de chemicaliënopslagtanks voor ijzerchloride dient de aannemer signalering en bediening te installeren. De akoestische signalering uitvoeren middels een sirene en de optische signalering middels een zwaailamp. Tevens dient er een drukknoppenkastje geplaatst te worden voor lokale bediening t.b.v. het openen en sluiten van de vulafsluiter door de chauffeur. Het kastje moet voorzien zijn van een optische signalering dat de vulafsluiter geopend is en een drukknop voor het afstellen van de akoestische signalering.

### Specificatie

Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

Specificaties van de sirene:

IP54;

ten minste 80 dB op 1 m afstand.

Specificaties van de zwaailamp:

IP54;

kleur oranje;

spanning 230 VAC;

vermogen 60W gloeilamp;

voorzien van ronddraaiende spiegel.

Specificatie van drukknopkast :

beschermklasse IP54;

drukknopkastje grijs kunststof.

Afstel alarm drukknop:

beschermklasse IP54;

kleur: zwarte knop;

tekst: “ACCEPT CLAXON”.

Openen drukknop:

beschermklasse IP54;

kleur: groene knop;

tekst: “OPENEN AFSLUITER”.

Sluiten drukknop:

beschermklasse IP54;

kleur: rode knop;

tekst: “SLUITEN AFSLUITER”.

Signaallamp vulafsluiter geopend:

beschermklasse IP54;

kleur: groene lamp;

tekst: “VULAFSLUITER GEOPEND”.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Surplusslibpomp

### Leveringsomvang

De bestaande surplusslibpomp dient te worden vervangen. De nieuwe surplusslibpomp dient te worden opgesteld in de pompenruimte van het ontvangwerk (zie ook het werktuigbouwkundige deel). De pomp en instrumentatie dienen aangesloten te worden op de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01.

De nieuwe pomp wordt ook voorzien van een frequentie omvormer. De FO wordt geplaatst in de ruimte waar de nieuwe MCC/MRK-WL-01 komt namelijk de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw. Verder komt er nieuwe instrumentatie zoals aangegeven op P&ID en instrumentatielijst.

De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De bekabeling dient via het nieuwe kabeltracé en mantelbuizen buiten gelegd te worden. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De installatie bestaat uit:

Surplusslibpomp (P_4060);

Debietmeter persleiding surplusslibpomp (FT4061);

Drogestofmeting (QT4062).

Zie de bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen”, “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Slibindikker

### Leveringsomvang

- De slibverwerking is uit bedrijf. Er wordt in de toekomst mogelijk een slibontwatering gebouwd, hiervoor wordt een vermogen van 40kW (conform Slibontwatering Nieuwveen) gereserveerd. De elektrotechnische installatie van de slibindikker dient compleet vervangen te worden inclusief instrumentatie en bekabeling. Het roerwerk wordt niet voorzien van een FO gestuurde motor, maar wordt direct geschakeld (DOL). De slibindikker moet aangesloten worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en nieuwe besturingskast van de waterlijn. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

Leveringsomvang inclusief werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties:

Slibspiegelmeting slibindikker SI6000 (LT6013).

Tijdens de renovatie zal de voeding omgezet moeten worden naar de nieuwe laagspanningsverdeler van de waterlijn MCC/MRK-WL-01. Signaalkabel (instrument aansluiting) dient te worden aangesloten op MCC/MRK-WL-01. De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De bekabeling dient via het nieuwe kabeltracé en mantelbuizen buiten gelegd te worden. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht. Zie de bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Ingedikt slibpomp

### Leveringsomvang

- De bestaande ingedikt slibpomp is opgesteld in de pompenkelder. Deze zal worden vervangen. De complete

- elektrotechnische installatie van de ingedikt slibbuffer inclusief bekabeling moet worden vervangen. De

- nieuwe ingedikt slibpomp dient te worden opgesteld in de pompenkelder.

De ingedikt slibbuffer wordt voorzien van een nieuwe slibpomp en niveaumeting. De niveaumeting voor de ingedikt slibbuffer moet aangesloten worden op de besturingskast van de waterlijn MCC/MRK-WL-01.

De installatie bestaat uit:

Ingedikt slibpomp (P_6020);

Debietmeter (FT6023);

Slibspiegelmeting (LT6024);

Drogestofmeting Ingedikt slibpomp (QT6024);

Niveau HH ingedikt slibbuffer (LS6002),

In de verbruikers- en instrumentatielijsten is aangegeven welke voedingen en instrumenten dienen te worden aangesloten op de nieuwe laagspanningsverdeler en de verdeler.

Tijdens de renovatie zal de voeding omgezet moeten worden naar de nieuwe laagspanningsverdeler van de waterlijn MCC/MRK-WL-01. Signaalkabels (instrument aansluitingen) dienen te worden aangesloten op MCC/MRK-WL-01. Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

De nieuwe pomp wordt ook voorzien van een frequentie omvormer zodat deze pomp geregeld kan worden. De FO wordt geplaatst in de ruimte waar verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01 komt namelijk de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw. Verder komt er nieuwe instrumentatie zoals aangegeven op P&ID en instrumentatielijst.

De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De bekabeling dient via het nieuwe kabeltracé en mantelbuizen buiten gelegd te worden. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## PE aanmaak- en doseerinstallatie

### Leveringsomvang

- De PE aanmaak- en doseerinstallatie is buiten werking gesteld. Aangezien er geen slibontwatering meer komt dient deze installatie compleet geamoveerd te worden. Uitgangspunt is dat de aannemer de sloopwerkzaamheden uit dient te voeren. Zie tevens hoofdstuk 2 sloopwerkzaamheden.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Slibontwatering en verlading

### Leveringsomvang

- Er komt geen nieuwe slibontwatering en verlading. Deze installatie zal compleet geamoveerd moeten

- worden. Voor eventuele demo installaties zal er een kracht WCD voorzien worden in de

- slibontwateringsruimte. Ook zal er in de verdeler MCC/MRK-WL-01 in het bedrijfsgebouw een

- reservegroep worden opgenomen voor een eventuele (demo) slibontwatering installatie. Uitgangspunt is

- dat de aannemer de sloopwerkzaamheden uit dient te voeren. Zie tevens hoofdstuk 2

- sloopwerkzaamheden.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

- werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Retourslibpompen

### Leveringsomvang

- De bestaande retourslibpompen zijn opgesteld in het pompgebouw. De pompen dienen compleet

- vervangen te worden inclusief bekabeling. In verband met een 2e nabezinktank wordt het aantal

- retourslibpompen uitgebreid naar 4 stuks. De 2 nieuwe pompen zullen ondergebracht worden in het

- nieuwe pompengebouw. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en

- trekputten te worden aangebracht. De persleiding loopt door de pompenruimte van het ontvangwerk, daar

- dient een debietmeter te worden opgenomen.

- De installatie bestaat uit:

Retourslibpomp nabezinktank 1 (P_4040);

Retourslibpomp nabezinktank 1 (P_4050);

Retourslibpomp nabezinktank 2 (P_4070);

Retourslibpomp nabezinktank 2 (P_4080);

Debietmeter FT4083;

Debietmeter FT4084.

- De besturing en voeding dienen te worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast

- MCC/MRK-WL-01. De nieuwe pompen worden ook voorzien van de frequentieomvormers (FO’s) zodat

- deze pompen geregeld kunnen worden. Deze frequentieomvormers worden geplaatst in de

- bergingsruimte in het bedrijfsgebouw waar MCC/MRK-WL-01 geplaats is.

Zie bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen” en “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

- werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Surplusslibindikker

### Leveringsomvang

De surplusslibindikker wordt hergebruikt. Het bestaande roerwerk en instrumentatie van de surplusslibindikker zullen worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Het roerwerk en instrumentatie dienen aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast. De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De bekabeling dient via het nieuwe kabeltracé buiten gelegd te worden. De werkschakelaar nabij het roerwerk dient te worden vevangen. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren. De elektromotor van het roerwerk wordt direct geschakeld (de wijze van voeding aanloop is D.O.L/Direct Online). Zie de bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen”, “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

- Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

- werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Onderwatermotoren

### Leveringsomvang

Bij motoren met vaste bekabeling, zoals onderwaterpompen, lenspompen en mengers, dient de aannemer rekening te houden met een door hem te leveren overgangskast/klemmenkast om de aangegoten motorkabel aan te sluiten en te splitsen in een hoofdstroomkabel en een stuurstroom kabel.

Klemmenkast inclusief klemmen en benodigdheden, flexibele kabel en noodzakelijke wartels.

Inclusief ondersteuningsconstructie (zuil).

### Specificatie

Klemmenkast uitvoeren in beschermingsgraad IP67, niet gebruikte wartels voorzien van stop. Overige specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De klemmenkast bovendeks/boven maaiveld monteren aan een mee te leveren robuuste RVS zuil.

Bij niet-frequentiegeregelde onderwatermotoren mag in plaats van een klemmenkast een ‘decontactor’

worden toegepast, mits de groep van een 30mA aardlekbeveiliging wordt voorzien. Zie bundel paragraaf schakelapparatuur.

## Lenspompen en terreinriolering

### Leveringsomvang

De bestaande lenspomp in de pompenruimte in het ontvangwerk dient te worden vervangen. De tag code voor deze nieuwe pomp is P_9030.

In de pompenkelder in het pompgebouw dient een nieuwe lenspomp te worden opgesteld.

De tag code voor deze nieuwe pomp is P_9040 De nieuwe installatie dient aangesloten te worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast.

De bestaande lenspomp in het bedrijfsgebouw dient te worden vervangen. De tag code voor deze pomp is P_9020.

De bestaande terreinrioleringspompen met tag codes P_9050 en P_9060 in het pompgebouw(Kelder 1) dienen te worden vervangen.

In de pompenruimte(Kelder 2) van het nieuwe ontvangwerk dienen twee nieuwe terreinrioleringspompen te worden opgesteld. De tag code voor deze nieuwe pompen zijn en P_9070 en P_9080.

De elektrotechnische installaties van deze pompen dienen voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De bekabeling dient via het nieuwe kabeltracé buiten gelegd te worden. Deze moeten worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Zie bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen” en “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

De installatie bestaat uit:

Lenspompen pompruimte ontvangwerk (P_9030);

Lenspompen pompenkelder pompgebouw (P_9040);

Lenspompen bedrijfsgebouw (P_9020);

Terreinrioleringspomp 1, In het pompgebouw-Kelder 1 (P_9050);

Terreinrioleringspomp 2, In het pompgebouw-Kelder 1 (P_9060);

Terreinrioleringspomp 3, In de pompenruimte van het nieuwe ontvangwerk -Kelder 2 (P_9070);

Terreinrioleringspomp 4, In de pompenruimte van het nieuwe ontvangwerk-Kelder 2 (P_9080).

De bestaande meetinstrumenten in de filtraatkelder, in het lensput bedrijfsgebouw, in de lensput pompenkelder PG1, in de lensput pompenkelder PG2 en in de terreinrioolput dienen te worden vervangen inclusief bekabeling. Deze zijn: LS9001, LS9002, LS9003 en LS9006. De tagcodes mogen hergebruikt worden voor de nieuwe installaties volgens Rijnland. Standaard “Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken”.

In de terreinrioolput 2, in het lensput bedrijfsgebouw, in het lensput bedrijfsgebouw, in de lensput pompenkelder PG1, in de lensput pompenkelder PG2 en in de terreinrioolput dienen nieuwe meetinstrumenten te worden opgesteld.

De elektrotechnische installaties van deze meetinstrumenten dienen te worden vervangen inclusief bekabeling. De nieuwe installatie dienen voorzien te worden van nieuwe bekabeling. Deze moeten worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Zie bijlagen “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen” en “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

De installatie bestaat uit:

Niveau terreinrioolput 1 (LS9007);

Niveau terreinrioolput 2 (LS9008);

Niveau lensput bedrijfsgebouw (LS9001);

Niveau lensput bedrijfsgebouw (LS9002);

Niveau lensput pompenkelder nieuwe PG (LS9003);

Niveau lensput pompenkelder nieuwe PG (LS9004);

Niveau lensput pompenkelder bestaande PG (LS9005);

Niveau lensput pompenkelder bestaande PG (LS9006).

### Specificatie

Klemmenkast IP67. Niet gebruikte wartels voorzien van stop. Een en ander conform bundel voorschriften Rijnland.

### Uitvoering

Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De klemmenkast bovendeks/boven maaiveld monteren aan een mee te leveren robuuste RVS zuil.

Bij niet-frequentiegeregelde onderwatermotoren mag in plaats van een klemmenkast een ‘decontactor’

worden toegepast, mits de groep van een 30mA aardlekbeveiliging wordt voorzien. Zie bundel paragraaf schakelapparatuur.

## Lavafilter

### Leveringsomvang

Voor de luchtafzuiging zal er worden voorzien in een nieuw lavafilter met percolaatput. Voor de elektrotechnische installatie zal een ventilator, pomp en niveauschakelaar voor de percolaatput worden voorzien. De installatie zal aangesloten worden op de nieuwe laagspanningsverdeler en nieuwe besturingskast van de waterlijn.

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst is aangegeven welke voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Drukverhogingsinstallatie drinkwater

### Leveringsomvang

Nieuw gerealiseerd dient te worden een proceswatervoorziening. De bestaande gebroken drinkwater installatie dient te worden vervangen door een nieuwe installatie. De installatie dient te worden opgesteld in de pompenkelder. De nieuwe installatie is uitgerust met:

Drukverhogingspomp 1(P_9180);

Drukverhogingspomp 2(P_9190);

Instrumentatie (PS9018, PS9019, Niveau drukverhogingsinstallatie LS9108- Breektank, Storing algemeen en een storing stuurstroom XS9100, package unit).

De nieuwe drukverhogingsinstallatie(DV9100) is voorzien van een eigen schakelkast. Tot de leveringsomvang van de aannemer behoort het leveren, installeren en aansluiten van de nieuwe voedingskabel en de signaalkabels.

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst is aangegeven welke motorgroepen, voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

- De volgende signalen moeten aangebracht, verwerkt en gealarmeerd worden:

drukverhogingspomp(en) in bedrijf;

drukverhogingsunit in storing;

Storing stuurstroom 24V;

Storing stuurstroom 230v;

Storing hoofdstroom.

Hiervoor een 8-aderige signaalkabel installeren.

Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

werken.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Effluentpompen

### Leveringsomvang

De bestaande pompen en instrumentaties van de effluent pompen moeten worden opgenomen in de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. Er dienen nieuwe meetversterkers in de nieuwe besturingskast geplaatst te worden. De pompen worden ook voorzien van frequentie omvormers zodat deze pompen geregeld kunnen worden. De FO’s worden geplaatst in de ruimte waar de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01 komt namelijk de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw.

De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De werkschakelaars nabij de pompen dienen te worden verwijderd (conform standaard Rijnland vergrendelbaar maken in hoofdstroom in MCC/MRK-WL-01). De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

De installatie bestaat uit:

Gefilterd effluentpomp 1(P_9150);

Gefilterd effluentpomp 2(P_9160);

Gefilterd effluentpomp 3(P_9170);

Lavafilter (GF9186);

Duplexfilter (FI9156);

Zelfreinigend natfilter (FI9180);

Terugspoelafsluiter (motorbediende kogelkraan);

Drukverschilmeter (voor sturing van de terugspoelafsluiter);

Drukvat.

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst is aangegeven welke motorgroepen, voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

De signalen "hoge verschildruk blijft" en "in bedrijfsmelding spoelen" van het zelfreinigend filter FI9180 moeten potentiaalvrij op klemmen worden uitgevoerd. Alle installatieonderdelen worden compleet automatisch bediend. De bediening voorzien van een vrijgave relais 230°C/50 Hz ten behoeve van bediening vanuit PLC. Deze installatie is uitgerust met de hoofdschakelaar, de handschakelaar, drukknop voor spoelen, signaallampen in bedrijf, alarm reset drukknop, alarmlampen voor motorstoring, spoelcyclus en hoge verschildruk blijft, de nodige magneetschakelaars, beveiligingen en bedrading en een schemalessenaar, A4 aan de binnenzijde van de deur, kleurcodering volgens voorschriften en resopalplaat met kleurcodering aan de binnen zijde van de deur.

Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De nieuwe installatie dient wederom voorzien te worden van de benodigde regeling. Voor de regeling zie “3.1.4 NW Technische Werkbeschrijving PA”.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Sproeiwaterpomp

### Leveringsomvang

De huidige sproeiwatervoorziening wordt gehandhaafd. Deze wordt gevoed door een nieuwe gefilterd effluentpomp P-9170 (Gef.effluentpomp 3). De elektrotechnische installaties en instrumentaties van de sproeiwatervoorziening dienen compleet te worden vervangen, inclusief bekabeling, lasdozen, werkschakelaars kabelondersteuning etc.. De sproeiwaterinstallatie dienen te worden voorzien van tracing en isolatie.

De installatie bestaat uit:

Drukbewaking sproeiwaterpaneel (PS1005);

Drukbewaking sproeiwaterpaneel (PT1005);

Drukbewaking sproeiwaterpaneel (PS1006);

Drukbewaking sproeiwaterpaneel (PT1006).

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst is aangegeven welke motorgroepen, voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. De elektrotechnische installaties en instrumentaties van de sproeiwatervoorziening moeten worden opgenomen in de nieuwe verdeler en meet- en regelkast MCC/MRK-WL-01. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven. Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificatie

Specificaties Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren

werken.

### Uitvoering

- Uitvoering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Ventilatie en verwarming gebouwen

### Leveringsomvang

Aangesloten moeten worden diverse gebouwventilatoren, elektrische verwarmingen en thermostaten zoals vermeld in de werkomschrijving werktuigbouwkunde en de verbruikerslijst- en instrumentatielijst. In het ontvang gebouw dient de elektrische verwarming per ruimte geregeld te worden middels een te leveren thermostaat.

Er dient een nieuwe ventilator (VL9032) te worden opgenomen in de bergingsruimte in het bedrijfsgebouw  is waar MCC/MRK-WL-01 en FO’s zijn geïnstalleerd.

De ventilator dient in de nieuwe situatie gevoed en bestuurd te worden vanuit MCC/MRK-WL-01. De functionaliteit van de ventilator conform de bestaande besturing. De installaties voorzien van nieuwe bekabeling.

De installatie bestaat uit:

Verwarming pompenkelder (HE9081, Installatie vervangen);

Verwarming pompenruimte ontvangwerk (HE9091, Nieuwe installatie);

Verwarming slibbehandeling (HE9045, Installatie vervangen);

Verwarming NSA ruimte (HE9096, Installatie vervangen);

Ventilator bestaande pompgebouw (VL9012, Installatie vervangen);

Ventilator bergingsruimte (VL9032, Nieuwe installatie);

Ventilator pompenruimte ontvangwerk (VL9022, Nieuwe installatie);

Ventilator bestaande pompenkelder (VL9120, Installatie vervangen);

Ventilator lavafilter (VL9110, Nieuwe installatie);

Koelinstallatie Kantoor (KI9070, Installatie vervangen);

Koelinstallatie Serverruimte (KI9075, Nieuwe installatie);

Koelinstallatie LS-ruimte (KI9080, Installatie vervangen);

Levering inclusief:

Voedingskabels;

Bekabeling tussen thermostaat en ventilator/ verwarming;

Thermostaat;

Signalen naar de PLC voor ventilatoren VL9120(Ventilator in pompenkelder) en VL9110(Ventilator lavafilter.

### Specificatie

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Tracing

### Leveringsomvang

De deelinstallaties buiten moeten worden voorzien van elektrische tracing en isolatiemateriaal. Het gaat om de volgende deelinstallaties:

Sproeiwaterpaneel leidingen (TC1046 en TC1044);

Sproeiwaterpaneel roostergoed (TC1034, TC1036);

Afvoergoot roosters (TC1047 en TC1048);

Leiding tussen Roostergoedinstallatie en Container PC1040(TC1045);

Gebroken drinkwater leiding (TC5586);

Spoelwater doseerkast (TC5590).

In de verbruikerslijst en instrumentatielijst is aangegeven welke voedingsgroepen en instrumenten dienen te worden aangesloten. In de bundels, standaard tekeningen elektrotechnische installatie (E-standaard typicals) en het functioneel ontwerp is de omvang en wijze van uitvoering aangegeven.

De benodigde berekeningen, ombouwplan en de uitvoering van de werkzaamheden behoren tot de levering van de aannemer van dit bestek.

Zie bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”. Voor de benodigde kracht en instrumentatie kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht.

### Specificatie

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Weerstation 01 en Onderstation 01

### Leveringsomvang

De volgende bestaande kasten blijven gehandhaafd. Deze dienen opnieuw te worden aangesloten.

Weerstation 01;

Onderstation 01(Bedrijfsgebouw 21).

Deze kasten zijn opgesteld in het bedrijfsgebouw (Zie figuur 9). De signaal en voedingskabels dienen compleet vervangen te worden. De nieuwe bekabeling dient aangesloten te worden op lichtverdeler HVL-ALG-01.

Figuur 2: Weerstation 01 en Onderstation 01

### Specificatie

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie..

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Werkschakelaars

### Leveringsomvang

Indien een installatie opnieuw wordt aangesloten dient de bestaande werkschakelaars conform bundels en de nieuwe typicals uitgevoerd te worden.

Voor alle werktuigen geldt ook dat zij in het MCC een vergrendelbare motorbeveiligingsschakelaar krijgen.

Voor werktuigen waarvoor een testmogelijkheid ter plaatse nodig is, dient bij het werktuig een lokale testdrukknop gerealiseerd te worden. Deze drukknop moet hardware matig opgenomen worden in het stuurstroomcircuit en werkt onder semiautomatische (NH/SA) en PLC stand.

In de verbruikerslijst in de bijlagen van dit bestek is in een aparte kolom aangegeven welke werktuigen van een lokale testdrukknop voorzien moeten worden. De werkschakelaars en testknoppen welke nabij de motor geplaatst worden monteren tegen een te leveren en aan te brengen buis/standzuil. Bij buiten opgestelde werkschakelaars en testdrukknoppen dient een regenkap te worden toegepast conform de bundel.

### Specificatie

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

De werkschakelaar dient door middel van een hangslot in de "uit"-stand te kunnen worden vergrendeld.

Alle constructies ten behoeve van montage van de werkschakelaar uitvoeren in RVS.

Werkschakelaars in de stuurstroom worden niet meer toegepast. Werktuigen zonder FO de werkschakelaar uitvoeren zoals is aangegeven in de standaard E-tekeningen AWZI.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken en standaard tekeningen elektrotechnische installatie.

## Servicepunten

### Leveringsomvang

Op diverse locaties in het terrein worden servicepunten (WCD-combikasten) geplaatst, zodanig dat de verschillende procesonderdelen vanaf het servicepunt met een snoerlengte van maximaal 20 meter bereikbaar zijn. De servicepunten worden gevoed vanaf de dichtstbijzijnde licht-/krachtverdeler. Deze service punten dienen te worden voorzien van service kasten met automaat, een dubbele wcd en een 5 polig 400V 32A CEE form kwcd. De servicekasten worden genoemd in de verbruikerslijst.

Er dient een servicekast te worden gerealiseerd op de volgende locaties:

Bedrijfsgebouw buiten tegen de wand;

Bedrijfsgebouw - slibverwerking buiten tegen de wand;

Ontvang gebouw(bestaand) buiten tegen de wand;

Ontvang gebouw(nieuw) buiten tegen de wand;

Slibindikker aan de buitenwand;

Nabezinktank 1 aan de buitenwand;

Nabezinktank 2 aan de buitenwand.

Figuur 10: Voorbeeld servicekast

### Specificaties

- Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

- Aanvullend:

1x CEEform contactdoos 5p-32A-400V, beveiligd één automaat 3p+N/C32A.

2x Schuko contactdoos 2p+A-16A 230V, beveiligd met één automaat 2p/B16A.

### Uitvoering

De servicepunten dienen gevoed te worden via een nieuwe vijf aderige voedingskabel vanaf de dichtstbijzijnde licht-/kracht tverdeler.

Ieder servicepunt aansluiten op een afzonderlijke krachtgroep in de lichtverdeler, beveiligd met een 30mA aardlekbeveiliging.

De bestaande servicepunten verwijderen inclusief bekabeling en RVS regenkap.

De nieuwe servicekasten voorzien van een nieuwe RVS regenkap.

### Werkbescheiden

Werkbescheiden servicekasten:

Plattegrond waarop de locaties zijn aangegeven,

Installatieschema.

## Vervallen installaties/ onderdelen

### Leveringsomvang

Het betreft verouderde installaties, de elektrotechnische installatie die verouderd zijn dienen compleet te worden vervangen. Alle verouderde elektrotechnische installaties zijn beschreven in de hoofdstukken van dit bestek inclusief het verwijderen van ondergrondse bekabeling.

Het uitgangspunt is dat de aannemer elektrotechnische sloop- en opruimwerkzaamheden zal realiseren en daarom behoren deze wel tot de leveringsomvang van de aannemer. Het betreft nieuwbouw, uitgangspunt is dat het terrein bouwrijp ter beschikking staat en daarom elektrotechnische sloop- en opruimwerkzaamheden niet tot de leveringsomvang behoren.

De besturingskast van de sliblijn is uit bedrijf. Er zijn onderdelen van de installatie die nog op de besturingskast van de sliblijn zijn aangesloten. Dit zijn de terreinrioolpompen P_9050  en P_9060 in het pompgebouw (Kelder 1). Deze twee pompen dienen in bedrijf te blijven tijdens de ombouw. De besturingskast van de sliblijn dient te worden verwijderd wanneer deze twee pompen vervangen en aangesloten zijn op de nieuwe laagspanningsverdeler en besturingskast MCC/MRK-WL-01 van de waterlijn. De aannemer dient voor bovenstaande een ombouwplan en sloopplan op te stellen en ter goedkeuring in te dienen.

Figuur 11: De bestaande Meet en regelkast (MRK) slibverwerking.

Op de zuivering zijn meerdere vervallen onderdelen welke verwijderd moeten worden. De slibverwerking installatie bestaande uit zeefbandpers, PE-aanmaak en slibverlading is buiten werking gesteld en dient te worden geamoveerd.

Onderdelen van slib indikker zoals werkschakelaars, bekabeling, kabelgoten en bliksembeveiliging/potentiaalvereffening dienen te worden vervangen.

De besturingskast en de elektrotechnische installatie van de drukverhoging pompen worden vervangen (Zie figuur 12).

Figuur 12: Besturingskast drukverhoging installatie.

Elektrotechnische installaties en schakelmaterialen in de pompruimte worden compleet vervangen. De verlichting wordt ook vervangen door LED verlichting.

Verder in de pompruimte in het ontvang gebouw hangen nabij de pompen enkele lasdozen welke komen te vervallen (Zie figuur 13).

Figuur 13: Vervallen aansluitdozen in ontvang gebouw

In dit bestek zijn de elektrotechnische installaties en schakelmaterialen die verwijderd moeten worden in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven. In de verbruikers en instrumentatielijst zijn vervallen onderdelen aangegeven. Deze onderdelen zullen inclusief bekabeling en kabelgeleiding geamoveerd moeten worden. Onderdelen die losgekoppeld worden van de bestaande besturingskasten en verdelers welke komen te vervallen en niet op de instrumentatielijst of verbruikerslijst staan dienen inclusief bekabeling(ook ondergronds) verwijderd te worden.

### Specificatie

Specificatie Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

### Uitvoering

Onderdelen verwijderen inclusief bekabeling en kabelondersteuning.

# Lichtinstallatie

## Algemeen

De lichtinstallatie moet worden vernieuwd. De hierna omschreven installaties dienen door de aannemer geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd te worden.

Voor de uitvoering en leveringsomvang moet de aannemer voldoen aan de bij dit bestek opgenomen bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De aannemer dient met betrekking tot de verlichting in- en rondom de gebouwen en op het terrein, vooraf

een verlichtingsplan ter goedkeuring in te dienen.

De licht installatie in het bestaande bedrijfsgebouw is verouderd en dient compleet vervangen te worden inclusief bekabeling en de licht verdeler. De licht installatie van het gebouw wordt aangesloten op een nieuwe lichtverdeler welke wordt opgesteld in de bestaande LS ruimte. De kabelgoten zijn overvol en dienen vervangen te worden.

De verouderde licht installatie in de roostergoedruimte komt te vervallen. De Detos ruimte zal worden verwijderd aangezien er een nieuw ontvangwerk wordt gebouwd met daarbij de nieuwe roostergoed installaties.

De licht installatie in het vijzelgebouw en in de bestaande pompenruimte zijn verouderd en dienen compleet vervangen te worden inclusief de bijbehorende bekabeling en de lichtverdeler.

Het nieuwe personeelsgebouw behoeft niet voorzien te worden van nieuwe verlichting en schakelmateriaal.

## Binnen verlichting

### Leveringsomvang

Nieuwe verlichting wordt in principe uitgevoerd in IP54 bestendige opbouw armaturen met energiezuinige lampen conform de bundel paragraaf Lichtinstallatie en installaties lichtkracht algemeen. Op de plaatsen waar gebruik is gemaakt van inbouw verlichting dient het type inbouw te blijven.

Voor de lichtsterkte moeten de uitgangspunten in relevante normen zoals de NEN-EN 12464 worden gehanteerd en de eisen gesteld aan de verlichting genoemd in de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

In de technische ruimtes en werkplaats vinden werkzaamheden plaats die men normaal op een werkbank kan verwachten, hiervoor dient voldoende licht te zijn voorzien. Concreet dient te verlichtingssterkte in technische ruimten, in aanvulling op NEN-EN-12464, minimaal 400 lux te zijn.

De 500 lux eis geldt in de elektrotechnische ruimten, ter hoogte van technische apparatuur waaraan service activiteiten verricht kunnen worden. Bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: elektrotechnische panelen, locatie van frequentie omvormers, etc..

Het schakelmateriaal dient 1 op 1 vervangen te worden.

##### Installatie

De installatie dient o.a. te omvatten:

Armaturen;

Wandcontactdozen;

Schakelaars, in ruimten met 2 of meer toegangsdeuren type kruis of wisselschakelaars;

Bekabeling en bedrading;

Kabelgoten, lasdozen en overige hulpmaterialen;

Constructie materialen;

Aansluitingen;

Wandgoten.

Levering conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De volgende nieuwe gebouwen dienen van nieuwe verlichting en schakelmateriaal te worden voorzien.

Nieuwe pompgebouw ;

Nieuwe laagspanningsruimte in het bedrijfsgebouw(bergingsruimte).

De verlichting in de werkplaats, in de laagspanningsruimte in het bedrijfsgebouw en schakelmaterialen dienen compleet vervangen en opnieuw aangesloten te worden inclusief bekabeling.

Voor de omvang van de gebouwen zie de volgende plattegronden:

- NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder;

- NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101-Ontvangstwerk Plattegronden;

- NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301-Beluchtingstank en Effluentgemaal;

- NW-RHD-027-921_55-DR-C-1500-Metaalzoutenopslag tank en Nood- en oogdouche;

- NW-RHD-027-921_70-DR-C-1702-Slibontwateringsgebouw_Bedrijfsgebouw;

- NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie.

De aannemer dient aan de hand van deze plattegronden de werkelijke omvang te bepalen met in acht name van de aangegeven eisen en lichtsterkten.

De verlichting en het schakelmateriaal dient in de gebouwen op de lichtverdelers aangesloten te worden. Zie hieronder voor het overzicht van de betreffende lichtverdelers

| Gebouw | Voeding vanaf lichtverdeler |
| --- | --- |
| Lichtverdeler NSA ruimte | VL-ALG-01 |
| Bestaande pompgebouw | VL-ALG-02 |
| Laboratorium bedrijfsgebouw | VL-ALG-03 |
| Nieuwe pompgebouw | VL-ALG-04 |

Deze dienen aangesloten te worden op de nieuwe lichtverdeler conform blokschema, verbruikerslijst, bundels typicals en voorliggende werkomschrijving. Zie de bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst” en “Blokschema en situering nieuwe situatie”.

De installatie dient voorzien te worden van nieuwe bekabeling. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

##### Specificaties

De gehele lichtinstallatie dient te voldoen aan meest recente relevante normen. Overige pecificaties conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Armaturen

Alle verlichtingsarmaturen leveren, monteren en aan te sluiten, compleet met eventuele benodigde voorschakelapparatuur, lampen, hittebestendige aansluitsnoer met stekker, etc.. Een en ander zoals door de fabrikant en/of volgens nadere specificatie staat aangegeven.

Inbouwarmaturen in plafonds aansluiten op wandcontactdoos met een stekkerverbinding.

Opbouwarmaturen zonder stekker verbinding.

Alle bestaande bekabeling van de verlichting vervangen alsook de opbouw kabelbuizen.

Lichtsterkte conform de bundel voorschriften van Rijnland.

Schakelaars

De verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Bij ruimten met twee of meer toegangsdeuren de schakelaars uitvoeren als wissel- of

- kruisschakelaar en aldus aansluiten.

De schakelaars 1 op 1 vervangen inclusief bekabeling en opbouw kabelbuizen.

Wandcontactdozen

Maximale belasting: 2500 VA per eenfase eindgroep 16A;

Ruimten groter dan 50m² moeten over tenminste 2 eindgroepen wordenverdeeld;

Wandcontactdozen 1 op 1 vervangen inclusie bekabeling en opbouw kabelbuizen.

- Zie ook bijlagen:

- Voor de nieuwe situatie:

Plattegronden Schakelaars, Kracht WCD’s en WCD’s in de pompenruimte van de nieuwe ontvangstruimte: NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101- Ontvangstwerk Plattegronden.

- Deze tekening dient as-build gemaakt worden in bewerkbaar (autocad of revit) formaat. De aannemer dient aan de hand van de as-build tekening van de plattegrond de werkelijke omvang en de locaties van de wandcontactdozen te bepalen.

- Voor de bestaande situatie:

NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder;

NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301-Beluchtingstank en Effluentgemaal;

NW-RHD-027-921_55-DR-C-1500-Metaalzoutenopslag tank en Nood- en oogdouche;

NW-RHD-027-921_70-DR-C-1702-Slibontwateringsgebouw_Bedrijfsgebouw;

NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie.

- Deze tekeningen zijn niet geheel up to date. Daarom uitgaan van 4 extra wandcontactdozen per gebouw.

- In de plattegronden is de bestaande situatie weergeven. Deze tekeningen dienen as-built gemaakt worden in bewerkbaar (Autocad of Revit) formaat. De aannemer dient aan de hand van de as-build tekening van de plattegronden de werkelijke omvang te bepalen.

- Voor de verlichting in de pompenruimte van het ontvangwerk (nieuw) zie bijlage “NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101-Ontvangstwerk Plattegronden”.

### Uitvoering

##### Installatie

De verlichtingsinstallatie dient door de aannemer als volgt aangepast, geleverd, gemonteerd en

bedrijfsvaardig opgeleverd te worden.

Zowel opbouwarmaturen als inbouwarmaturen in systeemplafonds moeten worden vernieuwd.

Nieuwe schakelaars en wandcontactdozen aanbrengen.

De bestaande noodverlichting vervangen en opnieuw aansluiten met nieuwe bekabeling.

De nieuwe wandcontactdozen, aansluitpunten en schakelaars met nieuwe bedrading/bekabeling aansluiten op de nieuwe lichtverdeler.

Bestaande kabelbuizen en klemmen vervangen.

Levering inclusief tekenwerk.

De aannemer dient het aan te schaffen LED armatuur voor te leggen aan de opdrachtgever/ directie ter goedkeuring alvorens te bestellen.

De materialen dienen van gerenommeerd westers fabricaat te zijn.

De aannemer moet gedogen dat de verlichting wordt ingeschakeld en gebruikt voor de oplevering.

- Voor de omvang van de gebouwen zie de plattegronden:

NW-RHD-027-921_11-DR-C-1101- Ontvangstwerk Plattegronden (het nieuwe ontvangwerk in de nieuwe ontvangstruimte);

NW-RHD-027-921_91-DR-C-1900-Bedrijfsgebouw elektrotechnische installatie;

NW-RHD-027-921_70-DR-C-1702-Slibontwateringsgebouw_Bedrijfsgebouw;

NW-RHD-027-921_10-DR-C-1401-Pompenkelder;

NW-RHD-027-921_32-DR-C-1301-Beluchtingstank en Effluentgemaal.

De aannemer dient aan de hand van deze plattegronden de werkelijke omvang te bepalen met in acht name van de aangegeven eisen en lichtsterkten. De aannemer dient hiervoor een detail ontwerp te maken. De verlichtingssterkte dient bij oplevering aangetoond te worden d.m.v. metingen.

De aannemer dient aan de hand van de beschikbare tekeningen en bovengenoemde eisen per ruimte het aantal benodigde armaturen en vermogen van de lampen te berekenen en een verlichtingsplan te maken. Het verlichtingsplan dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever/ directie aangeboden te worden.

De armaturen zodanig plaatsen dat deze bereikbaar zijn voor onderhoud (niet moeilijk bereikbaar boven een machine).

Het volgende is daarnaast aanvullend van toepassing voor de verlichting in systeemplafonds:

De levering is inclusief het aanbrengen van de armaturen in het systeemplafond.

Alle armaturen te voorzien van een 3-aderige kabel (soepele kabel) met een lengte van 2 meter en voorzien van een stekker met randaarde. De randaarde dient aan gesloten te worden.

De levering is inclusief het insteken van de stekker.

De aannemer dient rekening te houden met boven het syteemplafondliggende kabelgoten.

Er dient te worden voorzien in voldoende wandcontactdozen boven het systeemplafond ten behoeve van de verlichting.

## Noodverlichting en vluchtwegaanduiding

### Leveringsomvang

Het nieuwe pompgebouw en de nieuwe schakelruimte in het bedrijfsgebouw(bergingsruimte waar de kast MCC/MRK-WL-01 is geplaatst) dienen voorzien te worden van nieuwe noodverlichting en vluchtwegaanduiding.

De bestaande noodverlichting en vluchtwegaanduiding in de bestaande gebouwen dienen vervangen te worden inclusief bekabeling en elektrotechnische installaties namelijk:

De bestaande laagspanningsruimte in het bedrijfsgebouw (waar de hoofdverdelers HVK-ALG-01 en HVL-ALG-01 zijn geplaatst);

Het bestaande bedrijfsgebouw (hele gebouw);

Het bestaande ontvanggebouw (hele gebouw);

##### De installatie dient te omvatten:

armaturen;

freeswerk daar waar het inbouw betreft;

kabelgoten, lasdozen en overige hulpmaterialen;

bekabeling en bedrading;

constructie materialen;

aansluitingen.

##### Armaturen

Alle benodigde armaturen dienen te worden aangebracht en geleverd om te voldoen aan de NEN-EN-1838.

### Specificaties

Conform bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

Voor de noodverlichting dient de aannemer in elke ruimte met een oppervlak van meer dan 8 m2 ten minste 1 armatuur aan te brengen, en daarnaast dient er per 70 m2 ten minste 1 armatuur te worden aangebracht. Alle noodverlichting uitvoeren in LED.

### Uitvoering

Conform bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Buitenverlichting

### Leveringsomvang

Het terrein van AWZI Nieuwe Wetering is voorzien van buitenverlichting. De buitenverlichting zal compleet vervangen en uitgebreid moeten worden om overal voldoende verlichting te hebben. De masten dienen compleet te worden vervangen. De armaturen dienen allemaal uitgevoerd te worden als LED. Op diverse locaties in het terrein worden lichtmasten geplaatst. De lichtmasten dienen allemaal voorzien te worden van ledverlichting. Betreffende het nieuwe pompgebouw zullen gevelarmaturen geplaatst worden. Deze worden gemonteerd boven de toegangsdeuren. Rond procesinstallatieonderdelen (incl. putten) wordt werkverlichting voorzien welke onderhoud in de nacht mogelijk maakt. Wegen en paden op het terrein en beloopbare bordessen worden voorzien van loop- en oriëntatie verlichting. De schakelvoorzieningen voor de terrein- en buitenverlichting worden opgenomen in de licht-/kracht-verdeler.

De aannemer dient een verlichtingsplan te maken aan de hand van gestelde lichtsterkte en bijbehorende eisen die in de Bundel beschreven zijn. De gevel verlichting welke niet voorzien zijn van een LED armatuur dienen vervangen te worden door een LED armatuur. De terreinverlichting dient uitgebreid te worden. Er dient door de aannemer een verlichtingsberekening gemaakt te worden om te bepalen waar extra terreinverlichting geplaatst dient te worden.

De terreinverlichting dient geschakeld te worden middels een instelbare tijdschakelaar. De tijdschakelaar onderbrengen in HVL-ALG-01. Bij de toegangspoort dient instelbare bewegingssensor met schemerschakelaar functie geplaatst te worden. Deze schakelt de terreinverlichting aan wanneer er iemand bij schemer/ donker het terrein betreed. Wanneer de verlichting wordt geschakeld via de bewegingssensor dient de terreinverlichting voor een instelbare tijd (tussen 5 minuten en 1 uur) aangezet te worden. Dit is ten behoeve van het bedrijf wat de slibcontainers ophaalt buiten de openingstijden van de AWZI.

Buiten opgestelde installatieonderdelen dienen te worden voorzien van werkverlichting met een dusdanige lichtsterkte dat onderhoud ’s nachts mogelijk is.

Rond installatieonderdelen (incl. putten) dient werkverlichting voorzien te zijn welke onderhoud in de nacht mogelijk maakt. Wegen en paden op het terrein en beloopbare bordessen dienen voorzien te zijn van loop- en oriëntatieverlichting.

De bestaande gevelarmaturen van bedrijfsgebouw, ontvanggebouw en slibverwerkingsgebouw dienen te worden vervangen door LED armaturen. De armaturen voorzien van schemerschakelaar en passief infra-roodsensor. De infraroodsensor kan eventueel separaat gemonteerd worden.

##### De installatie dient o.a. te omvatten

armaturen;

lichtmasten;

(tijd) schakelaars, schemerschakelaars, drukknoppen;

kabelgoten, lasdozen en overige hulpmaterialen;

graafwerk;

bekabeling en bedrading;

constructie materialen;

aansluitingen.

### Specificaties

Conform bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

In het werk met de eindgebruiker de exacte locaties van onderdelen afstemmen.

De schakelvoorzieningen dienen ondergebracht te worden in licht-/krachtverdeler HVL-ALG-01.

### Uitvoering

Conform bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

# Instrumentatie

## Algemeen

De instrumentatie zal bijna compleet vervangen moeten worden. Zie de instrumentatielijst. In de lijst is ook aangegeven welk van de bestaande instrumentatie opnieuw aangesloten moet worden.

### Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang behoort alle instrumentatie zoals opgenomen in deze werkomschrijving en de

Werktuigbouwkundige werkomschrijving, en zoals vermeld op de P&ID’s en de instrumentatielijst. In de instrumentatielijst is aangegeven welke instrumentatie wordt gehandhaafd of nieuw door de aannemer geleverd en gemonteerd dient te worden. De instrumentatie welke gehandhaafd blijft dient opnieuw aangesloten te worden.

Wanneer een instrument opnieuw aangesloten dient te worden moet de complete bekabeling inclusief kabelbuizen en klemmen vervangen worden, met uitzondering van aangegoten kabel aan instrumenten.

De aannemer dient vóór aanvang van de uitvoering, voor elk instrument binnen de leveringsscope, specificatiebladen (data sheets) op te stellen en in te dienen bij de opdrachtgever/ directie ter beoordeling.

Opstellingstekening:

Per instrument maakt de aannemer een opstellingstekening. De benodigde ondersteuningsconstructies en montage wijze dienen door de aannemer vooraf vastgelegd en uitgewerkt te worden in een montage tekening (‘hook-up’) voor elk instrument afzonderlijk. Tevens dient de montagewijze van de eventuele versterker of display in een montage tekening vastgelegd te worden. Hierop dient ook de ‘’as built” hoogte te worden vermeld.

De aannemer dient de montage wijze van op te lassen delen (flens) met de werktuigbouwkundige aannemer af te stemmen. De aannemer dient hierbij rekening te houden met op te lassen delen die onder afschot worden gemonteerd. De aannemer dient hiervoor een duidelijke montage tekening te maken.

De hook-up tekeningen vóór aanvang van de aanschaf van het instrument ter goedkeuring aanbieden.

De benodigde ondersteuningsconstructies ten behoeve van de bevestiging van apparatuur, kabels en leidingen dienen te worden geleverd en aangebracht.

Op te lassen delen (o.a. flens) behoren tot de levering van de aannemer van dit bestek. De aannemer dient deze delen toe te leveren aan de werktuigbouwkundige aannemer.

Toelevering en planning af te stemmen met werktuigbouwkundige aannemer.

Bestelspecificatie:

Aan de hand van de instrumentatielijst, de voorkeur materialenlijst en overige bestekseisen stelt de aannemer bestelspecificatie op t.b.v. de bestelling bij de leverancier.

Regenkap (RVS):

Regenkap RVS voor buiten opgestelde versterkers, klemmenkasten en connectoraansluitingen.

Het instellen, inregelen en afstellen van de instrumentatie behoort tot de levering van de aannemer van dit bestek.

.

Redoxmeting

De redox waarde wordt gemeten door een redox sensor. Deze sensor wordt aangebracht in de compartiment 4 van de nieuwe anaerobe tank. Deze sensor meet het oxiderend vermogen van water. De redox waarde geeft ook een indicatie van het opgeloste zuurstof niveau in het water.

De algemene specificaties van deze Redoxmeting zijn als volgt:

Deze meting dient robuust en betrouwbaar te zijn.

Kalibratie zonder uitbouw van sensoren dient mogelijk te zijn.

4-20 mA signaal.

Meetversterker SC200.

De sensor wordt aangesloten op de meetversterker. Vanuit de meetversterker wordt meting signaal en storing meting signaal naar de PLC gestuurd.

De installatie bestaat uit:

Redoxmeting (QT2001).

Zowel de voedingskabel als ook de signaalkabel afwerken op aansluitklemmen in MCC/MRK-WL-01. De meetversterker wordt ook gevoed vanuit MCC/MRK-WL-01.

De locatie van deze meting (sensor) moet door de aannemer nader worden bepaald en ingediend ter goedkeuring. Dit instrument, de signaal en voedingskabels dienen geleverd en geïnstalleerd te worden door de aannemer. Zie P&ID voor dit nieuwe instrument. In de verbruikers- en instrumentatielijsten is aangegeven welke voedingen en instrumenten dienen te worden aangesloten op de nieuwe laagspanningsverdeler en de verdeler.

Slibspiegelmetingen

De zuivering wordt uitgebreid met 4 nieuwe slibspiegelmetingen. Deze komen op de beide nabezinktanks 1 en 2, op de slibindikker. De ingedikt slibpomp installatie is ook uitgerust met een nieuwe slibspiegelmeting.

De voorzieningen inclusief bekabeling, graafwerkzaamheden en kabelondersteuning vanaf MCC/MRK-WL-01 tot aan de tanks dient te worden gerealiseerd. De kabels dienen afgewerkt te worden in een lasdoos (IP54) op aansluitklemmen op de 3 tanks. De bekabeling dient ook aangesloten te worden op MCC/MRK-WL-01. Voor de bekabeling uitgaan van een voedingskabel (230 Vac, Type kabel YmvKas, 3x2,5mm2) en een signaalkabel ten behoeve van het 4-20mA signaal ten behoeve van signaaloverdracht.

Per voedingsautomaat een contact naar de PLC ten behoeve van de signalering hoofdstroom. Zowel de voedingskabel als ook de signaalkabel afwerken op aansluitklemmen in MCC/MRK-WL-01.

Er komen Phoenix BT I/O-blokken waarvan de zender op de tank in een klemmenkast komt en de ontvanger op de wand. Vanaf de wand een meeraderige signaalkabel naar MCC/MRK-WL-01 leggen met 4-20mA aderpaar en enkele aders t.b.v. storingsmeldingen.

De signaalkabel dient aangesloten te worden tot op de remote I/O. Elke slibspiegelmeting wordt voorzien van een eigen SC200 meetversterker in het veld. In MCC/MRK-WL-01 dient hiervoor ook te voorzien van installatieautomaten en een storing relais. Deze ook aansluiten op de remote I/O.

De installatie bestaat uit:

Slibspiegelmeting nabezinktanks 1 (LT4013);

Slibspiegelmeting nabezinktanks 2 (LT4023);

Slibspiegelmeting slibindikker SI6000 (LT6013);

Slibspiegelmeting Ingedikt slibpomp (LT6024).

Zie P&ID voor deze nieuwe instrumenten. In de verbruikers- en instrumentatielijsten is aangegeven welke voedingen en instrumenten dienen te worden aangesloten op de nieuwe laagspanningsverdeler en de verdeler.

Drogestofmeting en Debietmeter persleiding (Surplusslibpomp)

De bestaande surplusslibpomp dient te worden vervangen. Er dient een nieuwe drogestofmeting en een nieuwe debietmeter in de surplusslibleiding te worden aangebracht. De ingedikt slibpomp installatie is ook uitgerust met een nieuwe debietmeter.

De nieuwe pomp en de nieuwe instrumentatie van de surplusslibpomp moeten worden aangesloten op de nieuwe MCC/MRK-WL-01.

De installatie bestaat uit:

Debietmeter persleiding surplusslibpomp (FT4061);

Debietmeter ingedikt slibpomp installatie (FT6023);

Drogestofmeting Surplusslibpomp (QT4062);

Drogestofmeting Ingedikt slibpomp  (QT6024).

Deze instrumenten, de signaal en voedingskabels dienen geleverd en geïnstalleerd te worden door de aannemer. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren.

Debietmeter Retourslibpompen

De bestaande retourslibpompen dienen compleet vervangen te worden inclusief bekabeling. Er dienen twee nieuwe debietmeters in de retourslibinstallaties te worden aangebracht.

De nieuwe elektrotechnische installatie en nieuwe instrumentaties van de retourslibpompen moeten worden aangesloten op de nieuwe MCC/MRK-WL-01.

De installatie bestaat uit:

Debietmeter (FT4083);

Debietmeter (FT4084).

Deze instrumenten, de signaal en voedingskabels dienen geleverd en geïnstalleerd te worden door de aannemer.

Niveau meting lenspompen en terreinriolering

De bestaande meetinstrumenten dienen te worden vervangen inclusief bekabeling, namelijk: LS9001, LS9002, LS9003 en LS9006. De tagcodes worden hergebruikt voor de nieuwe installaties. Hiervoor wordt  Rijnlands Standaard gehandhaafd.

De installatie bestaat uit:

Niveau terreinrioolput 1 (LS9007).

Niveau terreinrioolput 2 (LS9008).

Niveau lensput bedrijfsgebouw (LS9001).

Niveau lensput bedrijfsgebouw (LS9002).

Niveau lensput pompenkelder nieuwe PG (LS9003).

Niveau lensput pompenkelder nieuwe PG (LS9004).

Niveau lensput pompenkelder bestaande PG (LS9005).

Niveau lensput pompenkelder bestaande PG (LS9006).

Deze instrumenten, de signaal en voedingskabels dienen geleverd en geïnstalleerd te worden door de aannemer.

Analyseapparatuur

De analyseapparatuur puntbeluchters van de beluchtingstank blijft gehandhaafd.

De analyseapparatuur dient opnieuw te worden aangesloten. De installaties zullen aangesloten worden op de nieuwe hoofdverdeler en nieuwe besturingskast van de waterlijn.

Extra voorzieningen voor MCC/MRK-WL-01

Ten behoeve van de voeding van de nieuwe meetversterkers dient MCC/MRK-WL-01 voorzien te worden van de extra voedingsgroep (automaat). De bekabeling ook in de kast realiseren vanaf de aansluitklemmen tot en met de automaat.

Ten behoeven van de signaaloverdracht van de metingen dient MCC/MRK-WL-01 voorzien te worden van de extra analoge ingangen. Deze vanaf de remote I/O tot aan de aansluitklemmen realiseren. Dit zodat de metingen later aangesloten kunnen worden aan MCC/MRK-WL-01 zonder enige aanpassingen/ uitbreidingen aan te brengen in MCC/MRK-WL-01.

Daarnaast wordt voorzien in een monsternameapparaat welke het effluentwater aanzuigt ten behoeve van de analyse. Het monstername-apparaat dient voorzien te worden van 2 stuks 230Vac voedingen (1 voor de compressor en 1 voor de analyzer) Het monstername-apparaat dient gevoed te worden vanuit MCC/MRK-WL-01. Ten behoeve van de voeding van het monsternameapparaat dient MCC/MRK-WL-01 voorzien te worden van automaten. De bekabeling ook in de kast realiseren vanaf de aansluitklemmen tot en met de automaat.

Bij de slibspiegelmetingen en monsternameapparaat behoeven voor deze metingen kabels gelegd te worden buiten de kast aangezien de effluentput zich niet nabij MCC/MRK-WL-01 bevindt.

Tijdens de renovatie moeten zowel de voedingskabels als ook de signaalkabels omgezet worden naar de nieuwe laagspanningsverdeler en meet- en regelkast van de waterlijn MCC/MRK-WL-01. De installatie conform de laatste typical E-schema’s realiseren. Alle nieuwe installatie en installatieonderdelen dienen te worden geïnstalleerd volgens Rijnlands Standaard “Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken”. Zie de bijlagen “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst” en “AWZI Nieuwe Wetering Verbruikerslijst”.

### Specificaties

##### Algemeen

Specificaties volgens de instrumentatielijst en de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van

Rijnland uit te voeren werken.

##### Voedingen

Componenten behorende tot een meting beveiligd door een automaat of glaszekering conform de typicals E tekeningen.

##### Signaaloverdracht

Analoge signalen worden in de PLC ingelezen via een 4 - 20 mA signaal.

##### Overspanning

Delen van instrumenten buiten gebouwen moeten worden voorzien van overspanningsbeveiliging geschikt

voor tegengaan van gevolgen van blikseminslag.

##### Ondersteuningsconstructies

Conform bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, hoofdstuk bevestigingsmethoden en constructie.

De bevestiging van de instrumenten op de constructies verstelbaar maken door middel van slobgaten. De aannemer vraagt de opdrachtgever/ directie om toestemming om in constructies van derden te mogen boren. Indien dat niet zo is dient een klembevestiging te worden toegepast.

Ondersteuningsconstructies behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, tot de levering van dit bestek, inclusief montage.

Configuratie-instellingen van ieder instrument dienen bij de as-built documentatie meegeleverd te worden.

### Uitvoering

##### Algemeen

De aannemer zorgt voor het vaststellen van ranges, schakelpunten. Brondocumenten hiervoor zijn de werktuigbouwkundige gegevens van machines en de bouwkundige tekeningen van gebouwen, tanks en vaten en instrumentatielijst.

##### In bedrijf stellen

Instellen en kalibreren van de instrumenten valt onder de verplichting van de aannemer.

Het kalibreren en in bedrijf stellen van de instrumenten dient door een ter zake kundig medewerker van de leverancier uitgevoerd te worden.

##### Drukmetingen

Op locaties dienen drukschakelaars en drukmetingen aangebracht te worden in zuig- en persleidingen van pompen, zie hiervoor de instrumentatielijst en P&ID’s.

Daar waar een drukschakelaar en drukmeting zijn aangeven op de P&ID’s, dient een gecombineerde

sensor toegepast te worden. Daar waar goede afleesbaarheid van de meting wenselijk is, wordt uitgegaan van een type in ‘manometer’ uitvoering (PG24 / 27 serie).

# Kabels en kabelondersteuning

## Algemeen

Er dient alle bekabeling te worden vervangen omdat het bestaande kabeltracé door de nieuwbouw loopt.

De kabel- en leidingaanleg, alsmede de kabels en leidingen moeten voldoen aan de geldende

voorschriften, de bij dit bestek behorende bundel voorschriften van Rijnland en de bepalingen van dit bestek. Nieuw geïnstalleerde kabels dienen bij oplevering las-vrij te zijn. Dit betekend dat geen enkele nieuw geïnstalleerde kabel een verbindingsmof mag hebben.

## Kabels

### Leveringsomvang

Alle bekabeling voor nieuwe installatie onderdelen en nieuw aan te sluiten onderdelen.

Er dient nieuwe bekabeling te worden geleverd en geïnstalleerd, zowel voor nieuwe als bestaande te handhaven procesonderdelen. Ook de bekabeling van de terreininstallaties, terreinverlichting en gebouw gebonden installaties komen te vervallen en dient vernieuwd te worden.

De terreinbekabeling voor de bestaande en nieuwe AWZI installaties wordt ondergronds aangelegd. De bestaande bekabeling dient compleet te worden vervangen.

Voor de ondergronds kabels dienen mantelbuizen en trekputten te worden aangebracht. Vervallen ondergrondse kabels dienen volledig verwijderd te worden.

De leveringsomvang bestaat verder uit:

alle kabels (en ook glasvezelbekabeling) die nodig zijn voor de stroomdoorvoering naar alle volgens dit bestek aan te sluiten verbruikers, instrumenten, schakelkasten, klemmenkasten en overige apparaten. Dit wordt onder meer bepaald door het verkrijgen van een werkbare installatie op basis van dit bestek, P&ID, de verbruikers- en instrumentatielijst etc.;

de elektrische distributie (zie bestek, lijsten, Blokschema en situering tekening);

de verbruikers, instrumentatie en verlichting (zie bestek, lijsten);

de functionaliteiten conform het bestek, de P&ID's, datasheets en het besturingsplan, besturingsinstallaties;

alle benodigde kabelondersteunings- en bevestigingsmateriaal;

alle muur- en vloerdoorvoeringen;

kabelmarkeringen;

kabelondersteuningen;

muur- en doorvoerstukken niet benoemd, maar wel noodzakelijk voor een goede werking.

Alle vervallen bekabeling dienen te worden opgegraven en verwijderd. zie tevens hoofdstuk 2,

Sloopwerkzaamheden en voor het storten deel 3.0 Algemene technische werken AWZI. Uitzondering hierop is de bekabeling welke achter de beluchtingtanks doorloopt.

### Specificaties

Specificatie Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Kabel aansluiting bij motoren voorzien van ringvormige kabelschoen,

Bij frequentieomvormers EMC kabels toepassen,

Minimale kabeldoorsnede conform de bundels,

Enkel-aderige kabels dienen te worden gemonteerd op houten of kunststof blokken. De verbinding dient geschikt te zijn voor het ter plaatse heersende kortsluitvermogen,

Kabelmarkeringen dient met merkstrippen uitgevoerd te worden. In de kasten en aan de apparaatzijde en in elke trekput dienen de kabels te worden gecodeerd met een kabelmerker,

Kabels voorzien van labels bij: elke 5 m, in een trekput, aan elke uiteinde en nabij elke muurdoorvoer,

Rode lint toepassen als markeringslint voor kabelroute markering,

        - Dimensionering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

de omgevingstemperatuur bedraagt minimaal 30°C bovengronds, in de grond 10 °C;

voor kabels die blootgesteld worden aan zonnestraling dient voor de omgevingstemperatuur minimaal 50 °C te worden aangehouden en dient de kabel Uv-bestendig te zijn of daartegen te worden beschermd;

kabels bevestigen met trekbinders m.u.v. netwerkbekabeling;

netwerkbekabeling bevestigen middels klittenband bandjes.

Glasvezelnetwerk

In de bestaande installatie bevindt zich geen glasvezelnetwerk. Met deze renovatie dient door de aannemer een glasvezelnetwerk aangelegd te worden. Er wordt een glasvezelring te worden aangelegd bestaande uit 8-aderige glasvezelkabel die in een mantelbuis wordt gelegd. De mantelbuis dient te worden doorgelegd naar de betreffende besturingskast. De glasvezelkabel dient in een ring te worden gelegd met een redundant segment. Zie tevens de kabeltrace tekening in de bijlage.

De netwerkapparatuur voor dit glasvezelnetwerk dient in de bestaande serverkast SRV-AL-01 en in de bestaande PLC-WL kast PLC-WL-01 te worden ingebouwd. De remote IO in de nieuwe besturingskasten voor de metaalzoutdosering (MCC/MRK-WL-03) en voor de effluentvijzels (MCC/MRK-WL-02) dienen op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten. De netwerkapparatuur dienen aangesloten te worden op MCC/MRK-WL-02 en MCC/MRK-WL-03. De remote IO in MCC/MRK-Wl-01 dient via Profibus op de PLC-WL-01 kast te worden aangesloten.

De bestaande BBS switch dient van glasvezelpoorten te worden voorzien om het BBS netwerk op het glasvezel netwerk aan te kunnen sluiten. Deze glasvezelpoort wordt gebruikt om op het BBS netwerk een MMI aan te sluiten die in de kastdeur van besturingskast MCC/MRK-WL-02 in het vijzelgebouw dient te worden gemonteerd.

Zie de tekening PA Configuratieschema’s "VPNW Configuratieschema Bestaand v1.5" en "4.09 VPNW Configuratieschema Nieuw v1.6".

        - Transformator kabel

De verbinding tussen trafo en hoofdverdeler HVK-ALG-01 dient uitgevoerd te worden in meeraderige [EN1] kabel.

### Werkbescheiden

Werkbescheiden kabels:

Kabellijsten.

Kabelberekeningen.

### Uitvoering

        - Transformatorkabel

Aansluiten op de secundaire zijde van de transformator en het voedingsveld van de laagspanningsverdeler. Enkel-aderige kabels dienen te worden gemonteerd op houten of kunststof blokken. De verbinding dient geschikt te zijn voor het ter plaatse heersende kortsluitvermogen. Dit geldt ook voor de tijdelijke situatie. Afstemming met de netwerkbeheerder en meetbedrijf door de aannemer.

        - Vervallen bekabeling

Alle vervallen bekabeling dient in zijn geheel verwijderd te worden of het moet anders beschreven zijn in het stuk. Niet meer gebruikte ladderbanen, kabelgoten en ander bevestigingsmateriaal dienen verwijderd te worden.

Het uit bedrijf nemen en demonteren van installatieonderdelen mag uitsluitend worden uitgevoerd na

afstemming met de bedrijfsvoering en met goedkeuring van de opdrachtgever/ directie. Uitvoeren door een schakelbevoegd persoon.

## Kabelwartels

### Leveringsomvang

Voor elke aan te sluiten kabel kabelwartels leveren en aanbrengen zodat een waterdichte kabelaansluiting ontstaat.

### Specificaties

Wartel dient afgestemd te zijn op kabeldoorsnede en de toepassing.

Per wartel maximaal 1 kabel.

## Kabelbanen

### Leveringsomvang

Alle kabelbanen met bijbehorende ondersteunings- en constructiemateriaal die nodig zijn voor de ondersteuning voor alle conform dit bestek te leveren kabels.

Indien er kabels gelegd worden in een bestaande kabelgoot dient de betreffende kabelgoot na oplevering te voldoen aan de voorschriften van Rijnland. Dit houdt dus in dat reeds overvolle goten uitgebreid dienen te worden en kabels gescheiden gelegd dienen te worden.

Bestaande kabelbanen in het ontvanggebouw en in het bedrijfsgebouw dienen vervangen en uitgebreid te worden om te voldoen aan de voorschriften van Rijnland. Er dienen nieuwe kabelgoten/kabelbanen en kabeldoorvoeren te worden aangebracht in de bergingsruimte waar de nieuwe verdeler en meet-en regelkasten van de waterlijn worden geplaatst. De kabelbanen in de werkplaats van bedrijfsgebouw dienen wel uitgebreid/vervangen te worden aangezien deze overvol zijn.

De kabelbanen in de kelder van het ontvanggebouw dienen te worden vervangen aangezien deze aangetast zijn door corrosie. De kabeldoorvoeren zijn ook overvol. Er dienen nieuwe kabelbanen en kabeldoorvoeren te worden gerealiseerd en aangebracht. Zie ook figuur 14.

Figuur 3: Overvolle kabelgoten en kabeldoorvoeren in het ontvanggebouw (de goot is ook aangetast)

### Specificaties

Specificatie Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

In ruimten waarin chemische stoffen worden verwerkt of zijn opgeslagen dient in overleg met de leverancier het juiste materiaal te worden gekozen.

Hulpmaterialen zoals bouten, pasringen, ophangpendels, steunen e.d. dienen van dusdanig materiaal te zijn, dat corrosie uitgesloten is.

De kabelgoten zo te monteren en te dimensioneren dat voldoende koeling van de kabels is gewaarborgd.

De locatie van kabelbanen dient zodanig te zijn dat een aanwezige hijsbalk geen obstakel ondervindt. Met name ook aandacht voor kabelbanen naar apparaten midden in een ruimte.

Kabelgeleidingssystemen in een direct H2S of natte omgeving dienen in RVS 316 te worden uitgevoerd.

Daar waar een kabeldraagsysteem onder een beloopbaar rooster loopt, dient het kabeldraagsysteem te worden voorzien van een deksel.

Hulpmaterialen zoals bouten, pasringen, ophangpendels, steunen en dergelijke dienen van dusdanig materiaal te zijn, dat corrosie uitgesloten is.

### Uitvoering

Uitvoering conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Kabelbuizen

### Leveringsomvang

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Alle nieuwe in de grond liggende kabels dienen bij wegonderdoorgangen en onder verharding gezamenlijk voorzien te worden van een HDPE mantelbuis. Zie bijlage “NW-RHD-027-921_90-DR-C-1010-Overzicht Kabeltracé_Mantelbuizen”. De hoofd en stuurstroom in gescheiden mantelbuizen aanbrengen met een minimale doorsnede van 110mm.

Bij elke wegonderdoorgang of verharding waar mantelbuizen worden gelegd ten minste 2 reserve mantelbuizen aanbrengen met een minimale doorsnede van 110mm en voorzien van trekkoord.

Bestaande kunststof slagvast kabelbuizen mogen niet hergebruikt worden. Deze dienen inclusief beugels vervangen te worden.

### Specificaties

Kabelbuizen in gebouwen:

Alle kabels dienen bij de aansluiting op elektromotoren voorzien te worden van RVS kabelbuis.

Kabelbuiseinden voorzien van rubber materiaal ter voorkoming van schuren.

Elke mantelbuis voorzien van trekkoord en afdop.

Voor mantelbuizen wordt een reserve ruimte van 30% bij oplevering gehanteerd.

Voor glasvezel specifiek voor dit doel geschikte HDPE-buis rond 32mm toepassen.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Herstellen straatwerk conform de eisen zoals gesteld in het civiele gedeelte.

## Trekputten en mantelbuizen

### Leveringsomvang

Alle kabels welke in de grond worden gelegd, dienen in mantelbuizen gelegd te worden met uitzondering van 10kV bekabeling en hoofdstroomkabels met een aderdoorsnede van 35mm² en groter.

Er dient een netwerk aangelegd te worden met HDPE mantelbuizen en trekputten. De lengte van de mantelbuizen tussen de trekputten onderling en tussen trekput en gebouw/ object maximaal 30m.

In bijlage trekputten en mantelbuizentracé is het hoofd kabeltracé aangegeven. Vanuit de trekputten kunnen vervolgens extra mantelbuizen gelegd worden naar specifieke onderdelen als bijvoorbeeld servicepunten of verbruikers en instrumentatie in het veld.

### Specificaties

Mantelbuizen:

De mantelbuizen mogen niet door kelders of kruipruimtes van gebouwen lopen. Dit om lekkage te voorkomen. De mantelbuizen dienen onder de grond te eindigen 100 cm voor het betreffende gebouw. Dit om werkruimte te creëren voor eventuele later aan te brengen kabels.

Uitzondering:

Indien de mantelbuis tot minimaal 20cm boven maaiveld gebracht wordt en de betreffende ruimte/ object geen kruipruimte of kelder heeft mag de mantelbuis tot in het object lopen.

Zie ook een voorbeeld tekening hieronder.

Figuur 15 voorbeeld mantelbuis in object zonder kruipruimte/ kelder

De uiteinden van de mantelbuizen dienen afgedicht te worden ter voorkoming van zand/ vuil inslag. De afdichting dient naderhand eenvoudig verwijderd te kunnen worden zonder de bestaande bekabeling te beschadigen. Dit om toekomstige kabels toe te kunnen voegen.

Het netwerk van mantelbuizen behoeft niet waterdicht te zijn. Echter dient het inspoelen van zand en vuil te worden voorkomen.

Mantelbuizen ten behoeve van hoofdstroom, stuurstroom en glasvezel dienen in aparte mantelbuizen gelegd te worden. Minimale doorsnede van de mantelbuis 110mm, met uitzondering van de mantelbuis ten behoeve van de glasvezel. Voor glasvezel specifiek voor dit doel geschikte HDPE-buis rond 32mm toepassen.

De mantelbuizen dienen voorzien te zijn van een trekkoord. Bochten ruim uitvoeren. (buigstraal minimaal 10x de doorsnede van de mantelbuis)

Ten minste 2 reserve mantelbuizen tussen de trekputten aanbrengen, met een minimale doorsnede van 110mm en voorzien van een trekkoord. Voor de mantelbuizen wordt een reserve ruimte van 40% bij oplevering gehanteerd.

Trekputten:

De trekputten dienen een eenvoudige doorvoer van bekabeling mogelijk te maken.

De trekputten dienen zoveel mogelijk in onverharde gedeeltes van het terrein geplaatst te worden en voorzien te zijn van een deksel/ luik welke handmatig te openen is met een mangat met een doorsnede van minimaal Ø 520 mm.

De belastbaarheid van de trekputten (inclusief deksel) dient minimaal te voldoen aan de Belastingsklasse B-125 volgens EN-1433. Rondom de trekputten 4 reflecterende palen (minimaal 80cm hoog) aanbrengen om te voorkomen dat voertuigen over de put rijden.

Indien de trekput in een wegdek/ pad/ parkeerplaats, of ander deel bevindt waar voertuigen rijden dient de trekput belastbaar te zijn voor zwaar verkeer (Belastingsklasse volgens EN-1433 D-400). Hierbij hoeven uiteraard geen reflecterende palen om de put gezet te worden.

De doorvoer van de mantelbuizen in de put middels een doorvoermof. De put dient te worden voorzien van voldoende fundering om verzakken te voorkomen. De diepte van de putten is maximaal 1 meter. De exacte locatie van de trekputten in het veld bepalen.

### Uitvoering

Uitvoering in overleg met de opdrachtgever. Het afsluiten van paden/ wegen voor het aanleggen van mantelbuizen onder de paden en wegen in afstemming met de opdrachtgever. De procesvoering op de zuivering dient niet gehinderd te worden. Zo dient de aan en afvoer van materialen voor het proces zoals bijvoorbeeld de slibcontainers mogelijk te zijn. Het openbreken van de wegen zal dus in delen plaats moeten vinden. Herstellen straatwerk conform de eisen zoals gesteld in het civiele gedeelte.

## Pendelplaten

### Leveringsomvang

Bij elke kabeldoorvoering onder maaiveld voor meer dan 5 kabels, een gebouw naar binnen, dient een pendelplaat te worden aangebracht.

### Specificaties

Pendelplaten uitvoeren in hardhout met het predicaat groen.

Afmetingen tenminste 50x70x5 cm of zoveel meer als nodig is voor de breedte van de erboven liggende kabels en voor zoveel als nodig is voor voldoende stevigheid.

### Uitvoering

De bevestiging dient met thermisch verzinkte bouten en hoekprofiel uitgevoerd te worden.

## Sparingen en wanddoorvoeringen

### Leveringsomvang

##### Wanddoorvoeringen en sparingen

Daar waar in wanden, muren, dekken, van een opening dienen te worden voorzien om kabels, kabelbanen, instrumentprocesaansluiting en dergelijke mogelijk te maken.

Openingen met een doorsnede tot 300 mm dienen te worden gehakt of geboord door de aannemer van dit bestek.

De aannemer dient een sparingstekening van te boren sparingen op te stellen en deze ter goedkeuring in te dienen bij de directie/ opdrachtgever. Dit in verband met de bestaande constructieve eigenschappen.

De aannemer dient de locatie van de sparingen hierop af te stemmen.

Ten behoeve van de doorvoeringen onder (of boven; afhankelijk van of sparingen in de betonnen vloer of wanddoorvoeringen) voor verdeler en meet-en regelkast MCC/MRK-WL-01 dient rekening gehouden te worden dat er geboord kan worden met een maximale diameter van 150mm zoals in onderstaande schets te zien is.

##### Waterdichte doorvoerramen

Op de volgende locaties dienen doorvoeringen waterdicht te worden gemaakt middels hiertoe geëigende kabeldoorvoerramen zoals bijvoorbeeld Roxtec of MCT:

onder maaiveld;

brandgevaarlijke ruimten;

ruimten waarachter hoge vochtigheid aanwezig is;

ruimten met grote temperatuurverschillen;

daar waar knaagdieren geweerd dienen te worden.

Doorvoeringen welke aangepast worden dienen voorzien te worden van nieuwe kabeldoorvoerramen.

Voorbeeld hiervan is de doorvoering in de kelder van het ontvanggebouw. Zie ook onderstaande foto’s.

Figuur 46: Doorvoering ontvanggebouw en bedrijfsgebouw.

### Specificaties

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

##### Enkele specificaties:

Aanvullingen met grond bij doorvoeringen naar buiten, mag slechts na toestemming van de opdrachtgever/ directie plaatsvinden. Schade die ontstaat t.g.v. lekkende doorvoeringen zal op de aannemer worden verhaald.

Het is niet toegestaan te boren in prefab kanaaldakplaten zonder toestemming van de opdrachtgever/ directie. Toestemming alleen na berekeningen.

##### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Procesautomatisering netwerken

### Leveringsomvang

De bestaande installatie is voorzien van de benodigde procesautomatiserings netwerken. De aannemer dient de nieuwe installatiedelen te integreren in deze netwerken.

De PA-installatie van AWZI Nieuwe Wetering is in 2018 gerevitaliseerd naar de nieuwe 800xA omgeving. De bestaande serverkast SRV-AL-01 en de bestaande PLC-WL kast PLC-WL-01 voldoen aan de laatste PA-standaard en worden hergebruikt.

De nieuwe PA-installatie wordt opgebouwd conform de PA-standaard van HHR. Voor de besturing van alle installatiedelen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande besturingen zoals die al op andere AWZI's geïmplementeerd zijn. Dit om de bediening en presentatie van de installatie zo uniform mogelijk met andere AWZI's te laten zijn.

Bediening vindt plaats via het bestaande BBS in het bedrijfsgebouw. Er dient tevens in de deur van de besturingskast van MCC/MRK-WL-02 in het effluentvijzelsgebouw een MMI ingebouwd.

Voor de benodigde werkzaamheden aan de PA-installatie en procesbesturingen zie:

Functioneel Ontwerp.

Procesdecompositie.

KPI-sheet.

3.1.4 NW Technische Werkbeschrijving PA.

MCC/MRK-WL-01:

De remote IO-units in deze nieuwe schakelkast dienen aangesloten te worden op het profibus netwerk in het bedrijfsgebouw waarop tevens PLC-WL-01 is aangesloten. Hierbij mag geen gebruikgemaakt worden van de netwerkverbinding tussen PLC-WL-01 en de bestaande MCC/MRK-WL-01. Na de ombouw dient het profibus netwerk naar de bestaande MCC/MRK-WL-01 verwijderd te worden.

MCC/MRK-WL-02:

De nieuwe netwerkverbinding dient te worden gerealiseerd en aangebracht tijdens de ombouw. Zie bijlage “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst”. Voor de besturing, meet- en regel specificaties zie “3.1.4 NW Technische Werkbeschrijving PA”.

MCC/MRK-WL-03:

De metingen en signalen van de metaalzoutdosering installatie dienen te worden opgenomen in de nieuwe MCC/MRK-WL-03. De nieuwe netwerkverbinding dient te worden gerealiseerd en aangebracht tijdens de ombouw. Zie bijlage “AWZI Nieuwe Wetering Instrumentatielijst”. Voor de besturing, meet- en regel specificaties zie “3.1.4 NW Technische Werkbeschrijving PA”.

Deze signalen zijn:

Niveau chem.tank metaalzout – Back-up niveaudetectie (LS5518).

Niveau chem.tank metaalzout (LT5519).

Lekdetectie chem.tank metaalzout (LS5502).

Vulafsluiter vulleiding vulpunt – Monstername (GS5501).

Claxon (XS5503).

Lekdetectie chem.tank metaalzout (LS5502).

Vulafsluiter vulleiding vulpunt – Monstername (GS5501),.

Claxon (XS5503).

Zwaailamp (XS5504).

Lamp Vulafsluiter Open (XS5505).

Drukknop afstel alarm (HS5506).

Drukknop openen Vulafsluiter (HS5507).

Drukknop sluiten Vulafsluiter (HS5508).

Anti hevelklep (NC)metaalzout zuigleiding (GS5500).

Lekdetectie doseerkast – DK5550 (LS5551).

Lekdetectie doseerleiding – doseerkast DK5550 (LS5552).

Therm. Chem Doseerpomp 1 (TS5510).

Therm. Chem Doseerpomp 2(TS5520).

FT5530	Debietmeter metaalzoutdosering.

HZ5509	Noodstop metaalzout.

### Specificatie

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Profibus kabels dienen in metalen flexibele afschermbuizen te worden gelegd en dienen separaat van andere kabels in of langs kabelbanen te worden gelegd. De keuring van de netwerken is opgenomen in het hoofdstuk Procesautomatisering Software.

# Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging

## Aardingsinstallatie

### Leveringsomvang

Geleverd dient te worden een complete aardingsinstallatie voor alle nieuwe en bestaande

Installatieonderdelen- en bestaande gebouwen welke deel uitmaken van dit werk.

Inclusief aardrail, aardelektroden, vereffeningsleidingen, vereffeningsrails, bekabeling en montage materialen.

Alle nieuwe en bestaande onderdelen in de nabijheid van elektrische apparaten worden geaard en voorzien van potentiaalvereffening. In de bestaande LS ruimte van het gebouw dient in een hoofdaardrail (HAR)te worden voorzien. Deze moet worden gekoppeld met rondom het gebouw aan te brengen aardingselektroden en het sterpunt van de transformator. De meeste bestaande potentiaalvereffeningen zijn defect en-of aangetast en dienen te worden vervangen.

De aarding- en potentiaalvereffeningsinstallatie in ruimtes van gebouwen en locaties in het veld welke nieuw zijn en welke niet worden aangepast, moeten worden opgenomen in het nieuw te realiseren aardingssysteem.

Levering Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Bovendien dient in het aardingssysteem te worden opgenomen:

voldoende aardelektroden;

vereffeningsleidingen/rails;

alle metalen kabelgoten, -ladders, en andere kabelsystemen;

stalen delen voor zover deze overeenkomstig de norm dienen te worden geaard;

per verdeling en schakelkast dient te worden voorzien in een ondersteuningsaarding;

cadweldplaten opnieuw aansluiten, ook als deze aardingsplaten nog niet zijn aangesloten.

- Van de gehele aardingsinstallatie dient een nieuwe aardingstekening opgesteld te worden. Hierin ook de aarding van zowel de bestaande installaties als de nieuwe en te vervangen installaties opnemen.

### Specificatie

Specificatie conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

Van toepassing zijn de in dit bestek genoemde voorschriften en de aanvullende eisen van het desbetreffende netbeheerbedrijf.

De aardingsinstallatie onderdelen dienen elk afzonderlijk te worden verbonden met de hoofdaardrail (HAR). De hoofdaardrail dient tenminste te bestaan uit Cu 30 x 5 mm. Het materiaal van de HAR dient koper vernikkeld te zijn in verband met H2S.

Met de hoofdaardrail dienen minimaal te worden verbonden:

het aardnet;

het aardnet van de bliksembeveiliging;

eventuele wapening van bouwkundige constructies conform de voorschriften. De aannemer van dit bestek neemt hiervoor contact op met de aannemer van het civiele bestek;

alle vereffeningsleidingen;

alle aardrails in schakelkasten.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

De aardingsinstallatie dient te worden doorgemeten door een erkende instantie (onafhankelijke externe partij).

### Werkbescheiden

Werkbescheiden aardingsinstallatie:

Certificaat.

Aardingstekening.

Meetrapport aardingsweerstand.

Meetrapport bliksembeveiliging.

## Bliksembeveiligingsinstallatie

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden. Daar waar nodig dient de installatie hersteld te worden. Werkzaamheden inclusief levering materiaal.

Tijdens de ombouw wordt de bliksemafleider losgekoppeld. De installatie dient te worden beveiligd tegen blikseminslag wanneer de bliksembeveiligingsinstallatie tijdelijk uit bedrijf genomen is.

Uitgangspunt is dat de aannemer de tijdelijke bliksembeveiliging en extra instructie voor werken tijdens onweer uit dient te voeren. De aannemer dient hiervoor een gedetailleerd ombouwplan te maken en ter goedkeuring van de opdrachtgever/directie indienen.

## Overspanningsbeveiliging

### Leveringsomvang

De installaties en onderdelen waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd binnen dit werk dienen van voldoende overspanningsbeveiligingen te worden voorzien. Bij de keuze van de beveiligingselementen en de wijze van installeren, moeten de instructies van de leveranciers worden opgevolgd.

### Specificaties

Specificatie conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

Uitvoering conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

# Bewakingsinstallatie, dataverbinding en toegangspoort

## Inbraakinstallatie

### Leveringsomvang

De bestaande inbraakinstallatie in bedrijfsgebouw dient aangepast en uitgebreid te worden.

### Specificaties

In de ruimte waar de bestaande inbraakinstallatie geplaatst is dient een sensor (PIR) bij geplaats te worden.

Er dienen extra sensoren te worden geleverd en geplaatst in de nieuwe schakelruimte van MCC/MRK-WL-01.

De werkzaamheden aan de inbraakbeveiligingsinstallatie dient door de firma Eclectic in opdracht van de aannemer van dit bestek uitgevoerd te worden. Dit in verband met de opvolging van inbraakmeldingen binnen HHR.

Overige specificaties conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

### Uitvoering

Levering inclusief, aansluiten, programmeerwerk, en bedrijf gereed opleveren. Uitvoering conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

## Toegangspoort

### Algemeen

De bestaande toegangspoort dient voorzien te worden van een nieuw toegangscontrolesysteem.

Bij de schuifpoort (zowel binnen als buiten het terrein) worden zuilen met intercom voorzien waarmee toegang en uitgang tot het terrein wordt verkregen. Het toegangscontrole systeem dient aan te sluiten bij het bestaande toegangscontrolesysteem van Rijnland.

Inrit zijde :

Bedienzuil type vrachtwagen hoogte in het werk bepalen en afstand volgens de norm (voorbereid op te toekomst).

Bedienzuil voorzien van een intercom (zonder camera) op de hoogte van personenauto’s (intercom voor vrachtwagens wordt mogelijk in de toekomst geplaatst).

Intercom belt uit naar een instelbaar nummer die middels de telefoon de poort open kan maken.

De mobiele telefoon waar het gesprek van de intercom naar is verbonden heeft ook de mogelijkheid de poort open te sturen.

Geen meld-detectielus zodat alle verkeersgebruikers gebruik kunnen maken van de toegangscontrole.

Toegangscontrole handzender / ontvanger (gebruikmakend van het type dat reeds in gebruik is).

Bij de poort een sleutelschakelaar voor toegang voor nood mocht de handzender niet werken

Automatisch dichtsturen poort met een sensor van de poort conform bestaande situatie. (lichtsensor voor sturing en afslaglijst voor extra veiligheid op de poort).

Lege mantelbuis (minimaal 50mm) aanleggen naar de bedienzuil om in de toekomst een kaartlezer te kunnen aansluiten vanaf de centrale in het nieuwe personeelsgebouw. Het gehele tracé dient van mantelbuis voorzien te zijn zodat bij de aanleg niet gegraven hoeft te worden.

Uitrit zijde :

Bedienzuil type vrachtwagen hoogte en locatie in het werk bepalen en afstand volgens de norm (voorbereid op te toekomst).

Bedienzuil voorzien van een intercom (zonder camera) op de hoogte van personenauto’s (intercom voor vrachtwagens wordt mogelijk in de toekomst geplaatst).

Geen meld-detectielus zodat alle verkeersgebruikers gebruik kunnen maken van de toegangscontrole.

Automatische uitrij-detectielus. De bestaande detectielus dient gecontroleerd te worden op beschadigingen en getest te worden op lekweerstand van de lusaders ten opzichte van elkaar, de lekweerstand van de lusaders ten opzichte van aarde en de zelfinductie. Hiervan een meetrapport opstellen en indienen ter goedkeuring. De detectielus direct na het testen/ meten aansluiten. Indien de detectielus niet voldoet dient deze alsnog vervangen te worden. Dit hoort dan binnen de stelpost voor het eventueel vervangen van de bekabeling.

Automatische uitrij-detectielus wordt door middel van een vrij eenvoudig te programmeren, tijdschakelaar in- en uitgeschakeld.

(dit om ’s-Nachts de lus uit te schakelen, handzender of sleutelschakelaar dient dan gebruikt te worden om de poort open te sturen om uit te rijden).

Bij de poort een sleutelschakelaar voor nood mocht de detectielus niet werken (intercom kan natuurlijk ook gebruikt worden).

Automatisch dichtsturen poort met een sensor van de poort conform bestaande situatie.

Lege mantelbuis aanleggen (minimaal 50mm) naar de bedienzuil om in de toekomst een kaartlezer te kunnen aansluiten vanaf de centrale in het nieuwe bedrijfsgebouw. Het gehele tracé dient van mantelbuis voorzien te zijn zodat bij de aanleg niet gegraven hoeft te worden.

De mobiele telefoon waar het gesprek van de intercom naar is verbonden heeft ook de mogelijkheid de poort open te sturen.

Personeelsgebouw :

Intercompost die de gesprek van de in- en uitrit kan aannemen.

Intercompost heeft de mogelijkheid om de poort open te sturen.

Wordt deze intercompost niet beantwoord dan automatische doorschakeling, na een voorgeprogrammeerde instelbare tijd, naar een vast telefoonnummer.

De vaste telefoon waar het gesprek van de intercom naar is verbonden heeft ook de mogelijkheid de poort open te sturen.

Veiligheden poort :

Bij spanningsuitval moet de poort met de hand eenvoudig te openen zijn

Bij een storing van de poort heeft de poort een handbediening die gebruikt kan worden om de poort te bedienen.

Minimaal 2 veiligheden die voorkomen dat de poort onbedoeld dicht gaat als er nog een voertuig of persoon zich tussen de poort bevindt ( lichtsensor, afslaglijst).

Lege mantelbuis aanleggen naar de besturingskast naar één van de bedienzuilen toekomst gericht.

Het ontwerp en de configuratie van het systeem, dient in nauw overleg met Facilitaire zaken van Rijnland te verlopen.

### Leveringsomvang

De aannemer van dit bestek dient te voorzien in:

Leveren en installeren van het toegangscontrole systeem en intercom in de schakelruimte van bedrijfsgebouw.

De intercom dient gekoppeld te worden aan het bestaande telefoonsysteem.

Aansluiten van de intercom.

Voedingsgroepen voor de toegangspoort en toegangscontrole zuil vanuit bedrijfsgebouw (slibverwerking).

Alle benodigde bekabeling (sturing, voeding) tussen bedrijfsgebouw (slibverwerking) en de toegangspoort, toegangscontrolezuilen.

Voeding en signaaloverdracht van en naar de toegangspoort.

Kabels tussen datakast in het bedrijfsgebouw (slibverwerking) en de toegangspoort.

Toegangscontrole zuil inclusief bekabeling en betonsokkel voorzien van intercom.

Installeren en aansluiten van toegangscontrole zuil.

Het aansluiten van uitrijdlus op de aansluitkast van de toegangspoort hoort tot de levering.

### Specificaties

Toegangscontrole zuil bediening bereikbaar vanuit personenauto en vrachtwagen. Bediening voor vrachtwagens behoeft nog niet voorzien te zijn, maar de zuil moet hiervoor wel uitgerust zijn voor uitbreiding (dus wel een verhoogde zuil plaatsen).

Betonsokkel voorzien van kabeldoorvoer.

RVS zuil met daarop een drukknopkast IP68, met drukknop IP68 ten behoeve van de intercom.

Betonsokkel voorzien van kabeldoorvoer.

Aanvullende specificatie kabels:

voedingskabel, 3x2,5mm2;

data kabel (SFTP);

2 x multicore signaal kabel, 10 x 1,5 mm2;

Kabels in mantelbuis en 1 reserve mantelbuis met een diameter van ten minste 50mm.

### Uitvoering

Positie sokkels in overleg met de opdrachtgever/ directie. Plaatsing volgens de geldende normen.

# Toe te passen fabricaten

Voor nieuw te realiseren installatiedelen moeten binnen de eisen van dit bestek de toe te passen

fabricaten en types worden bepaald uit de bundel voorschriften. Onderdelen die bij elkaar horen of

onderdelen van hetzelfde soort moeten van hetzelfde fabricaat en type zijn.

Van deze lijst kan slechts worden afgeweken na expliciete toestemming van de opdrachtgever/ directie.

# Graafwerkzaamheden

### Leveringsomvang

Alle sleuven in de grond die nodig zijn voor het leggen van alle door middel van dit bestek te leveren kabels en leidingen tussen gebouwen en apparaten die buiten zijn opgesteld.

### Specificaties

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

Aanvullend hierop:

De sleuven dienen handmatig voorgegraven te worden, dit ter voorkoming van het beschadigen van bestaande grondkabels en leidingen.

Het leggen van de kabels in de sleuf dient als volgt te geschieden:

Uitleggen van de kabels naast de sleuf.

De sleuf voorzien van een 10 cm dikke zand laag in zandbed.

Het leggen van de kabels in de sleuf.

Het bevestigen van de coderingslabels.

Dekking van 10 cm aanbrengen met zand in zandbed.

Het aanbrengen van markeringslint.

Het dichten van de sleuven met uitkomende grond in gelijke laag dikten van max. 0,30 m per
laag.

Het dichten van de sleuven mag uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever/ directie.

Verdichtingsgraad gemiddeld 100% met een minimum van 95%.

Afwerken met: inzaaien/ herbestraten, afhankelijk van de oorspronkelijke situatie.

De bovengrond dient gescheiden van de ondergrond te worden ontgraven, opgeslagen en weer teruggezet conform oorspronkelijke profiel. Hiertoe dient de aannemer de grond te verdichten.

Overblijvende grond dient op het terrein te worden verspreid ter goedkeuring van de opdrachtgever/ directie. Kwaliteit grondwerken overeenkomstig de voorwaarden Civieltechnische- en Bouwkundige werken.

### Uitvoering

Conform de bundels Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken.

# Testen van de hard- en software

In aanvulling op de bepalingen in de Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken  Deel: Elektrotechnische installaties gelden de hierna volgende bepalingen:

De aannemer zorgt ervoor dat alle gebreken genoteerd worden tijdens de FAT en de SAT. Deze lijst wordt aan het einde van de FAT/SAT door de directie en aannemer ondertekend.

De aannemer levert een formulier met hierin alle instellingen en parameters.

Een FAT of SAT -test mag pas worden gehouden nadat het door de aannemer opgestelde betreffende protocol door de opdrachtgever is goedgekeurd en nadat de aannemer heeft aangetoond dat de betreffende installatie of het betreffende installatiedeel door de aannemer is getest.

Voor de gehele duur van de beproeving moet de aannemer alle nodige hulpapparatuur, energie en ter zake kundige arbeidskrachten kosteloos ter beschikking stellen.

De aannemer moet van de beproeving c.q. keuring een rapport opstellen en dit binnen één week na de beproeving ter goedkeuring toezenden aan de opdrachtgever.

In de bijlagen is een voorbeeld FAT en SAT protocol weergeven. Deze dient project specifiek gemaakt te worden.

De besturingsbladen dienen voorafgaand aan de software FAT geaccordeerd dienen te zijn.

De software leverancier dient voor de FAT van de software toegang te vragen voor de OTA omgeving.

## Pre-FAT respectievelijk pre-SAT

Alvorens de FAT respectievelijk SAT plaatsvinden moet de aannemer een interne pre-FAT respectievelijk pre-SAT hebben gehouden. Bij de pre-FAT/SAT dient de aannemer dezelfde documenten te gebruiken als bij de FAT en SAT. De uitslag van de pre-FAT/ SAT (Afgevinkte lijst) dient minimaal 24 uur voor de FAT/ SAT te zijn ingediend bij de opdrachtgever. Bij de pre-FAT / SAT behoeft de opdrachtgever niet aanwezig te zijn.

## Factory Acceptence Test (FAT)

De Hardwaretest in de fabriek door de aannemer en de directie, maakt deel uit van het werk, en omvat de MCC, schakelkast, incl. PLC en MMI. Hiervoor moet de aannemer minstens vier weken voor de aanvang van de test een afnameprotocol ter beoordeling indienen.

Voor de FAT moet de aannemer de isolatie testrapport indienen ter goedkeuring.

Zie ook het algemene deel 3.0 algemene technische werken AWZI_AWTG’s.

## Site Acceptence Test (SAT)

De test op locatie van zowel de hard- als de software (SAT) zal gefaseerd worden uitgevoerd. Onder hardware wordt hier de gehele elektrotechnische- en besturingsinstallatie verstaan. De aannemer moet het protocol tijdens de SAT digitaal steeds actualiseren. Tijdens de SAT dient de software leverancier ook aanwezig te zijn om de software in combinatie met de hardware te kunnen testen. De aannemer van dit werk dient dit te coördineren.

Voor de aanvang (minimaal 2 weken) van de SAT-test moeten de voorlopige en tot op dat moment bijgewerkte tekeningen en bedieningshandleidingen aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Ook dient er een NEN1010 keuring uitgevoerd te worden zodat het testen veilig kan gebeuren. Dit mag ook een tijdelijk rapport zijn welke door de installateur van dit werk is uitgevoerd.

Naderhand zal er door een externe partij een definitief  Keuringsrapport van de NEN-1010 deel 6 / NEN-3140 geleverd moeten worden.

Zie ook het algemene deel 3.0 algemene technische werken AWZI_AWTG’s.

## Fasering

De fasering omvat:

Fase 1:	Hardware test door de aannemer, intern.

Fase 2:	Hardware afnametest, excl. de PLC en MMI software, door de aannemer van dit bestek 	en de directie. Hiervoor moet de aannemer minstens vier weken voor de aanvang van de 	test een afnameprotocol ter beoordeling indienen (FAT).

Fase 3:	Softwaretest door software leverancier in samenwerking met de opdrachtgever.

Fase 4:	Inbedrijfstelling door de aannemer van dit bestek in samenwerking met de software 			leverancier en de opdrachtgever. Hiervoor stelt de aannemer een inbedrijfsteller ter 			beschikking (SAT).

Los van deze procedure moet de werktuigbouwkundige installatie tijdig gereed en getest voor inbedrijfstelling te zijn vrijgegeven.

## Rapportage

De aannemer stelt van alle door hem uitgevoerde testen en inbedrijfstellingen een rapport op (zie ook de bundel Deel: Elektrotechnische installaties. Hierin worden de door de directie geconstateerde en afgetekende punten verwerkt.

## Uitnodiging

Nadat het testprotocol is goedgekeurd en de aannemer zijn installatie gemonteerd, aangesloten en getest heeft dient de aannemer tenminste 3 weken voor de geplande datum de directie uit te nodigen voor de FAT. Ten behoeve van de SAT dient de aannemer tenminste 3 weken voor de geplande datum de directie uit te nodigen.

## Herkeuring

Indien de FAT of SAT wordt afgekeurd door de directie omdat de installatie aantoonbaar niet gereed is, moet de aannemer een nieuw verzoek doen.

Alle kosten van de herkeuring komen voor rekening van de aannemer. Hierbij behoren ook de gemaakte kosten van de directie.

## Keuring en inspectie

### Inspectie

De aannemer is verplicht de installatie voor de opname ten behoeve van de oplevering aan een controle  en een inspectie overeenkomstig NEN-1010-6/NEN-EN-60204, te onderwerpen. De inspectie moet door een onafhankelijke partij in opdracht van de aannemer worden uitgevoerd. De lay-out van de betreffende keuringsrapporten behoeven de goedkeuring van de directie/opdrachtgever. De volledig ingevulde rapporten, waaruit blijkt dat de installatie aan de NEN1010-6/NEN-EN-IEC 60204 voldoet, moeten vòòr de oplevering in het bezit van de directie zijn. De aan de hand van de inspectie geconstateerde gebreken dienen voor de oplevering te zijn verholpen. De aannemer moet aantoonbaar maken dat de geconstateerde gebreken opgelost zijn.

### Inspectieplan

De aannemer levert minimaal twee maanden voor de te verrichten inspecties een inspectieplan op. In het inspectieplan moeten minimaal de volgende zaken staan:

Te verrichten isolatieweerstandmeting.

Te verrichten aardweerstandmetingen

Te verrichten circuitweerstandmetingen.

Voor de gehele installatie inclusief de kabels (conform de NEN1010-6 normering)

moeten isolatieweerstandmetingen worden uitgevoerd.

Er moet een rapportage worden aangeleverd waarin:

De meetwaarde van alle geleidende delen t.o.v. aarde moeten staan;

De meetwaarde van alle geleidende delen t.o.v. elkaar;

De circuitweerstand.

## Beproeving

### Keuringseisen

Voor keuring van de schakelpanelen en verdeelinrichtingen gelden de beschreven testprocedures volgens de NEN-EN 61439.

Voor de beproeving van de software van de besturingsinstallatie, zie hoofdstuk Procesautomatisering software.

### Beproevingseisen

Voor beproeving van het werk gelden de volgende eisen:

- Meet- en regelapparatuur;

  - voor alle meet-, regel- en beveiligingsapparatuur en frequentieregelaars geldt dat de juiste instelwaarde voor het proefdraaien door de aannemer moet worden gecontroleerd, waarbij deze waarde duidelijk en blijvend zichtbaar op het desbetreffende apparaat moet worden aangegeven. De gewenste instelwaarden moeten opgenomen worden in het definitieve bedrijfsvoorschrift.

- Elektrische installaties;

  - elektrotechnische installaties moeten na gereedkomen worden beproefd op veiligheid en beproefd op juiste werking in overeenstemming met de beschreven testprocedures uit de NEN-EN 1010-6;

  - de machine gerelateerde elektrotechnische installaties moeten na gereedkomen worden gekeurd op veiligheid en beproefd op juiste werking in overeenstemming met de beschreven testprocedures uit de NEN-EN 60204;

  - thermografische inspectie van de schakelpanelen en verdeelinrichtingen van het werk volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8040-1 ‘Inspectiemethoden voor elektrische installaties met behulp van thermografie’.

- Het samenstel van installaties;

  - de goede werking van installaties of onderdelen van installaties, een integraal test (SAT) in lijn met de technische en functionele ontwerpen;

### Certificaten

Van alle elektrotechnische apparaten en instrumenten met beperkt ontploffingsgevaar, bliksembeveiligingsinstallaties, kathodische beschermingsinstallaties, aarding enzovoort moet een certificaat worden overlegd. Uit het certificaat moet duidelijk blijken dat het betreffende onderdeel volledig voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van ontploffingsgevaar.

Het keuren van de procesautomatisering netwerken is vermeld in het hoofdstuk Procesautomatisering software.

## Werkzaamheden in de onderhoudstermijn

De aannemer levert aan het einde van de onderhoudstermijn:

- Een inspectie conform NEN3140 van de elektrotechnische installatie worden uitgevoerd voor het gehele werk. Naast deze inspectie voert de aannemer ook een thermografische inspectie uit in overeenstemming met de beproeving en zet deze af tegen de status bij beproeving.

- Een uitgebreid inspectierapport van iedere inspectiebeurt. De rapportage, waaronder bijv. de thermografische beelden, dient binnen 5 werkdagen in 2-voud bij opdrachtgever/ directie te worden ingediend. De door de opdrachtgever/ directie geconstateerde gebreken uit deze inspectie (zoals het vervangen van defecte veiligheden, ingebrande contacten, gesleten onderdelen, pakkingen enz.) dienen door de aannemer kosteloos binnen 14 dagen te worden hersteld. De referentie voor analyse van de rapportage zijn de beproevingsgegevens voor opname.