3.1.4 Technische werkbeschrijving PA            (Projectbestek)           DIG 10035

AWZI Nieuwe Wetering

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2

Autorisatie	4

Versie historie	4

1	Inleiding	5

1.1	Historie en Context	5

1.2	Doelgroep	5

1.3	Relatie met andere documenten	5

1.4	Toelichting op dit bestek	6

1.5	Voorgeschreven onderaannemer	6

2	Definities	7

2.1	Algemeen	7

3	Vertegenwoordiging en Locatie	8

3.1	Opdrachtgever	8

3.2	Directie	8

3.3	Locatie	8

Deel A – Procedureel	9

10	Leveringsgrenzen / Uit te voeren werkzaamheden	10

10.1	Leveringsgrenzen	10

10.2	Uit te voeren werkzaamheden	10

11	Administratieve bepalingen	16

11.1	Van toepassing zijnde bepalingen	16

11.2	Geschillen	16

11.3	Overleg	16

11.4	Tijdschema	16

11.5	Betalingsregelingen, zekerheidsstelling	16

11.6	Verzekeringen	17

11.7	Garantie en Onderhoud	17

11.8	Onderaanneming	17

11.9	Geheimhouding	17

11.10	Personeel	18

12	Uitvoeringsbepalingen	19

12.1	Verband met andere werken en bedrijfsvoering	19

12.2	Kabels en leidingen	19

12.3	Arbeidsomstandigheden	20

12.4	Overige verplichtingen	20

12.5	Bouwstoffen	20

12.6	Vrijgekomen materialen	20

12.7	CE markering	21

12.8	Ontwerp & Uitvoering	21

12.9	Keuringen en Afnames	21

12.10	Ombouw, Beproeving, Opneming en Ingebruikneming	24

12.11	Inkijkmomenten	25

12.12	Inrichting werkterrein, meet- en uitzetwerkzaamheden	25

12.13	Veiligheid, Gezondheid en Milieu	25

12.14	Documentatie	25

12.15	Opleidingen	26

Deel B – Technisch	27

20	Normen en uitgangspunten	28

21	Systemen	29

21.1	Real-time clock	29

21.2	PLC	29

21.3	Servers en Clients	29

21.4	Infrastructuur lokaal	30

21.5	Kasten en E&I	30

22	Besturing	31

22.1	Automatiseringshiërarchie	31

22.2	Commandoverwerking	31

22.3	Niet regulier bedrijf	31

22.4	Programmeertalen	31

22.5	Package units	31

23	Bediening, Presentatie en Alarmafhandeling	32

23.1	Bediening en presentatie	32

23.2	Alarmafhandeling	32

24	Procesinformatie	33

25	Procesdecompositie	34

25.1	Raamwerk procesdecompositie	34

26	Architectuur	35

26.1	Architectuur AWZI	35

26.2	Architectuur AWTG	35

27	Coderingen	36

27.1	Coderingen verschillende installatieonderdelen	36

27.2	Resopal coderingen	36

28	Informatiebeveiliging	45

28.1	Organisatie	45

28.2	Bediening en beheer	45

28.3	Fysieke beveiliging	45

28.4	Toegangsbeveiliging	45

29	Bibliotheek	46

29.1	Bibliotheek	46

29.2	Typicals	46

Deel C – Bijlagen	47

# Autorisatie

|  | Bedrijf | Functie | Naam | Handtekening | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | [IB] | Consultant EPA | B. Cornelissen |  |  |
| Verificatie | [IB] | Projectmanager | Dennis Hes |  |  |
| Goedgekeurd | HHR | Technisch manager | [Locatie TM’er] Mark de Wit |  |  |
| Goedgekeurd | HHR | Projectleider | Bas Hulstein |  |  |

| Naam | Functie/Team | Gezien / Gecontr. / Goedgekeurd | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mark de Wit | Vakspecialist PA |  |  |  |

# Versie historie

| Versie | Datum | Wijziging |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 18-09-2020 | Eerste versie gebaseerd op renovatie Nieuwveen |
| 1.1 | 15-10-2020 | Opmerkingen HHR verwerkt |

# Inleiding

## Historie en Context

Paragraaf niet van toepassing.

## Doelgroep

Dit document bevat project specifieke eisen voor de te realiseren procesautomatisering van dit werk. Dit document is in eerste instantie bestemd voor de aannemer PA die de PA werkzaamheden voor het project gaat uitvoeren en bevat de projectspecifiek eisen en bepalingen die betrekking hebben op het aan de aannemer PA opgedragen werk. Dit document is daarmee het uitgangspunt voor de aannemer PA tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast is dit document bestemd voor de, namens het HHR optredende directie. Aan de hand van de eisen en bepalingen uit dit document kan de directie de verplichtingen van de aannemer PA vaststellen en toetsen.

## Relatie met andere documenten

Dit document is het projectbestek voor de procesautomatisering van de installaties van de afdeling Bedrijfsvoering Zuiveren van het Hoogheemraadschap van HHR. Het projectbestek bevat de specifieke eisen die worden gesteld aan de renovatie, vernieuwing en/of uitbreiding van een specifieke AWZI en de daarbij behorende AWTG's. Voor dit werk is dat de zuivering Nieuwe Wetering. De bijbehorende AWTG’s vallen buiten de scope van deze werkbeschrijving.

De generieke eisen zijn vastgelegd in het basisbestek (Standaard PA Zuiveren (Basisbestek) 2018), dat als bijlage is toegevoegd onder Tab 5. Dit projectbestek is onlosmakelijk verbonden met het basisbestek. Samen met de overkoepelende delen van het gehele bestek (o.a. AV) bevatten zij de eisen, waaraan de aannemer PA onverminderd dient te voldoen.

De indeling van het projectbestek en basisbestek zijn gelijk gehouden. Dit betekent dat het projectbestek hoofdstukken en paragrafen kan bevatten die leeg zijn gelaten. Dit betekent dat er geen afwijking of aanvulling is ten opzichte van het basisbestek. Om dit duidelijk te maken is dit ook nog een keer vermeld in het desbetreffende hoofdstuk of de desbetreffende paragraaf.

### Interpretatie van het bestek

Het bestek bevat mede teksten die beschrijvend van aard zijn. Hierdoor is de aannemer PA in staat de eisen en de precieze bedoeling van die eisen goed te begrijpen. Ook de teksten die beschrijvend van aard zijn en waarvan het dwingend karakter niet expliciet is verwoord, opvatten als eisen waaraan moet worden voldaan.

Indien de inschrijver van mening is dat meer dan één interpretatie op gestelde eisen mogelijk is, of dat het bestek tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of omissies vertoont is hij gehouden zulks terstond aan de opdrachtgever voor te leggen.

De aannemer PA wordt geacht volledig bekend te zijn met de inhoud van het bestek.

### Aanduidingen en begripsbepalingen

Waar in het projectbestek of in het basisbestek zonder nadere aanduiding wordt gesproken over “het bestek” of “dit bestek”, wordt bedoeld de combinatie van het projectbestek, het basisbestek en de overkoepelende delen van het gehele bestek.

Wanneer in dit bestek zonder nadere aanduiding wordt verwezen naar een hoofdstuk, paragraaf of figuur, is dit een verwijzing binnen het betreffende document.

## Toelichting op dit bestek

Dit projectbestek omschrijft de specifieke werkzaamheden die door de inschrijver begroot dienen te worden en omvat het ontwerpen, programmeren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren, garanderen van de migratie van de PA-installatie van de AWZI Nieuwe Wetering.

## Voorgeschreven onderaannemer

Om het risico op het niet volgens de standaard van de opdrachtgever realiseren van de software van de PA-installatie zo klein mogelijk te laten zijn, dient de software voor de AWZI Nieuwe Wetering aangepast te worden door een door de opdrachtgever voorgeschreven PA-aannemer die op de hoogte is van deze standaard en deze standaard al meerdere malen heeft toegepast.

De in dit projectbestek (de werkomschrijving) omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door ICT Automatisering BV te Barendrecht (www.ict.nl). Contactpersoon bij ICT automatisering is de heer Arjen van Dam.

# Definities

## Algemeen

Indien in dit projectbestek de term ‘PA aannemer’ of ‘Aannemer PA’ wordt gebruikt, wordt hiermee de voorgeschreven onderaannemer bedoeld.

Indien bij bepalingen de omschrijving ‘Paragraaf is niet van toepassing’ wordt vermeld, dan wordt hiermee bedoeld dat de bepalingen uit het overkoepelend deel (Algemene voorschriften en bepalingen, etc.) van het gehele bestek, van toepassing zijn.

Verder geen aanvullingen en/of afwijkingen ten opzichte van deze paragraaf uit het basisbestek.

# Vertegenwoordiging en Locatie

## Opdrachtgever

Als opdrachtgever van het werk in dit bestek geldt:

Het Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekadres:

Archimedesweg 1

2333 CM Leiden

Postadres:

Postbus 156

2300 AD Leiden

## Directie

Paragraaf is niet van toepassing.

## Locatie

De locatie waar de werkzaamheden beschreven in dit bestek worden uitgevoerd, naast het hoofdkantoor van de opdrachtgever, is:

AWZI Nieuwe Wetering

Bovenweg 12,

2376 BE  Nieuwe Wetering

De bij deze AWZI horende AWTG’s vallen buiten de scope van deze werkbeschrijving en worden niet aangepast.

# Deel A – Procedureel

# Leveringsgrenzen / Uit te voeren werkzaamheden

## Leveringsgrenzen

Daar waar in het bestek wordt gesproken over: aanbrengen, installeren, monteren, uitvoeren, in het werk brengen, voorzien van, of woorden van gelijke strekking, dan moet hiervoor worden gelezen: het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren.

Ten opzichte van het basisbestek gelden voor het werk beschreven aanvullende voorwaarden met betrekking tot de leveringsgrenzen.

- Het bouwen en/of leveren en/of aanpassen van schakelkasten valt buiten de levering van de PA aannemer;

- Alle PA hardware, inclusief IO modules, valt buiten de levering van de PA aannemer;

- Aardingsysteem valt buiten de levering van de PA aannemer;

- Voedingsvoorziening valt buiten de levering van de PA aannemer.

## Uit te voeren werkzaamheden

### Overzicht Werkzaamheden

Afwijking: Opleiden behoort niet tot de PA werkzaamheden

### Ontwerpwerkzaamheden

Voor de AWZI geldt dat de bestaande ontwerpdocumenten dienen te worden aangepast.

Aanvulling: De PA aannemer ondersteunt de E (onder)aannemer met het opstellen van het ombouwplan. Zie ook bijlage ombouwplan template.

### Uitvoeringswerkzaamheden

Anders dan in paragraaf 10.2.3 van het basisbestek vermeld voert de PA aannemer ten behoeve van het werk beschreven in dit projectbestek de volgende uitvoeringswerkzaamheden uit:

- Op basis van het Technisch Ontwerp, de besturingsbladen en het engineeringspakket leveren, installeren, programmeren, documenteren van de software t.b.v. de AWZI;

- Op basis van het Technisch Ontwerp en bij dit bestek geleverde beschrijvingen

- leveren, installeren, configureren en documenteren van de software t.b.v. de AWTG’s (indien van toepassing);

#### AWZI

##### Algemeen

Het aantal I/O is af te leiden uit de elektrotechnische schema’s welke door de aannemer van het werk wordt opgesteld op basis van de hardware-typicals. De PA aannemer maakt de bestaande I/O-lijst as-built.

##### Nieuwe PLC-installatie

De Hardware dient door de elektrotechnische aannemer geplaatst te worden. De PA aannemer ontwerpt en levert de software en test deze samen met de elektrotechnische aannemer.

#### AWTG

De AWTG’s vallen buiten de scope van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor alle verwijzingen naar AWTG’s in het verdere deel van dit document.

#### Netwerk

De aannemer dient de bestaande tekening van het gedetailleerde configuratietekening aan te passen (tek.nr NW 3P27 001 004). De aannemer PA vraagt tijdens de uitvoering de nog benodigde IP-adressen op bij de directie.

De aannemer dient de glasvezelnetwerken aan te leggen en levert en installeert alle overige netwerken. De PA aannemer zorgt voor de keuring van alle netwerken.

De aannemer past de bestaande serverkast SRV-AL-01 en PLC-kast PLC-WL-01 aan. Hij plaatst hierin de benodigde componenten om de netwerken van een glasvezelverbinding te voorzien. Zie hiervoor het ‘Configuratieschema Nieuw’ in de bijlage. De aannemer dient deze nieuwe installatie te realiseren. Er is zowel een nieuw als een bestaand configuratieschema bijgevoegd om aan te geven welke verschillen er zijn met de bestaande installatie. In grote lijnen dienen de volgende aanpassingen aan de bestaande installatie te worden doorgevoerd (niet limitatief):

- De BBS-switch dient van glasvezelpoorten te worden voorzien;

- In SRV-AL-01 dient een glasvezel patchpanel te worden gemonteerd die vervolgens naar de betreffende componenten in SRV-AL-01 en PLC-WL-01 dient te worden doorgepatched. De patchkabel naar PLC-WL-01 van mechanische afscherming voorzien;

- In MRK-WL-02 dient een glasvezel patchpanel te worden gemonteerd die vervolgens naar de betreffende componenten in MRK-WL-02 wordt doorgepatched.

- In MRK-WL-03 dient een glasvezel patchpanel te worden gemonteerd die vervolgens naar de betreffende componenten in MRK-WL-02 wordt doorgepatched.

- In PLC-WL-01, MRK-WL-02 en MRK-WL-03 dient een Profibus glasvezelomzetter te worden gemonteerd en een Profibus netwerk te worden gerealiseerd;

- Vanaf PLC-WL-01 naar de nieuwe MRK-WL-01 dient een profibus netwerk te worden aangelegd die naar de verschillende IO-modules wordt geleid.

- In MRK-WL-02 dient een BBS Netwerk switch te worden gemonteerd;

- De ethernet en profibus netwerken dienen conform tekening te worden aangelegd.

Gedurende de ombouw werkzaamheden is gelijktijdig de bestaande en de nieuwe procesbesturing in een en dezelfde PLC-WL-01 actief.

Door de nieuwe IO-modules op een separaat profibus segment aan te sluiten kunnen zowel de bestaande als de nieuwe IO-modules worden benaderd door de PLC. De adressering van de nieuwe en de bestaande remote IO-modules in de bestaande besturingskast conflicteren met elkaar omdat deze tijdens de ombouw gelijk zijn. De nieuwe IO-modules in de nieuwe besturingskast MRK-WL-01 krijgen dan ook tijdens de ombouw een tijdelijke profibus adressering. Deze dient na de ombouw naar de uiteindelijke adressering te worden omgezet.

Zodra de bestaande IO-modules niet meer gebruikt worden, dient de bestaande MRK-WL-01 met het bestaande profibus segment te worden ontmanteld. Bij het overzetten en her-aansluiten van bestaande componenten naar de nieuwe besturingskasten worden de IO-adressen van deze componenten aangepast naar de nieuwe adressering.

De programmamodules van de bestaande besturing in de PLC-WL-01 worden vervangen. Deze programmamodules dienen tijdens de ombouw naar de nieuwe besturingskasten in de PLC vervangen te worden. Het overzetten van bestaande componenten naar de nieuwe besturingskasten dient per procesdeel gefaseerd plaats te vinden om de nieuwe besturing zo snel als mogelijk is in automatisch bedrijf te bedrijven.

De aannemer PA levert alle benodigde software en drivers om de netwerken in samenhang met de aangesloten apparaten te kunnen laten werken. De aannemer PA voert alle testen en inbedrijfstellingen uit. De aannemer PA is volledig verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen van de netwerken en de deelnemers van het netwerk.

De aannemer PA realiseert, in samenwerking met het HHR, alle instellingen, welke noodzakelijk zijn om over het WAN te communiceren tussen het hoofdkantoor van het HHR in Leiden en de AWZI. Alle hiervoor benodigde kosten zijn voor rekening van de aannemer PA, met uitzondering van personele kosten die het HHR maakt.

Besturing

De door de aannemer PA te vervaardigen en te installeren applicatiesoftware voor de PLC-besturing dient gebaseerd te zijn op de specifieke projectdocumenten in de volgende paragrafen.

De programmering van de besturingssoftware voor de AWZI dient gebaseerd te zijn op ABB Control Builder versie 6.

#### Functioneel Ontwerp (FO)

De besturing van de AWZI dient gebaseerd te zijn op het bij dit bestek gevoegde Functioneel Ontwerp in de bijlage van het bestek en op de PA-standaard van HHR. In het functioneel ontwerp wordt per procesonderdeel de gewijzigde functionaliteit weergegeven.

Onder andere de urgentie instellingen zijn opgenomen in bijlage B van het functioneel ontwerp, ‘Parameterlijst’. Tijdens de uitvoering wordt bijlage B (default urgentie instellingen) van het Functioneel Ontwerp door de directie toegeleverd. De PA aannemer dient ervan uit te gaan dat er voor iedere analoge meting 4 alarmniveaus dienen te worden geprogrammeerd (LL, L, H en HH).

Tijdens de uitvoering worden de meetbereiken van de analoge instrumenten door de directie in het FO ingevuld.

Tijdens de uitvoering, na inbedrijfstelling, worden Default waardes van alle instellingen onder het kopje 'Metingen en Instellingen' door de directie in het FO ingevuld.

Het Functioneel Ontwerp wordt, met uitzondering van de hierboven genoemde onderdelen, door de opdrachtgever aangepast om dit document as-built te maken. De aannemer PA maakt de door opdrachtgever door te voeren aanpassingen aan de opdrachtgever kenbaar.

#### Procesdecompositie

De Procesdecompositie, zoals opgenomen in bijlage van dit bestek, geeft inzicht in de indeling van het proces en dient conform de HHR standaard te worden verwerkt.

#### Verbruikers- en instrumentatielijsten

In de verbruikers- en instrumentatielijsten zijn alle PA-gerelateerde of van voeding voorziene procesonderdelen weergegeven. De benaming van de verschillende onderdelen overnemen uit deze lijst.

#### I/O-lijst

De bestaande I/O lijst welke uitgedraaid wordt uit de software dient bij het begin van de werkzaamheden opgevraagd te worden bij Rijnland.

De aannemer PA zorgt voor het complementeren en as-built maken van de I/O-lijst.

#### P&ID's

De P&ID’s in bijlage dienen om inzicht te krijgen in de verschillende regelingen en gebruiken om de beeldplaatjes te maken.

Bij verschillen in tagnummering tussen Verbruikerslijst, Instrumentatielijst, IO-lijst, Functioneel Ontwerp en P&ID is de tagnummering in de P&ID's leidend.

#### Bediening, Presentatie en Alarmafhandeling

De applicatiesoftware voor de SCADA-applicatie dient gebaseerd te worden op de volgende specifieke projectdocumenten:

#### Functioneel Ontwerp

Het Functioneel Ontwerp in de bijlage 20.05 geeft inzicht in het aantal apparaten en instrumenten dat per procesdeel weergegeven dient te worden. Ook geeft het functioneel ontwerp inzicht in de te visualiseren regelingen op de regelingen beeldplaatjes en geeft inzicht in de benodigde instellingen per procesdeel. Onderdeel van het Functioneel Ontwerp is bijlage C waarin de algemene besturingsfuncties worden genoemd die voor de gehele AWZI gelden.

##### AWZI

De verschillende lagen in de procesdecompositie dienen ieder te bestaan uit beeldplaatjes. De aannemer PA vervaardigt voor iedere proceslijn en ieder procesdeel een procesbeeldplaatje.

Voor aanvang van de programmeerwerkzaamheden dient de aannemer PA een globale lay-out van alle beeldplaatjes ter goedkeuring in te dienen. Er dient rekening gehouden te worden met de standaard opbouw die HHR hanteert met betrekking tot beeldplaatjes en er dient goed gekeken te worden naar andere c.q. voorgaande PA projecten van HHR. Eventueel procesdelen samenvoegen op één procesbeeldplaatje c.q. opsplitsen over meerdere procesbeeldplaatjes.

Het indienen van de beeldplaatjes dient eerst op papier plaats te vinden. Vervolgens de beeldplaatjes werkend op een BBS presenteren waarbij ze door opdrachtgever en directie worden beoordeeld. Opmerkingen van directie en opdrachtgever tijdens deze beoordeling zonder meer door de aannemer PA te verwerken. Deze beoordeling staat los van de FAT die hierna nog plaatsvindt.

#### Koppelvlak

De aannemer PA bepaalt het koppelvlak (data-uitwisseling) tussen de besturingsapplicatie en de software applicatie voor bediening, presentatie en alarmafhandeling aan de hand van de PA-Standaard van HHR zoals omschreven in het basisbestek, de I/O-lijst, Verbruikers- en Instrumentatielijsten en het Functioneel Ontwerp. Zie hiervoor tevens Hoofdstuk 22 Besturing.

De aannemer PA stelt op dan wel genereert het koppelvlak aan de hand van de hierboven genoemde documenten conform de PA-standaard van HHR.

#### Rapportage

De signalen ten behoeve van de rapportage loggen in de historian database.

#### Trending

Per beeldplaatje kan een historian trendplaatje en een real-time trendplaatje worden opgeroepen. De aannemer PA configureert deze trendplaatjes, maximaal 10 trendpennen per trendplaatje. De inhoud van deze trendplaatjes in samenspraak met de opdrachtgever bepalen. In bijlage A van het Functioneel Ontwerp is een overzicht van trendpennen per procesdeel opgenomen. De uiteindelijke vertaling van deze bijlage naar de trendpennen per beeldplaatjes dient in samenspraak met directie plaats te vinden.

#### Coderingen

Geen aanvullingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Bibliotheek

Na gunning wordt een raamwerk applicatie in de OTA ter beschikking gesteld, die gebaseerd is op de PA-standaard van HHR en gebruikmaakt van de PA-apparatuur van de voorkeursfabricaten Wonderware en ABB.

De raamwerk applicatie van de AWZI bestaat uit een uitgeklede applicatie voor zowel de PLC als SCADA applicatie waarin een deel van de in hoofdstuk 29 van het basisbestek omschreven typicals aanwezig zijn. Deze vormt de basis voor de uiteindelijk te realiseren applicaties.

De raamwerk applicatie voor Wonderware bevat de standaard schermopbouw, de navigatie tussen de verschillende schermen, overkoepelende alarmafhandeling en de overkoepelende logging faciliteiten. Ook worden de bij de typicals behorende onderdelen toegevoegd zoals faceplates en regelingenplaatjes.

De raamwerk applicatie voor PLC bevat de programma onderdelen behorende bij de verschillende typicals.

De typicals, zoals omschreven in hoofdstuk 29 van het basisbestek, zijn gebaseerd op Intouch Wonderware en ABB Control Builder programmeer omgevingen. De typicals die worden meegeleverd zijn:

- Apparaat typicals

- Basistypicals

- Besturingstypicals

De aannemer PA verwerkt door derden aangepaste typicals en modules uit de HHR bibliotheek gedurende de projectduur in zijn software applicatie.

#### Aansluiting op de CPK

De KPI berekeningen in de KPI-sheet van de zuiveringseenheid Nieuwe Wetering dienen te worden aangepast conform de bijlage.

### Afnamewerkzaamheden

Anders dan in paragraaf 10.2.4 van het basisbestek vermeld voert de aannemer ten behoeve van het werk beschreven in dit projectbestek alleen de volgende uitvoeringswerkzaamheden uit:

a.  Uitvoeren van de Factory Acceptance Test (FAT);

b.  Uitvoeren van de Site Acceptance Test (SAT);

c.  Uitvoeren van de Site Integration Test (SIT).

### Opleidingswerkzaamheden

Niet van toepassing

# Administratieve bepalingen

## Van toepassing zijnde bepalingen

### Van toepassing zijnde bepalingen

Paragraaf is niet van toepassing.

### Rangorde

Paragraaf is niet van toepassing.

## Geschillen

Paragraaf is niet van toepassing.

## Overleg

Paragraaf is niet van toepassing.

### Bouwvergadering

Paragraaf is niet van toepassing.

### Werkoverleg

Paragraaf is niet van toepassing.

## Tijdschema

### Algemeen

Paragraaf is niet van toepassing.

### Zes-wekelijks tijdschema

Paragraaf is niet van toepassing.

### Werktijden

Paragraaf is niet van toepassing.

### Fasering

Paragraaf is niet van toepassing.

#### Fasering op hoofdlijnen

Paragraaf is niet van toepassing.

## Betalingsregelingen, zekerheidsstelling

### Betalingsregeling

Paragraaf is niet van toepassing.

### Boetebepaling

Paragraaf is niet van toepassing.

### Meer- minderwerk

Paragraaf is niet van toepassing.

### Zekerheidstelling

Paragraaf is niet van toepassing.

### Prijswijzigingen

Paragraaf is niet van toepassing.

## Verzekeringen

### CAR-verzekering

Paragraaf is niet van toepassing.

## Garantie en Onderhoud

### Garantie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Garantieverklaring

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Gebreken tijdens de garantieperiode

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Onderhoud

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Onderaanneming

Paragraaf is niet van toepassing.

## Geheimhouding

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Personeel

### Personeel

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Vertrouwelijkheids- en gebruikersovereenkomsten

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Verandering Personeel

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Uitvoeringsbepalingen

## Verband met andere werken en bedrijfsvoering

### Buitengebruikstelling installatie

Paragraaf is niet van toepassing.

### Verband met andere werken en de bedrijfsvoering

Paragraaf is niet van toepassing.

### Verband met werken door derden

Paragraaf is niet van toepassing.

### Verband met bedrijfsvoering voor bestaande installaties

Paragraaf is niet van toepassing.

#### Randvoorwaarden uit bedrijf nemen bestaande installatie

Paragraaf is niet van toepassing

#### Deactiveren bestaande installatie

Geen afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Gegevens communicerend systeem (GCS)

Paragraaf is niet van toepassing.

#### Alarmering AWZI

Paragraaf is niet van toepassing.

#### Alarmering AWTG

Paragraaf is niet van toepassing.

## Kabels en leidingen

### Graafwerkzaamheden

Paragraaf is niet van toepassing.

### Toegankelijkheid en opslag

Paragraaf is niet van toepassing.

### Paragraaf is niet van toepassing. Inmeten kabels

Paragraaf is niet van toepassing.

## Arbeidsomstandigheden

### Richtlijnen en aanwijzingen

Paragraaf is niet van toepassing.

### Risico-inventarisatie en evaluatie

Paragraaf is niet van toepassing.

### Voorlichting

Paragraaf is niet van toepassing.

### Werkvergunning

Paragraaf is niet van toepassing.

### ATEX

Paragraaf is niet van toepassing.

## Overige verplichtingen

### Geluidsniveau

Paragraaf is niet van toepassing

### Tijdelijke voorzieningen

Paragraaf is niet van toepassing

## Bouwstoffen

### Beschikbaar gestelde bouwstoffen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Toe te passen bouwstoffen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Kwaliteit bouwstoffen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Vrijgekomen materialen

### Vrijgekomen materialen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Kosten verwerking

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Ontvangstbewijs

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## CE markering

Paragraaf is niet van toepassing.

## Ontwerp & Uitvoering

### Ontwerp

#### Technisch Ontwerp

In aanvulling op paragraaf 12.8.1.1 van het basisbestek werkt de aannemer PA de in het FO vermelde afloopdiagrammen gedetailleerd uit in het Technisch Ontwerp.

#### Besturingsbladen

### Uitvoering

#### Software

##### Uitvoering software

AWZI

Het gebruik door de aannemer PA van een eventueel door de aannemer PA ontwikkelde Automatische Programma Generator voor het ontwikkelen van de software applicatie van de AWZI vindt geheel plaats op risico van de aannemer PA. De aannemer PA kan hieraan geen rechten ontlenen.

##### Single point of Configuration

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Keuringen en Afnames

### Algemeen

#### Keuringen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Afname

##### Scope SAT

In aanvulling op paragraaf 12.9.1.2.2 lid b van het basisbestek bestaat de scope van de SAT uit:

- PLC kasten en PLC’s;

- RIO kasten, I/O kaarten en VARIO faces;

- Serverkasten en Servers;

- BBS (monitor + clients);

- Touchscreens;

- Netwerk en netwerkapparatuur;

- Interfaces met package units.

De SAT testen bestaan uit de volgende items:

- Looptesten:

  - testen van alle I/O vanaf het veld tot aan de PLC / het BBS;

  - Alle reguliere I/O;

  - Alle Package units.

- PA hardware testen:

  - Redundantie;

  - Performance;

  - Octalarm / uitbellen alarmen.

- Functionele testen:

  - Testen die tijdens de FAT zijn doorgeschoven naar de SAT;

  - Hertest van geselecteerde delen van de FAT;

  - Trending van analoge signalen of samengestelde testen;

  - Energie-uitval en terugkomst;

  - Scenariotesten om de zuivering te testen, zoals DWA/RWA, uitval van een redundant zuiveringsonderdeel.

- PA informatiebeveiliging.

##### Scope SIT

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Kosten hernieuwde afname

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Keuring Glasvezelbekabeling

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Keuring datanetwerk

Het data netwerk dient door derden te worden gecertificeerd.

#### Testen rolverdeling

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Voorafgaande Testen

#### Voorafgaand testen

Ten opzichte van paragraaf 12.9.2.1 van het basisbestek gelden de volgende aanvullingen:

- De directie kan besluiten aanwezig te zijn bij de tests voorafgaand aan de FAT, de aannemer PA nodigt de directie hiervoor uit.

#### Vastleggen resultaat

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Maximaal aantal fouten

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### FAT

#### FAT

Ten opzichte van paragraaf 12.9.3.1 van het basisbestek gelden de volgende aanvullingen:

In aanvulling op het basisbestek geldt dat alleen na het verwerken van de opmerkingen op de beeldplaatjes de FAT plaats mag vinden.

Afhankelijk van de planning kan de directie besluiten om de FAT gefaseerd uit te voeren. Indien de directie hiertoe besluit dan stelt de directie de aannemer PA hiervan op de hoogte zodat deze het kan verwerken in de planning.

#### Locatie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Planning

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Testapparatuur

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Gebrekenlijst

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Rapport

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Afronding

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### SAT

Ten opzichte van paragraaf 12.9.4 van het basisbestek gelden de volgende aanvullingen:

Het SAT testplan en het SAT protocol zal later opgestuurd worden.

#### Startvoorwaarden

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Gebrekenlijst

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Rapport

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Afronding

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### SIT

Het SIT testplan en SIT protocol zal later opgestuurd worden.

#### Startvoorwaarden

Ten opzicht van paragraaf 12.9.5.1 van het basisbestek gelden de volgende afwijkingen:

Paragraaf 12.9.5.1 lid 1 sub a van het basisbestek wordt vervangen door:

- De SAT van de AWZI is met goed gevolg afgerond.

Ten opzichte van paragraaf 12.9.5.1 van het basisbestek gelden de volgende aanvullingen:

#### Gebrekenlijst

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Rapport

#### Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Afronding

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Ombouw, Beproeving, Opneming en Ingebruikneming

### Ombouw- en inbedrijfstelplan

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Beproeving

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Opneming

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Oplevering

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Inkijkmomenten

### Inkijkmomenten

Ten opzichte van paragraaf 12.11.1 van het gelden de volgende aanvullingen:

Specifieke onderdelen die aan bod komen tijdens de inkijkmomenten zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend:

- Het controleren van het op een correcte wijze inrichten van de applicatie volgens de procesdecompositie in bijlage 20.10;

- Het controleren op een correct gebruik van de aangeleverde typicals, datastructuur en het aangeleverde raamwerk;

- Het gebruikmaken van voldoende commentaar;

- Het op een begrijpelijke, eenduidige en uniforme wijze programmeren van de applicatie;

- Het controleren op herbruikbaarheid van door de aannemer PA geprogrammeerde projecttypicals.

- Het juist volgen van de met het HHR afgestemde procedures.

### Rapport

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Kosten

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Inrichting werkterrein, meet- en uitzetwerkzaamheden

### Inrichting werkterrein

Paragraaf is niet van toepassing.

### Gebruik aansluitpunten

Paragraaf is niet van toepassing.

### Schade

Paragraaf is niet van toepassing.

## Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Paragraaf is niet van toepassing.

## Documentatie

### Algemeen

In aanvulling op het basisbestek, par. 12.14.1 geldt dat de werkzaamheden voor de door de aannemer PA te leveren handleiding beperkt is tot het in de vorm van bijlages aanvullen van de bestaande bedieningshandleiding met locatie specifieke informatie. Deze locatie specifieke informatie bestaat uit beeldplaatjes van de gerealiseerde software applicatie, bedieningshandleiding voor de MMI en de handleiding voor beheer.

### Documentenlijst

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Wijze van indienen

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Opleidingen

### Opleidingen

Paragraaf is niet van toepassing.

### Opleiding voor procesvoerders

Paragraaf is niet van toepassing.

### Opleiding voor PA-beheerders

Paragraaf is niet van toepassing.

# Deel B – Technisch

# Normen en uitgangspunten

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Systemen

## Real-time clock

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## PLC

### AWZI

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Merk en Type

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Cyclustijd

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Performance

In aanvulling op het basisbestek geldt:

Splitsing van applicatie per PLC dient plaats te vinden indien één van de onderstaande criteria wordt overschreden:

Beschouwing limieten (uit de PLC of engineeringsomgeving)

- Maximum aantal tags: 65534 per applicatie

- Maximum aantal applicaties: 32 per controller

- Maximum aantal applicaties: 1024 per ‘control project’

- Maximum aantal applicaties: één per ‘task’

- Maximum aantal AC800M controllers: 32 per ‘control project’

- Maximum aantal programs: 64 per applicatie

- Maximum aantal diagrams: 128 per applicatie

- Maximum aantal tasks: 32 per controller

Spare op het maximum aantal tags per applicatie

Om uitbreidingen en aanpassingen in de toekomst mogelijk te maken vraagt Rijnland 20% spare aan te houden op het aantal tags per applicatie. Dit betekent dat een applicatie maximaal 54.612 tags mag bevatten (=65.534/1,2). Indien een applicatie op meer tags uitkomt, zal deze gesplitst moeten worden conform de procesdecompositie.

### AWTG

Deze paragraaf is niet van toepassing.

## Servers en Clients

### AOS

Deze paragraaf is niet van toepassing.

### BBS

Deze paragraaf is niet van toepassing.

### Touchpanels

De aannemer installeert en configureert alle software pakketten inclusief alle bijbehorende licenties die voor een goede werking van het geheel noodzakelijk zijn. De aangeleverde touchpanels worden NIET door HHR van software voorzien.

## Infrastructuur lokaal

### Netwerkkabel koper

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

### Glasvezelkabel

In tegenstelling tot de gestelde eis in het basisbestek dient glasvezelkabel ZONDER armering toe te worden gepast.

## Kasten en E&I

### Kasten

#### Kastindeling

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

#### Serverkast

De bestaande serverkast dient te worden aangepast doordat er door de aannemer een glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd. Zie configuratieschema PA. De storingscontacten van de bijgeplaatste apparatuur aansluiten op een remote IO ingang van de waterlijn PLC.

#### PLC-kast

De bestaande PLC-kast dient te worden aangepast doordat er door de aannemer een glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd. Zie configuratieschema PA. De storingscontacten van de bijgeplaatste apparatuur aansluiten op een remote IO ingang van de waterlijn PLC.

### E&I

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Besturing

## Automatiseringshiërarchie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Commandoverwerking

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Niet regulier bedrijf

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Programmeertalen

Het derde aandachtspunt van het basisbestek vervalt en dient vervangen te worden door:

- Functies welke niet communiceren met Wonderware en dus enkel intern in het PLC programma worden gebruikt, zoals FbCurve etc., moeten worden gemaakt met behulp van FBD. Dit geeft de beste performance van het programma. Besturingen welke wel met Wonderware communiceren, worden met behulp van _CM modulen gemaakt. Binnen een _CM dient ST te worden gebruikt.

## Package units

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Bediening, Presentatie en Alarmafhandeling

## Bediening en presentatie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Alarmafhandeling

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Procesinformatie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Procesdecompositie

## Raamwerk procesdecompositie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

De procesdecompositie van de AWZI is in de bijlage 20.10 toegevoegd.

# Architectuur

## Architectuur AWZI

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Architectuur AWTG

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Coderingen

## Coderingen verschillende installatieonderdelen

Ten opzichte van hoofdstuk 27 van het basisbestek gelden de volgende afwijkingen:

- De tekst:

‘Voor het coderen van de verschillende installatieonderdelen dient Aannemer PA uit te gaan van de Coderingshandleiding Rijnlandse Installaties.’

Wordt vervangen door:

‘Voor het coderen van de verschillende installatieonderdelen, alsmede de codering van interne variabelen en functies, dient Aannemer uit te gaan van de Coderingshandleiding Rijnlandse Installaties.’

Ten opzichte van hoofdstuk 27 van het basisbestek gelden de volgende aanvullingen:

- In aanvulling op de Bundel Codering 2015 (bijlage 09 bij het basisbestek) zijn van toepassing de in Nota van Wijzigingen 1, 2, 3, 5, 6 en 8 vermelde wijzigingen op deze Bundel. De Nota’s van Wijzigingen 1, 2, 3, 5, 6 en 8 zijn als bijlage 04.01, 04.02, 04.03, 04.05, 04.06 en 04.08 bij het basisbestek gevoegd.

## Resopal coderingen

### Algemeen

Rijnland heeft het besluit genomen om de “veld” Tag coderingen in het veld gelijk te maken aan de coderingen welke op de PID’s staan en gebruikt worden in het project Vitalisering PA.

Het betreft alle aan de PA gerelateerde onderdelen, bijvoorbeeld werkschakelaars, metingen, verbruikers, instrumenten, et cetera.

Alle in de IO-lijst voorkomende tagcoderingen die PA gerelateerd zijn moeten in het “veld” worden aangepast aan de eisen gesteld dit artikel. Alle nu aanwezige tagcoderingen op de AWZI, die onder het project Vitalisering PA vallen en dus voorkomen in IO-lijst, moeten worden vervangen.

Het betreft alle tagcoderingen van deze onderdelen en indien PA gerelateerd op de volgende locaties:

- In het veld, op of nabij de onderdelen;

- In het veld, anders dan op of nabij de onderdelen, bijvoorbeeld op klemmenkasten;

- Op de schakelkast, indien van toepassing;

- In de schakelkast, indien van toepassing.

Voor het tagnummer en de omschrijving van het onderdeel genoemd onder paragraaf 27.2.3 van dit projectbestek, moet gebruik gemaakt worden van de tag en de objectbeschrijving die zich bevindt onder de tab objectenlijst uit de IO-lijst en maximaal bestaat uit 30 karakters. Deze moeten voldoen aan de objectomschrijvingen omschreven in artikel 4 in de “Handleiding opstellen I/O-lijsten”.

De uitvoering van het coderingsmateriaal voor alle PA gerelateerde onderdelen wordt verderop in dit artikel beschreven, en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemene eisen m.b.t. naamplaten;

- Naamplaten bij werktuigen en instrumenten in het veld;

- Naamplaten voor overige apparaten in het veld;

- Naamplaten bij schakelkasten;

- Naamplaten voor bedieningscomponenten en signalering op schakelkasten;

- Apparaat codering in schakelkasten;

- Codering draadgootdeksels;

- Naamplaten ter waarschuwing;

### Huidige eisen

In de ET-bundel 2015 staan twee artikelen die betrekking hebben op codering en naamplaten, dit zijn:

- Artikel 6.5 Codering en naamplaten;

- Artikel 8.8 Codering, specifiek voor schakelkasten/verdeelinrichtingen.

### Nieuwe eisen

De bestaande tekst in de ET-bundel 2015 onder artikel 8.8 moet voor het project Vitalisering PA worden vervangen door onderstaande tekst.

#### Algemene eisen m.b.t. naamplaten

- Alle PA gerelateerde onderdelen van naamplaten voorzien. Naamplaten ter apparatuur identificatie bevat de coderingscode, bestaande uit het tagnummer of het apparaatnummer.

- Deze eis geldt ook voor package units!
In principe geldt ieder werktuig/instrument (dat op Rijnlandse tekeningen, of als dynamisch object op SCADA voor komt) krijgt een tagcode in het veld.

- Voor het vervaardigen van de tagcodeplaatjes een lijst met opschriften voor de naamplaten ter instemming bij de directie indienen.

- Attenderingen & waarschuwingen voor PA gerelateerde onderdelen moeten van deze lijst deel uitmaken.

Uitvoering eisen:

- RESOPAL, krasvast UV-bestendig gelamineerd materiaal, waarbij door de toplaag wordt graveert. Voorkeur fabricaten: Gravoglas; Multiplay Verdi. Materiaaldikte minimaal 1,5mm. Lettertype volgens DIN 1451. Alle opschriften uitvoeren in hoofdletters. Letterhoogte en afmetingen in overleg met de directie.

- Codering bij voorkeur duidelijk zichtbaar op een vlakke ondergrond in de nabijheid van het apparaat aanbrengen. Locatie zodanig kiezen dat de codering niet door vervuiling na verloop van tijd onleesbaar wordt.

- Codeplaat duurzaam bevestigen met hoogwaardig dubbelzijdig tape of spreidnieten. Tape moet geschikt zijn voor zijn doel (bij bevestiging aan de wand hechten aan ruwe oppervlakten) bestand zijn tegen vocht, chemische producten. Bij kleefbevestiging de ondergrond voor het montage vetvrij maken.

- In schakelkasten de codering in de nabijheid van het apparaat duidelijk zichtbaar op de kabelgoot aanbrengen. Als de omstandigheden niet toereikend zijn mag de codering op de montageplaat worden aangebracht.

Uitgangspunt is dat als een defect apparaat/onderdeel vervangen wordt, de codering aanwezig moet blijven.

NB) Voor rioolgemalen is een voorbeeld (naamplaten)lijst beschikbaar. Op verzoek kan deze na opdracht worden aangeleverd.

#### Naamplaten bij werktuigen en instrumenten in het veld

Alle apparatuur overeenkomstig de P&ID’s van een tagcodeplaatje voorzien. Ook werkschakelaars en decontactoren van een naamplaat voorzien.

Uitzondering hierop is de apparatuur die intern in bijvoorbeeld een werktuig zitten en niet visueel waarneembaar zijn. Denk hierbij aan de eindcontacten en momentschakelaars van een AUMA-aandrijving.

Opschrift:

- 1e regel: kastcode [veld “.” compartimentnummer1].

- 2e regel: tagcode (procescode)²

- 3e regel: omschrijving van het apparaat

NB.	1) Bij een ongecompartimenteerd veld, komt hier het veldnummer.

2) Uitzonderingsregel voor werkschakelaars en decontactoren wordt de tagcode voorafgegaan door de tekst “CONTACTOR” of “WERKSCHAKELAAR”.

| Voorbeeld voor AWTG |  | Voorbeeld voor AWZI |
| --- | --- | --- |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 [4.2] |  | MCC-WL-01 [3.4] |
| P_9010 |  | MX3120 |
| LENSPOMP |  | MIXER 3 DEN – BT1 |
|  |  | Met [3.4] veld 3, compartiment 4 |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 [4.2] |  | MCC-WL-01 [3.4] |
| DECONTACTOR P_9010 |  | WERKSCHAKELAAR MX3120 |
| LENSPOMP |  | MIXER 3 DEN – BT1 |

Voor een instrument geldt dat als deze niet in de tekeningindex van de stroomkringschema’s voor komt (er is geen apart blad voor dit instrument), de apparaatcode tussen haakjes moet volgen achter de tagcode.

| Voorbeeld met indexvermelding |  | Voorbeeld zonder indexvermelding |
| --- | --- | --- |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 [5] |  | MRK-WL-01 [2] |
| LT1001 |  | LT1102 (211U3) |
| NIVEAUMETING VUILWATERKELDER |  | NIVEAU INFLUENT VOOR RV1 |

Uitgangspunt uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte 5 mm.

- Standaard afmetingen tagcodeplaat: 8 cm breed (uitgelegd op maximaal 30 karakters), 2,5cm hoog (uitgelegd op 3 regels).

Aanvullende uitvoering eisen:

- Als de codering niet op een vlakke ondergrond in de directe nabijheid is aan te brengen, maar wel in de buurt is op te hangen, mag als alternatief gebruik gemaakt worden van gestanste RVS codeplaatjes (zo genaamde dogtag) voorzien RVS bevestigingsketting.

- Tagcodeplaten niet op de vloer aanbrengen, dit ter voorkoming vervuiling waardoor de plaat niet meer leesbaar / zichtbaar is.

  - Bij voorkeur verticaal gemonteerd aan een wand of op een aanwezige balustrade aanbrengen.

  - Daar waar in het maaiveld / op dekken uit zichzelf geen bevestigingsvoorzieningen aanwezig zijn wordt een voorstel verwacht.

  - Uit de aanduiding op de tagcodeplaat moet duidelijk blijken bij welk apparaat deze behoort. Zo nodig (daar waar verwarring kan optreden, daar waar een apparaat niet direct zichtbaar is omdat deze zich onder een luik bevindt) de locatie van het apparaat in de ruimte geografisch op de codeplaat aangeven.

- Apparatuur dat aan het oog onttrokken is moet snel gevonden kunnen worden:

  - Ook hier tagcode direct bij het apparaat aanbrengen (in een kast, achter een deksel, onder een putdeksel, onder een afschermende behuizing, etc.)

  - Aanvullend op een logisch duidelijk zichtbare plek in de nabijheid van het apparaat een resopal aanbrengen met de geografische locatie van het apparaat. Zo nodig in een thermisch verzinkt bevestigingszuil voorzien.

- Eventuele bevestigingszuilen mogen de loop- en vluchtroute niet belemmeren, geen beknellingsgevaar op kunnen leveren.

NB. Velden worden per kast genummerd.

| Voorbeeld AWTG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 |  |  |  |  |
| 1 Hoofdverdeler deel Kracht / Licht | 2 MCC-ALG-01 deel Pompvelden | 3 MCC-ALG-01 deel Kabelcompart. | 4 MCC-ALG-01 deel Hulpwerktuigen | 5 MRK-ALG-01 deel |
| Voorbeeld op AWZI |  |  |  |  |
| HVK-ALG-01 | MCC-WL-01 |  |  | MRK-ALG-01 |
| 1 | 1 Hoofd werktuigen | 2 Kabel- compartiment | 3 Hulpwerktuigen | 1 |

#### Naamplaten voor overige apparaten in het veld

Bij veldapparatuur dat geen tagcode op de naamplaat heeft ter identificatie de apparaatcode vermelden i.p.v. de tagcode. Apparaatcode overeenkomstig de aanduiding op de stroomkringschema’s.

| Voorbeeld voor AWTG |  | Voorbeeld voor AWZI |
| --- | --- | --- |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 [4.2] |  | MCC-WL-1 [4.4] |
| 220S8 |  | 260S8 |
| TESTDRUKKNOP VUILWATERPOMP 1 |  | TESTDRUKKNOP LENSPOMP |

Uitgangspunt uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte 5 mm.

- Standaard afmetingen tagcodeplaat: 8 cm breed (uitgelegd op maximaal 30 karakters), 2,5cm hoog (uitgelegd op 3 regels).

#### Naamplaten bij schakelkasten

Kasten en kastcompartimenten van een aanduiding voorzien overeenkomstig de code op stroomkringschema’s, kastaanzicht & indelingstekening.

Kast opschrift:

- 1 regel: kastcode (voor opbouw van de kastcode, zie coderingshandleiding & ET-bundel artikel 8.1)

| Voorbeeld voor AWTG |  | Voorbeeld voor AWZI |
| --- | --- | --- |
| HV/MCC/MRK-ALG-01 |  | MCC-WL-1-4 |

Uitgangspunt uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte 20 mm.

- Standaard afmetingen tagcodeplaat: 20 cm breed, 3 cm hoog.

Aanvullende uitvoering eisen:

- Het gebruik van een fabriekseigen kastcodeplaat in de huisstijl van de kastfabrikant is toelaatbaar mits de letterhoogte ca. 20 mm is.

Kastcompartiment opschrift:

- 1e regel: veld “.” compartimentnummer1, gevolgd door de kastnaam.

- 2e regel: tagcode (procescode)

- 3e regel: omschrijving van het apparaat

NB. 1) Bij een ongecompartimenteerd veld, komt hier het veldnummer.

| Voorbeeld voor AWTG |  | Voorbeeld voor AWZI |
| --- | --- | --- |
| 2.1 MCC-ALG-01 |  | 3.4 MCC-WL-01 |
| P_1010 |  | MX3120 |
| VUIILWATERPOMP |  | MENGER 3 DENITRIFICATIE BT1 |

Uitgangspunt uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte 5 mm.

- Standaard afmetingen tagcodeplaat: 8 cm breed (uitgelegd op maximaal 30 karakters), 2,5 cm hoog (uitgelegd op 3 regels).

#### Naamplaten voor bedieningscomponenten en signalering op schakelkasten

Alle apparatuur apparaatcodeplaatje voorzien overeenkomstig de apparaatcode op stroomkringschema’s, kastaanzicht & indelingstekening.

Opschrift:

- 1 of 2 regels: omschrijving van de functie

Voorbeeld:

LAMPENTEST

Uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte: bij voorkeur 5 mm, minimaal 3,5 mm. Voor alle bedieningscomponenten en signalering schakelkasten dezelfde letterhoogte aanhouden.

- Standaard afmetingen tagcodeplaat: 7 cm breed (uitgelegd op maximaal 25 karakters), 2 cm hoog (uitgelegd op 2 regels).

Aanvullende uitvoering eisen:

- Als het schild van het bedieningscomponent of de bedieningsknop een gegrafeerd opschrift met de functie heeft, kan de naamplaat achterwege blijven.

- Als de lens van een signaallamp een gegrafeerd opschrift met de functie heeft, kan de naamplaat achterwege blijven.

#### Apparaatcodering in schakelkasten

Alle apparatuur van apparaatcodeplaatjes voorzien overeenkomstig de apparaatcode op stroomkringschema’s, kastaanzicht & indelingstekening.

Opschrift:

- 1e regel: apparaatcode (voor opbouw van de apparaatcode zie coderingshandleiding)

- 2e regel: omschrijving van het apparaat

  - 2e Regel alleen van toepassing voor procestransmitters / signaalconditioners, instrumenten, communicatieapparatuur en contactdozen voor specifiek gebruik.

Stelregel is dat alle apparatuur te identificeren moet zijn waarbij de apparaatcode overeenkomt met de vermelde aanduiding op de tekeningen en in de bedienings- en onderhoudsvoorschiften.

Uitvoering:

- Wit schild met zwarte letters.

- Letterhoogte 4 mm.

- Vrije afmetingen.

Aanvullende uitvoering eisen:

- Ter apparaat codering binnen schakelkasten mogen zelf klevende labels met thermische geprinte tekst gebruikt worden. Dit materiaal moet UV-bestendig zijn, bestand zijn tegen H2S/chemische invloeden en krasbestendig zijn. 
Er mag ook gebruik gemaakt worden van gelamineerd materiaal (RESOPAL).

- Codering in de nabijheid van het apparaat duidelijk zichtbaar op de kabelgoot aanbrengen. Als de omstandigheden niet toereikend zijn mag de codering op de montageplaat worden aangebracht.

#### Codering draadgootdeksels

- In geval van coderingen op de deksels van draadgoten ook de deksels op de goten eenduidig coderen. Draadgootdeksels zodanig markeren dat deze niet per abuis elders in de kast zijn te plaatsen.

#### Naamplaten ter waarschuwing

Opschrift:

- Omschrijving van de functie, het aantal regels nader te bepalen.

Uitvoering:

- Rood schild met witte letters.

- Letterhoogte minimaal 5 mm.

- Afmetingen minimaal 7 cm breed, 2 cm hoog.

Voorbeelden

Bij installatieautomaten en contactdozen voor procesautomatisering apparatuur

NIET UITSCHAKELEN PA-APPARATUUR

#### Voorbeelden resopalplaten AWZI

| MCC/MRK-SL-01 [3.6] P_9045 LENSPOMPPRIMAIRSLIBGEMAAL |  | MCC-SL-04 [3.4] VL8112 KOELVENTILATOR ZB |
| --- | --- | --- |
| MCC/MRK-SL-01 [3.6] DECONTACTORP_9045 LENSPOMPPRIMAIRSLIBGEMAAL |  | MCC-SL-04 [3.4] WERKSCHAKELAARVL8112 KOELVENTILATOR ZB |
| MRK-KRN [4] QT3035 ZUURSTOF BT1 |  | MRK-SL-04 [3] PS8269 PERSDRUKPE-DOSEERPOMP 2 ZB |
| HK3 [4.2] VS2140 VOORSTUWER 1 AN1 |  | MRK-WL-04 [2] LS4169 WOVPOMPRUIMTE TG DF |
| MCC/MRK-SL-01 [3.6] AV3150 SPOELAFSLUITER BANDROOSTER DF |  | MCC/MRK-SL-01 [3.6] GS3150_EDI SPOELAFSLUITER BANDROOSTER DF |
| MCC/MRK-SL-01 [3.6] GS3150_EOP SPOELAFSLUITER BANDROOSTER DF |  |  |

# Informatiebeveiliging

## Organisatie

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Bediening en beheer

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Fysieke beveiliging

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

## Toegangsbeveiliging

Geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het basisbestek.

# Bibliotheek

## Bibliotheek

Ten opzichte van paragraaf 29.1 van het basisbestek gelden de volgende afwijkingen:

- De tekst:

‘Project Bibliotheek

De situatie kan ontstaan dat binnen projecten de gewenste functionaliteit in de HHR bibliotheek niet voorhanden is. In dat geval moet aannemer PA een project typical aanmaken. Aan project typicals worden eisen gesteld ten aanzien van uniforme opbouw en structuur. HHR reikt in dit kader een standaard template aan waarin de opbouw is aangegeven.’

Wordt vervangen door:

‘Project Bibliotheek

De situatie kan ontstaan dat binnen projecten de gewenste functionaliteit in de HHR standaard bibliotheek niet voorhanden is. In dat geval moet aannemer PA een project typical aanmaken. Aan project typicals worden eisen gesteld ten aanzien van uniforme opbouw, structuur en het gebruik van datatypes. HHR reikt een standaard template aan waarin de opbouw is aangegeven. De toegepaste datatype(s) moet(en) voldoen aan de IEC-61131-3 norm.’

## Typicals

De basis- en besturingstypicals die door HHR worden aangeleverd zijn in de lijst in de bijlage 02.08 bij het basisbestek gevoegd.

Deze typicals mogen niet worden aangepast. Indien basis- of besturingstypicals aangepast dienen te worden naar de specifieke situatie die geldt voor de onderhavige AWZI dan dient de aannemer PA deze in nieuwe projecttypicals onder te brengen.

# Deel C – Bijlagen

Voor de bijlagen wordt verwezen naar het apart bij dit bestek gevoegde bijlagenoverzicht.

Bijlage 14 Wonderware

Ten opzichte van paragraaf 6.1 van de bijlage Wonderware gelden de volgende afwijkingen:

- De tekst:

Bij elke actie die de operator doet op SCADA zal een XML-file worden aangemaakt met data van de actie. Deze zal bewaard worden op een locatie van de server. Een service die geïnstalleerd wordt op de historian server van Leiden zal op zijn beurt de XML-files opnemen en deze op een performante manier in een MSSQL database verwerken.

De files zullen door middel van een BAT-file, die gescheduled wordt in windows, van de locatie naar Leiden verplaatst worden. Bij communicatie problemen zullen de files gebufferd worden op de locatie.

Het audit rapport zal gebeuren van de data uit deze database.

Een uitzondering op het bewaren van operator acties is het navigeren van de schermen

Wordt vervangen door:

Bij elke actie die de operator doet op SCADA zal een XML-bestand worden aangemaakt met data van de actie. Een uitzondering op het bewaren van operator acties is het navigeren van de schermen. Het bewaren van de acties staat bekend onder de naam ‘audit-trail’.

De audit-trail wordt bewaard op de AO-server en de BBS-en per AWZI locatie. Een service die geïnstalleerd wordt op de historian server van Leiden zal op zijn beurt de XML-bestanden uitlezen en deze op een effectieve manier in een MSSQL-database verwerken. Dit dient zodanig te gebeuren dat de reguliere procesbediening en –besturing hier geen hinder van ondervindt, dat wil zeggen dat de performance van bediening en besturing gelijk blijft tijdens het uitlezen en verwerken van XML-bestanden’

De XML-bestanden worden door middel van een apart te installeren service van de AWZI locatie naar Leiden verplaatst.  Deze service wordt geïnstalleerd op beide AO-servers en op de BBS-en. Bij communicatie problemen worden de bestanden gebufferd op de AWZI.

Het audit rapport van alle operator acties wordt opgesteld van de verzamelde data  van de AWZI’s uit de centrale MSSQL-database.

Apparaat zijnde een werktuig, instrument, afsluiter of appendage.