Bijlage 3

Werkomschrijving

- VOOR HET WERK GELDENDE VOORSCHRIFTEN / VEILIGHEIDSEISEN

- De installaties moeten voldoen aan alle op de van toepassing hebbende voorschriften, wettelijke richtlijnen en keuringseisen inclusief de plaatselijke eisen dienaangaande

- Veiligheidseisen voor Centrale Verwarming- installaties, NEN 3028

- Voorschriften voor Aardgasinstallaties, GAVO 1987

- Voorschriften aangeduid als NEN 1078 met aanvullingen

- Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud laagspanningsinstallaties NEN 3140, 2e druk

- de plaatselijke voorschriften;

- onderhoudsvoorschriften van de fabrikant/-leverancier van het toestel (deze moeten vóór aanvang van de werkzaamheden ter controle worden ingediend en dienen tijdens de uitvoering op het werk aanwezig te zijn);

- De elektrische installaties moeten voldoen aan de veiligheidseisen voor:

    - laagspanningsinstallaties (NEN 1010) alsmede de plaatselijke voorschriften;

- Stooktoestellen met branders voor aardgas met een belasting groter dan 600 KW moeten voldoen aan de Visa voorschriften, uitgave VEG instituut, alsmede de plaatselijke voorschriften;

- De BRL 6000 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het komo instal procescertificaat voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties' met de daarbij volgende bijzondere delen: 6000-02, 6000-03, 6000-05, 6000-06, 6000-08, 6000-11, 6000-15, 6000-16;

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de PO en PI richtlijnen van de SCIOS.

- De opdrachtnemer moet ingeschreven zijn bij het SEI en een erkenning van het SEI kunnen overleggen

- BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

De materialen, zoals bv stikstof/perslucht, borstels, kraanleertjes, O-ringen, pakkingen, thermoglaskoord, signaallampjes, hittebestendige elektrisch draad, ketelkit, filterdoek, filters,  nozzles,  thermokoppels, elektroden, reinigingsvloeistof,ontzuring-/ontkalkingsmiddelen, diverse kitsoorten, olie, vet, CO-buisjes, e.d. welke gebruikt worden bij het schoonmaken en/of controleren van de installatie, dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen.

Op de overige geleverde materialen, zoals kleppen, thermostaten, trafo's, elektrische bedrading e.d. geldt de netto stuksprijs + 10%. Deze verwerkte materialen en de hieraan besteedde uren (volgens een overeengekomen montage uurprijs) moeten gespecificeerd op een aparte rekening worden ingediend.

Na de onderhoudsbeurt moeten alle toestellen worden voorzien van een sticker met

daarop vermeld de datum van de uitgevoerde werkzaamheden. De stickers van

voorgaande jaren verwijderen.

- WATERINSTALLATIES

VOORRAADTOESTELLEN

GASBOILER

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- Verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur (gegevens verwerken in een rapportage).

- controleren op de goede afvoer van condenswater en  sifon reinigen. (bij los nemen condensbak HR- toestel pakking vervangen).

- het controleren op de goede werking van de thermo-elektrische beveiligingsklep.

- inlaatcombinaties, overstort ventielen en afsluiters ontkalken.

- Indien aanwezig en indien nodig de ventilatorthermostaat met seizoenschakelaar bijstellen.

- Insteekhuls regelthermostaat en maximaal thermostaat kalkafzetting verwijderen, regelthermostaat afstellen op 65°C.

- visuele controle op water- rookgas- en gas zijdige lekkage.

- Vervangen opofferingsanode.

- boiler ontkalken, dit moet als volgt worden uitgevoerd: (vooraf terugkoppeling met de directie).

Ontkalken boiler

- ontkoppelen van het leidingnet.

- spoelen met AO Smith ontkalkingmiddel Dscale conform voorschrift fabrikant.

- grondig naspoelen

- aansluiten op het leidingnet en weer in bedrijfstellen.

- inspectieluik altijd voorzien van een nieuwe pakking.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

- DOORSTROOMTOESTELLEN

GASGEISER

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- visuele inspectie op goede conditie en juiste werking.

- vervangen thermokoppel.

- verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur (gegevens verwerken in een rapportage).

- VERWARMINGSINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

INREGEL EN BEPROEVEN OP GOEDE WERKING.

Stooktoestellen inregelen en beproeven op goede

werking

De stooktoestellen moeten met een stabiele vlam branden, zonder hinderlijke pulsaties, waarbij de vlam voor het einde van de stookbuis moet zijn uitgebrand.

De vlamvorm moet zodanig zijn dat geen direct kontact bestaat tussen de vlam en de wand van de ketel. Het door elk stooktoestel bereikte vermogen mag niet meer dan 1 % afwijken van hetgeen door de fabrikant van het stooktoestel wordt opgegeven

MAATREGELEN TEGEN BESCHADIGING EN CORROSIE

Beschadigde zinklagen bij te werken met een zinkstof verf welke minstens 92 gewichtprocenten zinkstof bevat; de laagdikte dient minimaal 40 micron te bedragen. Aan verzinkte materialen en onderdelen mag niet worden gelast.

Buigen van verzinkte staalwerken is niet toegestaan. Bevestigingsmiddelen toegepast voor buitenwerk of in ruimten waar corrosie kan optreden moeten

thermisch verzinkt zijn met een laagdikte van minimaal 50 micron, of elektrolytisch verzinkt met een minimale laagdikte van 10 micron, dan wel

vervaardigd zijn van koper of roestvast staal. Maatregelen moeten worden getroffen om elektrolyse tussen verschillende materialen te voorkomen.

- CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

SCHOORSTENEN

    - Alle bouwkundige schoorstenen waarop voornoemde toestellen zijn aangesloten moeten gecontroleerd/geïnspecteerd en zonodig worden gereinigd.

  - het uitvoeren van de werkzaamheden aan bouwkundige rookkanalen dienen door een bedrijf te worden uitgevoerd, welke is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon bond te Schiedam.

    - het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

    - het begeleiden van onderaannemers inclusief de schoorsteenveger is voor rekening van de opdrachtnemer.

    - het afgeven van een schoonmaakbewijs van de schoorsteen en een kopie achter laten in de technische ruimte.

- ONDERHOUD INSPECTIE INSTALLATIE ONDERDELEN ETC.

Voor iedere installatie omvat deze controle/onderhoudsbeurt:

- nagaan of er plaatsen zijn, waar roesten/of interen optreedt. Deze plaatsen of  onderdelen roestvrij maken en de juiste oppervlaktebehandeling toepassen

- gasmeters indien aanwezig controleren op goede werking,  het oliepeil controleren en zo nodig bijvullen met de juiste olie.

- elektrische bedrading controleren op deugdelijkheid en veiligheid en waarnodig nieuwe bedrading toepassen.

- het toestel beproeven op de goede werking en gas- en oliedruk controleren en indien nodig bijregelen.

- het gangbaar maken en zo nodig ontkalken van afsluiters behorende tot de cv  installatie en invetten van klepstangen en waar nodig het aanhalen van pakkingbussen.

- vervangen overstort van alle ketels (vermelden in rapportage).

- het schoonvegen cq zuigen van de vloer van de stook-/opstellingsruimte en ont- en beluchtings roosters cq openingen.

- regel- en klepafsluiters controleren van de asafdichtingen en servomotoren op overbrenging.

- circulatiepompen controleren op lekkage, pakkingbussen, e.d.

- expansiedrukvaten controleren op voldoende voordruk, dit als volgt uitvoeren:

    - expansievat waterzijdig drukloos maken.

    - voordruk controleren en zonodig op druk brengen.

    - expansievat waterzijdig weer onder druk zetten.

    - waterpeil/druk van de installaties controleren, zonodig bijvullen en ontluchten.

- GESTOOKTE WATERKETEL

Gasgestookte warmwater c.v. ketel (HR-VR)

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- visuele controle van de ontsteking en de verbranding (vlambeeld).

- hoofdbranders reinigen van roet en aanslag.

- ontstekingelektrode vervangen.

- controleren op de goede afvoer van condenswater en sifon reinigen, condensbak HR-ketel los nemen, reinigen en pakking vervangen.

- visuele controle op water- rookgas- en gas zijdige lekkage.

- verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur, waar noodzakelijk opnieuw afstellen (gegevens verwerken in een rapportage).

- het controleren op de goede werking van:

    - thermo-elektrische beveiligingsklep.

    - maximaalbeveiliging.

    - regelthermostaat.

- indien aanwezig controleren op de goede werking van de ventilator- en motor.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

- GESTOOKTE WATERKETEL

Gasgestookte warmwater c.v. ketel

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- hoofdbranders reinigen van roet en aanslag.

- waakvlambranders en aansteekbranders reinigen van roet en aanslag en controleren op goede werking c.q. afstelling.

- Ontsteking -ionisatie pennen, UV-cel of foto-cel vervangen

- verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur, waar noodzakelijk opnieuw afstellen (gegevens verwerken in een rapportage).

- visuele controle op water- rookgas- en gas zijdige lekkage.

- lucht toe- en afvoeropeningen van de ruimte controleren en zo nodig reinigen

- het controleren op de goede werking van:

    - gasdrukregelaar, indien nodig veerspanning bijregelen op de vereiste branderdruk.

    - hoofdgasklep.

    - thermo-elektrische beveiligingsklep.

    - maximaalbeveiliging.

    - regelthermostaat.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

- GESTOOKTE WATERKETEL

Gasgestookte stoomketel/vlampijpketel

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- Ketel inwendig reinigen, roestvorming verwijderen en conserveren.

- hoofdbranders reinigen van roet en aanslag.

- Controle brander bemetseling op scheuren en/of beschadigingen.

- Het reinigen van de vlampijpen mbv vlampijp-raagborstels, de andere inwendige delen van de ketel en de vuurhaard en de rookbuis naar de schoorsteen door middel van borstelen, met inbegrip van controle van de eventueel aanwezige vuurvaste bemetseling.

- Het vervangen van de pakking in de deur/luik.

- waakvlambranders en aansteekbranders reinigen van roet en aanslag en controleren op goede werking c.q. afstelling.

- Ontsteking -ionisatie pennen, UV-cel of foto-cel vervangen.

- verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur, waar noodzakelijk opnieuw afstellen (gegevens verwerken in een rapportage).

- visuele controle op water- rookgas- en gas zijdige lekkage.

- lucht toe- en afvoeropeningen van de ruimte controleren en reinigen

- het controleren op de goede werking van:

    - gasdrukregelaar, indien nodig veerspanning bijregelen op de vereiste branderdruk.

    - hoofdgasklep.

    - thermo-elektrische beveiligingsklep.

    - maximaalbeveiliging.

    - regelthermostaat.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

- GESTOOKTE WATERKETEL

Oliegestookte installaties

Voor iedere oliegestookte installatie omvat deze controle/onderhoudsbeurt:

- het grondig reinigen van de ketelleden, de andere inwendige delen van de ketel en de vuurhaard en de rookbuis naar de schoorsteen door middel van borstelen, met inbegrip van controle van de eventueel aanwezige vuurvaste bemetseling.

- lucht toe- en afvoeropeningen in de ruimte controleren en reinigen

- het reinigen en op goede werking controleren van:

    - verbranding (oliebrander).

    - vlambeveiliging.

    - elektrische ontsteking.

    - oliefilters.

    - maximaalbeveiliging.

- het controleren op lekkages van de olieleidingen en appendages in de stookruimte.

- het demonteren en vernieuwen van alle verstuivers van oliebranders .

- verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur, waar noodzakelijk opnieuw afstellen (gegevens verwerken in een rapportage).

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

- LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

GASGEVELKACHEL

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

- visuele inspectie op goede conditie en juiste werking van de regelthermostaat.

- vervangen thermokoppel.

- visuele inspectie rookgaszijdige gedeelte en rookgaszijdige aansluitingen.

- visuele controle van de ontsteking en de verbranding (vlambeeld).

- controle ontstekingsinrichting.

- controle vensterruitjes.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

STRALINGSBUIS, DIRECT GESTOOKT

De zwartebuisstalers dienen geïnspecteerd te worden

op goede conditie en juiste werking en gereinigd te worden:

- rookgaszijdig gedeelte.

- ontsteekinrichting.

- gasapparatuur.

- rookgaszijdige aansluitingen.

- rookgasventilator.

- ventilatorwaaier en motor.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.

LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT

De controle/onderhoudsbeurt omvat:

Voor iedere luchtverhitter omvat deze controle / onderhoudsbeurt:

- reinigen rookgaszijdig gedeelte.

- reinigen warmtewisselaar en vuurhaard.

- Indien aanwezig controleren op de goede afvoer van de condenswater, sifon reinigen. (bij los nemen condensbak HR-toestel pakking vervangen).

- ontstekingelektrode vervangen.

- Verbrandingstechnische controle O2/CO2 percentage en rendementsmeting d.m.v. gekalibreerde meetapparatuur, waar noodzakelijk opnieuw afstellen (gegevens verwerken in een rapportage).

- gasapparatuur.

- controle rookgaszijdige aansluitingen.

- inspectie rookgasventilator.

- controle bemanteling en isolatie.

- luchtfilters / kleppensectie.

- Inspectie ventilatorwaaier en motor.

- overbrenging en lagers.

- vervangen V-snaren.

- het controleren op de goede werking van:

    - thermo-elektrische beveiligingsklep.

    - maximaalbeveiliging.

    - regelthermostaat.

- het 2 x per jaar vervangen van de filters.

- zakkenfilters door type Hi-Flow-90/35 kwaliteit EU7 c.q. overeenkomstig de fabrikant.

- filterdoek type P15/350 S c.q. overeenkomstig de fabrikant.

- de luchtfilters moeten voldoen aan de Europese norm EN 779

- de gebruikte filters moeten door de aannemer worden afgevoerd.

- het opstellen van een inspectierapport van de uitgevoerde werkzaamheden.