Algemene eisen op alle nieuw te plaatsen armaturen van toepassing zijn en alle metingen

dienen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025

• CE markering

• Armaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende IEC & EN normeringen

• General requirements and tests IEC 60598-1-2015

• Particular requirements EN 60598-2-3-2003

• Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3

• Beproeving van IK waarde IEC EN 62262

• EMC:EN 61547:2009

• Glare and blue light hazard IEC 62471-2

• ENEC plus

Alle rapporten aantoonbaar bij moment van indienen aanbesteding.

• Kleurtemperatuur 3.000 K

• Voorzien van dimmer met vrij programmeer dimregime

• Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability. Fotometrische- en     elektronische unit ter plaatse vervangbaar

• Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2 (De lengte van de snoer is de hoogte van de mast plus de lengte van de uithouder plus 2 meter)

• Voorzien van LED lichtbron

• Behuizing hoge druk gegoten aluminium

• Voet en montage plaat van aluminium

• Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas

• Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 10Kg

• Dichtheid IP66

• Schokweerstand IK08

• Surge protection minimaal 10Kv

• afmetingen lengte maximaal 607mm, breedte maximaal 318mm, hoogte maximaal 113mm.

• mastbevestiging tussen 32 en 76mm

• levensduur leds bij 100.000 uur L90B10

• levensduur SR driver 100.000 uur.

Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger

Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder voor aansluitingen lichtmanagement en/of sensor toepassingen

Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 18 edtion 2.0

• kleur weergave index CRI Ra ≥ 80

• CosPhi ≥ 0,9

• Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van

lichtstroom en kleur eigenschap.

• Opwaartse lichtstroom 0% ( Upper Light Output Ratio )

• Aerodynamische weerstand maximaal 0,08 m2

• Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6.

• Smartlabeling toegepast

Dimregime:	AAN    tot   		19:00u 		100%

19:00u tot   	23:00u  		70%

23:00u tot 		05:00u   	50%
                    05:00u tot      UIT    			100%

Alle rapporten aantoonbaar bij moment van indienen aanbesteding.