## Vermogens
Formule (niet invullen)
Door de gebruiker in te vullen
[22 empty] | EVR K11 | EVR K12 | K13
[22 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.1
[7 empty] | Cos phi van de installatie: | 0.85 | [13 empty] | 0.01 | 0.01 | 3
[7 empty] | Cos phi van de beluchtingscompressor: | 0.87 | [13 empty] | 0.01 | 0.01 | 30
[22 empty] | 10 | 12.5 | 0.03
[6 empty] | Gemiddeld rendement van de motor: | 80% | [14 empty] | 0.37 |  | 30
[6 empty] | Gemiddeld rendement van een beluchtingscompressor: | 90% | [14 empty] | 0.05 |  | 0.03
[22 empty] | 0.02 |  | 1.2
[5 empty] | Gemiddelde belastingsgraad van de installatie: | 80% | [15 empty] | 7.5 |  | 1.2
[5 empty] | Gemiddelde belastingsgraad van de beluchtingscompressor: | 90% | [15 empty] | 15 |  | 2.4
[22 empty] | 0.09 |  | 2.4
Vermogens per proceskast / trafo: | [21 empty] | 0.01 |  | 2.4
Trafo | Kast | Onderdeel | Max gelijktijdig vermogen (kW) | Toekomstig vermogen (kW) | Gelijk tijdigheid | Belasting graad | Rendement | Cos phi | Vermogen (kVA) | [5 empty] | Minimale trafo keuze | Zoals nu in configuratie opgenomen | [5 empty] | 0.01
[9 empty] | Proces | Reserve groepen | Licht | EVR van andere kast | K13 op EVR K12 | Optelling | [7 empty] | 1.5
T1 | HK1 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 0.16
T2 | MCC-WL-01 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 0
T3 | MCC-SL-11 | Sliblijn | 0 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1250 | [5 empty] | 0.01
T4 | MCC-SL-12 | Bandindikker straat 1 sliblijn | 0 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 2.2
T5 | MCC-SL-13 | Bandindikker straat 2 sliblijn | 0 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 1.1
T6 | MCC-SL-14 | Slibverwerking zeefbandpers | 0 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 18.5
T7 | MCC/MRK-ALG-22 |  | 0 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | 0.23
T8 | HK3 |  | 0 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 0.55
T9 | HVK-ALG-02 |  | 0 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 | [5 empty] | 0.01
T10 | K10 |  |  | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | reserve | [5 empty] | 0.01
T11 | H11/K11 |  | 0 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 | 175 |  | 20 | 75 | 270 | 400 | 1250 | [5 empty] | 0.01
T12 | H12/K12 |  | 0 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 | 175 |  | 150 | 75 | 400 | 400 | 1250 | [5 empty] | 0.01
T13 | HLK1 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0 | 25 | 75 |  |  | 100 | 250 | 400 | [5 empty] | 0.01
|  | totaal: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 375 | 75 |  |  | 770 | 1050 | 9560 | [5 empty] | 0.01
0.01
5.5
| Reserve groepen: | [20 empty] | 5.5
|  | Hoofdschakel- en verdeelinrichting | ± 100 | kVA | [10 empty] | 1 * 160A (110kVA) | [6 empty] | 5.5
|  | Schakel- en verdeelinrichting | ±75 | kVA | [10 empty] | 1*125A (86kVA) |  |  | 1*63A (43kVA) |  |  | 171 kVA | 43
[15 empty] | 2*25A (34kVA) |  |  | 2*6A (8kVA) |  |  |  | 1
30
1
| Kast |  | K1 | K2 | K3 | K4, 5, 6 | K7 | K8, 9, 10 | H11/K11 | H12/K12 | HLK1 | [10 empty] | 0.6
| Geschik voor een trafo van (kVA): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 250 |  |  |  | 412 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 363.5294 |  | 1.2
| Spanning (V): |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | ( kW * | gelijktijdig * | belasting ) / | ( rendement | * cos phi ) = | kVA
| Factor, wortel drie: |  | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | [10 empty] | 150.7 | 12.53 | 72.76
| Nominaalstroom railsysteem (A): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.3505 | 577.3505 | 360.8441
| Geïnstalleerd vermogen (kW): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regel: 2A per kW: |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nominaalstroom railsysteem (A): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nominaalstroom railsysteem (A) bestek: |  | 1000 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 600
| Code | Omschrijving | Aantal |  | Kast | Aantal verbruikers |  |  |  | Code | Aantal
| D | direct in | 0 |  | k1 |  | 0 |  |  | FS
| FRc | frequentie regelaar centraal | 0 |  | k2 |  | 0 |  |  | GS
| FRl | frequentie regelaar lokaal | 0 |  | k3 |  | 0 |  |  | LS
| S | softstarter | 0 |  | k4 |  | 0 |  |  | PS
| V | voeding | 48 |  | k5 |  | 0 |  |  | QS
| H | hand bediend | 0 |  | k6 |  | 0 |  |  | ET
| Hy | hydraulisch bediend | 0 |  | k7 |  | 0 |  |  | FT
| M | motorisch bediend | 4 |  | k8 |  | 0 |  |  | LT
| P | pneumatisch bediend | 14 |  | k9 |  | 0 |  |  | PT
| E | elektrisch bediend (magneet) | 49 |  | k10 |  | 0 |  |  | QT
[5 empty] | k11 |  | 0 |  |  | TT
[5 empty] | k12 |  | 0 |  |  | WT
[5 empty] | h11 |  | 0 |  |  | Q
[5 empty] | h12 |  | 0
[5 empty] | sk1 |  | 0
[5 empty] | hlk1 |  | 0
*

## Afmetingen
Formule (niet invullen)
Door de gebruiker in te vullen
Ruimte bepaling kasten:
|  | Vermogen |  |  | Voedingskasten |  |  | Besturingskasten |  |  | Frequentieregelaar |  |  | Beschikbare ruimte: |  |  | RGG | COG1 | COG2 | SOG
|  |  |  | hoogte | breedte | opp. | hoogte | breedte | opp. | hoogte | breedte | opp. |  | meters |  |  | 41.6 | 46.4 | 46.4 | 89.6
|  | kW |  | cm | cm | cm² | cm | cm | cm² | cm | cm | cm²
| 0 | - | 5 | 21 | 30 | 630 | 5 | 15 | 75 | 45 | 25 | 1125 |  | Benodigde ruimte: |  |  | RGG | COG1 | COG2 | SOG
| 5 | - | 20 | 14 | 60 | 840 | 5 | 15 | 75 | 45 | 25 | 1125 |  | aantal meters excl. FR |  |  | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 11
| 20 | - | 45 | 21 | 60 | 1260 | 10 | 20 | 200 | 75 | 35 | 2625 |  | aantal meters t.b.v. FR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | - | 75 | 28 | 60 | 1680 | 10 | 25 | 250 | 90 | 50 | 4500 |  | totaal aantal meters: |  |  | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 11
| 75 | - | 132 | 35 | 60 | 2100 | 20 | 30 | 600 | 130 | 60 | 7800
| 132 | - | 200 | 42 | 60 | 2520 | 30 | 40 | 1200 | 130 | 60 | 7800 |  | secties ( | 600 | mm br.) | 2 | 4 | 4 | 5
| 200 | - | 350 | 75 | 50 | 3750 | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  | secties ( | 1000 | mm br.) | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 | - | 500 | 190 | 60 | 11400 | 80 | 60 | 4800 |  |  | 0 |  | secties ( | 800 | mm br.) | 10 | 5 | 5 | 10
| Schakel- en verdeelinrichtingen | [5 empty] | mm |  |  |  | Besturingskasten |  |  |  |  | mm
| diepte van de sectie: | [5 empty] | 650 |  |  |  | diepte van de sectie: |  |  |  |  | 600
| hoogte van de sectie: | [5 empty] | 2300 |  |  |  | hoogte van de sectie: |  |  |  |  | 2100
| hoogte van het railsysteem: | [5 empty] | 310 |  |  |  | hoogte van het railsysteem: |  |  |  |  | 0
| hoogte remote I/O lade: | [5 empty] | 280 |  |  |  | hoogte van de kabelinvoer: |  |  |  |  | 100
| hoogte van de sokkel: | [5 empty] | 100 |  |  |  | hoogte van de sokkel: |  |  |  |  | 100
| werkbare hoogte: | [5 empty] | 1610 |  |  |  | werkbare hoogte: |  |  |  |  | 1900
| breedte van de proces-sectie: | [5 empty] | 1000 |  |  |  | breedte van de proces-sectie: |  |  |  |  | 800
| breedte van de proces-sectie kabelinvoer: | [5 empty] | 400 |  |  |  | werkbare breedte: |  |  |  |  | 800
| werkbare breedte: | [5 empty] | 600 |  |  |  | breedte van de PLC-sectie: |  |  |  |  | 800
| breedte van de voedings-sectie: | [5 empty] | 600 | % | cm² |  | breedte van de BBS-sectie: |  |  |  |  | 800 | % | cm²
| oppervlakte proces-sectie: | [7 empty] | 9660 |  | oppervlakte proces-sectie: | [6 empty] | 15200
| ruimte t.b.v. remote I/O (in %): | [6 empty] | 0 |  |  | ruimte t.b.v. kabelgoten e.d. (in %): | [5 empty] | 35
| reserve ruimte per proces-sectie (in %): | [6 empty] | 25 |  |  | reserve ruimte per proces-sectie (in %): | [5 empty] | 25
| werkbare oppervlakte proces-sectie: | [7 empty] | 7245 |  | werkbare oppervlakte proces-sectie: | [6 empty] | 6080
| kast |  | oppervlakte (cm²) |  | aantal kasten (stuks) |  |  |  | FR (lengte in m) |  | kast |  | oppervlakte (cm²) |  | aantal kasten (stuks)
| nr. |  | machine | FR | voeding | proces | cos phi | totaal |  |  | nr. | machine | meting | totaal | voeding | proces | PLC | totaal
K1 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | BK1 | 0 | 1450 | 1450 |  | 0.23849 | 4 | 5
K2 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | BK2 | 0 | 1350 | 1350 |  | 0.22204 | 4 | 5
K3 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | BK3 | 0 | 675 | 675 |  | 0.11102 | 4 | 5
K4 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
K5 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
K6 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
K7 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | BK7 | 0 | 725 | 725 |  | 0.11924 | 4 | 5
K8 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
K9 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
K10 | #N/A |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0
| H11/K11 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | BK11 | 0 | 1575 | 1575 |  | 0.25905 | 4 | 5
| H12/K12 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | BK12 | 0 | 1200 | 1200 |  | 0.19737 | 4 | 5
| HLK1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | HLK1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Verbruikers
REV. | ALGEMEEN | [20 empty] | LEVERING EN MONTAGE | [23 empty] | INSTALLEREN DOOR E AANNEMER | [5 empty] | OPMERKINGEN |  | normaal bedrijf (RWA, pieklast sliblijn) |  |  |  | max. net belasting totaal (kW) | bedrijfs tijd (%/h) | eff. belasting (kWh) | kast afmeting voedingskast | kast afmeting besturingskast | kast afmeting t.b.v. FR | K1 (T1) |  |  |  | K2 (T2) |  |  |  | K3 (T3) |  |  |  | K4 (T4) |  |  | K5 (T5) |  |  | K6 (T6) |  |  | K7 (T7) |  |  |  | K8 (T8) |  |  | K9 (T9) |  |  | K10 (T10) |  |  | K11 (T11) |  |  |  | K12 (T12) |  |  |  | K13 (T12) |  |  |  | HLK1 (T13)
| P&ID-nummer | TAG-nummer bestaand |  | TAG-nummer nieuw |  | installatieonderdeel | locatie | kast | [7 empty] | principeschema | aansturing / bediening | geschat (as)vermogen (kW) |  | bijzonderheden / locatie stuurventiel |  | aannemer | definitief (as)vermogen (kW) | spanning (V) | nominaalstroom (A) | cos phi | schakelaars en sensoren | [18 empty] | schakelaars |  |  |  | kWh-meting | stroommeting |  | berekend (as)vermogen (kW) | gelijktijd. factor max. (%) | belastings graad (%) | max. gelijk asvermogen (kW) | max. gelijk. trafo belasting (kVA) | [6 empty] | max. gelijk. belasting K1 (kW) | afmeting K1 (cm²) | afmeting BK1 (cm²) | afmeting FR (cm²) | max. gelijk. belasting K2 | afmeting K2 | afmeting BK2 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K3 / LK2 | afmeting K3 | afmeting BK3 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K4 | afmeting K4 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K5 | afmeting K5 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K6 | afmeting K6 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K7 / LK3 | afmeting K7 | afmeting BK7 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K8 | afmeting K8 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K9 | afmeting K9 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K10 | afmeting K10 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K11 | afmeting K11 | afmeting BK11 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K12 | afmeting K12 | afmeting BK12 | afmeting FR | max. gelijk. belasting K13 | afmeting K13 | afmeting BK13 | afmeting FR | max. gelijk. belasting HLK1 | afmeting HLK1 | afmeting BHLK1 | afmeting FR
|  | kenletter | volgnummer | kenletter | volgnummer |  |  | voeding bestaand | Voeding nieuw |  | Besturing bestaand | Besturing nieuw | signalering uit veld | Status | Scope RSG = Renovatie SlibGisting |  |  |  | ATEX zone |  | Opmerkingen | [5 empty] | werkschakelaar | thermistor (TT) | clixon (TS) | controller (TC) | water in olie (MT-H) | droogloop (DL) | scheefloop, obstakel, overvulbev. (GS) | wielslip-, draai-, stilstandbew. (SS) | bandbreuk (XS) | moment hoog (WS-H) | moment hoog hoog (WS-HH) | eindstand open (GS-O) | eindstand dicht (GS-C) | moment open (WS-O) | moment dicht (WS-C) | lokaal / afstand (Y-LA) | potentiaalvrije contacten (Y-XA) | ongedefineerde transmitter (XT) | standmelding (GT) 4-20mA sig. | werkschakelaar | bedienings- schakelaar lokaal | nooddrukknop (H-ND) | noodtrekkoord- schak. (H-NT)
[5 empty] | MCC-SL-11 | Nieuwe MCC Sliblijn MCC-SL-11 | DG-4 |  | HVK-ALG-02 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[5 empty] | MRK-SL-11 | Nieuwe MRK Sliblijn MRK-SL-11 | DG-4 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[5 empty] | MRK-SL-14 | Nieuwe MRK Sliblijn slibverwerking MRK-SL-14 | DG-4 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
[10 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 710 | [52 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 710 | MP | 1010 |  |  | Influentpomp 1 | AG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 50 | 400 Vac | 86.5 | 0.86 | x | x | [22 empty] | x |  |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 710 | MP | 1015 |  |  | Influentpomp 2 | AG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 50 | 400 Vac | 86.5 | 0.86 | x | x | [22 empty] | x |  |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 710 | MP | 1020 |  |  | Influentpomp 3 | AG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 50 | 400 Vac | 86.5 | 0.86 | x | x | [22 empty] | x |  |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 710 | MP | 1060 |  |  | Influentpomp 4 | AG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 50 | 400 Vac | 86.5 | 0.86 | x | x | [22 empty] | x |  |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 710 | MP | 1065 |  |  | Influentpomp 5 | AG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 50 | 400 Vac | 86.5 | 0.86 | x | x | [22 empty] | x |  |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 711 | [8 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | MRV | 1115 |  |  | Stappenrooster 1 | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 5.1 | 0,8 | x | [5 empty] | x | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1125 |  |  | Afsl sproeiwater stappenrooster 1 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.008 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | MRP | 1130 |  |  | Roostergoedpers 1 | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3 | 400 Vac | 6.8 | 0,82 | x | [6 empty] | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | XT | 1146 |  |  | Tracing roostergoedafvoer | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.2 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | MRV | 1155 |  |  | Stappenrooster 2 | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 5.1 | 0,8 | x | [5 empty] | x | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1165 |  |  | Afsl sproeiwater stappenrooster 2 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.008 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | MRP | 1170 |  |  | Roostergoedpers 2 | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3 | 400 Vac | 6.8 | 0,82 | x | [6 empty] | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | XA | 1181 |  |  | Optische signalering gasdetectie buiten | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | V | [5 empty] | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | XA | 1182 |  |  | Akoestische signalering gasdetectie binnen | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | V | [5 empty] | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | XA | 1183 |  |  | Optische signalering gasdetectie binnen | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | V | [5 empty] | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | MTS | 1195 |  |  | Verdeelschroef roostergoedcontainer | RGG | HK1 | HK1 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.5 | 400 Vac | 3.7 | [7 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1126A |  |  | Afsl sproeiwater 1 roostergoedpers 1 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.008 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1126B |  |  | Afsl sproeiwater 2 roostergoedpers 1 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.008 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1166A |  |  | Afsl sproeiwater roostergoedpers 2 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.02 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 711 | YV | 1166B |  |  | Afsl sproeiwater roostergoedpers 2 | RGG | MRK-WL-01 | MRK-WL-01 | 0 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | 0.008 | 24 Vdc | 0.333 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | [8 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2000 |  |  | Langsruimer 1 voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.75 | 400 Vac | 2.3 | 0,7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2005 |  |  | Langsruimer 2 voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.75 | 400 Vac | 2,3 | 0,7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2010 |  |  | Dwarsruimer voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,3 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MSR | 2015 |  |  | Drijflaagruimer voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,29 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MV | 2020 |  |  | Afsl drijflaag 1 voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | M | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,1 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MV | 2030 |  |  | Afsl drijflaag 2 voorbezinktank 1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | M | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,1 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2040 |  |  | Vetsmeerpomp dwarsruimer VT1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2042 |  |  | Vetsmeerpomp langsruimer VT1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2044 |  |  | Vetsmeerpomp drijflaagruimer VT1 | VT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2050 |  |  | Langsruimer 1 voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.75 | 400 Vac | 2,3 | 0,7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2055 |  |  | Langsruimer 2 voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.75 | 400 Vac | 2,3 | 0,7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MKR | 2060 |  |  | Dwarsruimer voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,3 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MSR | 2065 |  |  | Drijflaagruimer voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,29 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MV | 2070 |  |  | Afsl drijflaag 2 voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | M | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,1 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MV | 2080 |  |  | Afsl drijflaag 1 voorbezinktank 2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | M | [5 empty] | 0.37 | 400 Vac | 1,1 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2090 |  |  | Vetsmeerpomp dwarsruimer VT2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2092 |  |  | Vetsmeerpomp langsruimer VT2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 720 | MP | 2094 |  |  | Vetsmeerpomp drijflaagruimer VT2 | VT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.18 | 400 Vac | 0,5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | [8 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2105 |  |  | Menger 1 selector 1 | SE-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2110 |  |  | Menger 2 selector 1 | SE-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2115 |  |  | Menger 3 selector 1 | SE-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2125 |  |  | Voortstuwer 2 denitificatietank 1 | DT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2130 |  |  | Voortstuwer 1 denitificatietank 1 | DT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2135 |  |  | Voortstuwer 2 anaerobetank 1 | AN-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2140 |  |  | Voortstuwer 1 anaerobetank 1 | AN-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2155 |  |  | Menger 1 selector 2 | SE-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2160 |  |  | Menger 2 selector 2 | SE-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MMX | 2165 |  |  | Menger 3 selector 2 | SE-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,79 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2170 |  |  | Voortstuwer 1 anaerobetank 2 | AN-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2175 |  |  | Voortstuwer 2 anaerobetank 2 | AN-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2180 |  |  | Voortstuwer 1 denitificatietank 2 | DT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 721 | MVS | 2185 |  |  | Voortstuwer 2 denitificatietank 2 | DT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3.1 | 400 Vac | 6.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | [8 empty] | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | XT | 3000 |  |  | Tracing sproeiwater beluchtingstank 1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 5.3 | 230 Vac | 7.5 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVS | 3005 |  |  | Voortstuwer 1 beluchtingstank 1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 5.3 | 400 Vac | 9,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVS | 3010 |  |  | Voortstuwer 2 beluchtingstank 1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.15 | 400 Vac | 9,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVL | 3015 |  |  | Ventilator omkasting beluchter 1 BT1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 110 | 230 Vac | 0,8 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MBR | 3020 |  |  | Beluchter 1 beluchtingstank 1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 200 | 0,83 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MP | 3022 |  |  | Oliepomp puntbeluchter 1 BT1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 110 | 400 Vac | 5.1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MBR | 3025 |  |  | Beluchter 2 beluchtingstank 1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 200 | 0,83 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MP | 3027 |  |  | Oliepomp puntbeluchter 2 BT1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.15 | 400 Vac | 5.1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVL | 3030 |  |  | Ventilator omkasting beluchter 2 BT1 | BT-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 37 | 230 Vac | 0,8 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVY | 3040 |  |  | Recirculatievijzel beluchtingstank 1 | RCG-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 0.195 | 230 Vac | 67,4 | 0,86 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MVL | 3042 |  |  | Koelventilator Recirculatievijzel beluchtingstank 1 | RCG-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.45 | 400 Vac | 0,33 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MP | 3045 |  |  | Vetsmeerpomp recirculatievijzel 1 | RCG-1 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 3 | 400 Vac | 0,2 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | XT | 3050 |  |  | Tracing sproeiwater beluchtingstank 2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 5.3 | 230 Vac | 7.5 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVS | 3055 |  |  | Voortstuwer 2 beluchtingstank 2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 5.3 | 400 Vac | 9,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVS | 3060 |  |  | Voortstuwer 1 beluchtingstank 2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.55 | 400 Vac | 9,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVL | 3065 |  |  | Ventilator omkasting beluchter 1 BT2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 110 | 230 Vac | 2.85 | 0.77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MBR | 3070 |  |  | Beluchter 1 beluchtingstank 2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 200 | 0,83 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MP | 3072 |  |  | Oliepomp puntbeluchter 1 BT2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 110 | 400 Vac | 5.1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MBR | 3075 |  |  | Beluchter 2 beluchtingstank 2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 2.2 | 400 Vac | 200 | 0,83 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MP | 3077 |  |  | Oliepomp puntbeluchter 2 BT2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.55 | 400 Vac | 5.1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVL | 3080 |  |  | Ventilator omkasting beluchter 2 BT2 | BT-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 37 | 230 Vac | 2.85 | 0.77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MVY | 3090 |  |  | Recirculatievijzel beluchtingstank 2 | RCG-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [5 empty] | 0.195 | 400 Vac | 67,4 | 0,86 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 730 | MVL | 3092 |  |  | Koelventilator Recirculatievijzel beluchtingstank 2 | RCG-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [5 empty] | 0.45 | 400 Vac | 0,33 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 730 | MP | 3095 |  |  | Vetsmeerpomp recirculatievijzel 2 | RCG-2 | HK3 | HK3 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [6 empty] | 400 Vac | 0,2 | 0,68 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
0
0
0
| 750 |  |  |  |  | P&ID Primair Slibpompen |  |  |  | 0
| 750 | HE | 5000 | HE | 5000 | Ribbenbuiskachel PSG1 | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 2 |  |  |  |  | 2 | 230 Vac | 8.7 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.6 | 2.3529 | 1.7778 | 100% | 1.7778 | 630 | 75
| 750 | MP | 5005 | P_ | 5005 | Primairslibpomp 1 voorbezinktank 1 | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14,8 | 0,84 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 750 | VR | 5010 | VR | 5010 | Versnijder primairslib voorbezinktank 1 | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 400 Vac | 10.9 | 0.8 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 4.4 | 6.4706 | 4.8889 | 100% | 4.8889 | 840 | 75
| 750 | HV | 5016 | HV | 5016 | Bypassafsluiter versnijder VT-1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0 | [19 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 750 | VR | 5020 | VR | 5020 | Versnijder primairslib voorbezinktank 2 | PSG-2 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 400 Vac | 10.9 | 0.8 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 4.4 | 6.4706 | 4.8889 | 100% | 4.8889 | 840 | 75
| 750 | HV | 5026 | HV | 5026 | Bypassafsluiter versnijder VT-2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0 | [19 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 750 | MP | 5030 | P_ | 5030 | Primairslibpomp 2 voorbezinktank 1 | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14,8 | 0,84 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 750 | HE | 5050 | HE | 5050 | Ribbenbuiskachel PSG2 | PSG-2 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 2 |  |  |  |  | 2 | 230 Vac | 8.7 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.6 | 2.3529 | 1.7778 | 100% | 1.7778 | 630 | 75
| 750 | VL | 5051 | VL | 5051 | Ventilator | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 400 Vac | 1 | 0.9 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.096 | 0.14118 | 0.10667 | 100% | 0.10667 | 630 | 75
| 750 | MP | 5055 | P_ | 5055 | Primairslibpomp 1 voorbezinktank 2 | PSG-2 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14,8 | 0,84 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 750 | MP | 5080 | P_ | 5080 | Primairslibpomp 2 voorbezinktank 2 | PSG-2 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14,8 | 0,84 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 751 |  |  |  |  | P&ID Primair Slibbehandeling Zandvanginstallatie |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 751 | AV | 5101 | AV | 5101 | Afsl toevoer zandcycloon 1.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5113 | AV | 5113 | Afsl bypass zandcycloon 1.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5116 | AV | 5116 | Afsl spoelwater zandwasser 1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 751 | MZW | 5120 | ZW | 5120 | Schroef afvoertransport zandwasser 1 | ZVG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2,8 | 0,78 |  | x | [5 empty] | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5126 | AV | 5126 | Afsl toevoer zandcycloon 1.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5138 | AV | 5138 | Afsl bypass zandcycloon 1.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5141 | AV | 5141 | Afsl afvoer 1 verzamelvat zandcycloon | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | MRB | 5145 | VI | 5150 | Roerwerk primairslibindikker | PSI | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 |  |  |  | BA | RSG | 1040 | FO | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 19 | 0,84 | [6 empty] | x |  |  | x | [17 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 751 | AV | 5151 | AV | 5151 | Afsl toevoer zandcycloon 2.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5163 | AV | 5163 | Afsl bypass zandcycloon 2.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5166 | AV | 5166 | Afsl spoelwater zandwasser 2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 751 | MZW | 5170 | ZW | 5170 | Schroef afvoertransport zandwasser 2 | ZVG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2,8 | 0,78 |  | x | [5 empty] | x | [19 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5176 | AV | 5176 | Afsl toevoer zandcycloon 2.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5188 | AV | 5188 | Afsl bypass zandcycloon 2.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | AV | 5191 | AV | 5191 | Afsl afvoer 2 verzamelvat zandcycloon | ZVG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | P | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 24 Vdc | 0,7 | n.v.t. | [11 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 751 | MTS | 5195 | TF | 5195 | Verdeelschroef zandcontainer | ZVG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 400 Vac | 2,4 | 0,7 | [7 empty] | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 100% | 80% | 0.6 | 0.88235 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 630 | 75
| 755 |  |  |  |  | P&ID Metaal zoutdosering en Defosfatering |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 755 | MP | 5515 |  |  | Doseerpomp ijzerchloride DT1 BT1 | FE-1 | HK3 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 230 Vac | 1.1 |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75 | 1125
| 755 | MP | 5555 |  |  | Doseerpomp ijzerchloride DT2 BT2 | FE-1 | HK3 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 230 Vac | 1.1 |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75 | 1125
| 755 | XS | 5580 |  |  | Optische alarm FeCl3 dosering | FE-1 | KRN |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.028 | 0.041176 | 0.031111 | 100% | 0.031111 | 630 | 75
| 755 | XS | 5581 |  |  | Akoestisch alarm FeCl3 defosfatering | FE-1 | KRN |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.028 | 0.041176 | 0.031111 | 100% | 0.031111 | 630 | 75
| 755 | XA | 5582 |  |  | Vrijgave vullen defosfatering | FE-1 | KRN |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.028 | 0.041176 | 0.031111 | 100% | 0.031111 | 630 | 75
| 760 |  |  |  |  | P&ID Surplusslibbehandeling |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 760 | MP | 6005 |  |  | Surplusslibpomp 1 | RS | MCC-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,2 | 0,81 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MP | 6010 |  |  | Surplusslibpomp 3 | RS | MCC-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 9 | 0,85 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MBI | 6015 |  |  | Bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 400 Vac | 2,1 | 0,73 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 0.6 | 0.88235 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MVL | 6017 |  |  | Koelventilator bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 230 Vac | 0.22 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.368 | 0.54118 | 0.40889 | 100% | 0.40889 | 630 | 75
| 760 | AV | 6030 |  |  | Afsl sproeiwater bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 760 | MP | 6035 |  |  | Ingedikt surplusslibpomp 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,3 | 0,81 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MVL | 6037 |  |  | Koelventilator inged surplusslibpomp 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 | 400 Vac | 0.23 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.432 | 0.63529 | 0.48 | 100% | 0.48 | 630 | 75
| 760 | MP | 6055 |  |  | Surplusslibpomp 2 | RS | MCC-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 9 | 0,85 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MBI | 6065 |  |  | Bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 400 Vac | 2,1 | 0,73 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 0.6 | 0.88235 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MVL | 6067 |  |  | Koelventilator bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 230 Vac | 0.23 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.368 | 0.54118 | 0.40889 | 100% | 0.40889 | 630 | 75
| 760 | AV | 6080 |  |  | Afsl sproeiwater bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 760 | MP | 6085 |  |  | Ingedikt surplusslibpomp 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,3 | 0,81 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 760 | MVL | 6087 |  |  | Koelventilator inged surplusslibpomp 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 | 400 Vac | 0.23 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.432 | 0.63529 | 0.48 | 100% | 0.48 | 630 | 75
| 761 |  |  |  |  | P&ID Ingedikt Primair Slibpompen |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 761 |  |  | MV | 6104 | Slibroute afsluiter Pomp 3 naar SG-1 | IPG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.2 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 0.9 | [12 empty] | x | x | x | x | [12 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 761 |  |  | MV | 6105 | Slibroute afsluiter Pomp 3 naar SG-2 | IPG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.2 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 0.9 | [12 empty] | x | x | x | x | [12 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 761 | P_ | 6110 |  |  | Ingedikt primairslibpomp 1 | IPG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | DOL | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 | 400 Vac | 36 | [28 empty] | 100% | 80% | 14.8 | 21.7647 | 16.4444 | 100% | 16.4444 | 840 | 75
| 761 |  |  | P_ | 6110 | Ingedikt primairslibpomp 1 | IPG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1040 | FO | 7.5 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 20 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 761 | P_ | 6160 |  |  | Ingedikt primairslibpomp 2 | IPG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | DOL | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 | 400 Vac | 36 | [28 empty] | 100% | 80% | 14.8 | 21.7647 | 16.4444 | 100% | 16.4444 | 840 | 75
| 761 |  |  | P_ | 6160 | Ingedikt primairslibpomp 2 | IPG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1040 | FO | 7.5 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 20 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 761 |  |  | P_ | 6180 | Ingedikt primairslibpomp 3 | IPG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1040 | FO | 7.5 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 20 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75 | 1125
| 762 |  |  |  |  | P&ID Surplusslibbehandeling PE installatie |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 762 | MRW | 6205 |  |  | Roerwerk ruw-PE voorraadtank 1 BI | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | DOL | 3 |  |  |  |  | 3 | 400 Vac | 7.4 | [28 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 762 | MRW | 6215 |  |  | Roerwerk ruw-PE voorraadtank 2 BI | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | DOL | 3 |  |  |  |  | 3 | 400 Vac | 7.4 | [28 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 762 | AV | 6225 |  |  | Afsl toevoer water PE-aanmaakvat | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 762 | MRW | 6230 |  |  | Menger PE-aanmaakvat BI | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | DOL | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2,5 | 0,81 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 762 | MRW | 6235 |  |  | Menger PE-doseertank BI | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | DOL | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 400 Vac | 1 | 0,72 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75
| 762 | MP | 6240 |  |  | Doseerpomp ruw-PE BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | FO | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 400 Vac | 1,1 | 0,75 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75 | 1125
| 762 | AV | 6245 |  |  | Afsl ruw-PE naar PE-aanmaakvat BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 762 | MP | 6260 |  |  | Doseerpomp 1 aangemaakt-PE BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 | MCC/MRK-SL-02 |  |  | B |  |  | FO | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1,6 | 0,77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75 | 1125
| 762 | MP | 6265 |  |  | Doseerpomp 2 aangemaakt-PE BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 | MCC/MRK-SL-02 |  |  | B |  |  | FO | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1,6 | 0,77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75 | 1125
| 762 | MP | 6270 |  |  | Doseerpomp 1 aangemaakt-PE BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 | MCC/MRK-SL-03 |  |  | B |  |  | FO | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1,6 | 0,77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75 | 1125
| 762 | MP | 6275 |  |  | Doseerpomp 2 aangemaakt-PE BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 | MCC/MRK-SL-03 |  |  | B |  |  | FO | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1,6 | 0,77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75 | 1125
| 762 | XA | 6293 |  |  | Vrijgave vullen ruw-PE tank 1 PE BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | E | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.028 | 0.041176 | 0.031111 | 100% | 0.031111 | 630 | 75
| 762 | XA | 6294 |  |  | Vrijgave vullen ruw-PE tank 2 PE BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-21 |  |  | B |  |  | E | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 24 Vdc | 0 | n.v.t. | [27 empty] | 100% | 80% | 0.028 | 0.041176 | 0.031111 | 100% | 0.031111 | 630 | 75
| 770 |  |  |  |  | P&ID Slibgistingtank 1 |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 770 | TC | 7025 |  |  | Tracing uitgegistslib SG1 | SG-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | DOL | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.8 | 230 Vac | 3.6 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.64 | 0.94118 | 0.71111 | 100% | 0.71111 | 630 | 75
| 770 | TC | 7026 |  |  | Tracing SG1 | SG-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | DOL | 0 | 1 |  |  |  |  | 230 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 770 | TC | 7027 | TC | 7027 | Tracing Biogas naar gashouder | SG-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | V | RSG |  | V | 0.4 | 1 |  |  | W | 0.4 | 230 Vac | 1.8 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.32 | 0.47059 | 0.35556 | 100% | 0.35556 | 630 | 75
| 770 | TC | 7028 |  |  | Tracing gebr. drinkwater naar ?? | SG-1 |  |  | 0 |  |  |  | A | RSG |  | DOL | 0 | 1 |  |  |  |  | 230 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 770 |  |  | TC | 7049 | Tracing slibtoevoer SG-1 | SG-1 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG |  | V | 0.621 | 1 |  |  | W | 0.621 | 230 Vac | 2.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.4968 | 0.73059 | 0.552 | 100% | 0.552 | 630 | 75
| 770 |  |  | TC | 7062 | Tracing gebroken drinkwater | SG-1 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG |  | V | 0.621 | 1 |  |  | W | 0.621 | 230 Vac | 2.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.4968 | 0.73059 | 0.552 | 100% | 0.552 | 630 | 75
| 771 |  |  |  |  | P&ID Slibgistingtank 2 |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 771 | TC | 7160 | TC | 7160 | Tracing Biogas inblaas SG-2 | SG-2 | MCC-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 771 | TC | 7161 | TC | 7161 | Tracing Biogas naar gascompressor | SG-2 | MRK-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 0.3 | 2 |  |  |  | 0.3 | 230 Vac | 1.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.24 | 0.35294 | 0.26667 | 100% | 0.26667 | 630 | 75
| 771 | TC | 7162 | TC | 7162 | Tracing Biogas naar gashouder | SG-2 | MRK-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | V | RSG |  | V | 0.6 | 2 |  |  | W | 0.6 | 230 Vac | 2.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.48 | 0.70588 | 0.53333 | 100% | 0.53333 | 630 | 75
| 771 | TC | 7163 | TC | 7163 | Tracing slibtoevoer SG-2 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 771 |  |  | TC | 7172 | Tracing gebroken drinkwater | SG-2 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG |  | V | 0.2 | 2 |  |  | W | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 773 |  |  |  |  | P&ID Gashouder, gasfakkel |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 773 | VL | 7300 | VL | 7300 | Ventilator 1 draaglucht gashouder | GH-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | V | RSG | 1080 | DOL | 0.75 | 1 |  |  |  | 0.75 | 400 Vac | 1,8 | 0,85 |  | x | [23 empty] | Aansluiten op UPS |  | 100% | 80% | 0.6 | 0.88235 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 630 | 75
| 773 | VL | 7305 | VL | 7305 | Ventilator 2 draaglucht gashouder | GH-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | V | RSG | 1080 | DOL | 0.75 | 1 |  |  |  | 0.75 | 400 Vac | 1.8 | 0.85 |  | x | [23 empty] | Aansluiten op UPS |  | 100% | 80% | 0.6 | 0.88235 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 630 | 75
| 773 | MR | 7307 | MV | 7307 | Afsluiter Biogas vanaf SG-1 |  |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.02 |  |  |  | W |  | 400 Vac | [13 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 773 | MR | 7309 | MV | 7309 | Afsluiter Biogas vanaf SG-2 |  |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.02 |  |  |  | W |  | 400 Vac | [13 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 773 | MR | 7311 | MV | 7311 | Afsluiter Biogas naar gasfakkel |  |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.02 |  |  |  | W |  | 400 Vac | [13 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 773 | YV | 7312 | YV | 7312 | Toevoerafsluiter gasreinigingsinstallatie | GH-1 | MRK-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | BA | RSG | 1110 | E | 0.07 | 2 |  | voorzien van 0-A-H schakelaar |  | 0.07 | 230 Vac | 0.3 | [12 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.056 | 0.082353 | 0.062222 | 100% | 0.062222 | 630 | 75
| 773 | TC | 7316 | TC | 7316 | Tracing 1 condensafvoer Gasfakkel | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 230 Vac | 0.4 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 773 | TC | 7316 | TC | 7316 | Tracing 2 condensafvoer Gasfakkel | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 230 Vac | 0.4 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 773 | P | 7325 | P_ | 7325 | Lenspomp gashouderput | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 1.6 | 1 |  |  |  | 1.6 | 400 Vac | 3.4 | 0.88 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.28 | 1.8824 | 1.4222 | 100% | 1.4222 | 630 | 75
| 773 | TC | 7325 | TC | 7325 | Tracing gasleiding gasfakkelinstallatie | GH-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | V | RSG |  | V | 0.8 | 2 |  |  | W | 0.8 | 230 Vac | 3.7 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.64 | 0.94118 | 0.71111 | 100% | 0.71111 | 630 | 75
| 773 | HE | 7335 | HE | 7335 | Kastverwarming condensput SC10 | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 1.6 | 1 |  |  |  | 1.6 | 230 Vac | 6.94 | 0.85 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.28 | 1.8824 | 1.4222 | 100% | 1.4222 | 630 | 75
| 773 | TC | 7345 | TC | 7345 | Tracing biogas naar biogasbehandeling 1 | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.8 | 2 |  |  |  | 0.8 | 230 Vac | 3.7 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.64 | 0.94118 | 0.71111 | 100% | 0.71111 | 630 | 75
| 773 | TC | 7346 | TC | 7346 | Tracing biogas naar biogasbehandeling 2 | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 230 Vac | 0.45 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 773 | TC | 7347 | TC | 7347 | Tracing draaglucht naar gashouder | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 230 Vac | 0.45 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 773 | P | 7350 | P_ | 7350 | Lenspomp fakkelput | FA-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 400 Vac | 2.6 | 0.7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 773 | XT | 7365 | TC | 7365 | Tracing gasleiding toevoer SG1 GH | SG-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | BA | RSG |  | V | 0.6 | 2 |  |  |  | 0.6 | 230 Vac | 2,6 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.48 | 0.70588 | 0.53333 | 100% | 0.53333 | 630 | 75
| 773 | HE | 7367 | HE | 7367 | Verwarming |  | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.5 | [5 empty] | 400 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0.4 | 0.58824 | 0.44444 | 100% | 0.44444 | 630 | 75
| 773 | XT | 7370 | TC | 7370 | Tracing gasleiding toevoer SG2 GH | SG-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0,9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 773 |  |  | MCC/MRK-ALG- | 27 | Gasfakkelinstallatie | FA-1 | MCC/MRK-ALG-27 | MCC/MRK-ALG-27 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1220 | V | 0 |  |  |  | W |  | 400 Vac | n.v.t. | n.v.t. | [21 empty] | x |  |  |  | Aansluiten op UPS |  | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 773 | VL | 7380 | VL | 7380 | Afzuigventilator gashouderput | GH-1 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.23 | 1 |  |  |  | 0.23 | 230 Vac | 1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.184 | 0.27059 | 0.20444 | 100% | 0.20444 | 630 | 75
| 774 |  |  |  |  | P&ID Compressorinstallatie |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 774 |  |  | YV | 7401 | Toevoerafsluiter gascompressorgebouw | GCG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-11 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.06992 | 2 |  | voorzien van 0-A-H schakelaar | W | 0.06992 | 230 Vac | 0.304 | [12 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.055936 | 0.082259 | 0.062151 | 100% | 0.062151 | 630 | 75
| 774 | TC | 7410 | TC | 7410 | Tracing condensafvoer condensaftap en cycloon comp. 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7420 | TC | 7420 | Tracing condensafvoer condensaftap en cycloon comp. 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | MR | 7420 | CP | 7420 | Gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | FO | 55 | 1 |  |  |  | 55 | 400 Vac | 30 | 0.86 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 44 | 64.7059 | 48.8889 | 100% | 48.8889 | 1680 | 250 | 4500
| 774 | VL | 7425 | VL | 7425 | Koelventilator Gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.065 | 1 |  |  |  | 0.065 | 400 Vac | 0.23 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.052 | 0.076471 | 0.057778 | 100% | 0.057778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7430 | TC | 7430 | Tracing condensafvoer cycloon gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7440 | TC | 7440 | Tracing condensafvoer cycloon gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7450 | TC | 7450 | Tracing condensafvoer fijnfilter gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7460 | TC | 7460 | Tracing condensafvoer fijnfilter gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | MR | 7470 | CP | 7470 | Gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | FO | 55 | 2 |  |  |  | 55 | 400 Vac | 30 | 0.86 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 44 | 64.7059 | 48.8889 | 100% | 48.8889 | 1680 | 250 | 4500
| 774 | TC | 7470 | TC | 7470 | Tracing condensafvoer cycloon perszijde gascomp. 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 230 Vac | 0.9 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.16 | 0.23529 | 0.17778 | 100% | 0.17778 | 630 | 75
| 774 | VL | 7475 | VL | 7475 | Koelventilator Gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.065 | 2 |  |  |  | 0.065 | 400 Vac | 0.23 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.052 | 0.076471 | 0.057778 | 100% | 0.057778 | 630 | 75
| 774 | TC | 7480 |  |  | Tracing toevoer gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | V | 0.3 | 2 |  |  |  | 0.3 | 230 Vac | 1.3 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.24 | 0.35294 | 0.26667 | 100% | 0.26667 | 630 | 75
| 774 | TC | 7485 |  |  | Tracing afvoer gascompressor 1 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | V | 0.3 | 2 |  |  |  | 0.3 | 230 Vac | 1.3 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.24 | 0.35294 | 0.26667 | 100% | 0.26667 | 630 | 75
| 774 | TC | 7490 | TC | 7490 | Tracing toevoer gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 1.6 | 2 |  |  |  | 1.6 | 230 Vac | 2.6 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.28 | 1.8824 | 1.4222 | 100% | 1.4222 | 630 | 75
| 774 | TC | 7495 | TC | 7495 | Tracing afvoer gascompressor 2 | GCG | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | V | 0.6 | 2 |  |  |  | 0.6 | 230 Vac | 2.6 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.48 | 0.70588 | 0.53333 | 100% | 0.53333 | 630 | 75
| 776 |  |  |  |  | P&ID IJzerchloride opslag en dosering slibgistingtanks |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 776 | MP | 7610 | P_ | 7610 | Doseerpomp ijzerchloride SG1 | FE-3 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | FO | 0.073 |  |  |  |  | 0.073 | 230 Vac | 4 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 0.0584 | 0.085882 | 0.064889 | 100% | 0.064889 | 630 | 75 | 1125
| 776 | MP | 7660 | P_ | 7660 | Doseerpomp ijzerchloride SG2 | FE-3 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | FO | 0.073 |  |  |  |  | 0.073 | 230 Vac | 4 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 0.0584 | 0.085882 | 0.064889 | 100% | 0.064889 | 630 | 75 | 1125
| 776 | HE | 7685 | HE | 7685 | Kastverwarming FeCl3 dosering SG's | FE-3 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | A | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 230 Vac | 2,1 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.4 | 0.58824 | 0.44444 | 100% | 0.44444 | 630 | 75
| 777 |  |  |  |  | P&ID Biogasbehandelingsinstallatie |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 777 | VL | 7710 | CP | 7701 | Compressor | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [5 empty] | 230 Vac | 0.31 | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 777 | VL | 7720 | CP | 7702 | Compressor (Boosterventilator) | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | BA | RSG |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 400 Vac | 6.3 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 777 | TC | 7703 | TC | 7703 | Tracing | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 777 | MR | 7701 |  |  | Compressor | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 777 | KI | 7708 | KI | 7708 | Koeler | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 777 | HE | 7709 | HE | 7709 | Verwarming | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 778 |  |  |  |  | P&ID WKK |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 778 |  |  | PP | 7805 | "Olie-verversen" pomp | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 75
| 778 |  |  | PP | 7815 | "Olie-bijvul" pomp | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 75
| 778 |  |  | PP | 7820 | Pomp Interkoeler | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 400 Vac | 0.92 | 0.72 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.368 | 0.54118 | 0.40889 | 100% | 0.40889 | 630 | 75
| 778 |  |  | KI | 7830 | Drycooler | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  | 1.49 | 230/400 Vac | 2.6 | [28 empty] | 100% | 80% | 1.192 | 1.7529 | 1.3244 | 100% | 1.3244 | 630 | 75
| 778 |  |  | KI | 7835 | Drycooler | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 | 230/400 Vac | 0.81 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.352 | 0.51765 | 0.39111 | 100% | 0.39111 | 630 | 75
| 778 |  |  | PP | 7840 | CV pomp | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 400 Vac | 1 | 0.7 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75 | 1125
| 778 |  |  | VL | 7855 | Afzuigventilator | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 6.8 | [28 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75
| 778 |  |  | PP | 7865 | Circulatiepomp motorwater | WKK | WKK PACKAGE UNIT |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2.35 | 0.76 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75 | 1125
| 780 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering Naindikker Uitgegist Slibpomp |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 780 | MR | 8005 | RW | 8005 | Roerwerk naindikker 1 | NI-1 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1.1 |  |  |  | W | 1.1 | 230 Vac | 2.6 | [7 empty] | x |  |  | x | x | [16 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 780 |  |  | MV | 8012 | Afsluiter uitgegistslib na-indikker | TUN |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1110 | E | 0.02 | [5 empty] | 24 Vdc | 0.1 | [12 empty] | x | x | x | x | [12 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 780 | MR | 8015 | P_ | 8015 | Uitgegist slibpomp 1 | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,3 | 0.81 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 780 | VL | 8017 | VL | 8017 | Koelventilator uitgegistslibpomp 1 | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1070 | DOL | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 | 400 Vac | 0.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.0776 | 0.11412 | 0.086222 | 100% | 0.086222 | 630 | 75
| 780 | MR | 8020 | P_ | 8020 | Uitgegist slibpomp 2 | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,3 | 0.81 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 780 | VL | 8022 | VL | 8022 | Koelventilator uitgegistslibpomp 2 | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1070 | DOL | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 | 400 Vac | 0.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.0776 | 0.11412 | 0.086222 | 100% | 0.086222 | 630 | 75
| 780 | MR | 8030 | VR | 8030 | Versnijder uitgegist slib | TUN | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 7.85 | 0.82 | [27 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75
| 781 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering Slibafvoerinstallatie |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 781 | MR | 8100 | MX | 8100 | Menger PE uitgegist slib | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 7,3 | 0,89 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 781 | AV | 8105 | AV | 8105 | Afsl spoelwater zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1140 | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 781 | MR | 8110 | ZB | 8110 | Zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 9,3 | 0,77 |  | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 781 | VL | 8112 | VL | 8112 | Koelventilator zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1070 | DOL | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 400 Vac | 0.4 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 781 | MR | 8125 | HP | 8125 | Hydrauliekpomp zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1,58 | 0,77 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 781 | VA | 8130 | VA | 8130 | Smeerpomp zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 400 Vac | 0,68 | 0,65 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.144 | 0.21176 | 0.16 | 100% | 0.16 | 630 | 75
| 781 | MTS | 8135 |  |  | Schroef 1 afvoertransport zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 400 Vac | 3,4 | 0,82 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 1.2 | 1.7647 | 1.3333 | 100% | 1.3333 | 630 | 75
| 781 | MTS | 8140 |  |  | Schroef 2 afvoertransport zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4,75 | 0,81 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 781 | MTS | 8145 |  |  | Schroef 3 afvoertransport zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | FO | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 Vac | 8,5 | 0,81 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 3.2 | 4.7059 | 3.5556 | 100% | 3.5556 | 630 | 75 | 1125
| 781 | MTS | 8150 |  |  | Schroef 4 afvoertransport zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 5,1 | 0,81 |  | X |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 781 | MTB | 8155 |  |  | Aanvoerbandtransporteur | SCO | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 4 | 0,7 | [6 empty] | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 781 | MVI | 8160 |  |  | Zwenkmechanisme | SCO | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 400 Vac | 4 | 0,82 | [6 empty] | X | X | [19 empty] | 100% | 80% | 1.2 | 1.7647 | 1.3333 | 100% | 1.3333 | 630 | 75
| 781 | MTB | 8165 |  |  | Verlaadtransporteur | SCO | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 4 | 0,7 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | [15 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 781 | MVI | 8170 |  |  | Schuifmechanisme verlaadtransporteur | SCO | MCC/MRK-SL-04 |  | 0 | MCC/MRK-SL-04 |  |  | A | RSG |  | DOL | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 400 Vac | 4 | [12 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.144 | 0.21176 | 0.16 | 100% | 0.16 | 630 | 75
| 781 |  |  | TF | 8135 | Slibtransportschroef 1 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 5 |  |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 4 | 5.8824 | 4.4444 | 100% | 4.4444 | 630 | 75
| 781 |  |  | TC | 8136 | Tracing slibtransportschroef 1 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 |  |  | TF | 8140 | Slibtransportschroef 2 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 15 |  |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75
| 781 |  |  | TC | 8141 | Tracing slibtransportschroef 2 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 |  |  | TF | 8145 | Slibtransportschroef 3 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 5 |  |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 4 | 5.8824 | 4.4444 | 100% | 4.4444 | 630 | 75
| 781 |  |  | TC | 8146 | Tracing slibtransportschroef 3 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 |  |  | TF | 8150 | Slibtransportschroef 4 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 15 |  |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75
| 781 |  |  | TC | 8151 | Tracing slibtransportschroef 4 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 |  |  | TF | 8155 | Slibtransportschroef 5 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 5 | 2 |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 4 | 5.8824 | 4.4444 | 100% | 4.4444 | 630 | 75
| 781 |  |  | TC | 8156 | Tracing slibtransportschroef 5 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 | 2 |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 |  |  | TF | 8160 | Slibschroef slibsilo | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1010 | DOL | 7.5 | 2 |  |  | W |  | 400 Vac |  |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75
| 781 |  |  | TC | 8161 | Tracing slibtransportschroef 5 | SVG |  | MCC-SL-11 |  |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 0.5 | 2 |  |  | W |  | 230 Vac
| 781 | MV | 8190 | MV | 8190 | Borstelreiniger 1 zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 400 Vac | 1,1 | 0,49 | [11 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | 100% | 80% | 0.144 | 0.21176 | 0.16 | 100% | 0.16 | 630 | 75
| 781 | MV | 8195 | MV | 8195 | Borstelreiniger 2 zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 400 Vac | 1,1 | 0,49 | [11 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | 100% | 80% | 0.144 | 0.21176 | 0.16 | 100% | 0.16 | 630 | 75
| 781 |  |  | MCC/MRK-ALG- | 08 | Package unit slibverlading | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1140 | V | 9.2 |  |  |  | W | [31 empty] | 100% | 80% | 7.36 | 10.8235 | 8.1778 | 100% | 8.1778 | 840 | 75
| 782 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering PE-installatie zeefbandpers |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 782 | MR | 8205 | RW | 8205 | Roerwerk opslagtank ruw PE | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1 |  |  |  | W | 1 | 400 Vac | 3 | 0.74 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 782 | MRW | 8215 |  |  | Roerwerk ruw-PE tank 2 ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 |  | 0 | MCC/MRK-ALG-22 |  |  | A | RSG |  | DOL | 3 |  |  |  |  | 3 | 400 Vac | 7,5 | 0,77 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 782 | AV | 8225 | AV | 8225 | Aanmaakwaterafsluiter PE ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1140 | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 782 | MR | 8230 | MX | 8230 | Menger PE-Aanmaakvat | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2,6 | 0,81 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 782 | MR | 8235 | MX | 8235 | Menger PE-Mengvat | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 400 Vac | 1,2 | 0,72 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75
| 782 | MR | 8240 | P_ | 8240 | Ruw PE pomp ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1040 | FO | 1 |  |  |  | W | 1 | 400 Vac | 3 | 0,75 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75 | 1125
| 782 | AV | 8245 | AV | 8245 | Afsl.ruw PE naar PE-aanmaak ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1140 | E | 0.0025 |  |  |  |  | 0.0025 | 24 Vdc | 0,1 | n.v.t. | [11 empty] | X | X | [14 empty] | 100% | 80% | 0.002 | 0.0029412 | 0.0022222 | 100% | 0.0022222 | 630 | 75
| 782 | MR | 8260 | P_ | 8260 | Doseerpomp 1 aangemaakt-PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 5,22 | 0,74 |  | X |  |  |  | X | [21 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75 | 1125
| 782 | VL | 8262 | VL | 8262 | Koelventilator PE-doseerpomp 1 ZBP | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1070 | DOL | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 230 Vac | 0,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.048 | 0.070588 | 0.053333 | 100% | 0.053333 | 630 | 75
| 782 | MR | 8265 | P_ | 8265 | Doseerpomp 2 aangemaakt-PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 5,22 | 0,74 |  | X |  |  |  | X | [21 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75 | 1125
| 782 | VL | 8267 | VL | 8267 | Koelventilator PE-doseerpomp 2 ZBP | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1070 | DOL | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 230 Vac | 0,3 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.048 | 0.070588 | 0.053333 | 100% | 0.053333 | 630 | 75
| 789 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en Ventilatie Diverse Gebouwen |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 789 | MR | 8905 | VL | 8905 | Dakventilator | KRN |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 789 | MR | 8910 | VL | 8910 | Dakventilator | KRN |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 789 | KI | 8915 | KI | 8915 | Airco-unit | KRN |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 789 | KI | 8920 | KI | 8920 | Airco-unit | KRN |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 789 |  |  | KI | 8925 | Airco-unit | DG-4 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | V | 1 |  |  |  | W | 1 | [30 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 790 |  |  |  |  | P&ID Lenspompen, Terreinrioolgemaal 1&2, Persluchtin. |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 790 | P | 9005 | P_ | 9005 | Lenspomp aanvoergemaal | AG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 | 400 Vac | 4.6 | [28 empty] | 100% | 80% | 2.08 | 3.0588 | 2.3111 | 100% | 2.3111 | 630 | 75
| 790 | P | 9010 | P_ | 9010 | Lenspomp roostergoedgebouw | RGG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 230 Vac | 3.8 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.64 | 0.94118 | 0.71111 | 100% | 0.71111 | 630 | 75
| 790 | P | 9015 | P_ | 9015 | Lenspomp dienstgebouw 2 | DG-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 790 | P | 9020 | P_ | 9020 | Lenspomp biofilter | LP GF | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 790 | P | 9030 | P_ | 9030 | Lenspomp dienstgebouw 1 | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1240 | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 790 | P | 9035 | P_ | 9035 | Lenspomp retourslibgemaal | RS | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 790 | P | 9040 | P_ | 9040 | Lenspomp dienstgebouw 3 | DG-3 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 | 400 Vac | 1.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.44 | 0.64706 | 0.48889 | 100% | 0.48889 | 630 | 75
| 790 | P | 9045 | P_ | 9045 | Lenspomp primairslibgemaal 1 | PSG-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 | 400 Vac | 1.75 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.68 | 1 | 0.75556 | 100% | 0.75556 | 630 | 75
| 790 | P | 9050 | P_ | 9050 | Lenspomp primairslibgemaal 2 | PSG-2 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 400 Vac | 2.7 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 790 | P | 9055 | P_ | 9055 | Lenspomp ingedikt primairslibgemaal | IPG | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1240 | DOL | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 | 400 Vac | 2.1 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.68 | 1 | 0.75556 | 100% | 0.75556 | 630 | 75
| 790 | P | 9060 | P_ | 9060 | Terreinrioolpomp 1 TR1 | TR-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 15 |  |  |  |  | 15 | 400 Vac | 30 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75
| 790 | P | 9065 | P_ | 9065 | Terreinrioolpomp 2 TR1 | TR-1 | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 15 |  |  |  |  | 15 | 400 Vac | 30 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75
| 790 | P | 9080 | P_ | 9080 | Terreinrioolpomp 1 TR2 | TR-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 11 |  |  |  |  | 11 | 400 Vac | 21.6 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 8.8 | 12.9412 | 9.7778 | 100% | 9.7778 | 840 | 75
| 790 | P | 9085 | P_ | 9085 | Terreinrioolpomp 2 TR2 | TR-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 11 |  |  |  |  | 11 | 400 Vac | 21.6 |  |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 8.8 | 12.9412 | 9.7778 | 100% | 9.7778 | 840 | 75
| 790 | P | 9090 | P_ | 9090 | Lenspomp bandindikkergebouw | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 | 400 Vac | 1.75 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.68 | 1 | 0.75556 | 100% | 0.75556 | 630 | 75
| 790 |  |  | P_ | 9095 | Lenspomp trappenhuis SGT-2 | SG-2 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1240 | DOL | 2.2 |  |  |  | W | 2.2 | 230 Vac | 9.5 | [28 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 790 |  |  | MCC/MRK-ALG- | 23 | Package unit | DG-2 | MCC/MRK-ALG-23 |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [6 empty] | n.v.t. | [28 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en Ventilatie Diverse Gebouwen |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 |  |  | VL | 9101 | Dakventilator WKK DG2 | WKK |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1080 | DOL | 0.372 |  |  |  | W | 0.372 | 400 Vac | 0.93 | 0.85 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.2976 | 0.43765 | 0.33067 | 100% | 0.33067 | 630 | 75
| 791 |  |  | RK | 9102 | Motorische bediend rooster WKK | WKK |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | E | 0.36 |  |  |  | W | 0.36 | 400 Vac | 0.9 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.288 | 0.42353 | 0.32 | 100% | 0.32 | 630 | 75
| 791 |  |  | RK | 9104 | Motorische bediend rooster Trappenhuis SG-2 | SG-2 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | E | 0.36 |  |  |  | W | 0.36 | 400 Vac | 0.9 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.288 | 0.42353 | 0.32 | 100% | 0.32 | 630 | 75
| 791 |  |  | VL | 9105 | Dakventilator Trappenhuis SG-2 | SG-2 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1080 | DOL | 0.372 |  |  |  | W | 0.372 | 400 Vac | 0.93 | 0.85 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.2976 | 0.43765 | 0.33067 | 100% | 0.33067 | 630 | 75
| 791 |  |  | AV | 9112 | Afsluiter radiator BIG | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 |  |  | AV | 9116 | Afsluiter radiator DG-2 | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 |  |  | RK | 9119 | Motorische bediend rooster CV ruimte | CV |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG |  | E | 0.36 |  |  |  | W | 0.36 | 400 Vac | 0.9 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.288 | 0.42353 | 0.32 | 100% | 0.32 | 630 | 75
| 791 |  |  | VL | 9120 | Dakventilator CV ruimte DG2 | CV |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1080 | DOL | 0.372 |  |  |  | W | 0.372 | 400 Vac | 0.93 | 0.85 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.2976 | 0.43765 | 0.33067 | 100% | 0.33067 | 630 | 75
| 791 | MR | 9125 | VL | 9125 | Dakventilator Laagspanningsruimte HK1 | IFG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9130 | VL | 9130 | Dakventilator Pompruimte | IFG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9155 | VL | 9155 | Centrifugaalpomp warmteterugwin unit | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9156 | VL | 9156 | Centrifugaalpomp warmteterugwin unit | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9160 | P_ | 9160 | Circulatiepomp water na warmtewisselaar | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9161 | MV | 9161 | Regelafsluiter verwarmer wtw-unit | BIG | MRK-ALG-10a |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [9 empty] | x | [25 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9164 | MV | 9164 | Actuator klep voor warmtewisselaar PE-ruimte | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9165 | VL | 9165 | Ventilator recirculatielucht PE-ruimte | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9170 | VL | 9170 | Dakventilator leidingtunnel | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9180 | VL | 9180 | Dakventilator schakelruimte | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 |  |  | RK | 9181 | Motorische bediend rooster schakelruimte | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9185 | P_ | 9185 | Centrifugaalpomp warmwater afvoer na warmtewisselaar | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9190 | VL | 9190 | Dakventilator ventilatie/compressorruimte | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9194 | MV | 9194 | Actuator klep voor warmtewisselaar Indikruimte | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 791 | MR | 9195 | VL | 9195 | Ventilator recirculatielucht Indikruimte | BIG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 792 |  |  |  |  | P&ID Effluent-waterpompen |  |  |  | 0
| 792 | P | 9215 | P_ | 9215 | Bedrijfswaterpomp 1 bel circuit 1 en 2 | DG-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 400 Vac | 12 | 0.84 | [27 empty] | 100% | 80% | 4.4 | 6.4706 | 4.8889 | 100% | 4.8889 | 840 | 75
| 792 | P | 9220 | P_ | 9220 | Bedrijfswaterpomp 2 bel circuit 1 en 2 | DG-2 | MCC-SL-01 |  | 0 | MRK-SL-01 |  |  | B |  |  | DOL | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 400 Vac | 12 | 0.84 | [27 empty] | 100% | 80% | 4.4 | 6.4706 | 4.8889 | 100% | 4.8889 | 840 | 75
| 792 | P | 9230 | P_ | 9230 | Bedrijfswaterpomp 1 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 11 |  |  |  |  | 11 | 400 Vac | 21,4 | 0,9 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 8.8 | 12.9412 | 9.7778 | 100% | 9.7778 | 840 | 75
| 792 | P | 9235 | P_ | 9235 | Bedrijfswaterpomp 2 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 | 400 Vac | 31 | 0,92 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 14.8 | 21.7647 | 16.4444 | 100% | 16.4444 | 840 | 75
| 792 | P | 9240 | P_ | 9240 | Bedrijfswaterpomp 3 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 | 400 Vac | 31 | 0,92 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 14.8 | 21.7647 | 16.4444 | 100% | 16.4444 | 840 | 75
| 792 | P | 9250 | P_ | 9250 | Sproeipomp 1 zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 11 |  |  |  |  | 11 | 400 Vac | 20.8 | 0.88 | [27 empty] | 100% | 80% | 8.8 | 12.9412 | 9.7778 | 100% | 9.7778 | 840 | 75 | 1125
| 792 | P | 9255 | P_ | 9255 | Sproeipomp 2 zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 11 |  |  |  |  | 11 | 400 Vac | 20.8 | 0.88 | [27 empty] | 100% | 80% | 8.8 | 12.9412 | 9.7778 | 100% | 9.7778 | 840 | 75 | 1125
| 792 | P | 9265 | P_ | 9265 | Bedrijfswaterpomp 1 PE zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4.45 | 0.89 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 792 | P | 9270 | P_ | 9270 | Bedrijfswaterpomp 2 PE zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MCC-SL-11 | 0 | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1010 | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4.45 | 0.89 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 793 |  |  |  |  | P&ID Drinkwaterinstallaties en Hijsinstallaties |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 793 | MR | 9305 | P_ | 9305 | Gebroken drinkwater pomp AG | AG | MCC/MRK-ALG-26 | MCC/MRK-ALG-26 | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | [5 empty] | 400 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 793 | MR | 9330 | P_ | 9330 | Gebroken drinkwater pomp 1 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4.17 | 0.89 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 793 | MR | 9335 | P_ | 9335 | Gebroken drinkwater pomp 2 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4.6 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 793 | MR | 9340 | P_ | 9340 | Gebroken drinkwater pomp 3 DG2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 400 Vac | 4.6 | 0.8 | [27 empty] | 100% | 80% | 1.76 | 2.5882 | 1.9556 | 100% | 1.9556 | 630 | 75
| 793 | HW | 9320 | HW | 9320 | Hijsinstallatie aanvoergemaal | AG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 3 |  |  |  |  | 3 | 400 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 793 | HW | 9325 | HW | 9325 | Hijsinstallatie roostergoedgebouw | RGG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | V | 1 |  |  |  |  | 1 | 400 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 794 |  |  |  |  | P&ID Afzuiging Roostergoedverw Voorbezinktanks verdeelwerk |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 794 |  |  | VL | 9405 | Afzuigventilator zandcontainer | ZVG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 400 Vac | 0.7 | 0.73 |  | x | [25 empty] | 100% | 80% | 0.2 | 0.29412 | 0.22222 | 100% | 0.22222 | 630 | 75
| 794 |  |  | YV | 9407 | Sproeiafsl. GF1-4 | RGG | MRK-WL-01 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.0105 |  |  |  |  | 0.0105 | 230 Vac | [29 empty] | 100% | 80% | 0.0084 | 0.012353 | 0.0093333 | 100% | 0.0093333 | 630 | 75
| 794 |  |  | VL | 9410 | Afzuigventilator 1 naar GF1-4 | RGG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | SGT-2 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14.5 | 0.84 | [27 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75
| 794 |  |  | MV | 9415 | Vlinderklep 1 naar GF1-4 | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [19 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 794 |  |  | VL | 9420 | Afzuigventilator 2 naar GF1-4 | RGG | HK1 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | SGT-2 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 400 Vac | 14.5 | 0.84 | [27 empty] | 100% | 80% | 6 | 8.8235 | 6.6667 | 100% | 6.6667 | 840 | 75
| 794 |  |  | MV | 9425 | Vlinderklep 2 naar GF1-4 | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [19 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 794 |  |  | TC | 9499 | Tracing gezuiverd water naar GF1-4 | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 795 |  |  |  |  | P&ID Afzuiging Diverse Tanks en Slibverwarming |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 795 | MR | 9505 | VL | 9505 | Afzuigventilator na indikkers | DG-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 400 Vac | 5.6 | 0.88 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 2.4 | 3.5294 | 2.6667 | 100% | 2.6667 | 630 | 75
| 795 | MR | 9506 | VL | 9506 | Afzuigventilator na indikkers | DG-2 | MCC/MRK-SL-03 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 3.6 | 1 |  |  |  | 3.6 | 400 Vac | 5.6 | 0.88 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 2.88 | 4.2353 | 3.2 | 100% | 3.2 | 630 | 75
| 795 | YV | 9510 | YV | 9510 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9570 | DG-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9515 | YV | 9515 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9570 | DG-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9520 | YV | 9520 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9580 | DG-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9525 | YV | 9525 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9580 | DG-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9530 | YV | 9530 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9510 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9535 | YV | 9535 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9520 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9540 | YV | 9540 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9530 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9545 | YV | 9545 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9510 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9550 | YV | 9550 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9520 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9555 | YV | 9555 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9530 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | MR | 9555 | VL | 9555 | Afzuigventilator bandindikker | DG-2 | MCC/MRK-SL-02 |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.25 | 1 |  |  |  | 0.25 | 400 Vac | 0.9 | 0.73 | x | [26 empty] | 100% | 80% | 0.2 | 0.29412 | 0.22222 | 100% | 0.22222 | 630 | 75 | 1125
| 795 | MR | 9560 | VL | 9560 | Afzuigventilator DT1 naar GF | DT-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 795 | M | 9565 | VL | 9565 | Afzuigventilator SVG | SVG | KM | KM | 0 |  |  |  | V | RSG | 1080 | DOL | 1.1 | 1 |  |  | W | 1.1 | 400 Vac | 2.7 |  | x | [26 empty] | 100% | 80% | 0.88 | 1.2941 | 0.97778 | 100% | 0.97778 | 630 | 75
| 795 |  |  | YV | 9565 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9540 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9570 | YV | 9570 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9550 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | YV | 9575 | YV | 9575 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9560 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 230 Vac | 0 | 1 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.008 | 0.011765 | 0.0088889 | 100% | 0.0088889 | 630 | 75
| 795 | M | 9575 | VL | 9575 | Afzuigventilator SVG | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1080 | DOL | 1.08 | 1 |  |  | W | 1.08 | 400 Vac | 2.7 |  | x | [26 empty] | 100% | 80% | 0.864 | 1.2706 | 0.96 | 100% | 0.96 | 630 | 75
| 795 | YV | 9580 | YV | 9580 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9540 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | [30 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9585 | YV | 9585 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9550 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | [30 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 | YV | 9590 | YV | 9590 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9560 | GF | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | E | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | [30 empty] | 100% | 80% | 0.016 | 0.023529 | 0.017778 | 100% | 0.017778 | 630 | 75
| 795 |  |  | TC | 9591 | Tracing effluent naar GF9595 | GF |  | MCC-SL-11 | 0 |  |  |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W | 0.5 | 230 Vac | 3.6 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.4 | 0.58824 | 0.44444 | 100% | 0.44444 | 630 | 75
| 795 |  |  | TC | 9592 | Tracing effluent naar GF9590 | GF |  | MCC-SL-11 | 0 |  |  |  | N | RSG |  | V | 0.5 |  |  |  | W | 0.5 | 230 Vac | 3.6 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.4 | 0.58824 | 0.44444 | 100% | 0.44444 | 630 | 75
| 795 | MR | 9595 | VL | 9595 | Afzuigventilator DT2 naar GF | DT-2 | KM |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 | 230 Vac | 1 |  | x | [26 empty] | 100% | 80% | 0.184 | 0.27059 | 0.20444 | 100% | 0.20444 | 630 | 75
| 795 |  |  | YV | 9596 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9595 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.0207 |  |  |  | W | 0.0207 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.01656 | 0.024353 | 0.0184 | 100% | 0.0184 | 630 | 75
| 795 |  |  | YV | 9597 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9595 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.0207 |  |  |  | W | 0.0207 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.01656 | 0.024353 | 0.0184 | 100% | 0.0184 | 630 | 75
| 795 |  |  | YV | 9598 | Afsl sproeiwater lavafilter GF9590 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.0207 |  |  |  | W | 0.0207 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.01656 | 0.024353 | 0.0184 | 100% | 0.0184 | 630 | 75
| 795 |  |  | YV | 9599 | Afsl sproeiwater aflaatleiding GF9590 | SVG |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1110 | E | 0.0207 |  |  |  | W | 0.0207 | 230 Vac | 0.09 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.01656 | 0.024353 | 0.0184 | 100% | 0.0184 | 630 | 75
| 796 |  |  |  |  | P&ID Warmte opwekking |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MV | 9606 | MV | 9606 | Afsluiter | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9620 | MP | 9620 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9625 | MP | 9625 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9630 | MP | 9630 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9635 | MP | 9635 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9640 | MP | 9640 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9645 | MP | 9645 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MP | 9650 | MP | 9650 | Centrifigaal pomp | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MV | 9656 | MV | 9656 | Afsluiter | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MV | 9665 | MV | 9665 | Afsluiter 3-weg | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | MV | 9670 | MV | 9670 | Afsluiter 3-weg | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | YV | 96xx | YV | 96xx | Magneetklep | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | YV | 96xx | YV | 96xx | Magneet level switch | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 | YV | 9675 | YV | 9675 | Toevoerafsluiter CV | DG-2 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1110 | E | 0.07 |  |  | voorzien van 0-A-H schakelaar |  | 0.07 | 230 Vac | 0.3 | [12 empty] | x | x | [14 empty] | 100% | 80% | 0.056 | 0.082353 | 0.062222 | 100% | 0.062222 | 630 | 75
| 796 |  |  | MV | 9675 | Afsluiter 3-weg | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 |  |  | MV | 9680 | Afsluiter 3-weg | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 796 |  |  | MV | 9685 | Afsluiter 3-weg | DG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 797 |  |  |  |  | P&ID Slibverwarming Slibgistingstanks |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 797 | MP | 9730 | P_ | 9730 | Slibcirculatiepomp 1 | DG-3 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 15 |  |  |  |  | 15 | 400 Vac | 28,8 | 0,84 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75 | 1125
| 797 | MP | 9735 | P_ | 9735 | Slibcirculatiepomp 2 | DG-3 | MCC-SL-01 | MCC-SL-11 | 0 | MRK-SL-01 | MRK-SL-14 |  | BA | RSG | 1040 | FO | 15 |  |  |  |  | 15 | 400 Vac | 28,8 | 0,84 |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75 | 1125
| 797 | MR | 9750 | MP | 9750 | Warm water circulatiepomp | DG-3 | MRK-ALG-13 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 3.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 797 | MR | 9755 | MP | 9755 | Warm water circulatiepomp | DG-3 | MRK-ALG-13 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 3.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 797 |  |  | P_ | 9760 | Slibmengpomp | DG-3 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1040 | FO | 15 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 30 |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75 | 1125
| 797 | MR | 9765 | MP | 9765 | Warm water circulatiepomp | DG-3 | MRK-ALG-13 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1040 | FO | 1 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 3.2 | [28 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75 | 1125
| 797 |  |  | P_ | 9780 | Slibmengpomp | DG-3 |  | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | N | RSG | 1040 | FO | 15 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 30 |  |  | X | [25 empty] | 100% | 80% | 12 | 17.6471 | 13.3333 | 100% | 13.3333 | 840 | 75 | 1125
| 797 | MV | 9790 | MV | 9790 | Warm water mengklep | DG-3 | MRK-ALG-13 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 3.2 | 0.73 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 797 | MV | 9795 | MV | 9795 | Warm water mengklep | DG-3 | MRK-ALG-13 | MCC-SL-11 | 0 |  | MRK-SL-14 |  | V | RSG | 1010 | DOL | 1 |  |  |  | W |  | 400 Vac | 3.2 | 0.73 | [27 empty] | 100% | 80% | 0.8 | 1.1765 | 0.88889 | 100% | 0.88889 | 630 | 75
| 798 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en ventilatie diverse gebouwen |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | P_ | 9805 | Centrifugaalpomp warm water |  |  |  | 0 |  |  |  | BA |  |  | DOL | 0.54 |  |  | ter plaatse inventariseren | [32 empty] | 100% | 80% | 0.432 | 0.63529 | 0.48 | 100% | 0.48 | 630 | 75
| 798 |  |  | MV | 9806 | Afsluiter 3-weg |  |  |  | 0 |  |  |  | BA | [6 empty] | ter plaatse inventariseren | [8 empty] | x | [13 empty] | x | [9 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | P_ | 9810 | Warmwaterpomp | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.09 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.072 | 0.10588 | 0.08 | 100% | 0.08 | 630 | 75
| 798 |  |  | MV | 9811 | Afsluiter 3-weg | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | MR | 9813 | Motorisch bediend rooster | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9815 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9820 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9825 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 798 |  |  | MV | 9827 | Afsluiter 3-weg | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9830 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 798 |  |  | MV | 9832 | Afsluiter 3-weg | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9835 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75 | 1125
| 798 |  |  | MV | 9837 | Afsluiter 3-weg | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9840 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | BA |  |  | DOL |  |  |  | ter plaatse inventariseren | [6 empty] | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9842 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | BA |  |  | DOL |  |  |  | ter plaatse inventariseren | [6 empty] | X | [25 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9844 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.1 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.08 | 0.11765 | 0.088889 | 100% | 0.088889 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9845 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.16 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.128 | 0.18824 | 0.14222 | 100% | 0.14222 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9846 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.07 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.056 | 0.082353 | 0.062222 | 100% | 0.062222 | 630 | 75
| 798 |  |  | AV | 9849 | Afsluiter radiator |  |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 798 |  |  | VL | 9851 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.37 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.296 | 0.43529 | 0.32889 | 100% | 0.32889 | 630 | 75 | 1125
| 798 |  |  | VL | 9852 | Ventilator | DG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | FO | 0.7 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.56 | 0.82353 | 0.62222 | 100% | 0.62222 | 630 | 75 | 1125
| 799 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en ventilatie diverse gebouwen |  |  |  | 0 | [43 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | MV | 9904 | Afsluiter | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9910 | Toevoerventilator Harkroostergoedgebouw | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | MV | 9914 | Afsluiter 3-weg | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | RK | 9916 | Motorisch bediend rooster | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9920 | Ventilator Containerruimte RGG | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | P_ | 9925 | Circulatiepomp | RGG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9930 | Dakventilator 1 Gascompressorgebouw | GCG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | 1 | [6 empty] | 0.72 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | AV | 9932 | Afsluiter Radiatoren GCG | GCG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9935 | Dakventilator 2 Gascompressorgebouw | GCG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0 | 1 | [6 empty] | 0.72 | [27 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9945 | Ventilator Primair Slibgemaal 1 | PSG-1 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.06 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.048 | 0.070588 | 0.053333 | 100% | 0.053333 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9950 | Ventilator Primair Slibgemaal 2 | PSG-2 |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | 0.06 | [35 empty] | 100% | 80% | 0.048 | 0.070588 | 0.053333 | 100% | 0.053333 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9955 | Ventilator Ingedikt Primair Slibgemaal | IPG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | AV | 9962 | Afsluiter Radiatoren IPG | IPG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | MV | 9984 | Afsluiter 3-weg | ZVG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | RK | 9986 | Motorisch bediend rooster | ZVG |  |  | 0 |  |  |  | B | [39 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | VL | 9990 | Ventilator Zandvanggebouw | ZVG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
| 799 |  |  | P_ | 9995 | Pomp | ZVG |  |  | 0 |  |  |  | B |  |  | DOL | [36 empty] | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 630 | 75
0
[6 empty] | TOTALEN: | [11 empty] | 655.4587 | [37 empty] | 521.967 | 767.5985 | 579.9633 |  | 579.9633 | 279300 | 32525 | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Metingen
REV. | ALGEMEEN | [15 empty] | GEGEVENS MEETINSTRUMENT | [16 empty] | LEVERING EN MONTAGE | [6 empty] | OPMERKING
| P&ID-nummer | TAG-nummer bestaand |  | TAG-nummer nieuw |  | installatieonderdeel | locatie | kast | kast nieuw |  |  | principeschema | instelling meetbereik |  | weergave |  | meetprincipe | opstelling | uitvoering | spanning | fabrikaat | opnemer |  |  | omvormer | meetbereik | hardware meldingen | [6 empty] | proces- aansluiting | opnemer |  | omvormer |  | aanwijsinstr.
|  | kenletter | volgnummer | kenletter | volgnummer |  |  |  |  | Status | Scope RSG = Renovatie SlibGisting TKS = Toekomstige Scope |  |  | ATEX zone | display | aanwijs- instrument | [5 empty] | type | met display | proces- aansluiting | type |  | hoog hoog | hoog | laag | laag laag | storing | puls | 4-20mA |  | aannemer levering | aannemer montage | aannemer levering | aannemer montage | aannemer | locatie
710
| 710 | LT | 1005 | LT | 1005 | Niveau ontvangkelder 1 | AG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 710 | LT | 1055 | LT | 1055 | Niveau ontvangkelder 2 | AG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 710 | LSA | 1070 | LSA | 1070 | Water op vloer 1 pompenkelder AG | AG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mc | Vlotterbal
| 710 | LSA | 1075 | LSA | 1075 | Water op vloer 2 pompenkelder AG | AG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mc | Vlotterbal
| 710 | LSA | 1085 | LSA | 1085 | Niveau hoog verzameltoren 2 | AG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mc | Vlotterbal
711
| 711 | LT | 1110 | LT | 1110 | Niveau inlaat roostergoed IRV | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | LT | 1120 | LT | 1120 | Niveau voor stappenrooster 1 | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | LT | 1121 | LT | 1121 | Niveau na stappenrooster 1 | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | XSA | 1140 | XSA | 1140 | Gasdetectie (H2S) roostergoedgebouw | RGG | MRK-WL-01 |  | B
| 711 | TT | 1145 | TT | 1145 | Temperatuur buiten | RGG | MRK-WL-01 |  | B
| 711 | LT | 1150 | LT | 1150 | Niveau na roostergoedverwijdering URV | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | LT | 1160 | LT | 1160 | Niveau voor stappenrooster 2 | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | LT | 1161 | LT | 1161 | Niveau na stappenrooster 2 | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | hyd
| 711 | FIT | 1175 | FIT | 1175 | Debiet influentpompen | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mi
| 711 | FIT | 1180 | FIT | 1180 | Debiet Leiderdorp | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mi
| 711 | FIT | 1185 | FIT | 1185 | Debiet Warmond | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mi
| 711 | FIT | 1190 | FIT | 1190 | Debiet Oegstgeest | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [6 empty] | mi
| 711 | GS | 1195 | GS | 1195 | Roostergoedcontainer vol | RGG | MRK-WL-01 |  | B
| 711 | XS | 1198 | XS | 1198 | Aanwezigheid contianer | RGG | MRK-WL-01 |  | B
720
| 720 | FSA | 2041 | FSA | 2041 | Flowbew vetsm pomp langs/dw ruimer VT1 | VT-1 | KRN |  | B
| 720 | FSA | 2043 | FSA | 2043 | Flowbew vetsm pomp langsruimer VT1 | VT-1 | KRN |  | B
| 720 | FSA | 2045 | FSA | 2045 | Flowbew vetsm pomp drijflaagruimer VT1 | VT-1 | KRN |  | B
| 720 | FSA | 2091 | FSA | 2091 | Flowbew vetsm pomp langs/dw ruimer VT2 | VT-2 | KRN |  | B
| 720 | FSA | 2093 | FSA | 2093 | Flowbew vetsm pomp langsruimer VT2 | VT-2 | KRN |  | B
| 720 | FSA | 2095 | FSA | 2095 | Flowbew vetsm pomp drijflaagruimer VT2 | VT-2 | KRN |  | B
| 720 | LS | 2049 | LS | 2049 | ??? | VT-1 |  |  | B
| 720 | LS | 2099 | LS | 2099 | ??? | VT-2 |  |  | B
721
| 721 | QIT | 2120 | QIT | 2120 | Nitraatmeting denitrificatietank 1 | DT-1 | KRN |  | B
| 721 | QIT | 2190 | QIT | 2190 | Nitraatmeting denitrificatietank 2 | DT-2 | KRN |  | B
730
| 730 | HSA | 3008 | HSA | 3008 | Noodtrekkoord 1 beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | HSA | 3013 | HSA | 3013 | Noodtrekkoord 4 beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | TS | 3016 | TS | 3016 | Temp bewaking kast beluchter 1 BT1 | BT-1 | HK3 |  | B
| 730 | HSA | 3024 | HSA | 3024 | Noodtrekkoord 2 beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | HSA | 3029 | HSA | 3029 | Noodtrekkoord 3 beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | TS | 3031 | TS | 3031 | Temp bewaking kast beluchter 2 BT1 | BT-1 | HK3 |  | B
| 730 | QIT | 3035 | QIT | 3035 | Zuurstofmeting 1 beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | TT | 3036 | TT | 3036 | Temperatuur beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3037 | QIT | 3037 | Nitraatmeting beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3038 | QIT | 3038 | Ammoniummeting beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3039 | QIT | 3039 | Drogestofmeting beluchtingstank 1 | BT-1 | KRN |  | B
| 730 | FSA | 3046 | FSA | 3046 | Flowbew vetsm pomp recirc vijzel 2 | RCG-2 | KRN |  | B
| 730 | HSA | 3058 | HSA | 3058 | Noodtrekkoord 1 beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | HSA | 3063 | HSA | 3063 | Noodtrekkoord 2 beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | TS | 3066 | TS | 3066 | Temp bewaking kast beluchter 1 BT2 | BT-2 | HK3 |  | B
| 730 | HSA | 3074 | HSA | 3074 | Noodtrekkoord 3 beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | HSA | 3079 | HSA | 3079 | Noodtrekkoord 4 beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | TS | 3081 | TS | 3081 | Temp bewaking kast beluchter 2 BT2 | BT-2 | HK3 |  | B
| 730 | QIT | 3085 | QIT | 3085 | Zuurstofmeting 1 beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | TT | 3086 | TT | 3086 | Temperatuur beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3087 | QIT | 3087 | Nitraatmeting beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3088 | QIT | 3088 | Ammoniummeting beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | QIT | 3089 | QIT | 3089 | Drogestofmeting beluchtingstank 2 | BT-2 | KRN |  | B
| 730 | FSA | 3096 | FSA | 3096 | Flowbew vetsm pomp recirc vijzel 1 | RCG-1 | KRN |  | B
740
| 740 | QX | 4025 | QX | 4025 | Monstername nabezinktanks 1 en 2 | NT-2 | MRK-SL-01
| 740 | QX | 4075 | QX | 4075 | Monstername nabezinktanks 3 en 4 | NT-4 | MRK-SL-01
741
| 741 | QT | 4108 | QT | 4108 | Fosfaatmeting pompbuffer gemaal DZ | G-DZ | MRK-WL-04
| 741 | FIT | 4191 | FIT | 4191 | Debiet effluent | MI-1 | MRK-SL-01
| 741 | QX | 4192 | QX | 4192 | Monstername effluent | MI-1 | MRK-SL-01
| 741 | LS | 4169 | LS | 4169 | WOV pompruimte DZ
| 741 | LS | 4173 | LS | 4173 | Niveau afvoercompartiment DZ
| 741 | LT | 4105 | LT | 4105 | Niveau 1 aanvoer comp.DZ
| 741 | LT | 4106 | LT | 4106 | Niveau 2 aanvoer comp.DZ
| 741 | LT | 4160 | LT | 4160 | Niveau 1 pompbuffer DZ
| 741 | LT | 4161 | LT | 4161 | Niveau 2 pompbuffer DZ
| 741 | QT | 4162 | QT | 4162 | Nitraat pompbuffer DZ
| 741 | QT | 4163 | QT | 4163 | Zuurstof pompbuffer DZ
| 741 | QT | 4164 | QT | 4164 | Troebelheid pompbuffer DZ
| 741 | QT | 4168 | QT | 4168 | Nitraat afvoer comp.DZ
| 741 | TS | 4142 | TS | 4142 | Temperatuur buiten DZ
| 741 | TT | 4163 | TT | 4163 | Temperatuur pompbuffer DZ
| 750 |  |  |  |  | P&ID Primair slibpompen
| 750 |  |  | PS | 5007 | Drukdetec zuig pomp 1 primairslib VT1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -1,0 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2609 |  | G 1" |  |  |  |  | x
| 750 |  |  | PS | 5008 | Drukdetec pers pomp 1 primairslib VT1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1" |  |  |  | x
| 750 |  |  | FT | 5009 | Debiet primairslib zandcycloon 1.1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD | [8 empty] | x | x | x
| 750 |  |  | QT | 5015 | Drogestofmeting primairslib VT1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | g/l | g/l |  |  |  |  | Hach Lange | Model SC100 LXV401.99.20001 | [8 empty] | x |  | x
| 750 |  |  | PS | 5032 | Drukdetec zuig pomp 2 primairslib VT1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -1,0 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2609 |  | G 1" |  |  |  |  | x
| 750 |  |  | PS | 5033 | Drukdetec pers pomp 2 primairslib VT1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1" |  |  |  | x
| 750 |  |  | FT | 5034 | Debiet primairslib zandcycloon 1.2 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD | [8 empty] | x | x | x
| 750 |  |  | PS | 5057 | Drukdetec zuig pomp 1 primairslib VT2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -1,0 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2609 |  | G 1" |  |  |  |  | x
| 750 |  |  | PS | 5058 | Drukdetec pers pomp 1 primairslib VT2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1" |  |  |  | x
| 750 |  |  | FT | 5059 | Debiet primairslib zandcycloon 2.2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD | [8 empty] | x | x | x
| 750 |  |  | QT | 5065 | Drogestofmeting primairslib VT2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | g/l | g/l |  |  |  |  | Hach Lange | Model SC100 LXV401.99.20001 | [8 empty] | x |  | x
| 750 |  |  | PS | 5082 | Drukdetec zuig pomp 2 primairslib VT2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -1,0 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2609 |  | G 1" |  |  |  |  | x
| 750 |  |  | PS | 5083 | Drukdetec pers pomp 2 primairslib VT2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar | n.v.t. | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1" |  |  |  | x
| 750 |  |  | FT | 5084 | Debiet primairslib zandcycloon 2.2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B |  |  |  | n.v.t. | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD | [8 empty] | x | x | x
| 751 |  |  |  |  | P&ID Primair Slibbehandeling Zandvanginstallatie
| 751 |  |  | PT | 5104 | Drukmeting pri slib toev zandcycloon 1.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar |  | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1"
| 751 |  |  | LS | 5123 | Niveau hoog zandwasser 1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B
| 751 |  |  | PT | 5129 | Drukmeting pri slib toev zandcycloon 1.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar |  | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1"
| 751 |  |  | LT | 5144 | Niveau hoog opvangbak ZVG | ZVG | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -40 ,, 40 Kpa |  |  |  | hyd |  |  |  | Endress+Hauser | cerabar M
| 751 |  |  | LT | 5148 | Niveau slibspiegel primairslibindikker | PSI | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | BA | RSG | 1600 |  | 1
| 751 |  |  | PT | 5154 | Drukmeting pri slib toev zandcycloon 2.1 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar |  | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1"
| 751 |  |  | LS | 5173 | Niveau hoog zandwasser 2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B
| 751 |  |  | PT | 5179 | Drukmeting pri slib toev zandcycloon 2.2 | ZVG | MRK-WL-01 |  | B |  |  | -0,5 ,, 10 bar |  | bar | bar | hyd |  |  |  | IFM | PF2654 |  | G 1"
| 755 |  |  |  |  | P&ID Metaalzout opslag en dosering defosfatering
| 755 | LS | 5506 | LS | 5506 | Lekdetectie FeCL3 opslagtank 1 Fosfaat | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5507 | LS | 5507 | Niveau hoog/hoog FeCl3 opslagtank 1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LT | 5508 | LT | 5508 | Niveau ijzerchloride opslagtank 1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | FT | 5517 | FT | 5517 | Debiet FeCl3 dosering DT1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | PT | 5518 | PT | 5518 | Drukmeting ijzerchloridedosering DT1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5520 | LS | 5520 | Lekdetectie doseerleiding denitrificatietank 1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5525 | LS | 5525 | Lekdetectie doseerleiding beluchtingstank 1 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5535 | LS | 5535 | Lekdetectie 1 FeCL3 doseerkast Fosfaat | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5536 | LS | 5536 | Lekdetectie 2 FeCL3 doseerkast Fosfaat | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | FT | 5557 | FT | 5557 | Debiet FeCl3 dosering DT2 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | PT | 5558 | PT | 5558 | Drukmeting ijzerchloridedosering DT2 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5560 | LS | 5560 | Lekdetectie doseerleiding denitrificatietank 2 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | LS | 5565 | LS | 5565 | Lekdetectie doseerleiding beluchtingstank 2 | FE-1 | KRN |  | B
| 755 | HS | 5595 | HS | 5595 | Noodstop FeCl3 dosering defosfatering | FE-1 | KRN |  | B
| 760 |  |  |  |  | P&ID surplusslibbehandeling
| 760 | QT | 6008 | QT | 6008 | Drogestofmeting surplusslibaanvoer BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B |  |  |  |  | g/l | g/l | irf |  |  |  | Hach Lange | Model SC100 LXV401.99.20001
| 760 | FT | 6009 | FT | 6009 | Debiet surplusslibaanv bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B |  |  |  |  | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD
| 760 | LS | 6022 | LS | 6022 | Niveau hoog bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | con
| 760 | LS | 6033 | LS | 6033 | Niveau reactievat bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW325 - 11375
| 760 | LS | 6034 | LS | 6034 | Niveau filtraatafvoer bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW325 - 11263
| 760 | LT | 6038 | LT | 6038 | Niveau slibtr inged. surplusslibpomp 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [10 empty] | Vega | Vegabar 64
| 760 | PS | 6039 | PS | 6039 | Drukdetec pers pomp 1 inged surplslib | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [10 empty] | IFM | PF6254
| 760 | FT | 6040 | FT | 6040 | Debiet pers ingedikt surplusslibpomp 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B |  |  |  |  | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG W 50W80-UC0A1AA0AAAD
| 760 | QT | 6058 | QT | 6058 | Drogestofmeting surplusslibaanvoer BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B |  |  |  |  | g/l | g/l | irf |  |  |  | Hach Lange | Model SC100 LXV401.99.20001
| 760 | FT | 6059 | FT | 6059 | Debiet surplusslibaanv bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B |  |  |  |  | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG 50 50W1Z-UC0A1AA0AAAD
| 760 | LS | 6072 | LS | 6072 | Niveau hoog bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW325 - 11375
| 760 | LS | 6083 | LS | 6083 | Niveau reactievat bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW325 - 11263
| 760 | LS | 6084 | LS | 6084 | Niveau filtraatafvoer bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [10 empty] | Vega | Vegabar 64
| 760 | LT | 6088 | LT | 6088 | Niveau slibtr inged. surplusslibpomp 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B
| 760 | PS | 6089 | PS | 6089 | Drukdetec pers pomp 2 inged surplslib | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [10 empty] | IFM | PF2654
| 760 | FT | 6090 | FT | 6090 | Debiet pers ingedikt surplusslibpomp 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B |  |  |  |  | m3/h | m3/h | mi |  |  |  | Endress+Hauser | PROMAG W 50W80-UC0A1AA0AAAD
| 761 |  |  |  |  | P&ID Ingedikt Primair Slibpompen
| 761 | FT | 6115 | FT | 6115 | Debiet ingedikt primairslibpomp 1 | IPG | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | BA | RSG | 1610 |  |  |  |  | mi |  |  |  | Endress+Hauser | 50W1F-UC0A1AA0AAAD PROMAG 50 | [8 empty] | x | x | x
| 761 | QT | 6116 | QT | 6116 | Drogestofmeting ingedikt primairslib | IPG | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | BA | RSG | [5 empty] | irf |  |  |  | Hach Lange | [9 empty] | x |  | x
| 761 |  |  | PT | 6122 | Drukmeting zuig pomp 1 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 761 | PS | 6112 | PS | 6123 | Drukdetec zuig pomp 1 inged prim slib | IPG | MCC-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [7 empty] | x | [5 empty] | E | E | E | E
| 761 | PS | 6113 | PS | 6124 | Drukdetec pers pomp 1 inged prim slib | IPG | MCC-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [6 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 761 |  |  | PT | 6125 | Drukmeting pers pomp 1 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 761 | FT | 6165 | FT | 6165 | Debiet ingedikt primairslibpomp 2 | IPG | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | BA | RSG | 1610 |  |  |  |  | mi |  |  |  | Endress+Hauser | 50W1F-UC0A1AA0AAAD PROMAG 50 | [8 empty] | x | x | x
| 761 |  |  | PT | 6172 | Drukmeting zuig pomp 2 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 761 | PS | 6162 | PS | 6173 | Drukdetec zuig pomp 2 inged prim slib | IPG | MCC-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [7 empty] | x | [5 empty] | E | E | E | E
| 761 | PS | 6163 | PS | 6174 | Drukdetec pers pomp 2 inged prim slib | IPG | MCC-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [6 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 761 |  |  | PT | 6175 | Drukmeting pers pomp 2 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 761 |  |  | PT | 6192 | Drukmeting zuig pomp 3 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 761 |  |  | PS | 6193 | Drukdetec zuig pomp 3 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [7 empty] | x | [5 empty] | E | E | E | E
| 761 |  |  | PS | 6194 | Drukdetec pers pomp 3 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [6 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 761 |  |  | PT | 6195 | Drukmeting pers pomp 3 inged prim slib | IPG |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [5 empty] | hyd |  |  |  | IFM | [11 empty] | x |  | E | E | E | E
| 762 |  |  |  |  | P&ID Surplusslibbehandeling PE-installatie
| 762 | LT | 6207 |  |  | Niveau ruw-PE voorraadtank 1 BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | LS | 6208 |  |  | Lekdetectie ruw-PE voorraadtank 1 BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | con |  |  |  | Endress+Hauser | liquiphant M FTL51C-AB8KBK4G6AA
| 762 | LT | 6217 |  |  | Niveau ruw-PE voorraadtank 2 BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | hyd |  |  |  | Endress+Hauser | Prosonic M FMU42-ATB2A22A
| 762 | LS | 6218 |  |  | Lekdetectie ruw-PE voorraadtank 2 BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | hyd |  |  |  | Endress+Hauser | liquiphant M FTL51C-AB8KBK4G6AA
| 762 | FT | 6228 |  |  | Debiet bedrijfswater PE-aanmaakvat BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | mi |  |  |  | Endress+Hauser
| 762 | PT | 6248 |  |  | Drukmeting ruw-PE naar aanmaakvat BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | hyd |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC41
| 762 | FT | 6249 |  |  | Debiet ruw-PE naar aanmaakvat BIG | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | mi |  |  |  | Endress+Hauser | Promass 83 83F08-AR2SAAAAAAAB
| 762 | LT | 6251 |  |  | Niveau PE doseertank | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6262 |  |  | Drukdetec zuig PE-doseerpomp 1 BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6263 |  |  | Drukdetec pers doseerpomp 1 PE BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6267 |  |  | Drukdetec zuig PE-doseerpomp 2 BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6268 |  |  | Drukdetec pers doseerpomp 2 PE BI1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6272 |  |  | Drukdetec zuig PE-doseerpomp 1 BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6273 |  |  | Drukdetec pers doseerpomp 1 PE BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6277 |  |  | Drukdetec zuig PE-doseerpomp 2 BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | PS | 6278 |  |  | Drukdetec pers doseerpomp 2 PE BI2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [6 empty] | hyd
| 762 | FT | 6280 |  |  | Debiet PE-doseerpomp bandindikker 1 | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [6 empty] | mi
| 762 | FT | 6285 |  |  | Debiet PE-doseerpomp bandindikker 2 | BIG | MCC/MRK-SL-03 |  | B | [6 empty] | mi
| 762 | HS | 6290 |  |  | Noodstop PE bandindikkers | BIG | MCC/MRK-ALG-21 |  | B
| 770 |  |  |  |  | P&ID P&ID Slibgistingtank 1 slibstroom /
| 770 |  |  | QT | 7014 | pH meting afvoer uitgegist slib SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-14 PH | - | pH | pH | ph |  |  |  | Endress+Hauser | CPS41D | [8 empty] | x |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | LS | 7030 | Niveaudetectie slibaanvoer SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-500 cm | 1 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquifloat T FTS20 | [5 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 770 |  |  | LT | 7031 | Niveaumeting slibaanvoer SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1600 | 0-0,6 bar | 1 | bar | bar | hyd |  |  |  | Vega | vegawell 52 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | LT | 7032 | Niveaumeting slibgistingstank SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1600 | 0-5000 cm | 1 | cm | cm | ra |  |  |  | Vega | Vegapuls 64 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | PS | 7033 | Onderdruk beveiliging SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | -60..150 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Beta Switch | W3-V304L-S2B-S1-K1-C | [6 empty] | x | [5 empty] | E | E | E | E |  |  | Vaste schakelpunt op -6 mbar
| 770 |  |  | PS | 7034 | Overdrukbeveiliging SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | -60..150 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Beta Switch | W3-V304L-S2B-S1-K1 | [5 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E |  |  | Vaste schakelpunt op +37 mbar
| 770 |  |  | PT | 7035 | Drukmeting biogas SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | -1-100 mbar | 1 | mbar | mbar | hyd |  |  |  | Vega | Vegabar 83 | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | LS | 7038 | Schuimdetectie SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-30 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Vega | CP64.CXFDFZKMX | [5 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E |  |  | Lengte totale meetstaaf nader te bepalen
| 770 |  |  | TT | 7039 | Temperatuurmeting bovenin slibgistingstank SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-50 ºC | 1 | ºC | ºC | pt100 |  |  |  | Endress+Hauser | Omnigrad MTR | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | TT | 7040 | Temperatuurmeting onderin slibgistingstank SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-50 ºC | 1 | ºC | ºC | pt100 |  |  |  | Endress+Hauser | Omnigrad MTR | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 770 |  |  | LS | 7041 | Niveaudetectie hoog slibafvoer SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-130 cm | 0 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [5 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 770 |  |  | LS | 7042 | Niveaudetectie laag slibafvoer SG7010 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-233 cm | 0 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [6 empty] | x | [5 empty] | E | E | E | E
| 770 |  |  | LT | 7064 | Niveaumeting slibafvoer SG7110 | SG-1 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1600 | 0-30 cm | 0 | cm | cm | ra |  |  |  | Vega | VegaPuls 64 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 771 |  |  |  |  | P&ID P&ID Slibgistingtank 2 slibstroom
| 771 | LS | 7105 | LS | 7105 | Niveaudetectie slibaanvoer SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-500 cm | 1 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquifloat T FTS20 | [5 empty] | x
| 771 | LT | 7111 | LT | 7111 | Niveaumeting slibgistingstank SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-5000 cm | 1 | cm | cm | ra |  |  |  | Vega | Vegapuls 66 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x
| 771 | LS | 7115 | LS | 7115 | Niveaudetectie slibafvoerput SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-130 cm | 0 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [5 empty] | x
| 771 | LS | 7116 | LS | 7116 | Niveaudetectie slibslot SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-233 cm | 0 | cm | cm | con |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [6 empty] | x
| 771 | PS | 7136 | PS | 7136 | Onderdruk beveiliging SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -60..150 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Beta Switch | W3-V304L-S2B-S1-K1-C | [6 empty] | x
| 771 | PS | 7138 | PS | 7138 | Overdrukbeveiliging SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -60..150 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Beta Switch | W3-V304L-S2B-S1-K1 | [5 empty] | x
| 771 | TT | 7150 | TT | 7150 | Temperatuurmeting midden SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -50..100 ºC | 1 | ºC | ºC | pt100 |  |  |  | Yokogawa | YTA110 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x
| 771 | TT | 7151 | TT | 7151 | Temperatuurmeting onderin SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-50 ºC | 1 | ºC | ºC | pt100 |  |  |  | Endress+Hauser | TMT82 ML-1830 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x
| 771 |  |  | LT | 7165 | Niveaumeting slibtoevoer SG7120 | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1600 | 0-0,6 bar | 1 | bar | bar | hyd |  |  |  | Vega | Vegawel 52 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | E | W | E | W
| 771 |  |  | PT | 7166 | Drukmeting biogas SG7120 | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | -1-100 mbar | 1 | mbar | mbar | hyd |  |  |  | Vega | Vegabar 83 | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | E | W | E | W
| 771 |  |  | LS | 7168 | Schuimdetectie SG7120 | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-30 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Vega | CP64.CXFDFZKMX | [5 empty] | x | [6 empty] | E | W | E | W |  |  | Lengte totale meetstaaf nader te bepalen
| 771 |  |  | LT | 7169 | Niveaumeting slibafvoerput SG7120 | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1600 | 0-150 cm | 0 | cm | cm | ra |  |  |  | Vega | VegaPuls 64 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | W | E | W
| 771 |  |  | QS | 7192 | CH4 meting Leidingentunnel | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-100 %LEL | - | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | 2108N4000N |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | E | E | E | E
| 771 |  |  | QS | 7193 | H2s meting Leidingentunnel | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  |  | - | [6 empty] | Honeywell | SPSTAXH2 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | E | E | E | E
| 771 |  |  | QS | 7194 | H2s meting trappenhuis SG7120 | SG-2 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  |  | - | [6 empty] | Honeywell | SPSTAXH2 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | E | E | E | E
| 771 | QS | 7195 | QS | 7195 | CH4 meting trappenhuis SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | - | [6 empty] | Honeywell | TPWM1110 |  |  |  |  | x | x |  |  | x
| 771 | XS | 7196 | XS | 7196 | Optische signalering buiten trappenhuisSG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | nvt. | 2 | [6 empty] | Pfannenberg | BR 50-LED 3G/3D
| 771 | XS | 7197 | XS | 7197 | Akoestische signalering binnen trappenhuis SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | nvt. | 2 | [6 empty] | Pfannenberg | Sounders 105 / 110 dB(A) DS 5 / DS 10 3G/3D ATEX
| 771 | XS | 7198 | XS | 7198 | Optische signalering binnen trappenhuis SG7120 | SG-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | nvt. | 2 | [6 empty] | Pfannenberg | BR 50-LED 3G/3D
| 773 |  |  |  |  | P&ID Gashouder, gasfakkel
| 773 | PT | 7305 | PT | 7305 | Drukmeting draaglucht gashouder | GH | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | 0-100 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Siemens | Sitrans P210 LKK-F216-836-01-0004 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 773 | PT | 7307 | PT | 7307 | Drukmeting draaglucht gashouder | GH | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | 0-100 mbar | 1 | mbar | mbar |  |  |  |  | Siemens | Sitrans P210 LKK-F216-836-01-0004 | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 773 | LT | 7310 | LT | 7310 | Niveaumeting gashouder GH7310 | GH | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG | 1600 | 30-1500 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Siemens | Echomax XPS15 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | E | E | E | E
| 773 | FT | 7310 | FT | 7310 | Debietmeting totale biogas productie | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | 0-250 m3/h | 1 | m3/h | m3/h |  |  |  |  | Endress+Hauser | Prosonic flow B200 | [8 empty] | x | x | x | [7 empty] | Meetinstrument opnieuw schalen ivm gewijzigd meetbereik
| 773 | QS | 7311 | QS | 7311 | Gaslekdetectie gashouder GH7310 | GH | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | 0-100 %LEL | 1 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | Search Point Optima Plus |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | W | W | W | W
| 773 | XS | 7312 | XS | 7312 | Akoestische signalering gasdetectie GH |  | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | 2
| 773 | XS | 7313 | XS | 7313 | Zwaailamp gasdetectie GH |  | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | 2
| 773 | LS | 7321 | LS | 7321 | Niveaudetectie waterslot OP7320 | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-60 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [6 empty] | x
| 773 | QS | 7321 | QS | 7321 | Gaslekdetectie gashouderput | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | 0-100 %LEL | 1 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | Search Point Optima Plus |  |  |  |  | x | x |  |  | x
| 773 | LS | 7326 | LS | 7326 | In/ uitschakelpunt P9025 | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 150 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FMI51 | [5 empty] | x | x
| 773 | LS | 7327 | LS | 7327 | Hoog/ laag alarm pompput P9025 | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 150 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FMI51 |  |  |  |  | x |  |  | x
| 773 | LS | 7350 | LS | 7350 | Niveaudetectie glycolslot |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-60 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [7 empty] | x
| 773 | LT | 7350 | LT | 7350 | Niveaumeting glycolslot |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 85 cm | 1 | cm | cm |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquicap FMI51 | [10 empty] | x
| 773 | FS | 7350 | FS | 7350 | Detectie gasafblazen |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0.25-120 sfps | 1 | sfps | sfps |  |  |  |  | FCI | FLT93F-3A1A403C1A08000 | [5 empty] | x
| 773 | LS | 7351 | LS | 7351 | In/ uitschakelpunt P7350 |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1 | [6 empty] | Endress+Hauser | Liquicap FMI51 | [5 empty] | x | x
| 773 | LS | 7352 | LS | 7352 | Niveaudetectie waterslot P7350 |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1 | [6 empty] | Endress+Hauser | Liquicap FTI51 | [6 empty] | x
| 773 | LS | 7353 | LS | 7353 | Hoog/ laag alarm pompput P7350 |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1 | [6 empty] | Endress+Hauser | Liquicap FMI51 |  |  |  |  | x |  |  | x
| 773 | PT | 7361 | PT | 7361 | Drukmeting aanvoer biogas |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-100 mbar | 2 | mbar | mbar |  |  |  |  | Siemens | Sitrans P210 LKK-F216-836-01-0004 | [10 empty] | x
| 773 | FT | 7361 | FT | 7361 | Debietmeting naar fakkel |  | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | N | RSG | 1610 | 16-160 m3/h | 2 | m3/h | m3/h | us |  |  |  | Krohne | Optisonic 7300 Biogas | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | E | E | E | E
| 773 | PT | 7362 | PT | 7362 | Drukmeting aanvoer biogas |  | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-100 mbar | 2 | mbar | mbar |  |  |  |  | Siemens | Sitrans P210 LKK-F216-836-01-0004 | [10 empty] | x
| 773 |  |  | QS | 7372 | Gaslekdetectie gashouder GH7310 | GH |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-100 %LEL | 0 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | 2108N4000N |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | E | E | E | E
| 773 | FS | 7380 | FS | 7380 | Flowdetectie afzuigventilator gashouderput. | CDP-2 | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 1 - 15 m/s | 1 | m/s | m/s |  |  |  |  | IFM | SP321A | [6 empty] | x
| 773 | QS | 7396 | QS | 7396 | Detectie CH4 condensafv.put GF |  | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | 0-100 %LEL | 1 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | Search Point Optima Plus | [8 empty] | x |  | x
| 774 |  |  |  |  | P&ID Slibvergisting compressorinstallatie
| 774 |  |  | PS | 7422 | Drukdetectie zuigdruk CP7420 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -1 -1 bar | 2 | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC41-GE25H1H11M1 | [6 empty] | x
| 774 |  |  | PS | 7423 | Drukdetectie persdruk CP7420 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  | 0-4 bar | 1 | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC41-GE21M1H11M1 | [5 empty] | x
| 774 |  |  | TS | 7424 | Gastemperatuur CP7420 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -50-300 ºC | 1 | ºC | ºC |  |  |  |  | Endress+Hauser | TST487-1A2D | [5 empty] | x
| 774 |  |  | QS | 7435 | Gaslekdetectie compressorruimte | GCG | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | 0-100 %LEL | 1 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | Search Point Optima Plus |  |  |  |  | x | x |  |  | x
| 774 |  |  | XS | 7436 | Optische signalering gasdetectie buiten | GCG | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | Pfannenberg | BR 50-LED 3G/3D
| 774 |  |  | XS | 7437 | Akoestische signalering gasdetectie binnen | GCG | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | 1 | [6 empty] | MEDC | DB3
| 774 |  |  | XS | 7438 | Optische signalering gasdetectie binnen | GCG | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  |  | 1 | [6 empty] | MEDC | FB15 ( zowel rood als groene lamp )
| 774 |  |  | QS | 7485 | Gaslekdetectie compressorruimte | GCG | MRK-SL-01 |  | BA | RSG |  | 0-100 %LEL | 1 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | Search Point Optima Plus |  |  |  |  | x | x |  |  | x
| 774 |  |  | PS | 7472 | Drukdetectie zuigdruk CP7470 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -1 -1 bar | 2 | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC41-GE25H1H11M1 | [6 empty] | x
| 774 |  |  | PS | 7473 | Drukdetectie persdruk CP7470 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  | -1 -4 bar | 1 | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC51-BA22IA1MGBGCJA | [5 empty] | x
| 774 |  |  | TS | 7474 | Gastemperatuur CP7470 | GCG | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1 | [6 empty] | Endress+Hauser | TMT188 | [5 empty] | x
| 776 |  |  |  |  | P&ID IJzerchloride opslag en dosering slibgistingtanks
| 776 | LSA | 7605 | LS | 7605 | Niveau hoog/hoog FeCl3 opslagtank 2 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | LIT | 7606 | LT | 7606 | Niveau ijzerchloride opslagtank 3 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | LSA | 7608 | LSA | 7608 | Lekdetectie FeCL3 opslagtank 2 SGT | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | FIT | 7612 | FT | 7612 | Debiet FeCl3 dosering SG 1 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | PIT | 7613 | PT | 7613 | Drukmeting ijzerchloridedosering SG1 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | PSA | 7620 | PT | 7620 | Lekdetectie ijzerchloride doseerleiding SG-1 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | FIT | 7662 | FT | 7662 | Debiet FeCl3 dosering SG 2 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | FIT | 7663 | PT | 7663 | Drukmeting ijzerchloridedosering SG2 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | PSA | 7670 | PT | 7670 | Lekdetectie ijzerchloride doseerleiding SG-2 | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | TS | 7686 | TS | 7686 | Temp bewaking ijzerchloridedoseerkast | FE-3 | MCC-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | HSA | 7691 | HZ | 7691 | Noodstop FeCl3 doseerinstallatie | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | XA | 7692 | LI | 7692 | Optische alarm FeCl3 doseerinstall | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | XA | 7693 | GL | 7693 | Akoestisch alarm FeCl3 doseer SG | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | XA | 7694 | XS | 7694 | Vrijgave vullen Slibgisting | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | LSA | 7695 | LS | 7695 | Lekdetectie 1 FeCL3 doseerkast SGT | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 776 | LSA | 7696 | LS | 7696 | Lekdetectie 2 FeCL3 doseerkast SGT | FE-3 | MRK-SL-01 |  | A | RSG
| 777 |  |  |  |  | P&ID Biogasbehandelingsinstallatie
| 777 | PT | 7710 | PT | 7710 | Zuigdruk biogas koeler | BBI |  |  | B
| 777 | LS | 7710 | LS | 7710 | Niveaumeting biogas na tracing | BBI |  |  | B
| 777 | PS | 7710 | PS | 7710 | Drukmeting na siloxanen | BBI |  |  | B
| 777 | FT | 7710 | FT | 7710 | Debiet biogas na BL | BBI |  |  | B
| 777 | QT | 7711 | QT | 7711 | CH4/CO2/H2S/O2 Biogasreiniging | BBI |  |  | B
| 777 | TT | 7720 | TT | 7720 | Temperatuur biogas na koeler | BBI |  |  | B
| 777 | PT | 7720 | PT | 7720 | Zuigdruk biogas na filter | BBI |  |  | B
| 777 | FS | 7720 | FS | 7720 | Debiet biogas voor BL | BBI |  |  | B
| 777 | TT | 7730 | TT | 7730 | Temperatuur biogas na verwarmer | BBI |  |  | B
| 777 | TS | 7730 | TS | 7730 | Temperatuurdetectie | BBI |  |  | B
| 777 | PT | 7730 | PT | 7730 | Zuigdruk biogas na verwarmer | BBI |  |  | B
| 778 |  |  |  |  | P&ID WKK
| 778 |  |  | QS | 7800 | LEL WKK ruimte | WKK |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | 0-100 %LEL | 2 | %LEL | %LEL |  |  |  |  | Honeywell | 2108N4000N |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | E | E | E | E |  |  | Honeywell Touchpoint 1 controller en Honeywell Searchpoint optima plus IR gasdetector
| 778 | QT | 7801 | QT | 7801 | LEL Gasblower | WKK |  |  | BA | RSG |  | 0-100 %LEL | 2 | %LEL | %LEL | [10 empty] | x | x
| 778 | QS | 7802 | QS | 7802 | LEL WKK ruimte (aangesloten op WKK besturing) | WKK |  |  | BA | RSG | [15 empty] | x | x |  |  | x
| 778 |  |  | QT | 7803 | Gasdetectie CH4 | WKK |  |  | N | RSG |  | 0-100 %LEL | 2 | %LEL | %LEL | [10 empty] | x | x |  |  | x
| 780 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering Naindikker Uitgegist Slibpomp
| 780 |  |  | QT | 8003 | PH meting afvoer SG7120 | TUN |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [9 empty] | Endress+Hauser | CPS41D | [10 empty] | x |  | E | W | E | W
| 780 | LT | 8010 | LT | 8010 | Niveau naindikker | NI-1 | MRK-SL-01 | MRK-SL-11 | BA | RSG | 1600 | 0,7 … 3,0 bar | 1 | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Prosonic M FMU40-1RB2A2 | [5 empty] | x | x |  |  |  | x
| 780 | PS | 8018 | PS | 8018 | Drukdetec zuig pomp 1 uitgegist slib | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -0,99-1 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2609 | [6 empty] | x
| 780 | PS | 8019 | PS | 8019 | Drukdetec pers pomp 1 uitgegist slib | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -0,5-10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2654 | [5 empty] | x
| 780 | PS | 8023 | PS | 8023 | Drukdetec zuig pomp 2 uitgegist slib | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -1-10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PI2794 | [6 empty] | x
| 780 | PS | 8024 | PS | 8024 | Drukdetec pers pomp 2 uitgegist slib | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -1-10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PI2794 | [5 empty] | x
| 780 | FT | 8025 | FT | 8025 | Debiet slibtoevoer zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1610 | 0,01 - 10 m3/h |  | m3/h | m3/h |  |  |  |  | Endress+Hauser | promag 50 | [6 empty] | x |  | x | x | x
| 780 | QT | 8026 | QT | 8026 | Drogestofmeting toevoer zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | 0,01-500 g/l |  | g/l | g/l |  |  |  |  | Hach Lange | LXG424,99,20001 | [8 empty] | x |  | x
| 780 | LS | 8095 | LS | 8095 | Water op vloer in leidingtunnel | TUN | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW-31B1A2AA0A lengte 340 mm | [5 empty] | x
| 780 | LS | 8096 | LS | 8096 | Water op vloer in leidingtunnel | TUN | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW-31B1A2AA0A lengte 340 mm | [5 empty] | x
| 780 | LS | 8097 | LS | 8097 | Water op vloer in leidingtunnel | TUN | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW-31B1A2AA0A lengte 340 mm | [5 empty] | x
| 780 |  |  | LS | 8098 | Water op vloer in leidingtunnel (e ruimte) | TUN |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [9 empty] | Endress+Hauser | FTW-31B1A2AA0A lengte 340 mm | [5 empty] | x | [6 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering Slibafvoerinstallatie
| 781 |  |  | FT | 8108 | Debietmeting spoelwater zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1610 | [18 empty] | x | x | x
| 781 |  |  | LT | 8113 | Laagdikte meting zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1600 | [20 empty] | x
| 781 |  |  | LS | 8114 | Slibdetectie zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [17 empty] | x
| 781 |  |  | HZ | 8120 | Noodstop zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG
| 781 |  |  | HZ | 8121 | Noodstop zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG
| 781 |  |  | TS | 8126 | Temperatuurdetectie hoog hydrauliektank | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [16 empty] | x
| 781 |  |  | PS | 8127 | Drukdetectie laag hydrauliekpomp | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [17 empty] | x
| 781 |  |  | LS | 8128 | Niveaudetectie hydrauliektank | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [17 empty] | x
| 781 |  |  | WS | 8137 | Asbelastingsmonitor transportschroef 1 | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | LS | 8139 | Niveaudetectie hoog slibtrechter | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG
| 781 |  |  | WS | 8142 | Asbelastingsmonitor transportschroef 2 | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | WS | 8147 | Asbelastingsmonitor transportschroef 3 | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | WS | 8152 | Asbelastingsmonitor transportschroef 4 | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | WS | 8157 | Asbelastingsmonitor transportschroef 5 | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG |  |  | 2 | [20 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | WS | 8162 | Asbelastingsmonitor uitdraaischroef | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG |  |  | 2 | [20 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | LT | 8180 | Niveaumeting slibsilo | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | 1600 |  | 0 | [20 empty] | E | E | E | E
| 781 |  |  | XS | 8195 | Signaal uitwisseling geurloos verladen | SVG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | W | W | W | W
| 781 |  |  | MCC/MRK-ALG- | 08 | Package unit slibverlading | SVG |  | MCC/MRK-ALG-08 | N | RSG | [23 empty] | W | W | W | W
| 782 |  |  |  |  | P&ID Slibontwatering PE-installatie zeefbandpers
| 782 |  |  | LT | 8207 | Niveau ruw-PE tank 1 SVG | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | V | RSG | 1600 | 0,7 - 2,5 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Prosonic M FMU42-ATB2A22AA | [10 empty] | x |  | E | E | E | E
| 782 |  |  | LS | 8208 | Lekdetectie ruw-PE tank 1 ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | V | RSG |  | vacuum - 40 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquiphant M FTL51C-AB8KBK4G6AA | [5 empty] | x | [6 empty] | - | - | - | -
| 782 | LT | 8217 |  |  | Niveau ruw-PE tank 2 SVG | SVG | MCC/MRK-ALG-22 |  | A | RSG |  | 0,7 - 2,5 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Prosonic M FMU42-ATB2A22AA
| 782 | LS | 8218 |  |  | Lekdetectie ruw-PE tank 2 SVG | SVG | MCC/MRK-ALG-22 |  | A | RSG |  | vacuum - 40 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Liquiphant M FTL51C-AB8KBK4G6AA
| 782 |  |  | FT | 8228 | Debiet filtraat PE-aanm.ZB | SVG |  | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1610 | [18 empty] | x | x | x
| 782 |  |  | PT | 8248 | Drukmeting vloeibaar PE naar mengvat | SVG | MCC/MRk-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | 100mbar….40bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Cerabar M PMC51-4F95/0 | [10 empty] | x
| 782 |  |  | FT | 8249 | Debiet ruw PE naar aanmaakvat ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1610 | 0-220000 kg/h |  | kg/h | kg/h |  |  |  |  | Endress+Hauser | Promass F 83F08-AR2SAAAAAAAB | [8 empty] | x | x | x
| 782 |  |  | LT | 8251 | Niveau PE aanmaakvat ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1600 | vacuum - 10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | Endress+Hauser | Licuicap FMI21-A1A1C1 | [10 empty] | x
| 782 |  |  | PS | 8263 | Zuigdruk PE-doseerpomp 1 ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | 0,99 - 1 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2609 | [6 empty] | x
| 782 |  |  | PS | 8264 | Persdruk doseerpomp 1 PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -0.5...10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2654 | [5 empty] | x
| 782 |  |  | PS | 8268 | Zuigdruk PE-doseerpomp 2 ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | 0,99 - 1 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2609 | [6 empty] | x
| 782 |  |  | PS | 8269 | Persdruk doseerpomp 2 PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG |  | -0.5...10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PF2654 | [5 empty] | x
| 782 |  |  | FT | 8270 | Debiet PE-doseerpomp zeefbandpers | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | 1610 | 0-110'000 m3/h |  | m3/h | m3/h |  |  |  |  | Endress+Hauser | Promag W 50W25-UA0A1AA0AAAD | [8 empty] | x | x | x
| 782 |  |  | HZ | 8274 | Noodstop 1 PE zeefbandpers | SVG | MCC/MRk-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | Moeller | 3R 4X 12 13
| 782 |  |  | HZ | 8275 | Noodstop PE zeefbandpers | SVG | MCC/MRk-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | Moeller | 3R 4X 12 13
| 782 |  |  | XS | 8276 | Optische alarmering PE-installatie ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | Rittal | SZ 2370.000
| 782 |  |  | XS | 8277 | Claxon PE-installatie ZB | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | Rittal | SZ 2370.000
| 782 |  |  | XS | 8278 | Signaallamp vrijgave vullen aanmaakvat | SVG | MCC/MRK-ALG-22 | MRK-SL-14 | V | RSG | [9 empty] | Rittal | SZ 2360.010 | [12 empty] | E | E | E | E
| 782 | XS | 8279 |  |  | Signaallamp vrijgave vullen tank 2 | SVG | MCC/MRK-ALG-22 |  | A | RSG | [9 empty] | Rittal | SZ 2368.010
| 789 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en Ventilatie Diverse Gebouwen
| 789 |  |  | TT | 8901 | Ruimtetemperatuur meting Hoog alarm | KRN |  |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 789 |  |  | MT | 8902 |  | KRN |  |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 789 |  |  | TT | 8904 | Temperatuurmeting voor toevoerventilator | KRN |  |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 789 |  |  | FS | 8906 | Debietmeting buitenlucht na ventilator | KRN |  |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 789 |  |  | TT | 8907 | Temperatuurmeting na toevoerventilator | KRN |  |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 789 |  |  | TT | 8926 | Ruimtetemperatuur meting Hoog alarm | DG-4 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  |  |  | P&ID Lenspompen, Terreinrioolgemaal 1&2, Persluchtin.
| 790 |  |  | LS | 9006 | Niveau lensgoot aanvoergemaal | AG | MRK-WL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | EL4.X4VTK lengte 1000mm
| 790 |  |  | LS | 9011 | Water op vloer kelder RGG | RGG | MRK-WL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | 4.42 lengte 1000 mm
| 790 |  |  | LS | 9016 | Water op vloer pompkelder dienstgebouw 2 | DG-2 | MRK-SL-01 |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9021 | Water op vloer lensgoot biofilter |  | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | VEGAPULS WL61 PSWL61XXBHKAX
| 790 |  |  | LS | 9031 | Water op vloer slibverwerkinggebouw | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | V | RSG | [9 empty] | Vega | EL3.X4VTVX lengte 1000mm | [12 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9036 | Water op vloer pompkelder RS | RS | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | EL3.X4VTVX lengte 1000mm | [12 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9041 | Water op vloer pompkelder dienstgebouw 3 | DG-3 | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | 4.42 lengte 1000 mm
| 790 |  |  | LS | 9046 | Niveau lensgoot PSG1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B | [11 empty] | vlotterbal | [12 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9047 | Niveaudetectie WOV primairslibgemaal 1 | PSG-1 | MRK-WL-01 |  | B | [11 empty] | vlotterbal | [12 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9051 | Niveau lensgoot PSG-2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B | [24 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9052 | Niveaudetectie WOV primairslibgemaal 2 | PSG-2 | MRK-WL-01 |  | B | [11 empty] | vlotterbal | [12 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | LS | 9056 | Niveau lensgoot IPG | IPG | MCC-SL-01 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser
| 790 |  |  | LS | 9057 | Niveaudetectie WOV Ingedikt primairslibgemaal | IPG | MRK-SL-01 |  | B | [11 empty] | vlotterbal
| 790 |  |  | LT | 9070 | Niveau terreinrioleringput 1 | VT-1 | MRK-SL-01 |  | B | [10 empty] | Vega | Onbekend
| 790 |  |  | LT | 9075 | Niveau terreinrioleringput 2 | TR-2 | MRK-SL-01 |  | B
| 790 |  |  | LS | 9091 | Niveau lensgoot BIG | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [10 empty] | Endress+Hauser | FTW31-B1A3AA0A
| 790 |  |  | LS | 9092 | Niveaudetectie WOV Bandindikker gebouw | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [11 empty] | vlotterbal
| 790 |  |  | LS | 9093 | Niveaudetectie WOV Bandindikker gebouw | BIG | MCC/MRK-SL-02 |  | B | [11 empty] | vlotterbal
| 790 |  |  | LS | 9096 | Niveau lensgoot leidingkoker onder SGT-s | LK |  | MRK-SL-11 | N | RSG | [15 empty] | x | x | x | [5 empty] | E | E | E | E
| 790 |  |  | MCC/MR-ALG- | 23 | Package unit | DG-2 | MCC/MRK-ALG-23 |  | B
| 791 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en Ventilatie Diverse Gebouwen
| 791 |  |  | TT | 9101 | Temperatuurmeting DG-2 WKK | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | FS | 9103 | Debietdetectie dakventilatie DG2 | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | IFM | EFECTOR SI5000A | [12 empty] | E | W | E | W
| 791 |  |  | TT | 9106 | Temperatuurmeting trappenhuis SGT-2 | SGT-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | FS | 9107 | Debietdetectie ventilator trappenhuis SGT-2 | SGT-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | IFM | EFECTOR SI5000A | [12 empty] | E | W | E | W
| 791 |  |  | TT | 9121 | Temperatuurmeting DG-2 CV ruimte | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | FS | 9122 | Debietdetectie ventilator DG-2 CV-ruimte | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | IFM | EFECTOR SI5000A | [12 empty] | E | W | E | W
| 791 |  |  | TT | 9149 | Temperatuurmeting lucht na WW | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | TT | 9158 | Temperatuurmeting waterafvoer WW | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | TT | 9164 | Temperatuurmeting wateraanvoer WW | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | TT | 9168 | Temperatuurmeting PE-ruimte | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | FS | 9172 | Debietdetectie afzuigventilator | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | W | E | W
| 791 |  |  | TS | 9182 | Temperatuurdetectie lucht schakelruimte na WW | DG-2 |  |  | B
| 791 |  |  | TT | 9188 | Temperatuurmeting schakelruimte DG-2 | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | TT | 9191 | Temperatuurmeting ventilatieruimte DG-2 | DG-2 |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 791 |  |  | TT | 9198 | Temperatuurmeting indikruimte | BIG |  | MRK-SL-14 | N | RSG | [23 empty] | E | E | E | E
| 792 |  |  |  |  | P&ID Effluent-waterpompen
| 792 |  |  | LS | 9205 | Niveau tussenbuffer DG-2 | DG-2 | MRK-SL-01 |  | B | [11 empty] | Vlotterbal
| 792 |  |  | PS | 9210 | Droogloop spoelwater ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | IFM | PF2609
| 792 |  |  | PT | 9245 | Drukmeting | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | B
| 792 |  |  | FT | 9246 | Debietmeting | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | B
| 792 |  |  | XS | 9247 | Signalering in bedrijf | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | BA | RSG
| 792 |  |  | XS | 9247 | Signalering storing | DG-2 | MCC/MRK-ALG-24 |  | BA | RSG
| 792 |  |  | PS | 9260 | Druk spoelwater naar ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | IFM | PK6524
| 792 |  |  | PS | 9275 | Druk 1 aanmaakwater PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | IFM | PK6524
| 792 |  |  | PS | 9276 | Druk 2 aanmaakwater PE ZB | SVG | MCC/MRK-SL-04 | MRK-SL-14 | BA | RSG | [9 empty] | IFM | PK6524
| 793 |  |  |  |  | P&ID Drinkwaterinstallaties en Hijsinstallaties
| 793 |  |  | XS | 9301 | Signalering Bedrijf Aanvoergemaal | AG | MCC/MRK-ALG-26 |  | BA | RSG
| 793 |  |  | XS | 9301 | Signalering storing Aanvoergemaal | AG | MCC/MRK-ALG-26 |  | BA | RSG
| 793 |  |  | PS | 9306 | Drukmeting laag aanvoergemaal voor pomp | AG | MCC/MRK-ALG-26 |  | B
| 793 |  |  | PS | 9308 | Drukmeting laag aanvoergemaal na pomp | AG | MCC/MRK-ALG-26 |  | B
| 793 |  |  | PS | 9355 | Drukmeting laag dienstgebouw 2 voor pomp | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | B
| 793 |  |  | PS | 9356 | Drukmeting laag dienstgebouw 2 na pomp | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | B
| 793 |  |  | XS | 9357 | Signalering Bedrijf Dienstgebouw 2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | BA | RSG
| 793 |  |  | XS | 9357 | Signalering storing Dienstgebouw 2 | DG-2 | MCC/MRK-ALG-25 |  | BA | RSG
| 794 |  |  |  |  | P&ID Afzuiging Roostergoedverw Voorbezinktanks verdeelwerk
| 794 |  |  | PS | 9411 | Drukdetectie afzuigventilator 1 | RGG |  |  | B
| 794 |  |  | PS | 9421 | Drukdetectie afzuigventilator 2 | RGG |  |  | B
| 795 |  |  |  |  | P&ID Luchtbehandeling
| 795 |  |  | FS | 9507 | Flow afzuiging NI | NI-1 | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1
| 795 |  |  | FS | 9508 | Flow afzuiging PS | PS-1 | MRK-SL-01 |  | B |  |  |  | 1
| 795 |  |  | FS | 9568 | Flow afzuiging zeefbandindikker | SVG |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | IFM | SP321A | [6 empty] | x | [5 empty] | E | W | E | W
| 795 |  |  | FS | 9578 | Flow afzuiging Slibsilo | SVG |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  |  | 2 | [6 empty] | IFM | SP321A | [6 empty] | x | [5 empty] | E | W | E | W
| 796 |  |  |  |  | P&ID Warmte Opwekking
| 796 |  |  | QS | 9600 | CH4 detectie | DG-2 |  |  | N | RSG |  | 0-100% LEL |  | %LEL | %LEL | [10 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  | E | W | E | W
| 796 |  |  | QS | 9601 | Gasdetectie CV | DG-2 |  |  | N | RSG |  | 0-100% LEL |  | %LEL | %LEL | [10 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  | E | W | E | W
| 796 |  |  | TT | 9102 | Temperatuurmeting CV ruimte | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 9102 | Drukmeting uitvoer CV ketels gecombineerd | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9603 | Temperatuurmeting water naar waterverdeler | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9604 | Temperatuurmeting water retour WKK | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9605 | Temperatuurmeting warm water | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9609 | Temperatuurmeting CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9612 | Temperatuurmeting uitvoer CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9617 | Temperatuurmeting uitvoer CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 9623 | Drukmeting aardgas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | FT | 9624 | Flowmeting aardgas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9627 | Temperatuurmeting biogas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 9628 | Drukmeting biogas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | FT | 9629 | Flowmeting biogas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9632 | Temperatuurmeting aardgas | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9659 | Temperatuurmeting CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 9660 | Drukmeting biogas voor separator | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 9661 | Drukmeting biogas na separator | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9666 | Temperatuurmeting invoer CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9671 | Temperatuurmeting invoer CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9676 | Temperatuurmeting warm water | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9681 | Temperatuurmeting warm water | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | TT | 9686 | Temperatuurmeting warm water | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 96xx | Drukmeting aardgas naar CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 96xx | Drukmeting biogas naar CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | P | 96xx | Drukdetectie biogas naar CV ketel 1 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 96xx | Drukmeting aardgas naar CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | PT | 96xx | Drukmeting biogas naar CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 796 |  |  | P | 96xx | Drukdetectie biogas naar CV ketel 2 | DG-2 |  |  | B
| 797 |  |  |  |  | P&ID Slibverwarming Slibgistingstanks
| 797 |  |  | PT | 9717 | Druk laag voor pomp P_9760 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9718 | Druk laag voor pomp P_9760 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9719 | Druk hoog na pomp P_9760 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PT | 9722 | Druk hoog na pomp P_9760 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PT | 9731 | Zuigdrukbeveiliging P-9730 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9732 | Zuigdrukbeveiliging P-9730 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -1,0..+1,0 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9733 | Persdrukbeveiliging P-9730 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -0,5..1,0 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PT | 9734 | Persdrukbeveiliging P-9730 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9736 | Slibtemperatuur voor WW9740 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9737 | Slibtemperatuur na WW9740 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | FT | 9738 | Debietmeting verwarmd slib retour | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1610 | [22 empty] | W | W | W | W
| 797 |  |  | PT | 9761 | Zuigdrukbeveiliging P-9735 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9762 | Zuigdrukbeveiliging P-9735 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -1,0..1,0 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9763 | Persdrukbeveiliging P-9735 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -0,5..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PT | 9764 | Persdrukbeveiliging P-9735 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9766 | Slibtemperatuur voor WW9745 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9767 | Slibtemperatuur na WW9745 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | FT | 9768 | Debietmeting verwarmd slib retour | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG | 1610 | [22 empty] | W | W | W | W
| 797 |  |  | PT | 9787 | Druk laag voor pomp P_9780 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9788 | Druk laag voor pomp P_9780 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PS | 9789 | Druk hoog na pomp P_9780 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PN3594 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9791 | Aanvoertemperatuur CV voor WW9740 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | PT | 9792 | Druk hoog na pomp P_9780 | DG-3 |  | MRK-SL-11 | N | RSG |  | (-)1..10 bar |  | bar | bar |  |  |  |  | IFM | PG2795 | [12 empty] | E | E | E | E
| 797 |  |  | TT | 9796 | Aanvoertemperatuur CV voor WW9745 | DG-3 | MRK-ALG-13 | MRK-SL-11 | V | RSG |  | -30..130 °C |  | °C | °C |  |  |  |  | Siemens | QAE2120,010 (Vervangen voor PT100 model) | [12 empty] | E | E | E | E
| 798 |  |  |  |  | P&ID Verwarming en Ventilatie Dienstgebouw 1
| 798 |  |  | TT | 9804 | Temperatuur slibhal | DG-1 |  |  | B
| 798 |  |  | TT | 9809 | Temperatuur CV water voor warmwaterpomp P_9805 |  |  |  | B
| 798 |  |  | TT | 9814 | Temperatuur zeefbandruimte | DG-1 |  |  | B
| 798 |  |  | TS | 9817 | Temperatuur buitenlucht voor ventilator VL9815 | DG-1 |  |  | B
| 798 |  |  | TT | 9823 | Temperatuur ventilatorruimte VL9820 | DG-1 |  |  | B
| 798 |  |  | TT | 9824 | Temperatuur ventilatielucht werkplaats | DG-1 |  |  | B
| 798 |  |  | TT | 9855 | Temperatuur warmteterugwin-unit HE9850 | DG-1 |  |  | B
| 799 |  |  |  |  | P&ID Verwarming / ventilatie diverse gebouwen
| 799 |  |  | TT | 9911 | Temperatuur ventilatielucht roosterruimte | RGG |  |  | B
| 799 |  |  | TT | 9119 | Temperatuur ventilatielucht na warmtewisselaar | RGG |  |  | B
| 799 |  |  | TT | 9121 | Temperatuur ventilatielucht containerruimte | RGG |  |  | B
| 799 |  |  | FS | 9930 | Debiet ventilatielucht na VL9930 | GCG |  |  | B |  |  |  | 1
| 799 |  |  | FS | 9935 | Debiet ventilatielucht na VL9935 | GCG |  |  | B |  |  |  | 1
| 799 |  |  | TT | 9940 | Temperatuur ventilatielucht gascompressorgebouw | GCG |  |  | B
| 799 |  |  | TT | 9960 | Temperatuur radiatoren IPG | IPG |  |  | B
| 799 |  |  | TT | 9989 | Temperatuur ventilatielucht na warmtewisselaar | ZVG |  |  | B
| 799 |  |  | TT | 9991 | Temperatuur ventilatielucht zandvanggebouw | ZVG |  |  | B

## Kastenlijst
Afkorting | Naam | Type | Ruimte Naam | status
HK1 | Hoofdkrachtverdeler 1 | Hoofdverdeler | Aanvoergemaal | BH
MRK-WL-01 | Meet- en regelkast waterlijn 1 | Besturingskast | Aanvoergemaal | BH
MCC-SL-01 | Motor Control Center sliblijn 1 | Laagspanningsverdeler | Dienstgebouw 2 | BA
MRK-SL-01 | Meet- en regelkast slibijn 1 | Besturingskast | Dienstgebouw 2 | BA
MCC/MRK-SL-02 | Motor Control Center sliblijn 2 (bandindikker 1) | Verdeler- & besturingskast | Bandindikkergebouw | BH
MCC/MRK-SL-03 | Motor Control Center sliblijn 3 (bandindikker 2) | Verdeler- & besturingskast | Bandindikkergebouw | BH
MCC/MRK-SL-04 | Motor Control Center sliblijn 4 (zeefbandpers) | Verdeler- & besturingskast | Slibverwerkingsgebouw | BA
MCC-SL-11 | Motor Control Center sliblijn 11 | Laagspanningsverdeler | Dienstgebouw 4 | N
MRK-SL-11 | Meet- en regelkast sliblijn 11 | Besturingskast | Dienstgebouw 4 | N
MRK-SL-14 | Meet- en regelkast sliblijn 14 | Besturingskast | Dienstgebouw 4 | N
MCC/MRK-ALG-21 | Package Unit PE aanmaak bandindikkers | Package Unit | Bandindikkergebouw | BH
MCC/MRK-ALG-22 | Package Unit PE aanmaak zeefbandpers | Package Unit | Slibverwerkingsgebouw | BA
MCC/MRK-ALG-23 | Package Unit persluchtcompressor | Package Unit | Dienstgebouw 3 | BH
MCC/MRK-ALG-24 | Package Unit bedrijfswater DG-2 | Package Unit | Dienstgebouw 2 | BH
MCC/MRK-ALG-25 | Package Unit gebroken drinkwater DG-2 | Package Unit | Dienstgebouw 2 | BH
MCC/MRK-ALG-26 | Package Unit gebroken drinkwater AG | Package Unit | Aanvoergemaal | BH
MCC/MRK-ALG-27 | Package Unit gasfakkel | Package Unit | Gasfakkel | BA
MRK-ALG-10a | Meet- en regelkast algemeen 10a | Besturingskast | Dienstgebouw 2 | BH
MRK-ALG-13 | Meet- en regelkast algemeen 13 (slibverwarming) | Besturingskast | Dienstgebouw 3 | BA
HK3 | Hoofdkrachtverdeler 3 | Hoofdverdeler | Schakelruimte | BH
HVK-ALG-02 | Hoofdschakel- en verdeelinrichting algemeen 2 | Hoofdverdeler | Dienstgebouw 2 | BA
KM | Schakel- en besturingskast luchtbehandeling | Besturingskast | Dienstgebouw 2 | BA
KRN | Meet- en regelkast | Besturingskast | Schakelruimte | BH

## Verklaring
GEGEVENS MEETINSTRUMENT:
meetprincipe |  |  | detectie / meting / monstername | fabrikaat | type | fabrikaat | type |  |  | opmerkingen
afk. | betekenis | opp. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
con | conductief / capacitief
dp | verschildruk
dt | verschiltemperatuur
ec | elektro-chemisch
fm | fotometrisch
gel | geleidbaarheid
hyd | hydrostatisch
id | indikking
ir | infrarood
irf | infrarood-fotometer
kat | katalische oxidatie
ker | keramisch
kWh | elektrisch
mc | mechanisch-contact
mf | massa-flow
mi | magnetisch-inductief
ns | inductief
ns-a | naderingsschakelaar, 2-draads, 230Vac
ns-d | naderingsschakelaar, 3-draads, 24Vdc
mv | mechanisch-veercontact
opt | optisch
pfm | procesfotometrisch
pl | plunjer
poc | potentiaalvrij-contact
pt100 | pt 100
ra | radar
res | resonantie
rk | rekstrookje
ther | thermostaat
thm | thermische massaflow
tum | turbinemeting
us | ultrasonoor
uva | UV-absorbtie
va | vacuüm
Verklaring Status Motor/Meting
A | Amoveren | het betreffende installatieonderdeel is bestaand en wordt geamoveerd
N | Nieuw | het betreffende installatieonderdeel wordt nieuw geïnstalleerd
V | Vervangen | het betreffende installatieonderdeel wordt geamoveerd en een nieuwe installatieonderdeel wordt geïnstalleerd
B | Bestaand | het betreffende installatieonderdeel is bestaand en blijft behouden