## Vragenlijst
Bijlage 1 Algemene vragenlijst
TN253286
|  | Project: | Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV-75 Hz
|  | Datum: | 2020-05-28
|  | Versie: | D001 aanvullingen
|  | Gegadigde: | ProRail
Er zijn drie Nota's van Inlichtingen
NvI 1
| Indienen vragen | maandag | 16 maart 2020 < 13:00 uur | maandag | 23 maart 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 26 maart 20202 | woensdag | 2020-04-01
NvI 2
| Indienen vragen | woensdag | 8 april 2020 < 13:00 uur | woensdag | 15 april 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | maandag | 2020-04-20 | woensdag | 2020-04-29
NvI 3
| Indienen vragen | donderdag | 11 juni 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 2020-06-25
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
107 NvI 2 aanvullingen | Vraag 102 NvI 2 |  | Wordt correctief onderhoud niet vergoed? En zo ja, op basis van welke tarieven? In de aanbiedingsbegroting wordt alleen het tarief van de monteur meegenomen. En zo nee, moeten alle onderhoudskosten meegenomen worden in het preventief onderhoud? |  | Correctief onderhoud in de aanbiedingsbegroting zit er alleen voor de berekening van de kosten voor ProRail om tot een vergelijk te kunnen komen tussen Leverancier A en B. Indien Leverancier A een slechter MTBF heeft dan Leverancier B dan zullen de kosten voor ProRail hoger gaan worden voor onderhoud dan voor leverancier B. Dit wordt dus gewogen in het model. De uurtarieven die hiermee gemoeid zijn, zijn afhankelijk welke keuze er gemaakt wordt in het contract: In dit model is de leverancier volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en wordt in het model gerekend met 100% van de uurtarieven van de storingsmonteur.
1 | Vraagspecificatie Systeem | A2.3 | S1 omvat alle eisen O1 t/m R35, welke andere functies worden hier precies bedoeld? |  | S1 betreft alle benodigde eisen om de vereiste (synchrone) hoogspanning te bieden indien de netvoeding beschikbaar is (binnen de gestelde marges). Gezien we verschillende oplossingsmogelijkheden zien is het lastig om exact aan te geven zonder naar een oplossing toe te werken. Bij de eis A2.3 dient men dus te denken aan alle eisen die uiteindelijk geen invloed hebben op de uitgangsspanning. Denk aan bijvoorbeeld aan controlelampjes, HMI (Human Machine Interface) of isolatiebewaking welke geen invloed heeft op benodigde uitgangsspanning.
2 | Vraagspecificatie Systeem | R11 | IEC 61850 : Er wordt verwezen naar het document "PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) " zouden jullie deze kunnen opsturen? |  | Document wordt gepubliceerd met NvI 3
3 | Vraagspecificatie Systeem | R11 | IEC 101/104 Profile pag62 <30>: Wat is de reden dat de omvormer metingen van jullie scada kan ontvangen? |  | Volgens mij bedoeld men hier gegevens i.p.v. meting (tijdstempel vanuit de scada. Deze gegevens zijn van belang om de juiste tijdsvolgordelijkheid te bepalen (tussen alle systemen) bij een storing. (Alle systemen dienen dit tijdstempel als referentie toe te passen.)
4 | Aanbiedingsbegroting |  | Aanbiedingsbegroting gecorrigeerd. |  | Op het tabblad afroepdiensten werd bij gemiddeld falen gekeken naar de faalkans op het tabblad Prijzen ipv naar gemiddeld falen. Deze fout is voor SFO gecorrigeerd | TN246943 Format aanbiedingsbegroting D003
| Vraagspecificatie Systeem | A2.2 | Ongewijzigd |  | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,033 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 30 jaar, zijnde 262.980 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud een voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen.
| Vraagspecificatie Systeem | A2.3 | Gewijzigd |  | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,1 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 10 jaar, zijnde 87.660 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud een voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | Gewijzigde vraagspecificatie systeem wordt met NvI 3 gepulbiceerd.
| Vraagspecificatie Systeem | A2.4 | Ongewijzigd |  | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,2 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 5 jaar, zijnde 43.830 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen.
| Vraagspecificatie Systeem | A2.5 | Gewijzigd |  | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in eis S1, dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,4 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 2,5 jaar, zijnde 21.915 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | Gewijzigde vraagspecificatie systeem wordt met NvI 3 gepulbiceerd.