## Vragenlijst
Bijlage 1 Algemene vragenlijst
TN253286
|  | Project: | Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV-75 Hz
|  | Datum: | 2020-06-24
|  | Versie: | C004
|  | Gegadigde: | ProRail
Er zijn twee Nota's van Inlichtingen
NvI 1
| Indienen vragen | maandag | 16 maart 2020 < 13:00 uur | maandag | 23 maart 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 26 maart 20202 | woensdag | 2020-04-01
NvI 2
| Indienen vragen | woensdag | 8 april 2020 < 13:00 uur | woensdag | 15 april 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | maandag | 2020-04-20 | maandag | 2020-04-27
NvI 3
| Indienen vragen | donderdag | 11 juni 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 2020-06-25
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Algemeen |  | Kunnen we een tabel krijgen met alle lokaties (met postcode of adres) en het aantal omvormers per lokatie? | 2020-06-11 | Informatief zal een locatielijst worden toegevoegd aan het document "3kV-distributienetwerk ProRail" | 3kV-distributienetwerk ProRail V003
2 | Algemene Voorwaarden Assets | 17.5 | Is ProRail gezien haar antwoord op de vraag onder nr. 12 van de NvI bereid ter voorkoming van misverstanden aan het einde van lid 5 toe te voegen de zinsnede “, met uitzondering van eventuele reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer”? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail neemt aan dat u hier doelt op het antwoord op vraag 12 van NvI 2. ProRail is niet bereid om de toevoeging te doen. Bepalend is niet of de rechten reeds bestonden, maar of de Hardware, Software (inclusief de Broncode) specifiek voor ProRail is ontwikkeld.
3 | Algemene Voorwaarden Assets | 17.5 / BO 5.3 | Is ProRail bereid ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer (en haar toeleveranciers) als eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten de zinsneden “feitelijke terbeschikkingstelling” (regel 4) en “of een combinatie daarvan” (regel 5) te schrappen? Immers, indien de desbetreffende informatie feitelijk ter beschikking moet worden gesteld dan beschikt ProRail direct inhoudelijk over de informatie, terwijl dat middels een Escrow-depot juist ter bescherming van de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten wordt voorkomen. Dat lijkt ook in lijn met de bedoelingen van ProRail nu de Software Escrow-overeenkomst ter beschikking is gesteld. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | Het nieuwe lid 3 van artikel 5 Basisovereenkomst (zie vraag 13 NvI) laat het aan Opdrachtnemer om te kiezen tussen feitelijke terbeschikkingstelling, escrow of combinatie daarvan. ProRail ziet daarom geen aanleiding om het voorstel over te nemen.
4 | Algemene Voorwaarden Assets | Aritkel 20 lid 3, 4, 7 | U geeft aan dat Opdrachtnemer ProRail dient te vrijwaren in een aantal gevallen die in enig verband staan met de uitvoering van verplichtingen van Opdrachtnemer uit de Overeenkomst. Kunt u toelichten hoe deze vrijwaring in zijn werk gaat? Leverancier vraagt zich de volgende zaken af: - bepalen partijen eerst of en in hoeverre leverancier aansprakelijk is voor de aanspraak van een derde voordat ProRail Siemens verzoekt haar te vrijwaren? - indien u de eerste vraag ontkennend beantwoordt: vergoedt u Siemens alle kosten die gemaakt zijn voor de vrijwaring, mocht achteraf blijken dat het verzoek van ProRail aan leverancier betrekking had op een gebeurtenis waarvoor leverancier niet aansprakelijk was? - indien u bovenstaande vraag ontkennend beantwoordt: bent u bereid om van de vrijwaringen ex. 20 lid 3,4 en 7 af te zien? Als u schade heeft door vorderingen van derden, dan kunt u deze onder de overeenkomst terugvorderen bij leverancier indien leverancier hiervoor verantwoordelijk is. - hoe verhoudt zich de vrijwaring tot de limitering van de aansprakelijkheid? Is de verplichting tot vrijwaring beperkt tot het bepaalde in art. 7 van de basisovereenkomst? | 2020-06-11 | De vrijwaringen zien er op toe dat de Opdrachtnemer ProRail de kosten en schade vergoed die het gevolg zijn van de gebeurtenis waarvoor de Opdrachtnemer moet vrijwaren. Daarbij kan ProRail de Opdrachtnemer in rechte oproepen tot vrijwaring op grond van de wet. ProRail beslist per geval of en wanneer en zij een beroep doet op de vrijwaringsclausules. In het antwoord op vraag 50 NvI 1 heeft ProRail aangegeven Artikel 20 lid 7 van de voorwaarden voor de Overeenkomst buiten toepassing te verklaren. Op de vrijwaring van Artikel 20 lid 3 van de Voorwaarden is zoals daarin bepaald de beperking van de aansprakelijkheid van Artikel 20 lid 2 van de Voorwaarden van toepassing. Voor de vrijwaring van Artikel 20 lid 4 geldt die beperking niet. Overigens komt ProRail hierbij deels terug op het antwoord op vraag 4 bij NvI 2, namelijk voor zover het verwijzing in Artikel 20 lid 7 van Voorwaarden betreft naar lid 2 van dat Artikel. Die verwijzing was niet meer nodig omdat zoals hiervoor aangegeven al bij het antwoord op vraag 50 NvI 1 ProRail heeft aangegeven Artikel 20 lid 7 van de Voorwaarden buiten toepassing te verklaren.
5 | Algemene Voorwaarden Assets | Artikel 17 lid 1 | Het door u gewenste gebruiksrecht omvat mede het recht om informatie, in welke vorm dan ook, waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te wijzigen en het resultaat van een dergelijke wijziging te verwezenlijken. Leverancier maakt zich zorgen om deze bepaling, omdat deze zeer ruim geformuleerd is en het intellectueel eigendom een van de belangrijkste assets van leverancier is. Kunt u de volgende punten nader toelichten: - waartoe is het "openbaarmaken" beperkt? Leverancier verwacht dat deze openbaarmaking beperkt is tot openbaarmaking die noodzakelijk is voor de instandhouding van het systeem, waarbij de informatie enkel wordt gedeeld met partijen die meedingen naar een opdracht. - wat bedoelt u met vermenigvuldigen? Met welk doel? - wat wenst u te wijzigen? waarom wenst u dit recht te hebben? - Mag leverancier aannemen dat deze wijziging enkel betrekking heeft op het het gebruik in onderhavige opdracht en dat de realizatie van de wijziging geheel voor rekening en risico van ProRail komt? - Informeert u leverancier voordat u wijzigingen aanbrengt? | 2020-06-11 | De strekking van deze bepaling met betrekking tot de informatie, is dat de eventueel daarop rustenden intellectuele eigendomsrechten niet in de weg staan aan het gebruik door ProRail van die informatie voor zover dat gebruik overeenkomt met de bestemming van de Prestatie en het doel van de Overeenkomst. Het openbaarmaken is daarom verder niet beperkt, maar vindt uiteraard zijn begrenzing is het in het Artikellid beschreven gebruiksdoel. Vermendigvuldigen kan bijvoorbeeld plaatsvinden om de infromatie te delen met partners in de keten, zoals ingenieursbureaus en onderhoudsaannemers. Wijzigen kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat ProRail bepaalde functionaliteit van het Systeem niet wenst te laten inzetten of omdat informatie voor de ketenpartners wordt toegevoegd. ProRail is zelf verwantwoordelijk voor die aanpasisngen en kan niet toezeggen daarover Opdrachtnemer daarover steeds op voorhand te zullen informeren.
6 | Algemene Voorwaarden Assets | Artikel 4 Lid 4 | Kunt u artikel 4 lid 4 als volgt aanpassen; "Zal opdrachtnemer in gezamenlijk overleg voor een vervanger zorgdragen". | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. In de prakijk zal over de vervanging steeds worden overlegd, maar de verplichting zoals omschreven wil ProRail handhaven.
7 | Algemene Voorwaarden Assets | 14, lid 1 | In het antwoord op vraag 107 van NVI 2 aanvullingen wordt gesteld dat de tarieven voor correctief onderhoud gebruikt worden om de potentiele kosten gedurende de levensduur te kunnen vergelijken tussen de aanbieders. In het antwoord op vraag 5 NVI 2 wordt gesteld "bij niet voldoen [aan de eisen]... kosteloos herstel...' Correctief onderhoud heeft als doel om het niet voldoen aan de eisen te herstellen. Het eerste antwoord impliceert dat prorail de kosten hiervan meeneemt in zijn besluitvorming, terwijl het tweede antwoord impliceert dat dit kosteloos moet gebeuren. Als ProRail correctief onderhoud niet vergoed, dan lijkt opgave van deze kosten zinloos. een aanbieder kan deze kosten op nul stellen om een lagere fictieve aanneemsom te verkrijgen zonder daadwerkelijke invloed op de waarde. Moeten wij "niet voldoen aan de eisen" interpreteren als "het overschrijden van de MTBF waarden of kosten voor reparatie waarmee ingeschreven is". M.a.w.: aanbieder voldoet dan niet meer aan de zelf opgegeven betrouwbaarheidsnorm van de totale investering over 25 jaar | 2020-06-11 | Correctief Onderhoud dient kosteloos plaats te vinden in de gevallen dat dit zijn oorzaak heeft in het niet presteren van het Systeem volgens de eisen van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld in het geval van Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Assets ('Garantie').
8 | Annex Prijzen, Tarieven & Leveringscondities | Artikel 4.1 | U geeft in dit artikel aan dat het totaal der initiele kosten wordt omgeslagen over 275 Systemen en verrekend bij levering van een Systeem op basis van de afroepovereenkomst. Echter indien Opdrachtnemer succesvol de acceptatie van het Systeem conform werkpakket Systeemacceptatie en Kwaliteitsmanagementplan heeft afgerond binnen de daartoe gestelde termijn van 16 en 24 maanden, dan is daarmee de verplichting van betreffende Deelopdracht afgerond. Is het dan niet reeel om de initiele kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden in plaats van om te slaan over 275 systemen en daarmee pas Opdrachtnemer gedurende een termijn van 7 jaar te vergoeden. | 2020-06-11 | Uw vraag is begrijpelijk. Het ProRail projectteam heeft reeds bij aanvang van dit traject een andere keuze gemaakt, die keuze is doorgewerkt in de stukken die voorliggen.
9 | Annex Prijzen, Tarieven & Leveringscondities | Artikel 4.2 | In artikel 4.2 beschrijft u de volgende zinsnede; "In de aanbieding van de jaarlijkse (onderhouds)kosten dient u rekening te houden met een nader door OG in te vullen dienst ad 15K". Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld en wat deze aanvullende dienst betreft? | 2020-06-11 | Het betreft hier een post die het mogelijk maakt om kleine wijzigingen door te voeren door gebruikservaring. Na het invoeren van nieuwe Systemen zijn er vaak nog kleine verbeterpotenties , denk aan kleine aanpassingen in Systeemgedrag. Om dit soort (door)ontwikkelingen mogelijk te maken is er dus een stelpost (optioneel te gebruiken door ProRail) ingebracht en creëren we voor iedereen een gelijk speelveld.
10 | Annex Prijzen, Tarieven & Leveringscondities | 2.8 | Gegeven het antwoord van ProRail begrijpen wij dat de vraag niet juist is gesteld. Is ProRail bereid om de tweede bullet te schrappen zodanig dat indexatie automatisch plaatsvindt? Opdrachtnemer is nu afhankelijk van zowel Acceptatie als het tijdig verzoeken om indexatie. Dit ter voorkoming van discussies over het uitblijven of onthouden van Acceptatie en dat Opdrachtnemer voorts niet het (volstrekt onredelijke) risico loopt bij verzuim van het tijdig reageren zijn aanspraken kwijt te raken? Automatische indexring is ook een volstrekt redelijk mechanisme om prijsstijgingen die er over de lange looptijd van de overeenkomst ongetwijfeld zullen zijn te verdisconteren. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | De verwoorde bepalingen zijn standaard voor ProRail. Automatisch indexering is onmogelijk gegeven de niet bekende indexeringscijfers van het SBI. Om deze redenen neemt ProRail uw voorstel niet over.
11 | Basisovereenkomst TN253286 | 6 | ProRail rechtvaardigt de forse boeteregeling met het argument dat de inschrijvers een prikkel nodig hebben. Kunt u nader uiteenzetten waarom u eraan vasthoudt een prikkel noodzakelijk te achten ondanks de genoegzaam bekend zijnde structureel lage marges bij de inschrijvers en tegen de achtergrond van de opzet van de onderhavige overeenkomst zoals nader toegelicht onder nummer 22? Is ProRail bereid haar standpunt te heroverwegen en de boeteregeling tot een redelijk niveau terug te brengen? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. Zij acht de boeteregeling reeds op een redelijk niveau.
12 | Basisovereenkomst TN253286 | 11 | Kan ProRail aangeven op welke wijze inschrijvers rekening kunnen houden met de mogelijkheid van (her)invoering in deze periode van de overheidsmaatregelen en -adviezen bedoeld in lid 1? Kan ProRail met haar antwoord rekening houden met het level playing field zodat inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren? | 2020-06-11 | ProRail begrijpt de vraag zo dat die betrekking heeft op de situatie genoemd in lid 2 van het nieuwe artikel 11. Inschrijvers dienen er in hun aanbieding rekening mee te houden dat de betrefende maatregelen (weer) kunnen gaan gelden en met de eventuele financiële consequenties daarvan rekening te houden.
13 | Basisovereenkomst TN253286 | 11 | Wordt in de leden 3 en 4 “Opdrachtnemer” bedoeld? | 2020-06-11 | Dat is juist. Per abuis staat hier "Opdrachtgever" waar dat "Opdrachtnemer" moest zijn. ProRail zal dat aanpassen. | Basisovereenkomst D005, artikel 11 lid 3 en 4
14 | Basisovereenkomst TN253286 | 11 | Wij stellen voor om het artikel in lijn te brengen met onderstaande, gaat ProRail daarmee akkoord? Aanvullende regeling in verband met de COVID-19 pandemie Partijen overwegen dat: - de COVID-19 pandemie als zodanig ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet meer als een onvoorziene omstandigheid kan worden beschouwd; - de gevolgen van de COVID-19 pandemie nog altijd merkbaar zijn in de samenleving en dus ook in de bouwsector; - de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Werkzaamheden onder meer tot uitdrukking komen in de vorm van de door de Opdrachtnemer na te leven overheidsmaatregelen en het Protocol Samen Veilig Doorwerken d.d. 17 april 2020, versie 3.0 (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/Protocol+Samen+veilig+doorwerken-V+17042020.pdf) (hierna: “de maatregelen”); - de Opdrachtnemer bekend is met de inhoud van de maatregelen zoals deze gelden veertien dagen voorafgaand aan de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan; - de impact van sommige van de maatregelen voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet of niet voldoende bepaalbaar is ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Partijen hebben daarom de volgende aanvullende afspraken gemaakt, die zij tot onderdeel maken van de Overeenkomst: 1. Partijen nemen tot uitgangspunt dat de maatregelen tot 1 september 2021 van kracht zijn; behoudens het bepaalde hierna dient de Opdrachtnemer rekening te houden met de maatregelen en de daaraan verbonden kosten worden geacht begrepen te zijn in de Aanbieding. 2. Partijen gaan uit van de fictie dat de navolgende omstandigheden in de Overeenkomst onvoorzien zijn in de zin van [paragraaf 44 lid 1 sub c UAV-GC]: - Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden moet anderhalve meter afstand gehouden worden tot andere personen; - meer dan normale verkoudheids- en koortsklachten ten gevolge waarvan de Werkzaamheden alleen met extra maatregelen uitgevoerd kunnen worden; - tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van niet of niet tijdige levering van materialen en/of niet of niet tijdig presteren van zelfstandige hulppersonen als gevolg van COVID-19 en waarbij de Opdrachtnemer het nodige heeft gedaan om zijn verplichtingen (tijdig) na te komen. 3. Partijen spreken af dat de genoemde onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. | 2020-06-11 | ProRail gaat daar niet mee akkoord.
15 | Basisovereenkomst TN253286 | 2.3.b.I | ProRail gaat niet akkoord met het voorstel om deze bepaling zodanig aan te passen dat indien en voor zover het Systeem voldoet aan het werkpakket, Opdrachtnemer termijnsverlenging wordt verleend dan wel betaald wordt voor dat deel van het Systeem dat gereed is en aan het werkpakket voldoet. ProRail acht de lengte van de termijn niet onredelijk. ProRail gaat er hier aan voorbij dat een ontwikkeling als de onderhavige niet vaak in één keer goed gaat. Bijvoorbeeld door lange levertijden van essentiële componenten, het testen daarvan en het eventueel op basis van de uitkomsten daarvan vervangen van deze componenten door andere maakt dat bij ontwikkelingen als deze rekening gehouden moet worden met uitloop in tijd. Met de jarenlange ervaring die wij hebben met het ontwikkelen van vergelijkbare systemen menen wij dat het risico dat de termijn te kort is reëel is. Is ProRail bereid om een regeling op te nemen dat indien het Systeem na 16 maanden nog niet voorlopig geaccepteerd is maar wel voldoende gevorderd is, zodanig dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat het Systeem alsnog binnen een redelijke termijn voorlopig geaccepteerd kan worden, termijnsverlenging verleend wordt? Opdrachtnemer ziet het als een onevenredig grote kapitaalsvernietiging indien (de status van) het Systeem zonder pardon door ProRail genegeerd wordt en de overeenkomst beëindigd wordt. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail gaat daar niet mee akkoord. Het is met het oog op de wachtkamerovereenkomst nodig dat ProRail vasthoudt aan deze termijn. Het is aan inschrijver om zijn aanbod op het punt van een tijdige Voorlopige Systeemacceptatie gestand te doen.
16 | Basisovereenkomst TN253286 | 2.3.b.I | Is ProRail bereid om ontbinding van rechtswege te vervangen door een recht van ontbinding van ProRail en voorts in het aangepaste artikel ‘kan” te vervangen door “zal” zodat Opdrachtnemer meer zekerheid heeft? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRaill is daartoe niet bereid. Het is met het oog op de wachtkamerovereenkomst dat ProRail vasthoudt aan deze fatale termijn en ontbinding van rechtswege. De korte verlenging uit het aangepaste artikel is geen recht voor Opdrachtnemer, maar een optie voor ProRail.
17 | Basisovereenkomst TN253286 | 2.3.b.I | ProRail gaat niet akkoord met het voorstel om deze bepaling zodanig aan te passen dat indien en voor zover het Systeem voldoet aan het werkpakket, Opdrachtnemer termijnsverlenging wordt verleend dan wel betaald wordt voor dat deel van het Systeem dat gereed is en aan het werkpakket voldoet. ProRail is enkel bereid in geval van overmacht de lengte van de termijn met maximaal twee maanden te verlengen. ProRail gaat er hier aan voorbij dat een ontwikkeling als de onderhavige niet vaak in één keer goed gaat. Bijvoorbeeld door lange levertijden van essentiële componenten, het testen daarvan en het eventueel op basis van de uitkomsten daarvan vervangen van deze componenten door andere maakt dat bij ontwikkelingen als deze rekening gehouden moet worden met uitloop in tijd. Met de jarenlange ervaring die wij hebben met het ontwikkelen van vergelijkbare systemen menen wij dat het risico dat de termijn te kort is reëel is. Is ProRail bereid om een regeling op te nemen dat indien het Systeem na 24 maanden nog niet geaccepteerd is maar wel voldoende gevorderd is, zodanig dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat het Systeem alsnog binnen een redelijke termijn geaccepteerd kan worden, termijnsverlenging verleend wordt? Opdrachtnemer ziet het als een onevenredig grote kapitaalsvernietiging indien (de status van) het Systeem zonder pardon door ProRail genegeerd wordt en de overeenkomst beëindigd wordt. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail gaat daar niet mee akkoord. Het is aan inschrijver om zijn aanbod op het punt van een tijdige Systeemacceptatie gestand te doen.
18 | Basisovereenkomst TN253286 | 2.3.b.II | Is ProRail bereid om voor vertragingen als gevolg van de pandemie die veroorzaakt wordt door het Coronavirus de verlenging van maximaal twee maanden te schrappen en af te laten hangen van de omstandigheden van het geval? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. De overeenkomst gaat uit van een fatale termijn voor Systeemacceptatie. Daarbij past geen verlenging voor onbepaalde tijd.
19 | Basisovereenkomst TN253286 | 4.2 | ProRail gaat niet akkoord met het voorstel om een betaalschema voor de ontwikkelingsfase overeen te komen zodat het risico en de kosten van voorfinanciering verminderd worden. ProRail stelt dat het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer is om te komen tot een systeem dat voldoet aan de overeenkomst. Om diezelfde reden is Opdrachtnemer jegens ProRail aansprakelijk voor de schade die ProRail leidt indien het systeem niet voldoet. Aan die schadeplichtigheid verandert niets indien in de ontwikkelingsfase reeds gefactureerd kan worden. Is ProRail bereid alsnog een betalingsschema overeen te komen voor de ontwikkelingsfase? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet alsnog bereid. Het is inderdaad de veranwoordelijkheid van Opdrachtnemer om te komen tot een systeem dat voldoet aan de overeenkomst. Daarop schrijft de opdrachtnemer ook in. Daarbij past niet een betalingsschema dat eerder ingaat.
20 | Basisovereenkomst TN253286 | 4.4 | ProRail gaat niet akkoord met het voorstel om een betaalschema voor de ontwikkelingsfase overeen te komen zodat het risico en de kosten van voorfinanciering verminderd worden. ProRail stelt dat het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer is om te komen tot een systeem dat voldoet aan de overeenkomst. Om diezelfde reden is Opdrachtnemer jegens ProRail aansprakelijk voor de schade die ProRail leidt indien het systeem niet voldoet. Aan die schadeplichtigheid verandert niets indien in de ontwikkelingsfase reeds gefactureerd kan worden. Is ProRail bereid alsnog een betalingsschema overeen te komen voor de ontwikkelingsfase? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | Zie het antwoord op vraag 19.
21 | Basisovereenkomst TN253286 | 6 lid 5 | Gelet op de aard van de opdracht is er geen risico voor toerekenbare gevaarzetting voor personen. Bent u bereid om deze gevaarzettingsboete achter wege te laten? Zo niet kunt u dit onderbouwen en limiteren. | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. Het risico van gevaarzetting is niet uitgesloten en ProRail wenst de boete en de hoogte daarvan te behouden als prikkel om verwezenljking van dat risico zoveel als mogelijk te voorkomen.
22 | Basisovereenkomst TN253286 | 6.3 | Het door ProRail gegeven antwoord begrijpt inschrijver niet. ProRail wenst steeds de mogelijkheid te houden om haar schade te kunnen verhalen, waarbij opgelegde boetes als voorschot dienen op die schadevergoeding. Waarom kan ProRail dan niet accepteren dat als haar schade ruimschoots is vergoed middels de boete het meerdere terug te betalen aan (of niet te vorderen van) Opdrachtgever en welke rechtvaardiging ziet ProRail om te verdienen aan een opgelegde boete? Is ProRail alsnog bereid de systematiek aan te passen? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. De boete dient tevens als prikkel tot nakoming. Bovendien kent artikel 6 lid 6 van de Basisovereenkomst reeds een restitutieregeling.
23 | Basisovereenkomst TN253286 | 6.4 / 8 | Is ProRail gezien haar antwoord bereid om deze bepaling in balans te brengen zodanig dat indien de werkelijke schade lager blijkt, Opdrachtnemer dan ook enkel de werkelijke (lagere) schade hoeft te voldoen? Opdrachtnemer begrijpt niet waarom ProRail in zo’n geval recht zou hebben op het meerdere waarmee de boeteregeling - die al bijzonder fors is - tot een verdienmodel voor ProRail lijkt te verworden. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | Zie het antwoord op vraag 22.
24 | Basisovereenkomst TN253286 | 7.1 | ProRail antwoordt niet op de verzochte toevoeging om (kort gezegd) aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten. Is ProRail gezien de enorme disbalans in de verdeling van risico’s tussen partijen (in het nadeel van Opdrachtnemer) bereid om de voorgestelde toevoeging alsnog op te nemen? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. ProRail acht de regeling zoals aangepast niet in disbalans.
25 | Basisovereenkomst TN253286 | 9.2 | ProRail is niet bereid eventuele kosten van de omvorming voor haar rekening te nemen. Opdrachtnemer vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat kosten die niet door een inschrijver kunnen worden geschat en waar inschrijver geen enkele invloed op kan uitoefenen toch voor haar rekening zouden moeten komen. Inschrijvers moeten dus maar gokken en daarmee is geen sprake van een level playing field. Wat is de rechtvaardiging volgens ProRail om deze kosten voor rekening van Opdrachtnemer te laten komen en is zij bereid alsnog eventuele kosten voor haar rekening te nemen? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing voor de rechtvaardiging daarvan? | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. ProRail heeft hier met name de administratieve kosten op het oog gehad die opdrachtnemer eventueel moet maken wegens de omvorming. Denk daarbij aan het wijzigen van de debiteurenkaart in zijn financiële adminnistratie. ProRail is niet bereid om die kosten voor haar rekening te nemen.
26 | Basisovereenkomst TN253286 | Artikel 2 Lid 3b I en II | U geeft hier aan dat u de Overeenkomst wenst te ontbinden indien er een overschrijding van de acceptatietermijn plaatsvindt, waarbij u aangeeft dat Opdrachtnemer geen aansprak kan maken op vergoeding van schade en kosten. In de Vraagspecificatie Basisdiensten geeft u een uitvoerige beschrijving aan eisen waaraan Opdrachtnemer zich dient te houden direct na inwerkingtreding van de Overeenkomst. De invulling van deze eisen leiden tot aanvullende kosten bij Opdrachtnemer. Is het niet reeel om op zijn minst de aantoonbaar gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden? | 2020-06-11 | Uitgangspunt van de overeenkomst is dat opdrachtnemer de termijn voor Systeemacceptatie haalt. Voor ProRail is het van belang om tijdig, dat wil zeggen uiterlijk aan het einde van de termijn de systemen te kunnen gaan bestellen. Daarop heeft de opdrachtnemer ook ingeschreven en daarom ziet ProRail ook geen aanleiding om kosten te vergoeden als opdrachtnemer die termijn niet haalt.
27 | Basisovereenkomst TN253286 | Artikel 6 | In artikel 6 geeft u een uiteenzetting van het boetebeding, welke voor Opdrachtnemer zeer vergaand is. Dit in combinatie met het compleet voor financieren van het huidige vrijgave traject, de verregaande BPKV clausule en de verplichting om ook alle herstelwerkzaamheden te financieren voor een periode van 25 jaar. Kunt u daarom een het boetebeding overal maximeren? Tot 10% van de in opdracht gegeven Deelsystemen. | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. Zij acht de boeteregeling reeds op een redelijk en bij de overeenkomst passend niveau.
28 | Basisovereenkomst TN253286 | Artikel 6 lid 4 a en b | U hanteert een fors boeteregime met verregaande eisen op het gebied van RAMS-eisen en leververplichtingen, welke een abnormaal hoog risico tot gevolg heeft bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verzoekt u daarom ook om het maximum van 20% aan te passen naar een maximum van 10% voor zowel Lid A als Lid B | 2020-06-11 | ProRail is daartoe niet bereid. Boetes zullen niet verschuldigd worden als Opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt.
29 | Basisovereenkomst TN253286 | Artikel 6 lid 4 c | In dit artikel geeft u aan dat in alle "overige gevallen" u ook een verzuimboete op wilt leggen. In theorie zou dit kunnen betekenen dat u zelfs een boete kunt opleggen op het moment dat Opdrachtnemer zijn factuur niet tijdig indient. Kunt u daarom definieren wat u verstaat onder "overige gevallen"? En bent u bereid deze boete overeenkomstig de boetes in de leden a en b van het onderhavige artikel te beperken tot 5%? | 2020-06-11 | Overige gevallen betreft de verzuimgevallen die niet zijn geregeld in andere bepalingen. ProRail wijst er op dat verzuim vereist is om de boete te kunnen opleggen en dat deze in omvang reeds beperkt is. ProRail is niet bereid om de boete verder te beperken.
30 | Basisovereenkomst TN253286 | Artikel 6 lid 4a | In dit artikel geeft u aan dat indien het Systeem niet voldoet aan de RAMS-eisen u een boete wilt laten gelden. Waarbij u iedere keer het percentage van de boete vermenigvuldigt met het aantal onder deze Overeenkomst geleverde systemen, waarmee u sugerreert dat voor iedere Storing buiten de verwachte prestaties van toepassing is op alle geleverde systemen. In de ogen van Opdrachtnemer is dit niet een reeel uitgangspunt en zou "geleverde systemen" vervangen dienen te worden door "betroffen systemen". | 2020-06-11 | De boete-bepaling ziet op het niet-voldoen van het Systeem. Het is niet de bedoeling van ProRail om de boete te berekenen over geleverde Systemen waarin het niet-voldoen zich niet kan voordoen. ProRail is daarom bereid om in artikel 6 lid 4 sub a bij zowel onderdeel I als onderdeel II achter de tekst "vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst geleverde Systemen" toe te voegen de tekst: "met uitzondering van de Systemen ten aanzien waarvan Opdrachtnemer aantoont dat de Storing zich niet kan voordoen". | Basisovereenkomst D005, artikel 6 lid 4 sub a I en II
31 | Format TN253286 Format Aanbiedingsbegroting | Installatie | In de aanbiedingsbegroting van de Installatie rekent u met een gemiddeld uurtarief (dag/nacht/weekend). Hoe vindt de daadwerkelijke verrekening plaats bij de acceptatie van een Deelsysteem? Is dat tegen het gemiddelde uurtarief of tegen het daadwerkelijk uitgevoerde uurtarief? M.a.w. wie draagt het risico van de gemiddelden ten opzichte van de realiteit? Deze vraag is ook van toepassing op de rekenmethodiek voor het Onderhoud. | 2020-06-11 | Zie annex Prijzen, Tarieven en Leveringscondities 2.1 Deelopdrachten. Het gemiddeld tarief is alleen van belang tijdens de aanbiedingsfase als wegingscriterium. Verrekening vindt plaats obv de werkelijke -en door ProRail te accepteren- inspanning. Daarnaast zal onderhoud alleen een dag uurtarief kennen gezien al het onderhoud (Begeleidend, Correctief en Preventief) alleen op werkdagen op de aangegeven daguren plaats zal vinden, zie Vraagspecificatie Afroepdiensten.
32 | Leidraad | 4.1.3 | Is ProRail bereid haar antwoord te heroverwegen?. Het belang van Opdrachtnemer mede gezien de opzet van de overeenkomst waarbij veel - ook voor Opdrachtnemer niet of nauwelijks te beheersen - risico’s bij Opdrachtnemer worden neergelegd zoals onder meer (i) de vergaande voorfinanciering, (ii) het recht van beëindiging van de overeenkomst bij overschrijding van de 16 / 24 maanden termijn waarbij Opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding heeft ongeacht de reden van vertraging en status van de ontwikkeling van het Systeem, (iii) de vergaande aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (ondanks de nieuwe beperking die nog steeds onredelijk ruim is), (v) de verschillende vergaande boeteregelingen en (vi) de onzekere toekomst voor de branche door het Coronavirus om een niet realistische aanbieding te doen ziet Opdrachtnemer niet. Bovendien geldt ook in het geval van een inschrijving met een te laag aantal onderhoudsbeurten dat Opdrachtnemer nog steeds de extra onderhoudsbeurten niet in rekening kan brengen welke kosten dus voor rekening van Opdrachtnemer komen en een serieuze financiële tegenvaller zullen vormen. Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is uw onderbouwing? | 2020-06-11 | Nee, ProRail is daartoe niet bereid. De strekking van deze vraag is eerder voorbij gekomen en ProRail verwijst naar haar eerder gegeven antwoorden. Prorail wijst er daarbij op dat zij op verschillende punten al tegemoet is gekomen op diverse bezwaren
33 | NvI 2 SFO D001 aanvullingen 2 | 107 NvI 2 aanvullingen | Het is ons nog steeds niet duidelijk hoe correctief onderhoud vergoed wordt? | 2020-06-11 | Vergoeding correctief onderhoud is gelijk aan preventief en installeren. Basis is de voorrijkosten en de uren op locatie / verbruikte materiaal op basis van de aangeboden prijzen en tarieven. Berekening tarief zie vraag 31. Uitgangspunt hierbij is dat onder normale omstandigheden het aantal monteurs, de uren en materialen overeenkomen met het aangebodene. Deze werkzaamheden worden afgenomen als afroepdiensten (zie vraagspoecificatie afroepdiensten).
34 | Vraagspecificatie basisdiensten | R11 | Zijn in Railcenter ook de systemen van ProRail aanwezig en beschikbaar om communicatie volgens de twee protocollen IEC60870-5-104 en IEC61850 te kunnen testen? | 2020-06-11 | Beide communicatiesystemen zijn aanwezig en beschikbaar.
35 | Vraagspecificatie Systeem V003 | A2.4 en 2.5 | Eis A2.4 en A2.5 beschrijven dat preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om aan de betreffende MTBF eisen te voldoen. Valt onder preventief onderhoud ook het vervangen van componenten/onderdelen die einde levensduur hebben bereikt? | 2020-06-11 | Ja, vervanging kan inderdaad een uitvoeringsvorm zijn van preventief onderhoud.
36 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O18 | 1) Op welk functioneel netwerk (VPN) zoals beschreven in aansluitvoorwaarden Fides en SpoorLAN par 2.2 worden de omvormers aangesloten t.b.v. communicatie met OBI? 2) Mag voor communicatie tussen systemen onderling van ditzelfde functionele netwerk gebruik worden gemaakt? | 2020-06-11 | 1) Het functionele VPN van Fides waarop de omvormers zullen worden aangesloten voor communicatie met het OBI is het Meten & Sturen(M&S) VPN 2) Ja
37 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O2 | Wat wordt er verstaan onder bedrijfsuren? Gehele kast? Uren dat omvormer uitgansspanning maakt ongeacht of hij gekoppeld is met de transformator? Of alleen de uren dat hij het 3 kV net voedt? | 2020-06-11 | De duur dat het Systeem aan staat, dus ook als deze bijvoorbeeld Stand-by staat.
38 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O2 | Moet bedrijfsuren teller op nul gezet kunnen worden? | 2020-06-11 | Neen
39 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O2 | Indien antwoord op vraag 109 JA. Hoe moet dit dan gebeuren? ( netwerk / display ). Wachtwoord beveiligd? | 2020-06-11 | n.v.t.
40 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O22 | Is het vanuit veiligheid wel gewenst dat na uitval van de voedingsspanning, bij een wederkerende voedingsspanning het systeem weer automatisch "IN' komt, als deze voor de uitval "IN" stond? | 2020-06-11 | Ja, indien aan alle voorwaarden zijn voldaan. Indien bediening op "IN" stond dan zal deze dus blijven staan!
41 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O22 | Bij O22 wordt gesproken over gedrag bij terugkeren van netvoeding. Niet duidelijk is of hiermee de situatie wordt bedoeld dat de netvoeding binnen de bij O21 bedoelde 3 uur terugkeert of daarna. In het eerste geval is monitoring, signalering en synchronisatie nog operationeel. In het tweede geval niet en is er sprake van een min of meer koude start. Is het juist om ervan uit te gaan dat netuitval gedurende de overbruggingstijd wordt bedoeld en dat bij een koude start altijd naar "standby" wordt gegaan? | 2020-06-11 | Na de betreffende 3 uur zal/mag er inderdaad een koude start plaatsvinden. Wel dient het Systeem automatisch aan te gaan (naar Stand-By) en indien aan alle voorwaarden zijn voldaan om te mogen voeden dient het te kunnen voeden. Een nieuw "IN" commando vanaf het OBI zal hiervoor voldoende moeten zijn, als aan de rest van de voorwaarde is voldaan. (Het is dus niet de bedoeling dat men ter plaatsen moet komen om het Systeem weer te kunnen laten voeden.)
42 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O24.11 | De eis spreekt over volgordelijkheid tussen bediening "IN" en vervolgens in de stand standby staan. Interpretatie hiervan is dat bedoeld wordt dat wanneer het systeem in reactie op een bediening "IN" niet naar de status "IN" gaat maar in de status "STANDBY" blijft omdat niet aan de condities om in te schakelen wordt voldaan. In zo'n geval kan, alleen vanaf OBI, met de bediening "GEFORCEERD IN" de status alsnog naar "IN" worden gedwongen. Is deze interpretatie juist? | 2020-06-11 | Dit is inderdaad juist
43 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O24.11 (en O6) | Het inschakelen op bijvoorbeeld 180° faseverschuiving is niet gewenst, maar zou volgens deze eis moeten. Is er een bovenliggende requirement die deze overruled? | 2020-06-11 | Het is door de functie "Geforceerd IN" inderdaad mogelijk om het Systeem op een te grote faseverschuiving in te schakelen van het tegenoverliggende Systeem. Middels bedrijfshandboeken en werkprocedures dient dit voorkomen te worden.
44 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O29 | De synchronisatie eis O27 is komen te vervallen, dus de moet de melding "Bediening synchronisatie "IN"/"UIT" bij O29 niet vervallen? | 2020-06-11 | inderdaad een slordigheidsfout, deze bediening komt te vervallen. | Vraagspecificatie Systeem V004
45 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O30 | Melding Fase verschil gem. per dag > 1 graad. Geldt dit voor de systemen onderling? Zo ja betekent dit bij een GPS gebaseerd signaal dat dit een 0,5 graad is ten opzichte van het (laatste) referentie signaal? | 2020-06-11 | Na heroverweging is besloten om deze melding te laten vervallen. | Vraagspecificatie Systeem V004
46 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O40 | Is er een tijdserver op het ProRail netwerk waarmee gesynchroniseerd kan worden i.v.m. tijdstempels? | 2020-06-11 | Er zijn enkele ProRail tijdservers beschikbaar in het Fides netwerk en het gebruik er van is zelfs verplicht. In de IBB-OT voorwaarden wordt dit ook aangegeven. In de praktijk is de situatie zo dat de tijdserver van het PSI systeem gebruikt wordt en deze is weer afgeleid van de ProRail tijdservers (tijdsignaal van de NTP server gedefinieerd op de beide vTIG’s van het PSI systeem).
47 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O40 | Zie vraag 101: Indien ja, is dit dan ook vereist? | 2020-06-11 | Ja, de achtergrond van het gebruiken van één tijdserver als tijdbron voor alle systemen is dat meldingen en log files kunnen worden voorzien van éénduidige tijdstempel. Alleen dan kunnen er zinvolle analyses worden gedaan van b.v. opgeslagen gegevens of na incidenten. Dat is niet mogelijk wanneer er verschillende tijdbronnen gebruikt worden.
48 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O5 | Valt de 3kV weg doordat de lastscheider wordt getrokken en middels de kapdetectie wordt gemeld? | 2020-06-11 | Output van het Systeem (de 3kV spanning) mag niet wegvallen indien er in het verdeelnet een lastscheider getrokken wordt. OBI moet wel de melding ontvangen dat het 3kV-verdeelnet is onderbroken.
49 | Vraagspecificatie Systeem V003 | O8 | Wordt in eis O8 met "dient het systeem uit te schakelen" bedoeld dat het leveren van 3kV moet worden gestopt en dat het systeem terug moet naar de status "Standby"? | 2020-06-11 | Het Systeem dient inderdaad terug te vallen naar de status "Stand-By) Eis zal worden aangepast in: In geval van een Defect of het wegvallen van de Netvoeding waardoor de uitgaande hoogspanningsvoeding van het Systeem buiten de toleranties genoemd in eis R21 valt, dient het Systeem naar de status "Stand-By" te gaan. | Vraagspecificatie Systeem V004
50 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R1.1 | De instelbaarheid dient te liggen tussen de 1 en 40M Ohm met de maximale stapgrootte van 1M Ohm. Wordt bedoeld met instelbaarheid tussen 1 en 40M Ohm, instelbaar tussen 1 Ohm en 40M Ohm of instelbaar tussen 1M Ohm en 40M Ohm? | 2020-06-11 | zie vraag 51
51 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R1.1 | Is de 40M Ohm een absolute eis of volstaat een instelling van maximaal 10M Ohm? | 2020-06-11 | Na nieuwe landelijke afweging volstaat 10M Ohm ook, eis zal hierop worden aangepast naar: De instelbaarheid dient te liggen tussen de 1MΩ en 10MΩ met de maximale stapgrootte van 0,01MΩ | Vraagspecificatie Systeem V004
52 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R1.2 | Voor het correct meten van een isolatieniveau bij toegepaste halfgeleidercomponenten (direct aangesloten zoals bij omvormers) dienen pulsen gebruik te worden om een nauwkeurig meetresultaat te verkrijgen. De genoemde meetfrequentie tussen 20-200 Hz zal een impedantie van de capacitieve koppeling gaan bemeten, dit is geen isolatieniveau. Het is derhalve noodzakelijk een wezenlijk lagere frequentie toe te passen. Is dit toegestaan? | 2020-06-11 | In de gestelde range (30-200Hz) zit alleen een extra beperking ten aanzien van het spanningsniveau welke dan maximaal 13V (Piek) mag zijn. Op frequenties buiten deze aangegeven range zit deze beperking dus niet.
53 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R10/R11 | De omvormer moet communicatie o.b.v. het IEC61850 protocol ondersteunen. We voorzien invulling hiervan o.b.v. het MMS (client/server) communicatie protocol met de omvormer (IED) als MMS server, gebruik makend van 1) periodiek te versturen “unbuffered reporting” voor de monitoring data; 2) event gebaseerde “buffered reporting” voor meldingen; 3) “direct control with normal security” en/of “select-before-operate with enhanced security” voor het doorgeven van bedieningen. Kan ProRail bevestigingen dat deze invulling afdoende is? | 2020-06-11 | 1/2) Wij gebruiken “unbuffered reporting” voor de meetwaarden en “buffered reporting” voor de meldingen. 3) Wij gebruiken voor bedieningen zowel “direct control with normal security” als “select-before-operate with enhanced security”. Het type is afhankelijk van welk commando vanaf het OBI wordt gegeven.
54 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R14 | Indien niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezig hulpvoeding van 48V, maar in plaats daarvan een eigen UPS batterij opneemt in het systeem, dient deze UPS batterij dan ook te voldoen aan de SPC00056? (dit is dus niet de batterij voor de extra autonomie van R30) | 2020-06-11 | Betreffende batterij zal dan onderdeel zijn van het Systeem en hoeft hierdoor niet te voldoen aan SPC00056. Het Systeem dient (inclusief de betreffende batterij) aan de gestelde MTBF te voldoen.
55 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R19.1.1 | Een oplossing gebaseerd op NAVigation Satellite Time And Ranging-referentiesignaal wordt nadrukkelijk toegestaan. Dit vereist dat een buitenantenne kan worden geplaatst. Kan Opdrachtgever bevestigen of dit is toegestaan? | 2020-06-11 | De antenne dient binnen het aangegeven ruimtebeslag te vinden en dus niet (standaard) buiten. Enkele locaties hebben wel problemen met binnen ontvangst waardoor de antenne wel op een ander plaatst moet hangen (mogelijk ook buiten). Voor deze enkele situaties hoeft men hiermee geen rekening mee te houden in de aanbieding. Wel dient het dus mogelijk te zijn om de antenne te verslepen, vraagspecificatie Systeem zal hierop worden aangepast. | Vraagspecificatie Systeem V004
56 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R19.1.1 | Een systeem gebaseerd op NAVigation Satellite Time And Ranging-referentiesignaal moet gedurende 7 dagen binnen 5 graden verloop blijven en geldt dan als gesynchroniseerd. Wat moet het gedrag zijn als deze tijd verstreken is, moet het dan o.b.v. R19 naar Standby gaan omdat het niet langer synchroon wordt verondersteld te zijn? | 2020-06-11 | Ja
57 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R21 | R21 specificeert het nominale vermogen als 35kVA tot maximaal 50kVA, terwijl de toelichting bij R21 tot 35kVA beschrijft. Wat bedoelt ProRail met "maximaal tot 50kVA"? Voldoet het systeem als er 35kVA nominaal vermogen geleverd wordt? Kan gegadige uit gaan van 35kVA nominaal vermogen, en kortdurend 50kVA? Hoe lang is kortdurend? | 2020-06-11 | Het nominaal vermogen van het Systeem is 35kVA wat het systeem minimaal zal moeten kunnen leveren. Om de markt meer ruimte te kunnen geven in mogelijke (standaard module) oplossingen is gekeken wat de maximale belastbaarheid is van het achterliggende distributiesysteem, dit is 50kVA. kortom het Systeem dient minimaal 35kVA te leveren maar een ON mag hiervoor eventueel een standaard module van 50kVA toepassen.
58 | Vraagspecificatie Systeem V003 | R28.1 | Isolatiebewaking instelbaar tot 40MΩ, is dit correct? Is 10MΩ ook acceptabel, aangezien we geen leveranciers hebben kunnen vinden voor hogere isolatiewaarden. Of kunnen jullie aangeven welke fabrikant ProRail voor deze waarde gebruikt. | 2020-06-11 | zie vraag 51
59 | Annex "Prijzen, Tarieven & Leveringscondities" en aanbiedingsbegroting | 4.2 | "In de aanbieding van de jaarlijkse (onderhouds)kosten dient u rekening te houden met een nader door OG in te vullen dienst ad 15k. Ten laste van deze dienst (blad “ 3. Basisdiensten) mogen alleen de directe kosten, verband houdend met de vraagstelling van OG, worden verrekend. Tot deze directe kosten behoren:" Kan dit nader toegelicht worden? Het is ons niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. ! Deze is verwijderd uit de aanbiedingsbegrotingonder contractmanagement : item " TEN BEHOEVE VAN OG NIET NADER GESPECIFICEERDE DIENSTVERLENING" wat is hier de reden van ? |  | De post "TEN BEHOEVE VAN OG NIET NADER GESPECIFICEERDE DIENSTVERLENING" is onterecht uit de aanbiedingsbegroting gehaald. Dit wordt gecorrigeerd. | Aanbiedingsbegroting D004 TN253286 Model Raamovereenkomst Annex Prijzen Tarieven D003