Raamovereenkomst

betreffende

Document	: Vraagspecificatie Systeem

Kenmerk	: TN253286TN54321TN54321TN12345

3kV Frequentieomvormer

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 12 februari 2020 |  |  | Definitieve versie |  |
| 002 |  | 3 april 2020 |  |  | Wijzigingen na NvI 1 (gele arcering) |  |
| 003 |  | 3 mei 2020 |  |  | Wijzigingen na NvI 2 (groene arcering) |  |
| 004 |  | 18 juni 2020 |  |  | Wijzigingen na NvI 3 (blauwe arcering) |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

Inhoudsopgave	3

1	Begripsbepalingen	4

1.1	Aanvullende begripsbepalingen en afkortingen	4

2	Inleiding	5

2.1	Definitie	5

2.2	Leeswijzer	6

3	Van toepassing zijnde documenten	8

3.1	Bindende documenten	8

3.2	Informatieve documenten	9

4	Eisen	10

4.1	Systeem eisen	10

4.2	Object-/ Detaileisen	10

4.3	Aspecteisen	17

4.4	Systeemgebruiksdocumentatie eisen	19

4.5	Raakvlakeisen	22

# Begripsbepalingen

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten, proceseisen en producten een beginhoofdletter hebben. De betekenis daarvan volgt uit de inhoud. Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

## Aanvullende begripsbepalingen en afkortingen

| Autonoom | Een bedrijfsvoering status van een omvormer die voldoende fasegelijkheid heeft (binnen bepaalde marges) maar die geen contact meer heeft met zijn referentie bron/signaal |
| --- | --- |
| EMC | Electromagnetic Compatibility Elektromagnetische Compatibiliteit |
| IP | IP staat voor International Protection rating zoals gebruikt in norm NEN-EN-IEC 60529. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht en water. |
| Netvoeding | De Netvoeding is de voeding voor het Systeem. Deze voeding kan vanaf de regionale netbeheerder komen of vanuit de tractievoeding van ProRail, de spanning is 230/400V 50Hz. |
| OBI | Operationeel Beheer Infra, op het OBI wordt de energievoorziening van het conventionele net, de HSL en Betuweroute en de hoofdvoedingen van wissels, seinen, etc. gemonitord en bediend. |
| Stand-By | Term die is toegepast wanneer het Systeem gevoed wordt door de Netvoeding maar niet de vereiste hoogspanningsvoeding levert omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. |
| Synchronisatie/ Synchroon | Hieronder wordt verstaan dat, bij overgang van de status Stand-By naar de status “IN” of tijdens het voeden van het 3 kV-verdeelnet, er voldoende fasegelijkheid (binnen bepaalde marges) zal zijn of ontstaan tussen de uitgangsspanningen van de twee Systemen. |
| THD | Total Harmonic Distortion Totale harmonische vervorming |

# Inleiding

Dit document beschrijft de eisen aan het Systeem, zijnde 3kV Frequentieomvormer, en daaraan verwante zaken. De eisen zijn de vanuit ProRail gestelde technische prestatie- en kwaliteitseisen ten einde het Systeem te kunnen passen binnen de systeem- en procesomgeving van ProRail.

## Definitie

### Systeemdefinitie

Het Systeem: binnen de gestelde omgevingscondities en prestatie-eisen, de aangeboden netvoeding om te zetten naar de vereiste hoogspanningsvoeding, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn als gevolg hiervan.

### Beschrijving systeemgrenzen

De systeemgrenzen zijn onderstaand weergegeven, en bestaan uit fysieke en functionele raakvlakken met andere systemen of gebruikers. Ter informatie is verdere detaillering en toelichting omschreven in document “3kV-distributienetwerk ProRail”.

### Overzicht raakvlakken

| Raakvlak |  | Scope, behorende bij het Systeem | Niet behorende tot het Systeem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systeem - Omgeving | De behuizing waarin het Systeem staat en dient te functioneren. | Locatie waar het Systeem geplaatst wordt, (gebouw)constructie en gebouwinstallaties |
| 2 | Systeem – Netvoeding | Kabel aansluitpunt van het Systeem t.b.v. voeding van het systeem. | Bekabeling van de netvoeding |
| 3 | Systeem – Netwerk | Netwerkpoorten van het Systeem t.b.v. communicatie met o.a. OBI. | Connector en bekabeling van het netwerk |
| 4 | Systeem – Hulpvoeding* *Alleen van toepassing wanneer opdrachtnemer aangeeft gebruik te maken van de ProRail Hulpvoeding, zie kwaliteitscriterium 2. | Kabel aansluitpunt van het Systeem t.b.v. het in standhouden van monitoring en signalering circuits bij wegval van de Netvoeding. | Bekabeling naar hulpvoeding |
| 5 | Systeem – Gebouwaarding | Aardrail van het Systeem t.b.v. verbinding te creëren naar gebouwaarde. | Bekabeling naar gebouwaarde |
| 6 | Systeem – Kapdetectie | Kabel aansluitpunt van het Systeem t.b.v. het kapdetectiecircuit. | Bekabeling van het kapdetectiecircuit |
| 7 | Systeem – 3kV-verdeelnet | Kabel aansluitpunt van het Systeem t.b.v. het aansluiten van het 3kV-verdeelnet. | Bekabeling van het 3kV-verdeelnet |
| 8 | Systeem – Extra autonomie* *Alleen van toepassing wanneer opdrachtnemer deze optie aanbiedt, zie kwaliteitscriterium 4. | Kabel aansluitpunt van het Systeem t.b.v. de mogelijkheid om extra autonomie aan te kunnen sluiten op het Systeem. | Bekabeling naar extra autonomie |

## Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Eisenspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Eisenspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

- Systeemeisen;

- Object-/ Detaileisen;

- Aspect eisen;

- Systeemgebruiksdocumentatie eisen;

- Raakvlakeisen.

### Systeemeisen

Deze eisen geven de eigenschappen waarbinnen het Systeem dient te functioneren gedurende de Gebruiksduur.

### Object-/ Detaileisen

Object-/ Detaileisen zijn eisen die gesteld worden m.b.t. voorgeschreven objecten/details. Indien een object wordt voorgeschreven is tevens aangegeven aan welke eisen dit object/detail dient te voldoen. Dit kan zijn door te verwijzen naar een kenmerkend voorschrift waarin vervolgens eisen staan vermeld, maar ook door specifieke eisen te stellen. Deze eisen zijn minimale eisen. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de eisen zelf dient te complementeren zodat voldaan wordt aan de overige eisen uit deze specificatie.

### Aspect eisen

Aspect eisen bestaan in beginsel uit de Prestatie-eisen (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid) en vormgevingseisen en stellen daarmee voorwaarden aan de prestaties van het Systeem.

### Systeemgebruiksdocumentatie eisen

De Systeemgebruiksdocumentatie eisen bestaan uit eisen aan de documentatie om het Systeem te kunnen gebruiken, zijnde het bedienen, installeren, onderhouden en de-installeren. De Systeemgebruiksdocumentatie bestaat uit alle gegevens benodigd om het Systeem gedurende de Gebruiksduur te kunnen gebruiken binnen de aan het Systeem gestelde eisen.

### Raakvlakeisen

Fysieke en functionele raakvlakken zijn raakvlakken met andere systemen of gebruikers (systeemgrenzen). Het Systeem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om daarmee de systeemketen binnen de railinfra van ProRail te doen functioneren.

### Van toepassing zijnde documenten

In hoofdstuk 3 van dit document staan de van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen:

- Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt;

- Informatieve documenten: Deze documenten bevatten informatie welke relevant kunnen zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

### Structuur van de eisenspecificatie

De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis een onderliggende eis kan hebben. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een boven- of onderliggende eis te traceren.

Eisen zijn als volgt weergegeven:

| ID | Titel van de eis | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| X1.1.1 | <Eis> | X1.1 | X1.1.1.1 – X1.1.1.2 |

Van links naar rechts geeft de matrix de volgende informatie:

- ID: De unieke nummering bestaat uit het nummer van de (bovenliggende) eis en een volgnummer behorende bij de eisenserie die onder de bovenliggende eis valt.

- Titel van de eis: De unieke titel van de eis bestaat uit twee componenten, <functie/aspect/onderwerp>, <trefwoord bij de eis>, met daaronder <Eis>: De omschrijving van de eis.

- Bron: Referentie naar een brondocument en/of de eis met paragraafaanduiding, waar de eis vandaan komt. Hier kan ook verwezen worden naar een hoger liggende eis

- Onderliggende eisen: De nummers van de eisen die zijn afgeleid van de betreffende eis.

- Indien bij een eis een specifieke verificatie(methode) wordt voorgeschreven is deze terug te vinden in het werkpakket Systeemacceptatie van de vraagspecificatie Basisdiensten.

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevante documenten uit Rail Infra Catalogus | Omgevingsomstandigheden bij EV-installaties |  | RLN00003 | V005 | 01-04-2010 |
|  | Richtlijn EMC |  | RLN00007 | V006 | 01-06-2017 |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen | Netcode elektriciteit |  | Netcode elektriciteit | - | 22-10-2019 t/m heden |
|  | Aansluitvoorwaarden Functionele Netwerken over Fides en SpoorLAN |  | - | 1.04 | 19-06-2017 |
|  | Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering) |  | NEN-EN-IEC 60529 | - | 1992/A2:2013 |
|  | Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van beschermende verfsystemen |  | NEN-EN-ISO 12944 | - | 2018 |
|  | Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van beschermende verfsystemen - Deel 2: Classificatie van omgevingen |  | NEN-EN-ISO 12944-2 | - | 2018 |
|  | Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 |  | - | - | 2004 |
|  | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning |  | NEN 3140 |  | 2019 |
|  | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning |  | NEN 3840 |  | 2019 |
|  | Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen |  | EN 50110-1 |  | 2013 |

## Informatieve documenten

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systeemintegratie EMC, bliksem en overspanning in technische ruimtes |  | RLN00138 | 004 | 01-04-2015 |
| 3kV-distributienetwerk ProRail |  | - | 001 | 19-12-2019 |
| Productspecificatie Batterijen voor Railinfravoedingen. |  | SPC00056 | V003 | 01-02-2016 |

# Eisen

## Systeem eisen

| ID | Primaire functie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Het Systeem dient, binnen de gestelde omgevingscondities en prestatie-eisen, de aangeboden Netvoeding om te zetten naar de vereiste hoogspanningsvoeding. |  | O1 t/m R35 |

## Object-/ Detaileisen

| ID | Functionele systeem eisen | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het Systeem dient de aangeboden Netvoeding om te zetten naar een 3kV hoogspanningsvoeding t.b.v. het 3kV-verdeelnet. | S1 | R8, R21 |
|  | De frequentie van de 3kV hoogspanningsvoeding van het Systeem dient lokaal ingesteld te kunnen worden op 50Hz of 75Hz. | S1 | O2.1, R21 |
|  | Indien het aanpassen van de frequentie van het Systeem softwarematig gebeurt dient dit door middel van een wachtwoord beveiligd te zijn, indien dit hardwarematig gebeurt dient dit alleen mogelijk te zijn na het openen van de behuizing van het systeem. | O2 | O40 |
| Toelichting: | Het mag namelijk geen onbewuste actie zijn die zal kunnen gebeuren bij het uitlezen van of onderhoud/reparatie aan het Systeem. |  |  |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien: de Netvoeding aanwezig is, bediening conform eis O24.1 “IN” is en in het geval dat het Systeem Synchroon is in een configuratie van een onder spanning staand 3kV-verdeelnet met 2 Systemen. | S1 | R8, R19, R21 |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien: de Netvoeding aanwezig is, bediening conform eis O24.1 “IN” is in een configuratie van een 3kV-verdeelnet met 1 Systeem. | S1 | R8, R21 |
|  | Wanneer het Systeem, in een configuratie van een 3kV-verdeelnet met 2 Systemen, in de status “Stand-By” staat vanwege het ontbreken van Synchronisatie dient bij het wegvallen van de hoogspanningsvoeding van een gesloten 3kV-verdeelnet (kapdetectie) het Systeem na minimaal 2 en maximaal 5 seconden de hoogspanningsvoeding te leveren. | S1 | R8, R19, R21 |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien: de Netvoeding aanwezig is en bediening conform eis O24.11 “Geforceerd IN” is | S1 | R8, R21 |
|  | Indien gedurende maximaal 0,2 seconden de Netvoeding van het systeem buiten de toleranties komt genoemd in eis R8 dient dit geen invloed te hebben op de hoogspanningsvoeding van het Systeem. | S1 | R8, R21 |
|  | In geval van een Defect of het wegvallen van de Netvoeding waarbij de uitgaande hoogspanningsvoeding van het Systeem buiten de toleranties genoemd in eis R21 valt, dient het Systeem naar de status "Stand-By" te gaan. | S1 | R8, R21 |
| Toelichting: | Voorheen stond dat het Systeem uit moest gaan, het Systeem dient echter niet geheel uit te gaan gezien deze zoals eis O21 aangeeft nog 3 uur de monitoring, signalering en Synchronisatie in stand moet houden. |  |  |
|  | Indien 2 Systemen het 3kV-verdeelnet voeden dan dient het wegvallen van de Netvoeding, het bedienen van of een Storing in van één van de Systemen geen gevolgen te hebben voor het functioneren van het tweede Systeem. | S1 | R8 |
|  | Het Systeem/de Systemen welke het 3kV-verdeelnet voedt/voeden dient geschikt/bestandt te zijn om een Synchroon 3kV-verdeelnet te openen en te sluiten. |  | R18, R19, R20 |
| Toelichting: | Bij het opnenen en sluiten van een Synchroon 3kV-verdeelnet moeten dus beide Systemen het verdeelnet blijven voeden. Aangezien de fasehoek van de spanning binnen de gestelde Synchronitiet iets mag afwijken zal hier rekening mee gehouden moeten worden bij het sluiten van het verdeelnet. |  |  |
|  | De tijd tussen het aanwezig zijn van de Netvoeding en de status “Stand-By”/”IN” van het Systeem dient maximaal 60 seconden te zijn. | S1 | R8 |
|  | Het Systeem dient geen energie vanuit de hoogspanningsvoeding terug naar de Netvoeding te leveren. | S1 | R8 |
|  | Bij een kortsluiting of overbelasting van de hoogspanningszijde van het Systeem dient het Systeem naar de status “Stand-By” te gaan. | S1 | O13.1 |
|  | Het Systeem dient na een kortsluiting of overbelasting vanuit de status “Stand-by” pas overgaan naar de status “IN” nadat opnieuw een bediening “IN” is gegeven. | O13 |  |
|  | Het Systeem dient kortsluitvast te zijn. | S1 |  |
| Toelichting: | Dit geldt voor kortsluitingen in het Systeem, in het 3kV-verdeelnet en voor kortsluitingen achter het afnamepunt tijdens bedrijfsvoering en bij het opstarten van het Systeem. |  |  |
|  | Het Systeem dient te detecteren dat er een onderbreking is in het 3kV-verdeelnet door middel van het hulpstroomcircuit voor kapdetectie. | S1 | O15.1, O25, O26, R16 |
|  | Bij de spanning van de kapdetectie dient rekening gehouden te worden met de achterliggende contacten in dit hulpstroomcircuit. | O15 |  |
| Toelichting: | De contacten binnen dit hulpstroomcircuit zijn geschikt om bij 110 V AC of DC een stroom van maximaal 1 A en minimaal bij 12 V DC een stroom van minimaal 20 mA te schakelen. |  |  |
|  | Het Systeem dient geen aparte voeding (230/400V groep) nodig te hebben ten behoeven van de hulpstroomketens. | S1 |  |
|  | De positie van de aansluitklemmen/punten van de inkomende en uitgaande kabels van het Systeem dienen zodanig gekozen te worden dat de al bestaande doorvoeren en kabels (her)gebruikt kunnen worden zonder het verlengen van deze kabels zoals aangegeven in onderstaande tekening. | S1 | O44, R11, R15, R16, R17 |
|  | Het Systeem dient te kunnen communiceren met OBI via het ProRail netwerk. | S1 | R10 t/m R13 |
| Toelichting: | Met het communiceren wordt bedoeld het bedienen, melden en monitoren met/door het OBI. Eisen m.b.t. het ProRail netwerk staan omschreven in de raakvlakeisen van Netwerk. |  |  |
|  | De software en instellingen van het Systeem dient via het ProRail-netwerk op afstand uitleesbaar te zijn. | S1 | R13, O19.1 |
|  | De software/instellingen van het Systeem dient via het ProRail-netwerk op afstand geupdate (installeren patches) te kunnen worden. | O19 |  |
|  | Het Systeem dient bij het wegvallen van het ProRail netwerk te blijven functioneren behoudens het communiceren. | S1 |  |
|  | Monitoring, signalering en Synchronisatie van het Systeem dient 3 uur te blijven functioneren wanneer de Netvoeding niet aanwezig is. | S1 | O29 t/m O33, O35, O37, O39, O40, R8, R18, R19, R20, R28 |
| Toelichting: | Voor de voeding van de monitoring en signalering kan eventueel gebruik gemaakt worden van de hulpvoeding. Zie raakvlakeis R14. |  |  |
|  | Bij het terugkeren van de Netvoeding nadat deze is weggevallen, dient het Systeem zelf terug te keren naar de status als voor het wegvallen van de Netvoeding behalve bij “Geforceerd IN”, dan dient het Systeem in de status “Stand-By” terug komen. | S1 | R8 |
| Toelichting: | De status van de omvormer kan zijn: “IN”, “Geforceerd IN” en “Standby” wanneer aan de voorwaarden van de betreffende status is voldaan. |  |  |
|  | Het Systeem dient de bedieningen, meldingen en statusveranderingen (voorzien van datum en tijdstempel) gedurende minimaal 250 events (één jaar) in het Systeem op te slaan en lokaal uitleesbaar te zijn in/op het Systeem. | S1 | O24 t/m O24.12, O26, O29 t/m O33, O35 |
| ID | Bediening, Melding en Monitoring | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient bedienbaar te zijn. | S1, O23 | O24.1 t/m O24.12 |
|  | Het Systeem dient lokaal en vanaf het OBI aangezet en uitgezet te kunnen worden (bediening “IN” & “UIT”). | O24 | O24.1.1 |
|  | Bij het Systeem dienen de lokaalbediening “IN” en “UIT” vanaf de voorzijde van het Systeem mogelijk te zijn zonder gereedschap/hulpmiddelen. | O24.1 | O46 |
|  | Bij de bediening “IN” of “Geforceerd IN”, vanuit de status “Stand-By”, dient de vereiste hoogspanningsvoeding tussen de 2 seconden en 5 seconden beschikbaar te zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient van de status “Stand-By” naar status “IN” te gaan indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een open 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient in de status “Stand-By” te blijven indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een open 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen niet gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een open 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel niet gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient in de status “Stand-By” te blijven indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een open 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel niet gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen niet gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een gesloten 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient in de status “Stand-By” te blijven indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een gesloten 3kV-verdeelnet waarbij het andere deel gevoed wordt door het tweede Systeem en de Systemen niet gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient de vereiste hoogspanningsvoeding te leveren indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een gesloten 3kV-verdeelnet waarbij het tweede Systeem niet voedt en de Systemen gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Het Systeem dient in de status “Stand-By” te blijven indien het Systeem aangezet wordt (bediening “IN”) bij een gesloten 3kV-verdeelnet waarbij het tweede Systeem niet voedt en de Systemen niet gesynchroniseerd zijn. | O24 |  |
|  | Indien bij het Systeem de bediening “IN” is en vervolgens in de status “Stand-By” staat dient het Systeem alleen vanaf OBI “Geforceerd IN” geschakeld te kunnen worden. | O24 |  |
| Toelichting: | Bij gebruik van de optie “Geforseerd IN” dient het Systeem, ongeacht de voorwaardes die nodig zijn om te mogen voeden, toch het 3kV-verdeelnet te voeden. |  |  |
|  | Het Systeem dient naar de status “Stand-By” te gaan indien het Systeem uitgezet wordt (bediening “UIT”). | O24 |  |
|  | De spanning voor de kapdetectie dient een veilige gelijkspanning te zijn (<120V). | S1, O15 |  |
|  | Falen van het kapdetectiesysteem in het Systeem dient in het Systeem gezien te worden als een open 3kV-verdeelnet. | S1, O15, O23 |  |
| Toelichting: | Het hulpstroomcircuit bestaat uit een kabel van 2x 0,8 tot max. 2,5mm2. In deze kabelverbinding zit in elk afnamepunt bij een 3kV-lastscheiders een verbreekcontact. Bij het weghalen van een scheider(kap) ontstaat er een onderbreking in het circuit. Principeschema te vinden in document “3kV-distributienetwerk ProRail”. |  |  |
|  | Vervallen | - | - |
|  | In het Systeem dient een voorziening aanwezig te zijn om bediening vanaf afstand te blokkeren/voorkomen. | S1 |  |
|  | De volgende parameters van het Systeem dienen lokaal en via het ProRail netwerk op het OBI gemeld te worden: - Status Systeem “IN”/“Stand-by”/ “Geforceerd IN”; - Vervallen; - Blokkering afstandbediening “Aanwezig”/”Afwezig”; - Status synchronisatie “Aanwezig”/”Afwezig”; - Systeem langer dan 1 dag autonoom “Aanwezig”/”Afwezig”; - Isolatiefout 3 kV-verdeelnet “Aanwezig”/”Afwezig”; - Kortsluiting/overbelasting “Aanwezig”/”Afwezig”; - Systeem Defect “Aanwezig”/”Afwezig”; - Netvoeding “Aanwezig”/”Afwezig”. | S1, O21, O23 |  |
|  | De volgende parameters van het Systeem dienen via het ProRail netwerk op het OBI gemeld te worden: - Faseverschil groter dan 7 graad “Aanwezig”/”Afwezig”; - Onderbreking 3kV-verdeelnet “Aanwezig/Afwezig”; - Vervallen. | S1, O21, O23 |  |
| Toelichting: | Met “Faseverschil groterdan 7 graad” gaat het om het verschil ten opzichte van het andere Systeem. De eerder aangegeven 3,5 graad is ten opzichte van (laatste) referentiesignaal. De 7 graad is het zelfde maar voor de eenduidigheid in het document veranderd ten opzichte van het andere Systeem. |  |  |
|  | Het Systeem dient een melding te geven indien een Defect van het Systeem direct of indirect gevolgen kan hebben voor de primaire functie van het Systeem | S1, O21, O23 |  |
|  | Indien het Systeem een kortsluiting of overbelasting detecteerd dient het Systeem een melding Kortsluiting/overbelasting “Aanwezig” te geven. | S1, O21, O23 | O32.1 |
|  | De melding “Kortsluiting/overbelasting” dient te verdwijnen zodra het Systeem de bediening “IN” heeft ontvangen. | O32 |  |
|  | Indien bij het Systeem de Netvoeding buiten de gestelde eisen komt van deze vraagspecificatie dan dient het Systeem een melding Netvoeding “Afwezig” te geven. | S1, O21, O23 |  |
|  | Bij het Systeem dienen de lokale signaleringen vanaf de voorzijde van het Systeem uit te lezen te zijn zonder het gebruik van gereedschap/hulpmiddelen. | S1 | O46 |
|  | Indien de fasehoek van de spanning (van de hoogspanning) van een voedend Systeem in een open 3kV-verdeelnet meer dan 7 graden verloopt dan dient het Systeem een melding te geven. | S1, O20, O23 |  |
| Toelichting: | Indien de fasehoek van de spanning weer onder de 7 graden is zal de bovenstaande melding verdwijnen. |  |  |
|  | De monitoringsgegevens van het Systeem dienen zowel lokaal als, via het ProRail netwerk, vanaf het OBI uitgelezen te kunnen worden. | S1 |  |
|  | De monitoringgegevens van het Systeem dienen elke seconde aan het ProRail netwerk beschikbaar gesteld te worden. | S1, O21 |  |
|  | Bij het Systeem dienen de lokale monitoringsgegevens vanaf de voorzijde van het Systeem uit te lezen te zijn zonder het gebruik van gereedschap/hulpmiddelen. | S1 | O46 |
|  | De volgende momentane gegevens dienen gemonitord te worden: Per seconde - Stroom op de klemmen van de uitgang in A weergegeven met een stapgrote van 1 decimalen (xx,xA) - Frequentie op de klemmen van de uitgang in Hz weergegeven met een stapgrote van 2 decimalen (xx,xxHz) - Spanning op de klemmen van de uitgang in V weergegeven met een stapgrote van 0 decimaal (xxxV) - Geleverde vermogen in kW met een weergegeven met een stapgrote van 1 decimalen (xx,xkW) Per uur - Aantal bedrijfsuren met een minimale weergegeven met een stapgrote in uren (xxx.xxx uur) - Isolatiewaarde van 3kV verdeelnet in MΩ weergegeven met een stapgrote 2 decimalen (xxx,xxMΩ) | S1, O21 |  |
|  | Van het Systeem dient de maximale belasting in kVA, gemeten per seconde, per dag met datum en tijdstempel gemonitord te worden. | S1, O21 | O40.1 |
|  | Het Systeem dient de maximale belasting per dag met datum en tijdstempel gedurende een jaar lokaal op te slaan. | O40 |  |
| ID | Aarding en EMC | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient te voldoen aan de EMC-eisen conform RLN00007. Hierbij dient uitgegaan te worden van plaatsing binnen de muren van een tractievoeding onderstation en buiten de LPZ2 zone. | S1 |  |
|  | In het Systeem dient een aardrail aanwezig te zijn. | S1 | O42.1, O42.2 |
|  | De aardrail van het Systeem dient elektrisch verbonden te zijn met het gestel van het Systeem. | O42 |  |
|  | De aardrail van het Systeem dient voorzien te zijn van 3 gaten van Ø10mm op goed bereikbare plaatsen. | O42 |  |
|  | Het Systeem dient een voorziening te hebben in de vorm van een EMC-interface (aardrail/EMC-kabelwartel) om de binnenkomende kabels ten behoeve van kapdetectie en netwerk (in geval van SFTP) af te kunnen werken. | S1 |  |
| Toelichting: | Zie voor principe-oplossingen de richtlijn RLN00138 |  |  |
|  | Het Systeem dient een voorziening te hebben om de binnenkomende kabels op trek te ontlasten. | S1, O17 |  |
| ID | Behuizing/constructie | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Alle componenten van het Systeem dienen geplaatst te worden in één (samengestelde) metalen behuizing. | S1 |  |
|  | Het Systeem dient aan de voorzijde een deur/paneel te hebben die geopend dient te worden om bij het compartiment te komen waar het Systeem bediend/ingesteld kan worden. | S1, O2.1, O24.1.1, O27.1, O34, O38 |  |
|  | De behuizing van het Systeem dient bij gesloten en geopende deur/paneel een beschermingsgraad van minimaal IP2X conform NEN-EN-IEC 60529 te hebben. | S1 |  |
|  | De oppervlaktebehandeling van het Systeem dient te voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 12944. | S1 | O48.1 |
|  | De corrosie bestendigheid dient te voldoen aan categorie C3 van de norm NEN-EN-ISO 12944-2. | O48 |  |
|  | De kleur van de behuizing van het Systeem dient RAL 2004 (oranje) te zijn. | S1 |  |

## Aspecteisen

| ID | Prestatie, Gebruiksduur | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het Systeem dient gedurende 25 jaar na levering, uitgaande van gemiddeld 365,25 dagen per jaar en 24 uren per dag, zijnde 219.150 gebruiksuren, aan de eisen in dit document te voldoen. | S1 | A2, A3, A4, A5 |

| ID | Prestatie, Betrouwbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het Systeem dient gedurende de Gebruiksduur alle mogelijke functies met zo min mogelijk interrupties te vervullen, uitgaande van het functioneren binnen de gestelde omgevingscondities, gebruik gemaakt wordt van de Systeemgebuiksdocumentatie en dat alle benodigde externe hulpbronnen beschikbaar zijn. | A1 | A2.1 t/m A2.5 |
|  | De RAM-prestatie van het Systeem dient gebaseerd te zijn op de onderstaande uitgangspunten: - Het Systeem staat continu in bedrijf (24/7); - Het 3kV-Verdeelnet neemt 35kVA af; - In het 3kV-Verdeelnet is er eens in de 3 jaar kortsluiting; - Het Systeem schakelt gemiddeld 15 keer per jaar uit en in op nominale belasting; - Het ProRail-netwerk is 100% beschikbaar; - De ProRail 48V DC hulpvoeding is 100% beschikbaar. | A2 |  |
|  | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,033 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 30 jaar, zijnde 262.980 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud een voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
|  | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,1 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 10 jaar, zijnde 87.660 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud een voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
|  | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis S1 dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,2 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 5 jaar, zijnde 43.830 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
|  | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in eis S1, dient gedurende de Gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,4 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 2,5 jaar, zijnde 21.915 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |

| ID | Prestatie, Onderhoudbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Begeleidend, Preventief en Correctief onderhoud aan het Systeem dient elektrisch veilig mogelijk te zijn conform NEN3140/3840 en EN-50110-1. | A1 |  |
|  | Het Systeem dient Onderhouden te kunnen worden volgens de Systeemgebruiksdocumentatie. | A1 | A4.1, A4.2, A4.3 |
|  | Het Correctief Onderhoud dient binnen maximaal 8 uur uitgevoerd te kunnen worden, waaronder ten minste verstaan wordt: - bepalen van de Fout(en); - bepalen van het Defect(en); - uitvoeren van een Reparatie(s), inclusief de vaststelling dat het Systeem, na Herstel, weer alle functies volledig uitvoert. | A4 |  |
| Toelichting: | Aangegeven tijd betreft bij aankomst op locatie en niet de tijd vanaf melding van de storing. |  |  |
|  | De tijdsduur tussen 2 Preventieve Onderhoudsbeurten aan het Systeem dient groter of gelijk aan 1 jaar te zijn. | A4 |  |
|  | De tijdsduur van de Preventieve Onderhoudsbeurten (welke leidt tot een niet-beschikbaarheid van het systeem), dient gemiddeld maximaal 4 uur te zijn. | A4 |  |

| ID | Prestatie, Omgevingscondities | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het Systeem dient te functioneren binnen de omgevingscondities conform RLN00003, Locatie F met uitzondering van de chemische vervuilingseisen. | A1, A2, A3, A4 |  |

## Systeemgebruiksdocumentatie eisen

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Algemeen | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten omtrent de werking en het gebruik van het Systeem. | A1 | D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 & D11 |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient op geen enkele wijze voorbehoud te maken dat handelingen alleen door de Opdrachtnemer uitgevoerd kunnen / mogen worden en verplaatst worden naar een moment voorafgaande aan de levering, tevens dient de Systeemgebruikers-documentatie te zijn geschreven voor gebruikers op EQF-niveau 2 elektrotechniek zonder extra voorwaarden te stellen aan deze gebruikers van de Systeemgebruiksdocumentatie (opleidingen, certificering en dergelijke). | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten om het Systeem te kunnen (de-)installeren, bedienen, onderhouden en gebruiken. | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een (beknopte functionele) omschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van het Systeem en de (vervangbare) onderdelen waaruit het bestaat. Betreffende het (vervangbare) onderdeel dient eveneens opgenomen te zijn waar het zich in het Systeem bevindt en welke handelingen mogelijk verricht moeten worden aan het Systeem om toegang te krijgen tot het betreffende onderdeel. | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten van alle mogelijke gebruikers(bedien)-handelingen (hard- en software), inclusief welke functie deze (bedien)handeling vervult, hoe en waar de (bedien)handeling te verrichten, eventueel aanwezige invoerbeperkingen en van toepassing zijnde (volgordelijke) voorwaarden en het effect van de (bedien)handeling op het functioneren / functies van het Systeem. | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle herleidbare en vast te stellen (voor)waarden of toestanden waarbinnen het Systeem en onderdeel zijn functie zonder Fout zal vervullen. | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle benodigde gereedschappen, hulpmiddelen en/of onderdelen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. | D1 |  |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient die onderwerpen en die werkzaamheden te beschrijven die een negatieve impact kunnen hebben op het Systeem, dan wel de Veiligheid en Gezondheid van de uitvoerende, te kenmerken, alsmede het potentiele risico, beheersvoorzieningen en -maatregelen te beschrijven. | D1 |  |
| Toelichting: | Voorbeeld is het risico op schade aan het Systeem en (blijvende) rugklachten bij tillen of dragen, waarbij eventueel aanwezige hijs- / hefpunten als beheersvoorziening aangebracht zijn, speciaal benodigd hijs- / hefmaterieel als hulpmiddel benodigd zijn en hijs- / hefinstructie als beheersmaatregel beschreven dienen te zijn. |  |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Installatie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D9 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle werkzaamheden die verricht dienen te worden om vanuit het geleverde een juist werkend Systeem te realiseren. | D1 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Onderhoud | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D10 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle wijzen waarop een Fout door het Systeem gemeld en weergegeven wordt en waar deze melding of weergave aangetroffen kan worden in het Systeem. | D1 | D10.1, D10.2, D10.3, D10.4 |
| D10.1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren analyses, metingen en/of handelingen om op basis van de melding / weergave de Fout(en) te kunnen bepalen (Defect onderdeel). | D10 |  |
| D10.2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren Reparatie handelingen om van een Defect te komen tot Herstel. Hierbij dienen eventueel nadelige invloed van de Reparatie op andere functies van het Systeem weergegeven te zijn. | D10 |  |
| D10.3 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functie(s) weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D10 |  |
| D10.4 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen om Storing(en) te voorkomen. | D10 | D10.4.1, D10.4.2, D10.4.3, D10.4.4 |
| D10.4.1 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk te voorkomen Storing(en) waar de Onderhoudshandelingen betrekking op hebben. | D10.4 |  |
| D10.4.2 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle vast te stellen (voor)waarden of toestand(en) binnen het Systeem, ten einde het (optimale) moment te kunnen bepalen wanneer de (preventieve) Onderhoudshandelingen uit te voeren. | D10.4 |  |
| D10.4.3 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk nadelige invloed van de Onderhoudshandelingen op andere functies van het Systeem. | D10.4 |  |
| D10.4.4 | Indien mogelijk uit te voeren (preventieve) Onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functies weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D10.4 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Raakvlakken | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van alle beschikbare (digitale en fysieke) raakvlakken die in het Systeem zijn opgenomen, inclusief de volledige specificatie van alle te gebruiken protocollen, berichten, commando’s, meldingen en dergelijke teneinde software en hardware te kunnen ontwikkelen / gebruiken waarbij, zonder additionele informatie een volledige juiste werking van het raakvlak en de beoogde functionaliteit gegarandeerd is. | D1 | D11.1, D11.2 |

## Raakvlakeisen

| ID | Omgeving |  | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor vloeropstelling. |  | S1 | R1.1 |
|  | Het Systeem dient geplaatst te kunnen worden op een vloer met een maximale vloerbelasting van 7,5 kN/m2. |  | R1 |  |
|  | Het Systeem dient geen ventilatie toe/afvoer te hebben aan de zijkanten en onderzijde. |  | S1 | R3 |
|  | Meerdere Systemen dienen naast (tegen) elkaar te functioneren er van uitgaande dat de hart op hart maat van het Systeem 80 cm is. |  | S1, R2 |  |
| Toelichting: | Dit beïnvloedt het ontwerp t.a.v. wederzijdse beïnvloeding (zoals warmtedissipatie, rendement) |  |  |  |
|  | De afmetingen van het Systeem dient maximaal 100cm x 80cm (D x B) te zijn. |  | S1 |  |
| Toelichting: | Zie ook eis O17. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient te functioneren in een ruimte met een maximale plafondhoogte van 260 cm. |  | S1 |  |
|  | Voor het plaatsen van het Systeem dient men rekening te houden met een maximale toegangshoogte (deurhoogte) van 200 cm. |  | S1 |  |
|  | Het geluidsniveau van het Systeem dient niet hoger te zijn dan LAmax 55 dB(A) gemeten op 200 cm afstand (rondom) en 150 cm hoogte volgens “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” methode I (opgesteld in opdracht van het voormalige Ministerie van VROM) |  | S1 |  |
| Toelichting: | Op bovenstaande eis (R7) is een gunningscriteria van toepassing: Voor elke db(A) lager dan 55 db(A) krijgt de inschrijver een fictieve korting x met een maximum van 6db(A). |  |  |  |
| ID | Netvoeding |  | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient te functioneren bij de inkomende Netvoeding met de volgende kenmerken: |  | S1, O1, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O11, O12, O21, O22 |  |
|  | Nominale spanning | 400/230 V~ |  |  |
|  | Aantal fasen | 3 |  |  |
|  | Stroomstelsel | TN-S |  |  |
|  | Frequentie | 50 Hz |  |  |
|  | Beveiliging | 80A smeltveiligheden (gG) |  |  |
|  | Maximaal kortsluitvermogen | 10MVA |  |  |
|  | Overige kenmerken | Zie vigerende netcode elektriciteit |  |  |
|  | Het Systeem dient bij een kortsluiting in het 3kV-verdeelnet deze kortsluiting selectief af te schakelen. |  | S1 |  |
| Toelichting: | Bij een kortsluiting in het 3kV-Verdeelnet mag de smeltveiligheid in de Netvoeding niet aanspreken. |  |  |  |
| ID | Netwerk |  | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Eventuele onderlinge communicatie over het ProRail-netwerk tussen de Systemen dient niet tijd kritisch te zijn. |  | S1, O18 |  |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor het aansluiten van optische glasvezelverbindingen en SFTP verbindingen (in- en uitgang) welke geschikt zijn voor: communicatie conform de norm IEC 61850, editie 2; communicatie conform de norm IEC 60870-5-104. |  | S1, O17, O18 |  |
| Toelichting: | Voorkeur voor de glasvezelverbinding zijn LC-connectoren en voor de SFTP verbinding RJ45 connectoren. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient bij communicatie conform norm IEC 61850, gebruik te maken van RSTP-topologie. |  | S1, O18 |  |
|  | Het Systeem dient correct te functioneren met de ProRail netwerkinfrastructuur, waarbij voldaan dient te worden aan het ProRail voorschrift “Aansluitvoorwaarden Functionele Netwerken over Fides en SpoorLAN”. |  | S1, O18, O19 |  |
| Toelichting: | Ter info in de “Aansluitvoorwaarden Functionele Netwerken over Fides en SpoorLAN” wordt betreft ongeoorloofde toegang tot de bediening en/of de gegevens doorverwezen naar “ProRail IBB” (Informatie Beveiligings Beleid) welek voor verdere uitwerking verwijst naar “ IBB-OT” |  |  |  |

| ID | Hulpvoeding |  | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toelichting: | Onderstaande eisen zijn alleen van toepassing wanneer Opdrachtnemer aangeeft gebruik maakt van dit raakvlak (zie “kwaliteitscriterium 2: Gebruik maken van ProRail hulpnet aansluiting). |  |  |  |
|  | Voor de voeding van hulpcircuits die bij uitval van de Netvoeding moeten blijven functioneren (voor monitoring en signalering) dient uitgegaan te worden van de onderstaande eigenschappen van deze voeding; 48V DC (+14%, -10%), maximaal 100W, deze spanning is 3 uur gebufferd. |  | S1 |  |
| Toelichting: | Op bovenstaande eis (R14) is een gunningscriteria van toepassing: Wanneer men geen gebruik zal maken van de hulpvoeding (van ProRail) zal er een fictieve korting x gegeven worden. |  |  |  |
| ID | Gebouwaarding |  | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor het aansluiten door middel van een kabel op de gebouwaarding. |  | S1, O17 |  |
| ID | Kapdetectie |  | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor het seperaat aansluiten van de kapdetectiekabels. |  | S1, O15, O17 |  |
| Toelichting: | De kabel van de kapdetectie van het 3 kV verdeelnet wordt aangesloten op het Systeem. Daarnaast wordt een tweede kabel aangesloten die verbonden is met de kap van de schakelaar (SHS) die in dezelfde ruimte als het Systeem staat. In het document “3kV-distributienetwerk ProRail” zitten voorbeelden hoe de verbinding van de kapdetectie er uit ziet. |  |  |  |
| ID | 3kV-Verdeelnet |  | Bron | Onderliggende eisen |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor het aansluiten van een kabel van het 3kV-verdeelnet. |  | S1, O17 |  |
| Toelichting: | In het document “3kV-distributienetwerk ProRail” is de opbouw van de 3kV-kabel aangegeven. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient het 3kV-verdeelnet te kunnen voeden indien het 3kV-verdeelnet ook gevoed wordt door een ander Systeem. |  | S1, O10, O21, |  |
|  | Indien de fasehoek van een voedend Systeem in een open 3kV-verdeelnet meer dan 10 graden verloopt ten opzichte van het tegenoverliggende Systeem dan dient het Systeem over te gaan naar de status “Stand-By”. |  | S1, O3, O5, O10, O21 | R19.1 |
|  | De fasehoek van een autonoom werkend Systeem dient bij een open 3kV-verdeelnet na minimaal 14 dagen niet meer dan 5 graden te verlopen ten opzichte van de (synchronisatie)referentie. |  | R19 | R19.1.1 |
|  | Indien men gebruik maakt van een NAVigation Satellite Time And Ranging-referentiesignaal (o.a. GPS), dan dient het Systeem in tegenstelling tot eis R19.1, minimaal 7 dagen niet meer dan 5 graden te verlopen wanneer dit referentiesignaal niet beschikbaar is. |  | R19.1 |  |
|  | Indien men gebruik maakt van een NAVigation Satellite Time And Ranging-referentiesignaal (o.a. GPS), dan dient het, voor uitzonderlijke gevallen, mogelijk te zijn om de betreffende antenne buiten het aangegeven ruimtebeslag zoals aangegeven in eisen R4 & R5 te plaatsen. |  |  |  |
| Toelichting: | Het faseverschil tussen de uitgangsspanningen van de Systemen die gelijktijdig het 3kV-verdeelnet met of zonder onderbreking voeden mag niet groter zijn dan 10 graden. Het Systeem wat binnen deze marges blijft wordt als synchroon beschouwd. De 5 graden verloop (R19.1) ten opzichte synchronisatiereferentie i.p.v. 10 graden heeft te maken dat beide Systemen verschillend kunnen verlopen (naar -5 en +5, verschil is dan dus 10 graden). Toevoeging eis R19.1.1, als het signaal (GPS) of ontvanger van het signaal niet naar behoren werkt dan moet het Systeem nog 7 dagen Synchroon te zijn zodat het probleem opgelost kan worden. Er zijn namelijk enkele locaties waar de demping te hoog is voor ontvangst op de vereiste locatie (ruimtebeslag). Voor deze locaties zal het mogelijk moeten zijn om de antenne op een andere locatie te plaatsen voor ontvangst. |  |  |  |
| Toelichting: | Op bovenstaande eis (R19.1) is een gunningscriteria van toepassing: Wanneer een omvormer langer dan 14 dagen het faseverschil binnen de 5 graden kan houden wordt er per extra dag een fictieve korting x gegeven, dit met een maximum van 7 dagen. |  |  |  |
|  | Alleen de fase van de uitgangsspanning van het Systeem dient gesynchroniseerd te worden met de uitgangsspanning van het andere Systeem welke het 3kV-verdeelnet voedt. |  | S1, O10, O21 |  |
|  | De uitgang van het Systeem dient de volgende elektrische eigenschappen te bezitten: |  | S1, O1 t/m O8 | R22, R23 |
|  | Nominale spanning (Un) | 3000 V (3kV) |  |  |
|  | Afwijking (Un) | + 5,5% en – 0% |  |  |
|  | Instelmogelijkheid | 5% hoger of 0% lager (t.o.v. Un) |  |  |
|  | Stroomstelsel | IT |  |  |
|  | Frequentie | 75Hz (Of 50Hz, zie eis O1.1) |  |  |
|  | Afwijking | + 0,5Hz / - 0,5Hz |  |  |
|  | Aantal fasen | 1 |  |  |
|  | Nominaal vermogen | Minimaal 35kVA tot maximaal 50kVA |  |  |
| Toelichting: | Het nominaal vermogen is verdeelnet afhankelijk ±10kVA tot 35kVA per 3kV-Verdeelnet. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient continue 100% belastbaar te zijn. |  | S1, R21 |  |
| Toelichting: | Indien het Systeem overbelastbaar is dan dient de leverancier de overbelastbaarheid op te geven in de Systeemgebruiksdocumentatie. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient bestand te zijn tegen een cos φ tussen 0,5 capacitief en 0,5 inductief over het gehele vermogensbereik. |  | S1, R21 |  |
|  | Het Systeem dient bestand te zijn tegen een cos φ tussen 0,1 en 0,5 capacitief bij een belasting <12kVA. |  | S1 |  |
|  | Het Systeem dient bestand te zijn tegen harmonische vervorming THD door de gebruikers geproduceerd van: Spanning max. 10% Stroom max. 18% |  | S1 |  |
| Toelichting: | Onderstaande afbeelding is een weergave van de THD van het frequentiebereik, gemeten op een aantal 3kV-verdeelnetten. |  |  |  |
|  | De beveiligingen van het Systeem dient selectief te zijn met de beveiligingen in de afnamepunten van het 3kV-verdeelnet. |  | S1 | R26.1, R26.2 |
|  | Het Systeem dient bij kortsluiting in het afnamepunt een smeltveiligheid van 3,15A (Siba GZHV 12 x 100 mm F 3 kV ), aan het einde van een 25 km lange 3kV-Verdeelnet, laten doorsmelten. |  | R26 |  |
| Toelichting: | Informatief zijn de gegevens van de 3kV smeltveiligheid opgenomen in het document “3kV-distributienetwerk ProRail”. |  |  |  |
|  | Zowel aan het begin als aan het einde van een 25 km lang 3kV-Verdeelnet dient bij een 3000/110V, 5kVA trafo een smeltveiligheid van 35AT aan de laagspanningszijde in een afnamepunt bij sluiting door te smelten. |  | R26 |  |
| Toelichting: | Gegevens voor eisen R26.1 & R26.2: 5kVA transformator; Vermogen kVA; I0 A; Wy W; Wcu W; Uk %. 5; 0,70; 25; 105; 3,2. 3kV-kabel; Bedrijfsweerstand bij 20˚C; Bedrijfsreactantie bij frequentie van 75Hz; Bedrijfscapaciteit. 1,155 Ω/per km; 0,096 Ω/per km; 84 nF/per km. |
|  | Er dient een bewaking te zijn aangebracht, die het Systeem vertraagd naar de status “Stand-By” schakelt, indien de spanning en/of de frequentie afwijkt van de genoemde waarde bij R21. |  | S1 | R27.1 |
|  | De tijdvertraging dient zodanig te zijn gekozen dat het Systeem wordt uitgeschakeld nadat langer dan 2 seconden is vastgesteld dat de uitgangspanning en of uitgangsfrequentie niet aan de eisen voldoen. |  | R27 |  |
|  | In het Systeem dient er een isolatiebewaking voor het 3kV-Verdeelnet tussen fase(n)-mantel/ aarde te worden toegepast. |  | S1, O21 | R28.1, R28.2 |
|  | De instelbaarheid dient te liggen tussen de 1MΩ en 10MΩ met de maximale stapgrootte van 0,01MΩ |  | R28 |  |
| Toelichting: | Het systeem mag niet worden uitgeschakeld! |  |  |  |
|  | Indien de meetmethode gebaseerd is op pulsen dan dient een eventuele piek tussen de beide fasen van het 3kV-verdeelnet in het frequentiebereik van 30 -200 Hz lager te zijn dan 13V (piek). |  | R28 |  |
| ID | Extra autonomie |  | Bron | Onderliggende eisen |
| Toelichting: | Onderstaande eisen zijn alleen van toepassing wanneer Opdrachtnemer de optie “kwaliteitscriterium 4: Aansluiten extra autonomie” aanbiedt in het Systeem. |  |  |  |
|  | Het Systeem dient geschikt te zijn voor het gebruik van een batterijset met batterijen conform SPC00056. |  | S1 |  |
|  | Het Systeem dient te functioneren met batterijen die worden ontladen tot een niveau ≤1,9V per cel en ≥1,6V per cel. |  | S1 |  |
|  | Het Systeem dient te functioneren met een batterijset met een autonomie van 0,5 uur. |  | S1 |  |
|  | Het Systeem dient de batterijset op te laden met een laadspanning van 2,27V +/- 0,005V per cel. |  | S1 |  |
|  | Het Systeem dient zonder batterijset conform SPC00056 te functioneren. |  | S1 |  |
|  | De doorvoer van de kabel(s) voor deze extra autonomie van het Systeem dient zich aan de onderzijde van het Systeem te bevinden. |  | S1 |  |
| Toelichting: | Op bovenstaande eisen (R30 t/m R35) is een gunningscriteria van toepassing: Indien het Systeem de mogelijkheid heeft batterijen volgens SPC00056 aan te laten sluiten om een autonomie te bereiken van 30 minuten bij 30kVA wordt er een fictieve korting x gegeven. |  |  |  |