## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 9-2-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2021
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Regio | RVB-ZW
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900120787 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 728850 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-10 | 1 | 37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | 6 | Kantoor | 1 | T01 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 2529 | 563 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900123264 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747162 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-10 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 2529 | 563 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900123256 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747149 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-24 | 6 | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K4 | DMO | DMO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Jul; Sep; Nov
900123257 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747150 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-18 | 6 | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K4 | DMO | DMO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Jul; Sep; Nov
900123252 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747151 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT1 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123258 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747152 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-22 | 6 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123259 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 813029 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-22 | 6 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123260 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 813030 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-22 | 6 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900120787 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 728849 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | 6 | Kantoor | 1 | T01 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123264 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747155 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123253 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 747166 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-04 | 6 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 3488 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900123869 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 747869 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-04 | 6 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 3488 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900123262 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 747168 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 3488 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123261 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 747167 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 3488 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900135806 | 28 | No-break | 833279 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-23 | 1 | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K11A | DMO | DMO | RVB-ZW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133597 | 28 | No-break | 812295 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT4 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 2756 | 563 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112198 | 25 | Opslagtank in gebouw | 356094 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 1 | jaar | verklaring | controle | 2020-08-19 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 3695 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112198 | 25 | Opslagtank in gebouw | 356093 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2020-08-19 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 3695 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112198 | 25 | Opslagtank in gebouw | 727068 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2020-08-19 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 3695 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112198 | 25 | Opslagtank in gebouw | 356095 | Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 15 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B08 | DMO | DMO | RVB-ZW | 3695 | 563 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | Langevelderslag 19 | 2204AH | Noordwijk | NL
30G03 | FREDERIKKAZERNE | Van Alkemadelaan 786 | 2597BC | s-Gravenhage | NL
36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | Klarebeekweg 17 | 3253LC | Ouddorp | NL
37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | Brandenburgbaan 6 | 3045AK | Rotterdam | NL
37H10 | VAN GHENTKAZERNE | Toepad 120 | 3063NJ | Rotterdam | NL