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Nota van Inlichtingen 2 ”Inspectie en onderhoud mechanische luchtbehandeling op diverse militaire objecten in Noord-Holland en Utrecht”.





Datum	10 februari 2021
Betreft	Nota van Inlichtingen 2 “Inspectie en onderhoud mechanische luchtbehandeling op diverse militaire objecten in Noord-Holland en Utrecht”.
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Bijlage: geen
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Mededelingen van de aanbesteder:

Geen mededelingen. 

[bookmark: _GoBack]Vragen en antwoorden: Zie hieronder; de nummering loopt door op de nummering van de Nota van Inlichtingen 1 die via het dashboard van TenderNed reeds is gepubliceerd voor deze aanbesteding.

	Nr.
	Betreft
	Vraag/antwoord

	20 
	Nota van Inlichtingen 1 inspectie en onderhoud mechanische luchtbehandeling op div. militaire objecten Vraag 11, pagina 3
	Vraag: In de Nota van Inlichtingen (01-02-2021) heeft u aan bij vraag 11: 'U kunt er van uitgaan dat alle valbeveiligingsvoorzieningen zijn afgekeurd. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet u zelf zorgdragen voor een veilige uitvoering'.
Het is voor inschrijvers die onbekend zijn met de objecten niet in te schatten welke veiligheidsvoorzieningen benodigd zijn. Omdat inschrijvers die niet bekend zijn deze risico's zullen moeten afprijzen en om die reden een duidelijk slechtere concurrentiepositie zullen krijgen verzoeken wij u om aan te geven dat de kosten om de veiligheidsvoorzieningen te treffen verrekenbaar zijn.

	
	
	Antwoord:  De kosten om de veiligheidsvoorzieningen te treffen zijn verrekenbaar. Hierover dient vooraf overleg plaats te vinden met de toezichthouder van het Rijksvastgoedbedrijf.

	21
	Assetlijst
	Vraag: In de assetlijst zijn veel assets waar geen capaciteit bij staat, hoe gaan we om met onbekende gegevens?

	
	
	Antwoord:  Zie mededeling 4 van de aanbesteder, zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen 1, behorende bij onderhavige aanbesteding en welke reeds via het dashboard van TenderNed is gepubliceerd.

	22
	Vebruikmateriaal
	Vraag: Vallen v-snaren, lagers en poelies buiten het contract?
Vallen vervangingsonderdelen t.b.v. bevochtigingsinstallaties buiten het contract?

	
	
	Antwoord: Het vervangen van filters behoort tot de opdracht (zie: Deel III Technische beschrijving, paragraaf 6.4.1). Het vervangen van v-snaren wordt vergoed (zie: Deel III Technische beschrijving, paragraaf 6.4.2). Lagers en poelies zijn manco’s (zie: Deel III Technische beschrijving, paragrafen 3.1/3.5/3.7.1). Vervangingen aan bevochtigingsinstallaties zijn als manco te beschouwen.

	23
	“Aanbestedingsleidraad bundel Klimaatinstallaties Definitief”
	Vraag: 2.1.7  punt 3 om een energiebesparing te realiseren en het systeem optimaal in te regelen dient het systeem vrij te zijn van vervuiling. Hoe kunnen wij hier invulling aan geven m.b.t. kanalen reinigen?
2.5 Kunnen wij aanhaken bij de verduurzamingspilots m.b.t. luchtbehandeling?

	
	
	Antwoord: De werkomschrijving betreft primair het onderhoud aan luchtbehandelingsinstallaties. Het reinigen van kanalen is hier geen onderdeel van. Vrijblijvende adviezen zijn altijd welkom en kunnen middels de advieslijst worden aangegeven (zie ook: Deel III Technische beschrijving, paragraaf 5.6).

	24
	“Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties Definitief”
	Vraag: 12.1 Partijen zullen te allen tijde actief participeren in verbeterinitiatieven ten behoeve van onderwerpen zoals, Duurzaamheid en circulariteit, hoe kunnen we dit samen goed oppakken?
13.1 Idem als 12.1

	
	
	Antwoord: Zie vraag 23 van deze Nota van Inlichtingen.

	25
	“Bijlage R.02 Motiveringen afwijkingen UAV”
	Vraag: Artikel 17 lid 4 Er wordt aangegeven dat wij geen stickers mogen aanbrengen, maar er wordt in “Bijlage R.03 werkomschrijving Bundel Klimaat v1.0 200114” 4.7.2 aangegeven dat we stickers moeten aanbrengen na uitvoering van de werkzaamheden.

	
	
	Antwoord: Het stickeren ten behoeve van identificatie wordt door het Rijksvastgoedbedrijf verzorgd, het stickeren ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden dient plaats te vinden conform Deel III Technische beschrijving, paragraaf 6.4.7.

	26
	“Bijlage R.03 werkomschrijving Bundel Klimaat v1.0 200114”
	Vraag: 4.2.1.5 Hoe zit het met de visuele inspectie incl. plakstrip methode voor luchtkanalen? Dit is vastgelegd in het onderhoudsbestek van de vla, pagina 67
7.3 Toeslagen op uren 15, 25 en 35% (ook in nachten, weekend en feestdagen), is er ruimte om hier over te praten met opdrachtgever?

	
	
	Antwoord: Alleen de buitenluchtkanalen vallen binnen de opdracht. 
Gezien de duur van de opdracht valt de plakstripmethode buiten de werkzaamheden.
Toeslagen op uren dienen vermeld te worden op het bij inschrijving ingevuld in te dienen Calculatieschema.

	27
	Manco's
	Vraag:  Wat als een installatie niet voldoet? Werken wij met mandaten of moeten zogenoemde manco’s altijd geoffreerd worden (zie pagina 16)?

	
	
	Antwoord:  Zie Deel III Technische beschrijving, paragraaf 3/3.5.
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