## Blad1
Bijlage | F |  |  |  | Huidig bekende wijzigingen in het ProRail TEV-netwerk gereed vóór 2030
Auteur |  | Peter Lukassen
Versie |  | 1.1
Datum |  | 2021-02-05
Perceel | os / ss |  | Locatie nieuwe open spaninrichting in 2030 |  | projectscope uitgevoerd voor 2030 |  | Uitgangspunt configuratie in 2030
|  |  | Geo | km |  |  | Netbeheerder | Unom (kV) | Skmin (MVA) | Skmax (MVA) | HS kabel | Aantal | l (m) | Trafo
1 | os | Udenhout |  |  | Extra TRG | [5 empty] | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6100 | 38/38
| os | Vught |  |  | Nieuw os | nieuwe 10 kV |  |  |  |  | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5700 | 38/38
| ss | Hedel |  |  | ss wordt os |  | Enexis 's Hertogenbosch noord | 11 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5500 | 38/38
| os | Zaltbommel |  |  | Tractiegroepen verzwaren | nieuwe 10 kV kabel |  |  |  |  | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2550 | 38/38
| os | Culemborg |  |  |  | nieuwe 10 kV kabel |  |  |  |  | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 1110
2 | ss | Riekerpolder |  |  | ss wordt vervangen door os |  | Liander de nieuwe Meer | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 1 x 630 Al | 2 | 1725 | 38/38/38
| os nieuw | de Hoek | 133 | 17300 | nieuw os, pluskabels 300 meter lang |  | Liander Hoofddorp | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6000 | 38/38
| os | Sloterdijk |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep | 10 kV kabels verzwaren | Liander Amsterdam Basisweg | 10.5 | 562 | 562 | XLPE 3 x 1 x 400 Al | 2 | 200 | 38/38/38
| os nieuw | Westhaven | 486 | 75370 | nieuw os opstelterrein, pluskabels 400 meter lang |  | Liander Amsterdam Hemweg | 50 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 500 | 38/38
3 | ss | Waarder |  |  | ss wordt vervangen door os, pluskabels 300 meter lang |  | Stedin | 23 |  |  | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6000 | 38/38
| os | Rotterdam noord | 132 | 49200 | os wordt verplaatst en verzwaard met 1 extra tractiegroep | extra 10 kV kabel | Stedin Hoofdweg | 10.4 | 275 | 348 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3200 | 38/38
4 | ss | Rijswijk |  |  | ss wordt vervangen door os, pluskabels 300 meter lang |  | Stedin Iepenburg | 23 | 350 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 7000 | 38/38
| os | Roosendaal |  |  | Tractiegroepen verzwaren plus 1 extra tractiegroep | 10 kV kabels verzwaren | Enexis Roosendaal blok B | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 1190 | 29/30/30
| os | Langeweg |  |  | nieuw onderstation met 2 tractiegroepen | extra 10 kV kabel | Enexis Breda | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 11000 | 38/38
| os | Oudenbosch |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep |  | Enexis Roosendaal blok B | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 7484 | 27/28
| os | Dorst |  |  | Pluskabels verdubbelen | extra 10 kV kabel | Enexis Breda | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6500 | 27/28
| os | Gilze Rijen |  |  | Vervangen door nieuw onderstation | nieuwe 10 kV kabels | Enexis Oosteind | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 9240 | 38/38
| os | Tilburg |  |  | Tractiegroepen worden verzwaard | nieuwe kabelverbinding naar Tilburg centrum | Enexis Tilburg Lange Nieuwstraat | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3500 | 38/38
| ss | Haaren |  |  | ss wordt vervangen door os |  | Enexis Boxtel ? | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 8000 | 38/38
| os | Boxtel |  |  | Tractiegroepen worden verzwaard | nieuwe kabelverbinding naar Enexis Boxtel | Enexis Boxtel | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2600 | 38/38
| os | Liempde |  |  | nieuw onderstation met 2 zwaardere tractiegroepen | bestaande kabels gebruiken | Enexis Best Blok B | 10.6 | 180 | 350 | YMvKas 3 x 185 Cu | 3 | 8200 | 38/38
| os | Best |  |  | Verzwaren tractiegroep | nieuwe 10 kV kabel | Enexis Best Blok B | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 1525 | 38/38
5 | os nieuw | de Vaandel |  |  | nieuw os opstelterrein, pluskabels 300 meter lang |  | os Heerhugowaard | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2800 | 29/30
| os | Uitgeest |  |  | nieuw os (verplaatsen naar nieuwe locatie, plus uitbreiden 1 tractiegroep) |  | Liander Uitgeest | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 3 | 75 | 38/38/38
| os | Hoorn |  |  | nieuw os (verplaatsen naar nieuwe locatie, plus verzwaring tractiegroepen) |  | Liander Hoorn | 10.6 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3800 | 38/38
| os | Blokker |  |  | Wordt een ss, even verderop komt nieuw os ……
| os | Westwoud | 217 | 39500 | Vervanging L40, pluskabels 600 meter lang |  | Liander Hoorn | 10.6 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6500 | 38/38
| os | Kwadijk |  |  | wordt een ss en ss Oosthuizen wordt os
| ss | Oosthuizen |  |  | nieuw onderstation, pluskabels 200 meter lang |  | Liander Purmerent | 10.6 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 8000 | 38/38
6 | os | Onnen |  |  | B&O project, nieuw os |  | Enexis Hunze | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 1 x 630 Al | 2 | 6000 | 38/38
| os | Hooghalen |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep (GRW aansluiting weg) |  | Enexis Beilen | 10.6 | 180 | 350 |  |  | 3700 | 38/38
| ss | Beilen |  |  | ss wordt vervangen door os, pluskabels 300 meter lang |  | Enexis Beilen | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 4200 | 38/38
| os | Hoogeveen |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep |  | Enexis Hoogeveen | 10.6 | 180 | 350 |  |  | 585 | 38/38
| os | Staphorst |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep |  | VS Meppel | 10.6 | 180 | 350 |  |  |  | 38/38
| os | Dedemsvaart |  |  | os wordt verzwaard met 1 extra tractiegroep |  | VS Zwolle | 10.6 | 180 | 350 |  |  |  | 29/30
| os | Leeuwarden |  |  | os wordt verzwaard naar 2 x 4,4 MVA |  | Liander Leeuwarden | 10.5 | 268 | 287 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3500 | 38/38
| os nieuw | Vroomshoop | 205 | 5700 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Enexis Vroomshoop | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6000 | 29/30
| os nieuw | Vriezenveen | 205 | 12200 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Enexis Vroomshoop | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 12000 | 29/30
7 | os | Enschede |  |  | nieuw os (verplaatsen naar nieuwe locatie, plus verzwaring tractiegroepen) |  | Enexis Marsstede | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2300 | 38/38
| ss | Wierden |  |  | ss wordt vervangen door accu station
| ss | Barneveld dorp |  |  | ss wordt vervangen door onderstation Meulunteren |  | Liander Ede | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 9500 | 29/30
| os nieuw | Almen | 31 | 10370 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Liander Lochem | 10.6 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5000 | 29/30
| os nieuw | Lochem | 31 | 16580 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Liander Lochem | 10.6 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2500 | 29/30
| os nieuw | Markelo | 31 | 24150 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Enexis Goor | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 8500 | 29/30
| os nieuw | Goor | 31 | 29920 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Enexis Goor | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3500 | 29/30
| os nieuw | Delden | 31 | 39470 | nieuw os, pluskabels 200 meter lang |  | Enexis Hengelo | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 9000 | 29/30
8 | ss | Bussem |  |  | ss wordt vervangen door os, pluskabels 300 meter lang |  | Liander Naarden | 10.5 | 180 | 180 | XLEP 3 x 240 Al | 2 | 3200 | 38/38
9 | ss | Driebergen Austerlitz |  |  | ss wordt vervangen door os, pluskabels 300 meter lang |  | Stedin Driebergen | 10.5 | 250 | 250 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5000 | 38/38
| os | Achterberg |  |  | os wordt vervangen door nieuw onderstation, pluskabels 300 meter lang |  | Stedin Veenendaal 2 | 10.5 | 235 | 290 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 3500 | 29/30
| os | Nijmegen |  |  | Extra tractiegroep | Extra 10 kV kabel | Liander Nijmegen Winselingseweg | 11 | 180 | 180 | XLPE 3 x 240 Al | 3 | 1700 | 38/38/38
10 | os | Mierlo |  |  | Tractiegroepen worden verzwaard, plus en min kabels dubbel | extra 10 kV kabel | Enexis Helmond zuid | 10.6 | 180 | 350 | YMvKas 3 x 120 Cu XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6200 | 38/38
| os | Helmond |  |  | In ieder geval E + F dubbel, maar mogelijk ook nieuwe TRG en HS kabel | HS kabels vervangen | Enexis Helmond zuid | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 4230
| ss | Deurne |  |  | ss wordt vervangen door os |  | Enexis Helmond oost | 20 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 8500 | 38/38
| os | America |  |  | Tractiegroepen worden verzwaard |  |  | 10.6 | 180 | 350 |  |  |  | 38/38
| os | Blerick |  |  | Tractiegroepen worden verzwaard | 10 kV kabels verzwaren | Enexis Horst | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 1000 | 38/38
| os | Maastricht |  |  | nieuw os ter vervanging oud os | nieuw 10 kV kabels |  | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 1 x 630 Al | 2 | 750 | 38/38/38
| ss | Schin op Geul |  |  | ss wordt vervangen door os | 10 kV voeding in een ring met os Valkenburg | Enexis Schoonbron | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 1500 | 29/30
| os nieuw | Swalmen | 60 | 53320 | nieuw os, pluskabels zijn 300 meter lang |  | Enexis Buggenum | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 10300 | 29/30
| os nieuw | Reuver | 60 | 58240 | nieuw os, pluskabels zijn 400 meter lang |  | Enexis Belfeld | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 4400 | 29/30
| os nieuw | Tegelen | 60 | 65030 | nieuw os, pluskabels zijn 500 meter lang |  | Enexis Belfeld | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2100 | 29/30
| os nieuw | Melderslo | 52 | 66570 | nieuw os, pluskabels 100 meter lang |  | Enexis Horst | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 2300 | 29/30
| os nieuw | Oirlo | 52 | 57050 | nieuw os, pluskabels 100 meter lang |  | Enexis Venray | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 6200 | 29/30
| os nieuw | Vierlingsbeek | 52 | 49020 | nieuw os, pluskabels zijn 300 meter lang |  | Enexis Venray | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5800 | 29/30
| os nieuw | Boxmeer | 52 | 41990 | nieuw os, pluskabels zijn 200 meter lang |  | Enexis Haps | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 7000 | 29/30
| os nieuw | Cuijk | 49 | 31800 | nieuw os, pluskabels zijn 500 meter lang |  | Enexis Haps | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 5100 | 29/30
| os nieuw | Mook | 49 | 25775 | nieuw os, pluskabels zijn 500 meter lang |  | Enexis Cuijk Leemputten | 10.6 | 180 | 350 | XLPE 3 x 240 Al | 2 | 4800 | 29/30