## Table 1
Element | Hoofd Element Groep | Element Omschrijving | Discipline | Cyclus | Eenheid | Omvang | Ev/Mv | Opmerkingen
831311 | uitrusting gevelopeningen | Deuren elektrisch | E (Electrotechniek) | 15 | st | m2 | -
831354 | uitrusting daglichtopeningen | Rolluiken | E (Electrotechniek) | 15 | st | m2 | -
845124 | afgifte koelen | Geintegr. inst./ koel-plafond | K (Klimaattechniek) | 20 | pm | - | Ev
851010 | Opstelplaatsen | Opstellings-/stookruimte (SR) | K (Klimaattechniek) | 60 | m2 | - | -
851020 | distributie vent./lbh incl app | Ventilatievoorziening | K (Klimaattechniek) | 15 | st | m3/h | -
851030 | opwekking/omzetting verwarmen | Rookgasafvoer ketel | K (Klimaattechniek) | 30 | st | m1 | -
851200 | opwekking/omzetting verwarmen | warmteopwekeenheid (bv ketels) | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | Mv
851220 | opwekking/omzetting verwarmen | Warm/heetwaterketel | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
851241 | opwekking/omzetting verwarmen | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
851260 | opwekking/omzetting verwarmen | Ventilatorbrander | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kW | -
851270 | opwekking/omzetting verwarmen | Rookgascondensor | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kW | -
851290 | Opslag brandstoffen | voorraadtanks | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m3 | -
851300 | opwekking/omzetting verwarmen | warmteopwekeenheid lokaal | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
851400 | opwekking/omzetting verwarmen | warmte & elektr opwekeenh(WKK) | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
851500 | opwek/omzetting warmte/koude | warmtepomp (WKO installatie) | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kW | Mv | Vervallen en is opgenomen bij 855230
852110 | leidingnet afvoeren incl distr | Hemelwaterafvoer binnen | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
852120 | leidingnet afvoeren incl distr | hemelwaterafvoer buiten | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
852130 | leidingnet afvoeren incl distr | grijswatersysteem (afvoer) | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
852160 | leidingnet afvoeren incl distr | Pompinstall + put + app. | K (Klimaattechniek) | 15 | st | m3/h | -
852310 | omzetting (scheidingsinstall) | Scheidingsinstall. afvoeren | K (Klimaattechniek) | 30 | st | m3 | -
852400 | leidingnet afvoeren incl distr | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
853101 | opslag/voorraad | Reservoir drinkwater | K (Klimaattechniek) | 30 | st | m3 | -
853103 | distributie water (leidingnet) | Leidingn app+toebeh drinkwater | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
853105 | distributie water (leidingnet) | beveilig drinkw (bv keerklep) | K (Klimaattechniek) | 30 | st | pm | Ev
853140 | distributie water (leidingnet) | Drukverhogingsinstallatie | K (Klimaattechniek) | 15 | st | BAR | -
853208 | opslag/voorraad | buffervaten | K (Klimaattechniek) | 20 | st | liter | -
853210 | opslag/voorraad | boiler gas | K (Klimaattechniek) | 15 | st | liter | -
853211 | opslag/voorraad | boiler ind.gestookt(achter cv) | K (Klimaattechniek) | 15 | st | liter | -
853213 | opslag/voorraad | boiler electrisch | K (Klimaattechniek) | 15 | st | liter | -
853304 | distributie water (leidingnet) | Leidingn,app+toebeh bedr.water | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
853500 | Opwekker_omzetten | waterbehandeling | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | Mv
853603 | distributie water (leidingnet) | Leidingn,app+toebeh grijswater | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
854100 | Distributie gassen incl append | Leidingnet, app + toebeh. gas | K (Klimaattechniek) | 15 | pm | - | Ev
854201 | distributie perslucht incl app | persluchtcompressor | K (Klimaattechniek) | 15 | st | m3/h | -
854202 | distributie perslucht incl app | Luchtdrooginst. perslucht | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
854203 | distributie perslucht incl app | Leiding+app & toebeh Perslucht | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
854211 | Distributie gassen incl append | Vacuumpomp | K (Klimaattechniek) | 15 | st | m3/h | -
854212 | Distributie gassen incl append | Leidingn, app + toebeh vacuum | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
854303 | Medische inrichting | Leidingnet medische gassen | K (Klimaattechniek) | 15 | pm | - | Ev
854403 | Laboratorium inrichtingen | Leiding,app+toebeh tech gassen | K (Klimaattechniek) | 20 | pm | - | Ev
854503 | Distributie gassen incl append | Leiding,app+toebeh bijz.gassen | K (Klimaattechniek) | 20 | pm | - | Ev
855100 | opwekking/omzetting koelen | koudeopwekeenheid lokaal | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kW | -
855200 | opwekking/omzetting koelen | Koudeopwekeenheid Centraal | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | Mv* | *=Aanvulling op SEL uit handboel deel 2
855205 | opwekking/omzetting koelen | Absorptiekoelmachine + app | K (Klimaattechniek) | 25 | st | kW | -
855207 | opwekking/omzetting koelen | Koeltoren | K (Klimaattechniek) | 25 | st | kW | -
855230 | opwekking/omzetting koelen | Warmte Koude Opslagsysteem | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | - | Was voorheen 851500
855301 | distributie koelen | Verdeler/verzamelaar koelen | K (Klimaattechniek) | 30 | st | groep | Ev
855302 | distributie koelen | pompen >2kW, fundatiep. koelen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | mm | Ev
855303 | distributie koelen | Leidingnet + app. Koelen | K (Klimaattechniek) | 35 | pm | - | Ev
855306 | distributie koelen | Expansievoorzieningen koelen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | liter | Ev
856101 | distributie verwarmen | Verdeler/verzamelaar verwarmen | K (Klimaattechniek) | 30 | st | groep | Ev
856102 | distributie verwarmen | pompen >2kW, fundatiep verwarm | K (Klimaattechniek) | 15 | st | mm | Ev
856103 | distributie verwarmen | leiding., app. & toebeh.verwarmen | K (Klimaattechniek) | 35 | pm | - | Ev
856108 | afgifte verwarmen | Luchtverwarmer ind. Gestookt | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
856109 | distributie verwarmen | Expansievoorz. verwarmen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | liter | Ev
856117 | afgifte verwarmen | Afgifte element warmte | K (Klimaattechniek) | 25 | pm | - | Ev
856119 | distributie verwarmen | Meetinr (Verbruiksm + telwerk) | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
856204 | afgifte verwarmen | Verbruikend toestel (stoom) | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | -
857200 | opwekking/omzetting | afzuiginstallaties | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m3/s | Mv* | *=Aanvulling op SEL uit handboel deel 2
857510 | opwekking/omzetting | luchtbehandelingskasten (LBKs) | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m3/s | Mv
857704 | wanduitrusting | Brandklep | K (Klimaattechniek) | 30 | st | - | -
857705 | afgifte luchtbehandeling | Ventilatorconvector | K (Klimaattechniek) | 20 | st | kW | -
857706 | afgifte luchtbehandeling | Inductie-unit | K (Klimaattechniek) | 25 | st | kW | -
857709 | afgifte luchtbehandeling | VAV-box | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | -
857714 | distributie vent./lbh incl app | Luchtkanalen, app. en isolatie | K (Klimaattechniek) | 30 | pm | - | Ev
858110 | gebouwbeheermanagement | verdeel/regelkast klimaat | E (Electrotechniek) | 20 | st | - | Mv
861111 | opwekking/omzetting elektr | Noodstroomaggregaat | E (Electrotechniek) | 25 | st | kVA | -
861112 | opwekking/omzetting elektr | Noodverlichtingsunit+bekabel. | E (Electrotechniek) | 15 | st | groep | -
861113 | opwekking/omzetting elektr | No-Break-installatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | kVA | -
861114 | opwekking/omzetting elektr | Photo-Voltage-cellen | E (Electrotechniek) | 20 | m2 | W | -
861200 | opwekking/omzetting elektr | Aarding algemeen | E (Electrotechniek) | 35 | st | - | -
861240 | opwekking/omzetting elektr | Aarding trafo hoogsp.ruimte | E (Electrotechniek) | 40 | st | - | -
861300 | distributie elektriciteit | Bekabeling/Distributie elektra | E (Electrotechniek) | 30 | pm | - | Ev
861410 | opwekking/omzetting elektr | Transformatoren | E (Electrotechniek) | 50 | st | kVA | -
861420 | distributie elektriciteit | Hoogspanningsverdeelinr. | E (Electrotechniek) | 30 | st | veld | Mv
861500 | distributie elektriciteit | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | E (Electrotechniek) | 25 | st | A | Mv* | *=Aanvulling op SEL uit handboel deel 2
861710 | opwekking/omzetting elektr | Bliksembeveiligingsinstallatie | E (Electrotechniek) | 30 | st | st-val | -
862226 | afgifte verwarmen | Elektrische verwarming | E (Electrotechniek) | 25 | st | kW | -
863130 | distributie elektriciteit | laagspanningsinstallatie | E (Electrotechniek) | 25 | pm | - | Ev
863140 | energieverbr toestel,app &mach | Verlichtingsarmaturen | E (Electrotechniek) | 20 | pm | - | Ev
863210 | Calamiteitenvoorziening | Noodverlichtingsarmatuur | E (Electrotechniek) | 15 | st | W | -
864100 | gebouwen signalering /detectie | signalering | E (Electrotechniek) | 20 | pm | - | Ev
864120 | gebouwen communicatie | Personen-zoek-installatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | ontvanger | Mv
864210 | communicatiemiddelen | Telefooninstallatie | E (Electrotechniek) | 10 | st | aansl. | Mv
864220 | gebouwen communicatie | Intercominstallatie | E (Electrotechniek) | 12 | st | - | Mv
864230 | gebouwen communicatie | Portofoon-/Mobilofooninstal. | E (Electrotechniek) | 10 | st | stuks | -
864240 | communicatiemiddelen | Geluidsinstallatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
864250 | communicatiemiddelen | Vertaalinstallatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | aansl. | -
864260 | communicatiemiddelen | Conferentie-/vergaderinstal. | E (Electrotechniek) | 20 | st | aansl. | -
864310 | gebouwen signalering /detectie | CCTV-installatie | E (Electrotechniek) | 10 | st | aansl. | Mv* | *=Aanvulling op SEL uit handboel deel 2
864410 | communicatiemiddelen | Data-installatie | E (Electrotechniek) | 10 | st | aansl. | -
864620 | communicatiemiddelen | Centraal-antenne-installatie | E (Electrotechniek) | 25 | st | aansl. | -
865110 | personen signalering/detectie | Brandmeldinstallatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | Mv
865130 | personen brandbestrijding | Lokale brandblustoestellen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kg | -
865135 | personen brandbestrijding | Droge brandblusleiding | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m1 | -
865140 | wanduitrusting | Brandwerende doorvoeringen | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | Ev
865150 | personen communicatie | Omroep- en ontruimingsinstall. | E (Electrotechniek) | 15 | st | zones | -
865160 | gebouwen brandbestrijding | Blusinstallatie | K (Klimaattechniek) | 15 | st | groep | Mv
865170 | personen brandbestrijding | Sprinklerinstallatie | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m2 | Mv
865180 | personen brandbestrijding | Brandventilatie voorzieningen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | Mv
865210 | gebouwen signalering /detectie | Inbraaksignaleringsinstall. | E (Electrotechniek) | 15 | st | groep | Mv
865220 | Toegangsbeheer | Toegangscontrole | E (Electrotechniek) | 15 | st | kaarten | Mv
865225 | Toegangsbeheer | Elekt deurbedien(grendel/magn) | E (Electrotechniek) | 10 | st | - | -
865250 | gebouwen signalering /detectie | Overval-alarminstallatie | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
865281 | Terrein beveiliging | Guard-wire syst. | E (Electrotechniek) | 15 | m1 | - | Mv
865282 | Terrein beveiliging | Taut-wire syst. | E (Electrotechniek) | 15 | m1 | - | Mv
865310 | uitrusting daglichtopeningen | Zonweringsinstallaties; | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | Mv
865330 | opwekking/omzetting elektr | Overspanningsbeveiliging | E (Electrotechniek) | 30 | st | - | -
865360 | distributie water (leidingnet) | Wateroverlastmelder | E (Electrotechniek) | 30 | st | - | -
865400 | gebouwen signalering /detectie | sociale alarmering | E (Electrotechniek) | 30 | st | - | -
872120 | uitrusting daglichtopeningen | Lichtweringsinstallaties binnen | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
867300 | gebouwbeheermanagement | gebouwbeheersysteem | E (Electrotechniek) | 10 | st | - | Mv
872201 | Laboratorium inrichtingen | Zuurkast | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | -
872202 | Laboratorium inrichtingen | Chemicalienkast | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m3 | -
872203 | Laboratorium inrichtingen | Nucleair afval/opvang instal. | K (Klimaattechniek) | 20 | st | m3 | Mv
872205 | Laboratorium inrichtingen | Brand- en oogdouches | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
872211 | Medische inrichting | Tandartsinstallatie | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
872240 | Specifiek gebruiker inrichting | Wasserij/stomerij inrichtingen | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
873100 | Keuken inrichtingen | vaste keukenapparatuur | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
873200 | Keuken inrichtingen | Grootkeuken/rest.-apparatuur | K (Klimaattechniek) | 10 | st | appar. | Ev
873204 | Keuken inrichtingen | Koelcel incl. aggregaat | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
873205 | Keuken inrichtingen | Koelvitrine voedsel incl.aggr. | K (Klimaattechniek) | 10 | st | - | -
873206 | Keuken inrichtingen | Vriescel incl. aggregaat | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | -
874100 | Sanitaire inrichtingen | Toiletgroep | K (Klimaattechniek) | 20 | st | stuks | Ev
874310 | Sanitaire inrichtingen | Werkkastuitrust./uitst.gootst | K (Klimaattechniek) | 15 | st | - | Ev
874320 | Sanitaire inrichtingen | Douchegroep. | K (Klimaattechniek) | 15 | st | douches | -
875200 | opwekking/omzetting | Centrale stofzuiginstallatie | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | -
883100 | Keuken inrichtingen | Losse keukenapparatuur | K (Klimaattechniek) | 10 | st | - | Ev
883200 | Keuken inrichtingen | Huishoudelijke apparaten | K (Klimaattechniek) | 10 | st | - | Ev
887100 | (Onderhouds)werkplaatsinricht. | Bewerkingsmachines | K (Klimaattechniek) | 15 | st | kVA | Ev
890320 | Terrein beveiliging | Hekwerken (icm guard-wire) | E (Electrotechniek) | 25 | m1 | - | -
890340 | Toegangsbeheer | slagb,verk.licht & roadbarrier | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
890347 | Toegangsbeheer | vouw/speed/schuif/rol/overhead | E (Electrotechniek) | 15 | st | m2 | -
890516 | personen brandbestrijding | Terr.leid.brandkraan/-hydrant | K (Klimaattechniek) | 20 | st | - | Ev
890620 | distributie elektriciteit | Krachtstroominstallatie extern | E (Electrotechniek) | 25 | pm | - | Ev
890630 | energieverbr toestel,app &mach | Buitenverlichting | E (Electrotechniek) | 20 | pm | - | Ev
890653 | Terrein beveiliging | Terreinbeveiliging CCTV | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | Mv
890654 | Terrein beveiliging | centraal meldpaneel | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
890655 | Terrein beveiliging | detectoren | E (Electrotechniek) | 15 | st | - | -
OPMERKING Daar waar in de kolom Ev/Mv een element is aangegeven met EV moet dit element enkelvoudig opgenomen worden. Daar waar in de kolom Ev/Mv een element is aangegeven met Mv moet dit element overeenkomstig Handboek Deel 2 meervoudig opgenomen worden. Daar waar in de kolom Ev/Mv een element is aangegeven met - dan moet de keuze of een element enkelvoudig of meervoudig opgenomen wordt gemaakt te worden overeenkomstig het Handboek RVBBOEI Deel 1 Algemeen blz. 62.