## FailureModels
Model group | ID | ModelType | Description | MTTF (jaar) | MTTF (uur) | FailureRate | CalculatedQ | Response tijd 1ste lijns | Analyse tijd 1ste lijns | Consultatie 2e lijns | Analyse tijd 2e lijns | Levertijd vervangende delen | Wachttijd (toegang tot locatie) | Reservedeel op voorraad | Netto sleuteltijd | Testen en in bedrijf stellen | Berekende MTTR | MTTR | RepairRate | TimeAtRisk | TestInterval | Notes5
CENTRALE SERVERS | CENTRALE SERVER HARDWARE | Rate-MTTR |  | 41.0926 | 359971.2023 | 2.778e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 168 | 0 | 168 | 168 | 0
CLIENTS | CENTRALE CLIENTS | Rate-MTTR |  | 22.0334 | 193012.9319 | 5.181e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 168 | 0 | 168 | 168 | 0
CTS | CTS_ENC_P7216_NB | Rate-MTTR | 16 kanaals encoder Axis P7216 | 17 | 148920 | 6.715e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_FD_P3364_12_NB | Rate-MTTR | Fixed dome Axis P3364-VE - 12mm | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_FD_P3364_22_NB | Rate-MTTR | Fixed dome Axis P3364-VE - 22mm | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_FD_P3364_6_NB | Rate-MTTR | Fixed dome Axis P3364-VE - 6mm | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_MC_CNFE1003_NB | Rate-MTTR | Mediaconverter - CNFE1003 | 8 | 70080 | 1.4269e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_NAS_NB | Rate-MTTR | NAS Rackstation | 6 | 52560 | 1.9026e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_NETW_TX_NB | Rate-MTTR | Additionale netwerkkaart 10/100/1000BASE-TX (RJ45), iSCSI | 34 | 297840 | 3.3575e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_PD_Q6044_NB | Rate-MTTR | PTZ Dome Axis Q6044-E | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_PD_Q6144_NB | Rate-MTTR | PTZ Dome Axis Q6144-E | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_POE_T8120_NB | Rate-MTTR | POE injector Axis T8120 | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_SRV_FAN_NB | Rate-MTTR | Ventilator | 4 | 35040 | 2.8539e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_SRV_FLT_NB | Rate-MTTR | Filter | 1 | 8760 | 0.00011416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_SRV_HDD_NB | Rate-MTTR | Harde schijf OS (RAID1-opstelling) 1TB | 12 | 105120 | 9.5129e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_SRV_TTEC | Rate-MTTR | Application server TTEC SA2280A308R | 6 | 52560 | 1.9026e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_TTEC_1187_NB | Rate-MTTR | Infrastructure server TTEC SI1187T302S | 6 | 52560 | 1.9026e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
CTS | CTS_VC_P1365_40_NB | Rate-MTTR | Vaste camera Axis P1365 9-40mm | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
CTS | CTS_VC_P1365_8_NB | Rate-MTTR | Vaste camera Axis P1365 2,8-8mm | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | Nee | 0 | 0 | 448 | 448 | 0
DRIS | DRIS_AX_FAN_NB | Rate-MTTR | Axiaalventilator | 457 | 4003320 | 2.4979e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | Nee | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0
DRIS | DRIS_CLK_DR_NB | Rate-MTTR | Klokdeur + voorzetglas assemblage | N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_CLK_NB | Rate-MTTR | Klok met accessoires | 114 | 998640 | 1.0014e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_CLNT_NB | Rate-MTTR | Client PC | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | Nee | 0 | 0 | 112 | 112 | 0
DRIS | DRIS_DE_NB | Rate-MTTR | Diagnostische eenheid | 91 | 797160 | 1.2545e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIS | DRIS_DEUR_S_NB | Rate-MTTR | Deursensor | 2283 | 19999080 | 5.0002e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_DISPL_DEUR_NB | Rate-MTTR | Perrondisplaydeur + voorzetglas assemblage | N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_EMC_FLT_NB | Rate-MTTR | EMC filter | 1142 | 10003920 | 9.9961e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_FO_OMV_NB | Rate-MTTR | Fiber media omvormer | 40 | 350400 | 2.8539e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_FREQ_ST_NB | Rate-MTTR | Beeldfrequentiesturing | 263 | 2303880 | 4.3405e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_HDD_NB | Rate-MTTR | Harde schijf | 137 | 1200120 | 8.3325e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
DRIS | DRIS_KEYB_NB | Rate-MTTR | Toetsenbord | 95 | 832200 | 1.2016e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | Nee | 0 | 0 | 56 | 56 | 0
DRIS | DRIS_LCD_42_1_2_NB | Rate-MTTR | 1/2 42" TFT LCD paneel | 40 | 350400 | 2.8539e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | Nee | 0 | 0 | 720 | 720 | 0
DRIS | DRIS_LCD_42_DEUR_NB | Rate-MTTR | 42" Haldisplaydeur + voorzetglas assemblage | N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_LCD_42_EV_NB | Rate-MTTR | 42" TFT LCD paneel | 42 | 367920 | 2.718e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | Nee | 0 | 0 | 720 | 720 | 0
DRIS | DRIS_LED_MOD_NB | Rate-MTTR | LED achtergrondverlichtings-module met vereiste installatieonderdelen | 548 | 4800480 | 2.0831e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_LS_SENS_NB | Rate-MTTR | Omgevingslichtsterkte sensor | 2283 | 19999080 | 5.0002e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_LVDS_KB_PV_NB | Rate-MTTR | LVDS (Low Voltage Digital Signaling) kabel tussen het TFT LCD paneel en SBC / LVDS verdeler | N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_LVDS_KB_PVIB_NB | Rate-MTTR | LVDS (Low Voltage Digital Signaling) kabel tussen het TFT LCD paneel en Video Input Board | 28 | 245280 | 4.077e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_LVDS_VERD_NB | Rate-MTTR | LVDS (Low Voltage Digital Signaling) verdeler | 263 | 2303880 | 4.3405e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_MEM16_NB | Rate-MTTR | 16 GB flash geheugen met besturingssysteem | 28 | 245280 | 4.077e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_MUIS_NB | Rate-MTTR | Muis | 95 | 832200 | 1.2016e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | Nee | 0 | 0 | 56 | 56 | 0
DRIS | DRIS_OVB_2_NB | Rate-MTTR | Type 2 overspanningsbeveiliging | 1142 | 10003920 | 9.9961e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_PS NB | Rate-MTTR | Power supply | 11.4 | 99864 | 1.0014e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
DRIS | DRIS_PS_2kW_NB | Rate-MTTR | 2000 W / 24V voeding | 46 | 402960 | 2.4816e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | Nee | 0 | 0 | 256 | 256 | 0
DRIS | DRIS_PS_50W_NB | Rate-MTTR | 50W / 12 V voeding | 46 | 402960 | 2.4816e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | Nee | 0 | 0 | 256 | 256 | 0
DRIS | DRIS_RAD_FAN_NB | Rate-MTTR | Radiaalventilator | 457 | 4003320 | 2.4979e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | Nee | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0
DRIS | DRIS_REL_CLK_NB | Rate-MTTR | Relais voor klokverlichting | 250 | 2190000 | 4.5662e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | Nee | 0 | 0 | 280 | 280 | 0
DRIS | DRIS_REL_NB | Rate-MTTR | Relais | 1142 | 10003920 | 9.9961e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | Nee | 0 | 0 | 280 | 280 | 0
DRIS | DRIS_SBC_NB | Rate-MTTR | Single Board Computer + benodigde accessoires | 52 | 455520 | 2.1953e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | Nee | 0 | 0 | 960 | 960 | 0
DRIS | DRIS_SCHOK_SENS_NB | Rate-MTTR | Schoksensor | 2283 | 19999080 | 5.0002e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_SRV_NB | Rate-MTTR | DRIS server | 14.7 | 128772 | 7.7657e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nee | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
DRIS | DRIS_TFT_LS_SENS_NB | Rate-MTTR | TFT achtergrondverlichtingssterkte sensor | 2283 | 19999080 | 5.0002e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_TH_VERW_EL_NB | Rate-MTTR | Thermostaat voor verwarmingselement | 1142 | 10003920 | 9.9961e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | Nee | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
DRIS | DRIS_TS_NB | Rate-MTTR | Temperartuursensor + kabel | 2283 | 19999080 | 5.0002e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Nee | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
DRIS | DRIS_VERW_EL_NB | Rate-MTTR | Verwarmingselement | 1142 | 10003920 | 9.9961e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | Nee | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
DRIS | DRIS_VIB_NB | Rate-MTTR | Video Input Board + accessoires | 65 | 569400 | 1.7562e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | Nee | 0 | 0 | 720 | 720 | 0
ENERGIE | MV_NB | Fixed | Middenspanning Liander NB |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | n.a. | 0
GRS | L_SCHAK_MV_NB | Rate-MTTR | Lastschakelaar MV (motorbediend, NC, opent spontaan) | 713.4703 | 6250000 | 1.6e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0.5 | 8.5 | 9
GRS | RAIL_NB | Rate-MTTR | Verdelerrail (3m) | 1000 | 2920000000 | 3.4247e-10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 16 | 1 | 19 | 19
GRS | RECTIFIER_NB | Rate-MTTR | Gelijkrichter | 40 | 350400 | 2.8539e-06 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 8 | 1 | 11 | 11
GRS | SCH_DC_NB | Rate-MTTR | Plus-scheider DC faalt | 200.2724 | 1754385.9649 | 5.7e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0.5 | 8.5 | 9
GRS | SG_P_DC_NB | Rate-MTTR | Switchgear DC Primary | 120 | 1051200 | 9.5129e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 8 | 1 | 11 | 11
GRS | SG_S_AC_NB | Rate-MTTR | Schakelaar LS AC | 713.4703 | 6250000 | 1.6e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 2 | 0.5 | 4.5 | 5
GRS | SG_S_DC_NB | Rate-MTTR | Switchgear DC Secondary | 8 | 70080 | 1.4269e-05 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 2 | 0.5 | 4.5 | 5
GRS | VL_NB | Rate-MTTR | Voltage limiting device | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 1 | 0.5 | 3.5 | 4
ICS | 67 INFORMATIE- ZUILEN | Binomial | 1 van 67 informatiezuilen faalt | 57.0776 | 500000 | 2e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
ICS | APP_SRV_NB | Rate-MTTR | Applicatie server Dell PowerEdge 530 | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | Nee | 16 | 0 | 520 | 520 | 0
ICS | BEH_WP_NB | Rate-MTTR | VM server op Dell PowerEdge 530 | 1 | 8760 | 0.00011416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
ICS | CENTP_NB | Rate-MTTR | Centraalpost (Cisco IP Phone SPA504G) | 22.83 | 199990.8 | 5.0002e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
ICS | GL_CU_CONV_NB | Rate-MTTR | Glas / koper converter | 157 | 1375320 | 7.271e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | Nee | 4 | 0 | 1348 | 1348 | 0
ICS | H323_NB | Rate-MTTR | H323X Intercom centrale | 28.49 | 249572.4 | 4.0069e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | Nee | 4 | 0 | 1348 | 1348 | 0
ICS | INF_ZUIL_DR_BEV_NB | Rate-MTTR | Doordrukbeveiliging informatiezuil | 10000 | 87600000 | 1.1416e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 6 | 0 | 342 | 342 | 0
ICS | INF_ZUIL_MIC_NB | Rate-MTTR | Microfoon informatiezuil | 250 | 2190000 | 4.5662e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | Nee | 6 | 0 | 678 | 678 | 0
ICS | INF_ZUIL_PS_NB | Rate-MTTR | Power supply informatiezuil | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 6 | 0 | 342 | 342 | 0
ICS | INF_ZUIL_SPK_NB | Rate-MTTR | Luidspreker informatiezuil | 1000 | 8760000 | 1.1416e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 6 | 0 | 342 | 342 | 0
ICS | INF_ZUIL_VOIP_NB | Rate-MTTR | VoIP Intercom informatiezuil | 157 | 1375320 | 7.271e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | Nee | 6 | 0 | 678 | 678 | 0
ICS | SIP_GTW_NB | Rate-MTTR | SIP gateway | 28.49 | 249572.4 | 4.0069e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 16 | 0 | 352 | 352 | 0
KABELS | KBL_10KV_10_NB | Rate-MTTR | 10 kV kabel 10 m faalt | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 480 | 0 | Yes | 16 | 0.5 | 18.5 | 19
KABELS | KBL_10KV_1500_NB | Rate-MTTR | Koppelkabel 10 kV 1500 m faalt | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 480 | 0 | Yes | 16 | 0.5 | 18.5 | 19
KABELS | KBL_10KV_3000_NB | Rate-MTTR | Koppelkabel 10 kV 3000 m faalt | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 480 | 0 | Yes | 16 | 0.5 | 18.5 | 19
KABELS | KBL_10KV_4500_NB | Rate-MTTR | Koppelkabel 10 kV 4500 m faalt | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 480 | 0 | Yes | 16 | 0.5 | 18.5 | 19
KABELS | KBL_10KV_500_NB | Rate-MTTR | 10 kV kabel 500 m faalt | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 480 | 0 | Yes | 16 | 0.5 | 18.5 | 19
LOKALE SERVERS | LOKALE SERVER HARDWARE | Rate-MTTR | IPC Server, 6AG4114-2KC42-0GX6 | 41.0956 | 359997.12 | 2.7778e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
M_EV_DC | CP_DC_NB | Rate-MTTR | Control and protection DC | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 48 | 0 | Nee | 1 | 0.5 | 51.5 | 52
M_EV_DC | KS_DC_NB | Rate-MTTR | Koppelschakelaar DC faalt | 200.2724 | 1754385.9649 | 5.7e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0.5 | 8.5 | 9
M_EV_MV | CP_AC_NB | Rate-MTTR | Control and protection AC | 30 | 262800 | 3.8052e-06 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 8 | 1 | 11 | 11
M_EV_MV | CP_MV_NB | Rate-MTTR | Beveiliging MV opent spontaan | 634.1958 | 5555555.5556 | 1.8e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 8 | 1 | 11 | 11
M_EV_MV | TRAFO_NB | Rate-MTTR | Trafo | 100 | 876000 | 1.1416e-06 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 8 | 2 | 12 | 12
M_ICT_PLC | GV SWITCH NB | Rate-MTTR | Glasvezelswitch ringnetwerk Tractie-EV faalt | 48.1 | 421356.0079 | 2.3733e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0
M_ICT_PLC | UPS_TEV_NB | Rate-MTTR | UPS besturing TEV faalt | 5.1889 | 45454.5455 | 2.2e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | Access Node MOXA IKS-6728 NB | Rate-MTTR |  | 73.5097 | 643945 | 1.5529e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0
NMA | AEN_EDS-G512E-8PoE | Rate-MTTR | Site access extended node Moxa | 41.2521 | 361368 | 2.7673e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_HUAW_NB | Rate-MTTR | Access Node Huawei S5700-52x-LI-AC | 61.86 | 541893.6 | 1.8454e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_MX_IKS_G6524A_4GTXSFP_T | Rate-MTTR | Access Node MOXA IKS-G6524A-4GTXSFP-T | 52.6089 | 460854 | 2.1699e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_MX_IKS6728_8_NB | Rate-MTTR | Access Node MOXA IKS-6728-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T | 24.5405 | 214975 | 4.6517e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_MX_IKS6728A4_NB | Rate-MTTR | Access Node MOXA IKS-6728-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T | 16.9734 | 148687 | 6.7255e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_MX_IKS6728A8_NB | Rate-MTTR | Access Node MOXA IKS-6728-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T | 13.7821 | 120731 | 8.2829e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | AN_OSS_HUAW_NB | Rate-MTTR | Access Node OSS Huawei S6700-48-EI | 33.76 | 295737.6 | 3.3814e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | CN_HUAW_NB | Rate-MTTR | Core Node Huawei S9706 | 24.2 | 211992 | 4.7172e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | Core Node Huawei S9706 NB | Rate-MTTR |  | 24.1 | 211116 | 4.7367e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 48 | 0 | 48 | 48 | 0
NMA | Distributie Node Huawei S5700 NB | Rate-MTTR |  | 34.8 | 304848 | 3.2803e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 48 | 0 | 48 | 48 | 0
NMA | DN_HUAW_NB | Rate-MTTR | Distributie Node Huawei S5720-32C-HI-24S-AC | 34.8 | 304848 | 3.2803e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | FW_ASA5520_NB | Rate-MTTR | Firewall Cisco ASA 5520 External node (SSM-AIP-20) | 35.3078 | 309296 | 3.2331e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | FW_USG6600_NB | Rate-MTTR | Firewall Huawei USG6600 Internal node | 97.8311 | 857000 | 1.1669e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 48 | 0 | 48 | 48 | 0
NMA | MX_SFP_NB | Rate-MTTR | Moxa Gigabit SM SFP-1G | 28.2563 | 247524.7525 | 4.04e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | Netwerkmodule IM-6700-8sfp NB | Rate-MTTR |  | 400.6975 | 3510110 | 2.8489e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0
NMA | Netwerkmodule IM-6700-8tx NB | Rate-MTTR |  | 1188.6301 | 10412400 | 9.6039e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0
NMA | NM_IM67008PoE | Rate-MTTR | Netwerkmodule IM-6700-8PoE | 38.6758 | 338800 | 2.9516e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | NM_IM67008sfp | Rate-MTTR | Netwerkmodule IM-6700-8sfp | 400.6975 | 3510110 | 2.8489e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | NM_IM67008tx | Rate-MTTR | Netwerkmodule IM-6700-8tx | 1188.6301 | 10412400 | 9.6039e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | PS_TRACO_NB | Rate-MTTR | Traco PS TSP 180-148 | 102.7397 | 900000 | 1.1111e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | Route Reflector NE20S | Rate-MTTR |  | 31.07 | 272173.2 | 3.6741e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0
NMA | RT_RF_NB | Rate-MTTR | Route Reflector NE20E-S4 | 31.07 | 272173.2 | 3.6741e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NMA | SFP-module | Rate-MTTR | Koper-glasomzetter | 23.0152 | 201612.9032 | 4.96e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0
OMR | OMR_24_VDC_NB | Rate-MTTR | 24V DC voeding | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
OMR | OMR_AUD_RT_NB | Rate-MTTR | Audio router (IDA8) | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | Nee | 8 | 0 | 512 | 512 | 0
OMR | OMR_AUDINT_NB | Rate-MTTR | Audio interface | 29 | 254040 | 3.9364e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | Nee | 4 | 0 | 676 | 676 | 0
OMR | OMR_DPA_VST_NB | Rate-MTTR | DPA eindversterker | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 8 | 0 | 344 | 344 | 0
OMR | OMR_HIB_NB | Rate-MTTR | Lokale omroepbesturing (HIPSA) | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
OMR | OMR_HIPSA_NB | Rate-MTTR | Lokale omroepbesturing (HIPSA) | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
OMR | OMR_INSU_NB | Rate-MTTR | Inspreekunit | 29 | 254040 | 3.9364e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | Nee | 4 | 0 | 2188 | 2188 | 0
OMR | OMR_IP_OPC_NB | Rate-MTTR | IP afspeeleenheid (OPC) | 29 | 254040 | 3.9364e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | Nee | 8 | 0 | 2192 | 2192 | 0
OMR | OMR_KMV_NB | Rate-MTTR | toetsenbord en muis | 95 | 832200 | 1.2016e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | Nee | 1 | 0 | 169 | 169 | 0
OMR | OMR_MIC_NB | Rate-MTTR | Meetmicrofoon | 57 | 499320 | 2.0027e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 8 | 0 | 344 | 344 | 0
OMR | OMR_PC_NB | Rate-MTTR | Omroeper client PC | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
OMR | OMR_SPK_NB | Rate-MTTR | Passieve luidspreker | 1000 | 8760000 | 1.1416e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | Nee | 8 | 0 | 512 | 512 | 0
OMR | OMR_SRV_NB | Rate-MTTR | Server OMR | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Nee | 8 | 0 | 32 | 32 | 0
OMR | OMR_WP_FB_NB | Rate-MTTR | Werkplek functioneel beheer | 11 | 96360 | 1.0378e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | Nee | 4 | 0 | 340 | 340 | 0
OVCP | OVCP-1_1_1_NB | Rate-MTTR | [MCS] HW - Server | 19.5084 | 170894 | 5.8516e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-1_1_2_NB | Rate-MTTR | [MCS] HW - Server | 18.1692 | 159162 | 6.2829e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Standard High gate | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Central Panel 2 high gates | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_3_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Gate End Display | 18.2648 | 160000 | 6.25e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_3_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Speaker | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_3_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - End Housing Cabinet | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_4_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Antenna SMV Barcode | 171.2329 | 1500000 | 6.6667e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_4_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Contactless reader | 13.6986 | 120000 | 8.3333e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_4_3_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Screen | 11.4155 | 100000 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_4_3_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Screen VGA | 28.5388 | 250000 | 4e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_4_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Superior Cover without LCB | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_5_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Motor | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_5_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Central Housing | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_6_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - 3D sensor | 28.5388 | 250000 | 4e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_7_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - EMM (computer) | 6.8493 | 60000 | 1.6667e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_7_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Ethernet to optical fiber converter | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_7_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - EMM Platine (computer) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_8_1_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Battery | 5.7078 | 50000 | 2e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_8_2_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Power Convertor | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_8_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - Power supply and batteries | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-2_1_9_NB | Rate-MTTR | [GAT] HW - CBI Module | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_1_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - General (kast) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_10_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Converter | 57.0776 | 500000 | 2e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_11_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - IO board | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_12_1_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Printer end paper sensor | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_12_2_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Printer axe paper roller | 114.1553 | 1000000 | 1e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_12_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Printer | 10.274 | 90000 | 1.1111e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_13_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Power Supply 24V | 68.4932 | 600000 | 1.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_14_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Power Supply 12V | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_15_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - UPS | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_16_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Touch Screen | 7.9909 | 70000 | 1.4286e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_17_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Touch Screen controller | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_18_1_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - EFT Anti skimming | 57.0776 | 500000 | 2e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_18_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - EFT Terminal | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_19_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - TFT screen | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_2_1_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - General (Shock detector-Anti Vandalism) | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_2_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - General (deur) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_20_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Webcam (IP camera) | 342.4658 | 3000000 | 3.3333e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_21_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - HUB USB | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_22_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Adapter Electric | 9.1324 | 80000 | 1.25e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_23_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Heating Resistance | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_24_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - CBI module | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_3_1_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - CSC Dispenser contactloze lezer | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_3_2_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - CSC Dispenser Antenna adaptor card | 11.4155 | 100000 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_3_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - CSC Dispenser | 2.8539 | 25000 | 4e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_4_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - CT Dispenser | 2.2831 | 20000 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_5_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Alarm System | 17.1233 | 150000 | 6.6667e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_6_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Coin Handler System | 2.8539 | 25000 | 4e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_7_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Coin Reserve | 5.7078 | 50000 | 2e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_8_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Bank Note Acceptor | 1.3699 | 12000 | 8.3333e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-3_1_9_NB | Rate-MTTR | [TVM] HW - Computer | 5.7078 | 50000 | 2e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_10_NB | Rate-MTTR | [ED] Logic - Power Supply | 11.4155 | 100000 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_11_NB | Rate-MTTR | [ED] Logic - Eindschakelaar | 13700 | 120012000 | 8.3325e-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_3_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Besturingsprint | 11.4155 | 100000 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_4_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Motor met vertragingskast | 79.9087 | 700000 | 1.4286e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_5_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - EMK | 8.5616 | 75000 | 1.3333e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_6_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Magneet | 18 | 157680 | 6.342e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_7_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Aandrijfriem | 114.1553 | 1000000 | 1e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_8_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Emergency Button | 114.1553 | 1000000 | 1e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVCP | OVCP-5_1_9_NB | Rate-MTTR | [ED] HW - Lager | 114.1553 | 1000000 | 1e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLC | CP443 | Rate-MTTR |  | 48.8992 | 428357.2499 | 2.3345e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | CPU 410 5-H | Rate-MTTR | PLC S7 400H systeem, 6ES7410-5HX08-0AB0 | 16.7001 | 146292.937 | 6.8356e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | HOOFDSCHAKELAAR | Rate-MTTR |  | 815.3947 | 7142857.1429 | 1.4e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | INSTALLATIEAUTOMAAT | Rate-MTTR |  | 228.3105 | 2000000 | 5e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | PLC SOFTWARE | Rate |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
PLC | POWER SUPPLY S7-400 | Rate-MTTR | Voedingsmodule, 6ES7407-0KA02-0AA0 | 72.9986 | 639467.9627 | 1.5638e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | RACK S7-400 | Rate-MTTR | S7-400 UR2 Rack, 6ES7400-1JA01-0AA0 | 684.0149 | 5991970.7592 | 1.6689e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | SYNC PATCH_NB | Rate-MTTR | Patchkabel syncmodules, 6ES7960-1AA04-5AA0 | 394.9 | 3459324 | 2.8907e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
PLC | SYNC PATCHKABELS | Binomial |  | 382.9428 | 3354579.0003 | 2.981e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
PLC | SYNC SUBMODULES | Binomial | 6ES7960-1AA06-0XA0 | 152.6997 | 1337649.4823 | 7.4758e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
PROFI | ET200 CM PtP_NB | Rate-MTTR | Mod bus Com module (COM) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | ET200SP DI_NB | Rate-MTTR | Digitale Input ET200SP DI 16x24VDC ST V1.0 | 284.55 | 2492658 | 4.0118e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | ET200SP DQ_NB | Rate-MTTR | Digitale Output ET200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST V1.0 | 267.1 | 2339796 | 4.2739e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | ET200SP_SM_NB | Rate-MTTR | Server module, ET200SP | 806.29 | 7063100.4 | 1.4158e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | GV_KB_GT_NB | Rate-MTTR | Optische kabel faalt in kabelgoot (/km/u) |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | GV_KB_NB | Rate-MTTR | Optische kabel faalt (/km/u) |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | HS_PLC_NB | Rate-MTTR | Hoofdschakelaar PLC rack 3LD2 130-0TK11 | 815.4 | 7142904 | 1.4e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | IA_PLC_NB | Rate-MTTR | Installatieautomaat PLC rack 5SY6 510-7 | 228.3 | 1999908 | 5.0002e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | IM 153-4PN IO HF_NB | Rate-MTTR | Redundante Interface module (IM) | 145.6 | 1275456 | 7.8403e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | IM 155-6 PN ST_NB | Rate-MTTR | Profinet buskoppelaar (BUS), IM 155-6 PN ST | 98.63 | 863998.8 | 1.1574e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | PSE_202U_NB | Rate-MTTR | Redundancy module Voeding PLC 24VDC | 373.6301 | 3273000 | 3.0553e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | PSU_8200_NB | Rate-MTTR | Voeding 230 VAC/ 24 VDC SITOP PSU8200 | 162.2739 | 1421519 | 7.0347e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFI | SW_X308-2LD_NB | Rate-MTTR | Scalance switch Siemens (X308-2LD,1000 Mbit/s) | 25 | 219000 | 4.5662e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOFTWARE | CBI_BEST_TEV | Rate | TOPAAS bepaling software tractie | 815.3947 | 7142857.1429 | 1.4e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
SOFTWARE | CBI_SW_CENTR | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software centraal CBI | 265.4773 | 2325581.3953 | 4.3e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
SOFTWARE | CBI_SW_LOKAAL | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software lokaal CBI | 265.4773 | 2325581.3953 | 4.3e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
SOFTWARE | ICS_SW_EXT_INT_NB | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software externe interface | 2.46 | 21549.6 | 4.6405e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
SOFTWARE | ICS_SW_FB_NB | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software functioneel beheer | 2.46 | 21549.6 | 4.6405e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
SOFTWARE | LOKAAL DRAAIENDE SOFTWARE | Rate-MTTR |  | 265.4773 | 2325581.3953 | 4.3e-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n.a. | 0 | Nee | 2 | 0.5 | 4.5 | 5
SOFTWARE | OMR_SW_COTS_NB | Rate-MTTR | COTS geen bijdrage | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
SOFTWARE | OMR_SW_EXT_NB | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software externe interface | 0.407 | 3565.32 | 0.00028048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
SOFTWARE | OMR_SW_TB_NB | Rate-MTTR | TOPAAS bepaling software technisch beheer | 0.407 | 3565.32 | 0.00028048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Nee | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
BRN_TRACK | BRN_3DB_SPL_NB | Rate-MTTR | BRN 3 dB splitter fails | 246.0242 | 2155172.4138 | 4.64e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 2 | 0.5 | 13.75 | 13.75
BRN_TRACK | BRN_ANT_CBL05_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna modem cable fails (0,5 m) | 22831.0502 | 200000000 | 5e-09 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 2 | 0.5 | 13.75 | 13.75
BRN_TRACK | BRN_ANT_CBL20_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna modem cable fails (20 m) | 570.7763 | 5000000 | 2e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 2 | 0.5 | 13.75 | 13.75
BRN_TRACK | BRN_ANT_CBL5_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna modem cable fails (5m) | 2283.105 | 20000000 | 5e-08 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 2 | 0.5 | 13.75 | 13.75
BRN | BRN_ANT_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna fails | 3612.5079 | 31645569.6203 | 3.16e-08 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 6 | 0.5 | 9.75 | 9.75
BRN_TRACK | BRN_ANT_TR_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna fails trackside | 3612.5079 | 31645569.6203 | 3.16e-08 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 6 | 0.5 | 17.75 | 17.75
TYPICALS | BRN_CFG_1_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_1_NB result | 1888.7368 | 16545334.2158 | 6.044e-08 | 7.724e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.78
TYPICALS | BRN_CFG_2_I_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_2_I_NB result | 1634.7594 | 14320492.6249 | 6.983e-08 | 9.007e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.9
TYPICALS | BRN_CFG_2_O_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_2_O_NB result | 1634.7594 | 14320492.6249 | 6.983e-08 | 9.007e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.9
TYPICALS | BRN_CFG_3_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_3_NB result | 1631.7217 | 14293882.2184 | 6.996e-08 | 9.016e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.89
TYPICALS | BRN_CFG_3I_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_3I_NB result | 1631.955 | 14295925.6612 | 6.995e-08 | 9.016e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.89
TYPICALS | BRN_CFG_3S_NB | Rate-MTTR | Gate BRN_CFG_3S_NB result | 1631.7217 | 14293882.2184 | 6.996e-08 | 9.016e-07 |  |  |  |  | n.a. | 0 | Nee |  |  | 0 | 12.89
BRN | BRN_MOD_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna modem fails | 39.9144 | 349650.3497 | 2.86e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 1 | 0.5 | 4.75 | 4.75
BRN_TRACK | BRN_ODRAP_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna modem fails (trackside) | 39.9144 | 349650.3497 | 2.86e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 1 | 0.5 | 12.75 | 12.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL050_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (50 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL100_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (100 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1000_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1000 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1050_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (150 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1100_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1100 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1150_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1150 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1200_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1200 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1250_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1250 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1300_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1300 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1350_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1350 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1400_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1400 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1450_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1450 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL150_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (150 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1500_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1500 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1550_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1550 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1600_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1600 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1650_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1650 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1700_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1700 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1750_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1750 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1800_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1800 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1850_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1850 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1900_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1900 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL1950_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (1950 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL200_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (200 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL2000_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (2000 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL2350_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (2350 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL250_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (250 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL2650_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (2650 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL300_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (300 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL3100_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (3100 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL3200_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (3200 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL3350_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (3200 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL350_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (350 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL400_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (400 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL4100_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (4100 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL450_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (450 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL500_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (500 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL550_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (550 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL600_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (600 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL650_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (650 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL700_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (700 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL750_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (750 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL800_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (800 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL850_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (850 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL900_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (900 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_CBL950_NB | Rate-MTTR | BRN Optical fibre cable fails (950 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_OPT | BRN_OPT_SW_NB | Rate-MTTR | BRN Trackside optical switch fails | 41.511 | 363636.3636 | 2.75e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 1 | 0.5 | 4.75 | 4.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL050_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (50 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL100_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (100 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL1000_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (1000 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL150_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (150 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL200_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (200 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL250_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (250 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL300_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (300 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL350_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (350 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL400_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (400 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL450_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (450 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL500_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (500 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL550_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (550 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL600_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (600 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL650_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (650 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL700_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (700 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL750_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (750 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL800_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (800 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL850_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (850 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL900_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (900 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_CBL950_NB | Rate-MTTR | BRN Power supply cable fails (950 m) | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
BRN | BRN_PS_NB | Rate-MTTR | BRN Antenna power supply fails | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_A_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type A fails (cabinet, Alstom data) | 941.364 | 8246349.0543 | 1.2127e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_A_PROT_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type A Current protection fails | 228.3105 | 2000000 | 5e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_A_TR_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type A Isolating Trafo fails | 54.8823 | 480769.2308 | 2.08e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | Nee | 4 | 0.25 | 17.5 | 17.5
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_B_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type B fails (cabinet, Alstom data) | 339.4512 | 2973592.4109 | 3.3629e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_B_PROT_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type B Current protection fails | 228.3105 | 2000000 | 5e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_B_TR_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type B Isolating Trafo fails | 54.8823 | 480769.2308 | 2.08e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | Nee | 4 | 0.25 | 17.5 | 17.5
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_D_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type D fails (cabinet, Alstom data) | 344.5743 | 3018470.9299 | 3.3129e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_D_PROT_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type D Current protection fails | 228.3105 | 2000000 | 5e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_PDC_D_TR_NB | Rate-MTTR | BRN PDC type D Isolating Trafo fails | 54.8823 | 480769.2308 | 2.08e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | Nee | 4 | 0.25 | 17.5 | 17.5
BRN_TRACK_PS | BRN_PS_TR_NB | Rate-MTTR | BRN Trackside antenna power supply fails | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 2 | 0.5 | 13.75 | 13.75
BRN_TRACK | BRN_RF_LOAD_NB | Rate-MTTR | BRN RF Load AP fails | 1000.4842 | 8764241.8931 | 1.141e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 1 | 0.5 | 12.75 | 12.75
NETWORK | CB_NB | Rate-MTTR | Connection box network fails | 136.9863 | 1200000 | 8.3333e-07 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 8 | 0.5 | 9.75 | 9.75
UNIVIC | CC_CBS_NB | Rate-MTTR | Core Beacon System Univic fails | 36.6705 | 321233.5368 | 3.113e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_CMP_NB | Rate-MTTR | Core Microprocessor Univic fails | 22.5826 | 197823.9367 | 5.055e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_CPS_NB | Rate-MTTR | Core Power Supply Univic fails | 46.537 | 407664.0848 | 2.453e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_DLU_NB | Rate-MTTR | Data logging unit Univic fails | 31.1985 | 273298.7155 | 3.659e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_DSI_NB | Rate-MTTR | Discrete Safety Input Univic fails | 45.6621 | 400000 | 2.5e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_DSO_NB | Rate-MTTR | Discrete Safety Output Univic fails | 57.0776 | 500000 | 2e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_FAI_NB | Rate-MTTR | Functional Analogue Input Univic fails | 22.8311 | 200000 | 5e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_FDI_NB | Rate-MTTR | Functional Discrete Input Univic fails | 57.0776 | 500000 | 2e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_FDO_NB | Rate-MTTR | Functional Discrete Output Univic fails | 34.2466 | 300000 | 3.3333e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_FU_NB | Rate-MTTR | Fan unit Univic fails | 75.5341 | 661679 | 1.5113e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_GTW_NB | Rate-MTTR | Gateway Univic fails | 20.1297 | 176335.7433 | 5.671e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_PPU_NB | Rate-MTTR | Power and Processor unit Univic fails | 25.3791 | 222321.0316 | 4.498e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
UNIVIC | CC_PSO_NB | Rate-MTTR | Power Safe Output Univic fails | 29.7822 | 700000 | 1.4286e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
DMI | DMI_NB | Rate-MTTR | DMI fails (screen blank) | 17.726 | 155279.5031 | 6.44e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 0 | Ja | 4 | 0.5 | 5.75 | 5.75
ODO | ODM_NB | Rate-MTTR | Odometer fails | 13.9247 | 121980 | 8.1981e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 10 | Ja | 4 | 0.5 | 15.75 | 15.75
NETWORK | RSW_NB | Rate-MTTR | Repeater switch network fails | 40.3233 | 353232.0735 | 2.831e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 0.5 | 0.5 | 4.25 | 4.25
ANTENNA | STF_DL_NB | Rate-MTTR | STF-DL Antenna fails | 11.0731 | 97000 | 1.0309e-05 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 2 | 0.5 | 5.75 | 5.75
NETWORK | TRS_NB | Rate-MTTR | Train router switch fails | 13.5292 | 118515.9862 | 8.4377e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 0.5 | 0.5 | 4.25 | 4.25
NETWORK | USW_NB | Rate-MTTR | User switch fails | 54.1314 | 474190.8255 | 2.1089e-06 |  | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | n.a. | 2 | Ja | 0.5 | 0.5 | 4.25 | 4.25
Note on S92: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S101: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S102: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S105: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S107: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S108: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S113: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02
Note on S115: Bron: Thales N-B5,1 RAMS analyse F02