## drie linden
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119513 | [699] Werk derden overig | SECOMEA CONTRACT | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 21810452 | 2021-01-22
119513 | cv ketel 2 in storing PL15885.01 / 04ZT / 433100 / HV4100 | 21-1-2021 Ketel 2 stond in een storing 05, dit zou een storing zijn die gekomen is door externe EMC invloeden volgens de fabrikant. Gezien de leeftijd van de ketels en geen aanpassingen aan de installatie acht ik dit zeer onwaarschijnlijk. Sifon lag los in de ketel, was ook behoorlijk wat condens lekkage onder de ketel. Hoogstwaarschijnlijk is de print wat vochtig geworden toen de sifon eraf lag. Nieuwe sifon bestellen artikel nummer S54761, dan kunnen we gelijk zien of de ketel niet weer in storing valt. Tevens bijgevuld van 1.1 bar naar 1.6 bar. 25-01-21 Sifon van cv ketel 2 vervangen, en diverse malen opgestart zonder problemen, geen bijzonderheden verder geconstateerd en alles werkt naar behoren. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 21810431 | 2021-01-21
119513 | [901] Keuring stookinstallatie PI (VOOR 29-09-2021) AFSLUITEN KOMT EEN OFFERTE VOOR | AFSLUITEN KOMT EEN OFFERTE VOOR | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 21810240 | 2021-01-05
119513 | [903] Keuring brandstofleiding PI (VOOR 09-02-2021) WERKBON AFSLUTEN KOMT EEN OFFERTE VOOR | AFSLUITEN KOMT EEN OFFERTE VOOR | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 21810241 | 2021-01-05
119513 | Vervangen 4x overstort PL15191.01 / 04ZT / 433100 | 29-09-20 4 overstorten vervangen. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20812574 | 2020-09-28
119513 | OPNAME voor herstel naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage van de keerklepcontrole van Immolab (zie bijlage ) voor herstel van de de genoemde gebreken graag offerte uitbrengen. | 03-08-20 Werk opgenomen voor werkzaamheden aan de waterleidingen. Offerte met kenmerk 207839 op d.d. 27-08 verzonden | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20812179 | 2020-07-24
119513 | Aanpassen gasmeter van groot naar klein verbruik. op woensdag 1 juli. Hierbij wordt gasleiding voor de aansluiting op de nieuw gasmeter. | 1-7-20 Wachten op een nieuwe afspraak voor vervanging gasmeter, voorkeur voor de vakantie periode in verband met afsluiten gas voor een aantal dagen. Werkbon afsluiten. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811861 | 2020-06-23
119513 | PL14480.18 / 04ZT / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 10-06-20 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installaties i.v.m. het corona virus. Afzuigventilatoren 24/7 aangezet. Verder geen bijzonderheden | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811765 | 2020-06-08
119513 | Snel koppeling is kwijt graag de Secomea link manager op PC installeren, dit kan op afstand, hoeven hiervoor niet voor langs. | 11-6-2020 Linkmanager nagezien wachtwoord opnieuw opgevraagd. 14-6-2020 Wachtwoord opnieuw verzonden. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811735 | 2020-06-03
119513 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Geen vervuilde roosters geconstateerd. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811585 | 2020-05-27
119513 | [103]Onderhoud W installaties | 28-9-2020 Onderhoud w-installaties uitgevoerd, amperages gemeten en kleppen op werking gecontroleerd. Pompen nagezien op werking en eventuele lekkage's geen bijzonderheden. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811586 | 2020-05-27
119513 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 29-09-20 10:19:46 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd, de boiler bij de gijmzaal staat buiten werking. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20811587 | 2020-05-27
119513 | onderzoeken op de aanwezigheid van loden waterleidingen Indien loden leidingen worden gevonden graag een foto maken en een opname van de uit te voeren werkzaamheden | 12-02-20 Onder zoek gedaan naar loden leidingen, onder de vloeren geweest en boven de vloer zo goed als mogenlijk alles gecontroleerd niks gevonden. | 2e Braamstraat 4 en 5 | Lucas: Drie Linden (RT) | 20810614 | 2020-02-11

## De Fontein
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119514 | Binnenwerk van doorspoelinginstallatie geheel vervangen | 12-03-21 Vlotter kraan nieuwe afsluit rubber erin gezet. Alles werkt weer naar behoren. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 21811017 | 2021-03-10
119514 | De daalderop close- in boiler in de personeelskamer is lek. bij tu halen 1 x close in boiler 10l PL15936.01/26AY / 433100 | 28-1-2021 Boiler lekt deze dient vervangen te worden, bon gaat naar henk en word direct uitgevoerd. Nieuwe close in boiler 10 liter met inlaat opgehaald bij de groothandel en direct vervangen, alles werkt weer naar behoren. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 21810500 | 2021-01-28
119514 | In dit lokaal (0.38) blijft de ruimtetemperatuur erg achter. Bij het fonteintje loopt de temperatuur van de vloerverwarming wel iets op, maar de rest van de vloer blijft erg koud (14 graden) De pompunit van de vloerverwarming draait wel in die groepen (0.31 en 0.36) Waarschijnlijk de thermostaat defect | 09-12-2020 Van de vloerverwarmingsset in lokaal 0.31 gaan er leidingen naar 0.38 hier zijn koude klachten. De aanvoer temperatuur is 28 graden van de vloerset. De aanvoer klep bij hoofdverdeler vloerverwarming de rode 24V draad eraf gehaald en de klep op 5 gezet er gaat nu 35 graden over de set. Hier moet nog wel verder naar gekeken worden ook een papiertje bij de klep gezet. 14-12-2020 Nieuwe afspraak inplannen om een regelmonteur de regeling te laten nazien. 15-12-2020 Dag inplannen om terug te gaan om uit te zoeken welke groepen er verkeerd zitten. Kamer 0.38 terug herleid naar vloerverwarmingsverdeler in lokaal 0.36 en de kabels gemerkt, thermostaat Siemens raa20 schakelt nog wel en de 3 groepen gingen open. Dus de conclusie is dat de 3 aangestuurde groepen niet bij dit lokaal horen, dus dient uitgezocht te worden. 18-01-2021 Nagelopen vloerverwarming 2x klep defect op vloerverwarmings set. Alle kleppen van dit lokaal vervangen. Advies thermostaat ook vervangen wegens defecte kap. 26-01-2021 Thermostaat vervangen en 4de slang aan het lokaal gekoppeld. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20813136 | 2021-01-19
119514 | Urgente storing. in kast 1brandt een rood laampje bij 15ST2. steeds melding op priva na reset gaat hij uit. PL15600.01/26AY/433100 | 07-12-20 Priva geeft communicatie storingen naar controller 2, utp kabel nazien voor problemen. Priva de test laten doen voor communicatie maar er was geen storing ten tijden van bezoek. 18-1-2021 klep vloerverwarming weer aangesloten en getest. regelkast werkt weer naar behoren. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20813058 | 2020-11-30
119514 | Linkerkraan ook vervangen lokaal 050 PL15254.02 / 26AY / 433100 | 28-10-2020 Linker kraan in lokaal 050 ook vervangen | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20812670 | 2020-10-12
119514 | Kranen vervangen + ballofixen plaatsen in lokalen 035 en 050 rechterkranen PL15254.01 / 26AY / 433100 | 28-10-2020 3x franke kraan vervangen en 2 x balofix in toilet groep 0.35 en 0.50 voor 0.50 graag nog 1 keer de zelfde kraan bestellen voor de linker kant dit graag samen plannen met het vervangen van het binnen werk van toilet 1.45 11-11-2020 kraan vervangen in toilet 0.50 | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20812659 | 2020-10-09
119514 | Binnenwerk toilet vervangen in lokaal 1.45 achterste toilet PL15255.01 / 26AY / 433100 | 28-10-20 Bestelde vlotter vervangen graag nog binnenwerk van het toilet bestellen en vervangen deze is defect kleine spoel werkt niet. 11-11-20 Binnenwerk van het achterste toilet in groep 1.45 vervangen en alles werkt weer. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20812660 | 2020-10-09
119514 | Verwarming priva inlog updaten software, CV voor het seizoen starten en de vakantie periodes controleren. PL15313.01 / 26AY / 433100 | 14-10-2020 De regelkast nagezien. Storing is communicatie storing tussen de regelkasten. Kabel loopt via een switch waardoor communicatie soms wel eens weg valt. 2-11-2020 Priva nagezien, alles in orde. geprobeerd om operator op beheerder pc te zetten, hij had niet juiste rechten om op de pc te krijgen, afgerond voor nu. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20812537 | 2020-09-22
119514 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | Onderhoud uitgevoerd | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20811470 | 2020-05-15
119514 | [102]Onderhoud koelinstallatie | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud koeling uitgevoerd. drukken gemeten en filters vervangen. temperaturen opgenomen en alles in rapport on-line gezet. | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20811469 | 2020-05-15
119514 | [670] Onderhoud luchtverdeelslang | Onderhoud aan de luchtverdeelslangen uitgevoerd | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20811474 | 2020-05-15
119514 | [103]Onderhoud W installaties | 24-08-20 16:00:39 Onderhoud uitgevoerd | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20811468 | 2020-05-15
119514 | In ruimte 1.22 en 1.23 lekken de kranen, graag opnemen daarna vervangen. | 11-03-20 kraan laten door in beide toiletten op de begane grond graag 2x nieuwe kraan bestellen zie foto voor nr is al vaker besteld voor hier. Ook gelijk 2x balofix plaatsen onder beide wastrochen zodat deze afsluitbaar worden. Wilde nog 1 kraan erbij hebben dit telefonisch doorgekregen. 8-4-2020 3x franke kraan vervangen 3x balofix gemonteerd onder de aangegeven wastroggen Kraan in lokaal 0.52 lekt deze dient nog vervangen te worden graag aanvragen zie foto's 17-4-2020 Wastafel kraan vervangen in lokaal 0.52 | Laan van Wateringse Veld 462 t/m 394 | Lucas: Fontein (AvA) | 20810955 | 2020-03-12

## De Jonge Wereld
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119515 | Plaatsen van CO 2 meters | Hierbij factureren wij u voor: | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21811010 | 2021-03-10
119515 | Kloktijden aanpassen dakventilatoren i.v.m. geluidsoverlast buren. aan van 8:00 tot 17:00 | 3-2-2021 Geluid kwam doordat de lbk kloktijden erg lang aanstonden, deze tijden aangepast naar de opgegeven tijden. Er was geen afzuiging in de lokalen, er zit sluiting in twee groepen. Alle ventilatoren boven in de lokalen nagekeken, nog niets kunnen vinden. Twee man inplannen een dag om uit te zoeken waar de sluiting zit. Vrijdag 5-2 weer verder. 5-2-2021 Diverse problemen geconstateerd aan de afzuigboxen, onderstaande afzuigboxen (5st) dienen vervangen te worden offerte (218378) hiervoor opstellen: Ventilatorbox defect in lokaal: 4/5G van Ventilatorbox defect in lokaal: Huiskamer van Ventilatorbox defect in lokaal: 4 van juf Ventilatorbox defect in lokaal: 8a van juf Ventilatorbox defect in lokaal: 7b van Type ventilatorbox Ostberg type IRE 250D | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810581 | 2021-02-03
119515 | Vervangen servomotor t.b.v. WTW unit + nazien 1 WTW unit die op storing staat Let op dit is in het pand aan de Den Helderstraat 248 PL15966.01 / 08NF / 433100 | 10-03-21 klep vervangen en getest op werking en in orde bevonden. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810578 | 2021-02-02
119515 | Het eenmalig onderhouden van de 8 WTW units in de klaslokalen bij locatie nummer 248 Filters vervangen PL15966.02 / 08NF / 433102 | 10-03-21 Filters zijn al vervangen door ongeveer 2 weken geleden. Nieuwe filters staan in de technische ruimte. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810579 | 2021-02-02
119515 | Opname van itho WTW units t.b.v. Den Helderstraat 248 | 26-1-2021 Opname gedaan voor locatie Den Helderstraat 248: 8x Itho daalderop dcw 800 plus model muur uitvoering. 8x filterset 408×420×92MM bestellen 8x filterset 325×480×47MM bestellen 1 belimo servo motor bestellen voor lokaal 7b (art: Wasco 8616781 LH230A100) lokaal 5b moet worden nagekeken ivm storing op de display Prijsopgavet gestuurd voor OH en herstel. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810491 | 2021-01-26
119515 | Graag een loodgieter sturen voor de afvoer onder het fonteintje in het lokaal van groep 5 PL15932.01 / 08NF / 433100 / HV4830 | 28-1-2021 Lekkage aan de afvoer van de gootsteen in het klas lokaal (groep 5), nieuwe sifon en gootsteen plug gemonteerd. Alles getest en werkt weer naar behoren. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810499 | 2021-01-26
119515 | . Ik werd gebeld door de directeur dat er een storingslampje brand PL15883.01 / 08NF / 433100 / HV4100 d.d. 21-1 doorgezet naar NWH | 20-01-21 Storingsmelding komt vanuit bmc. Het contact wat we aangeboden krijgen is geopend. bmc nazien dus brandmeld persoon aansturen. graag na reparatie regelkast resetten. 25-1-2021 bij huisnummer 248 is er een nieuwe huurder. De Vliermeent, dit is een nieuwe basisschool. contact gehad met de nieuwe conciërge daar en ons telefoon nummer doorgegeven. contact persoon op locatie: Uitgelegd dat wij het totaal onderhoud doen. Er zit een losse kabel in de brandmelcentrale die naar de regelkast gaat. Deze zit alleen aangesloten op de regelkast. Bedrading bij elkaar gedraaid zodat de regelkast weer werkt geen idee wat er aan gestuurd moet worden ivm het ontbreken van een Pve. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810425 | 2021-01-18
119515 | onze watermeter draait als een dolle, maar wij zien nergens water. Kan er een loodgieter gestuurd worden | 04-01-21 Toen ik aan kwam draaide de water meter heel hard, na veel zoeken en rond lopen door het pand ging ik weer kijken en toen stond die stil. Wat er nu aan de hand is geweest is een raadsel, ze kijken het nog even aan morgen. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 21810207 | 2021-01-04
119515 | Brandpomp staat niet aan, en er brand een rood lampje PL15678.01/08NF/43300 |  | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20813125 | 2020-12-08
119515 | water in magazijn bij wasbak schoonmaak, en wateroverlast toiletgroep 8 en slechte doorloop groep 4/5 PL15614.02/08NF/43300 | 3-12-2020 Leidingen doorgespoeld en ontstopt deze werken weer naar behoren. Alles droog gemaakt verder geen bijzonderheden. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20813086 | 2020-12-02
119515 | toilet lekkagepersoneelstoilet en lekkage boiler keukenkast groep 8J PL15614.01/08NF/43300 | 30-11-20 Afvoer wasbak zat verstopt sifon deze zat dicht gelijk nieuwe opgezet/vervangen. Lekkage van de wc is niet te vinden er is een heel klein plasje naast de pot te vinden, diverse malen door getrokken geen lekkage waarneembaar. De wc bril vervangen die is kapot gegaan met het dicht doen sprong er een stuk vanaf bril was ook versleten. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20813063 | 2020-11-30
119515 | Vervangen onderdelen n.a.v. onderhoud aan de W-installatie 1x Vervangen vul- en aftapkraan t.b.v. expansievat verdeler cv 1x Vervangen manometer t.b.v. ketel 2 1x Plaatsen vulslang in stookruimte 1x Vervangen inlaatcombinatie t.b.v. boiler werkkast BG | 27-10-20 Vul en aftap kraan op expansie vat vervangen. Manometer op ketel 2 vervangen, Vulslang plus houder geplaatst. Inlaat combinatie bij close-up boiler vervangen zie foto's. Op de eerste verdieping in lokaal 8j moet ook de inlaat combinatie vervangen worden deze graag bestellen zie foto. 04-11-20 Inlaatcombinatie in lokaal 8J vervangen, het koud water slangetje ook vervangen deze lekte. Alles werkt nu weer naar behoren. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20812672 | 2020-10-12
119515 | Kraan rechter douche druppelt | 9-9-2020 Kraan blijft lekken. Deze moet vervangen worden. 14-9-2020 Douchkraan vervangen van de gymzaal en gecontroleerd op goede werking. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20812431 | 2020-09-10
119515 | PL14965.01 / 08NF / 433100 / HV4500 Onze mechanische ventilatie werkt niet , maar vragen ons af of er een vervolgactie gaat plaatsvinden, want hij staat nu in storing. Graag controleren en oplossen. | 03-09-20 Het is onduidelijk om welke ventilatie het nu exact gaat. Er zijn een aantal punten wat op gepakt moet worden. 1e. storing lamp blijft branden, echter de priva is verouderd. dus regeltechniek langs komen. 2e. er brand een brandmelding op de kast. uitlaten zoeken waar deze melding vandaan komt. 3e. er staan 2 interventie op hand uit. bij inschakelen sprint de beveilging 15F8 en 15F4 in. deze is van de ventilatie. echter niet bekent waar of wat. dit moet uitgezocht worden dus. en uitzoeken waarom deze er uit sprint. waarschijnlijk zal er motoren defect zijn en is het merk en model nodig. 4e. wordt er gesproken over de ventilatie hoger zetten. maar er is nergens iets bekend of dat mogenlijk is. er wordt maar gezegd dat het moet. tevens geen handtekening gekregen omdat het antwoord "dit moet uitgezocht worden en dan kunnen we handelen" niet is wat ze wilde. 07-09-20 Ventilatie storing uitgezocht punt 1,3 en 4, Punt 2 pakt Noordwijkerhout op. 5x dakventilator defect deze moeten vervangen worden zie foto voor type en plek en groote dakventilator Offerte opgesteld met kenmerk 207873 en deze verstuurd op d.d. 10-9-20 | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20812393 | 2020-09-03
119515 | [118]Onderhoud W Installaties | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd | Den Helderstraat 256 | Lucas: De Jonge Wereld - gymzaal (RT) | 20812263 | 2020-08-05
119515 | PL14480.29 / 08NF / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 09-06-20 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installatie i.v.m. het corona virus | Den Helderstraat 256 | Lucas: De Jonge Wereld - gymzaal (RT) | 20811760 | 2020-06-08
119515 | PL14480.28 / 08NF / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 09-06-20 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installatie i.v.m. het corona virus. paviljoen lbk 2 uur eerder en 2 uur langer ingesteld. 2 x afzuiging natte ruimtes 24/7 gezet. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811761 | 2020-06-08
119515 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 06-10-20 09:22:55 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Roosters schoongemaakt. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811593 | 2020-05-27
119515 | [103]Onderhoud W installaties filterdoek 1 m2 / meenemen van de zaak | : Onderhoud uitgevoerd,gebreken in gezet. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811594 | 2020-05-27
119515 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | Alexander Koppenol 06-10-20 09:22:09 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811595 | 2020-05-27
119515 | [612] Onderhoud drukverhoging | Onderhoud drukverhoging uitgevoerd door de | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811592 | 2020-05-27
119515 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Inblaasroosters en afzuigroosters schoongemaakt in de gangen en lokalen. | Den Helderstraat 256 | Lucas: De Jonge Wereld - gymzaal (RT) | 20811596 | 2020-05-27
119515 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Den Helderstraat 256 | Lucas: De Jonge Wereld - gymzaal (RT) | 20811597 | 2020-05-27
119515 | [103]Onderhoud luchtbehandeling | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Den Helderstraat 256 | Lucas: De Jonge Wereld - gymzaal (RT) | 20811598 | 2020-05-27
119515 | Na stroomstoring geen cv, graag ketel nazien | 15-05-20 Na controle van de ketels bleek er niets aan de hand te zijn. De verwachting was dat als de radiator knop op stand 5 werd gezet dat dan de temperatuur in de radiator ook gelijk hoger werd. Ik heb uitgeleg gegeven hoe de regeling (weersafhankelijk) werkt. Verder geen bijzonderheden. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811451 | 2020-05-13
119515 | Opname herstellen keerkleppen na controle Immolab PL14045.06 / 08NF / 433100 (rapport Immolab ligt in de stelling via BB) | 3-4-2020 Werk op genomen op locatie + benodigde materialen opgezocht. Offerte met kenmerk 207470 (offerte herstellen gebreken keerkleppen) verzonden op d.d. 7-4-20 | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20811127 | 2020-04-02
119515 | Het nazien van de riolering nabij de kleutertoiletten PL13749.03 / 08NF / 433100 | Afvoer zat verstopt, de firma zegwaard heeft de afvoer ontstopt en alles werkt weer naar behoren. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20810927 | 2020-03-05
119515 | WC groep 1e etage lokaal 5a - koud water kraan moet vervangen worden WC groep 1e etage groep 7l - wastafelkraan zijn slecht en gaan zwaar open en dicht WC groep begane grond M.E - wastafelkraan slecht PL13749.02 / 08NF / 433100 / HV4830 WC groep - aansluiting vloerbuis afdichten op de vloer Gymzaal kleedkamer jongens - kraan vervangen en grote rozet plaatsen onder de kraan overlopend fonteintje personeelstoilet beneden | 11-02-20 In de toilet groepen de kranen en sifons met vloer buizen vervangen. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld - school (RT) | 20810545 | 2020-02-10
119515 | Verstopping WC's deze stromen nu over (SPOED) | 16-1-2020 Riool ontstopt met hoge druk, kinder wc er afgehaald en met de hoge druk machine er door heen gegaan. Hoofd leiding loopt weer alleen moeten de aftakkingen nog schoongemaakt worden. 17-1-20 overige aftakkingen doorgespoeld en schoongemaakt. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld (RT) | 20810304 | 2020-01-16
119515 | • Leerkracht WC boven , waterdruk te gering bij kraan en reservoir • Leerkracht WC beneden siffon wasbak lekt • Gymzaal jongens wc wasbakkraan los • Groep 6-8 wc's wasbak midden geen water concierge aanmelden | 3-2-2020 Diverse kranen vast gezet en de straal brekers vervangen, binnenwerk van de stort bak nagezien 3/8 slangetje zat dicht met kalk deze schoon gemaakt. Verder alles nagelopen en op geschreven wat er zo nodig nog gedaan moet worden. Deze werkzaamheden worden op een andere bon 20810545 uitgevoerd. | Den Helderstraat 250 | Lucas: De Jonge Wereld (RT) | 20810292 | 2020-01-15

## Paradijsvogel
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119516 | Als de WTW aangaat gaat de regelkast in sotirng. 015-3106112 PL16264.01/27CH/433100/HV4100 | 18-03-21 Storing werd doorgemeld vanuit de priva als geen communicatie met lbk 1, deze meld alles terug via een modbus koppeling. 12-03-21 stond deze in het logboek vermeld van de regelaar, ten tijden van bezoek was er geen storing. Via tc select de priva regelaars nagezien en het ondsrstation gecontroleerd, geen bijzonderheden naar boven gekomen. Mocht dit eenmalig zijn is het niet bijzonder, komt dit weer voor dan moeten we de modbus koppeling en de registers nazien icm . | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21811120 | 2021-03-17
119516 | BB Alle vloerverwarmingsetjes nalopen op goede werking en eventueel direct gelijk de defecte binnenwerken vervangen | 10-3-2021 Op dinsdagmiddag had alle thermostaten op 5 graden gezet, dus uit. Nu alle vloerverwarmingsetjes nagelopen met warmte camera en geconstateerd dat er diverse binnenwerken nog doorlieten deze direct vervangen. Na vervanging alles weer in orde. Groepen lopen nu niet meer door. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810963 | 2021-03-03
119516 | nazien LBK's deze doen te weinig, blazen te weinig in | 12-2-2021 De lbks hebben een wtw bescherming. Dit houd in dat er onder de instelbare grens van 1 graden er minder lucht word ingeblazen tov afgeblazen. I.s.m. de leverancier grenzen aangepast zodat er normale waardes worden ingeblazen maar meer word afgezogen om bescherming te waarborgen. Alles getest en LBK's blazen weer normaal in. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810744 | 2021-02-11
119516 | Graag zou ik een loodgieter naar onze school zien komen. Hij/ zij loopt alle kranen, wastafels langs. Wat moet aangedraaid worden, ringetje ertussen, etc. En eventueel een lijst maken waarop staat wat er vervangen zou moeten worden. Zo'n service/ herstel ronde heeft ook op de EH plaatsgevonden, Graag zsm afspraak maken i.o.m. , telefoon en inplannen, let op voor twee lokaties, de gehele school 201 en 203 afgesproken 04-02 PL15976.01 / 27CH / 433100 / HV4830 | 10-3-2021 Werk opgenomen van alle sanitaire gebreken, offerte met kenmerk 218480 opgesteld en verzonden. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810603 | 2021-02-04
119516 | Het vervangen van 3 binnenwerken t.b.v. de groep administratie (vloer verwarmingsverdeler 4 BG) | 04-02-21 De drie binnenwerkjes vervangen en getest, bleven nu wel netjes afsluiten. Ze vonden het ondanks dat de verdeler helemaal was afgesloten nog steeds te warm op de administratie, vloer met de warmte camera nagezien maar was niet aan. Afgesproken dat we bij de administratie 2 loggers gaan plaatsen om alles te controleren. Tevens vloerverwarmingsverdeler 3 groep 3 liet door dit is in lokaal 0.03b de groep tegen het glas aan. Het vermoeden is er dat er geen bypass in de installatie aanwezig is en als er teveel kleppen dicht staan dat de pomp door de afsluiters drukt. Tijdens plaatsen loggers hoofdleiding nazien voor bypass, zonodig opnemen. Tevens was er met met afgesproken 3 reserve binnendelen op locatie, deze moet nog een keer bestellen en meenemen tijdens plaatsen loggers. 5-2-2021 Verdeler toilet tegenover lerarenkamer: gr3, gr8,gr1a Verdeler tegenover aula toilet, verdeler zit richting muur gemonteerd, zie foto. gr 6, gr 7 Verdeler boven plafond tbv gang ib connect niet met thermostaat van de oude ict 2e etage diverse problemen bij diverse verdelers. ivm tijdgebrek graag afspraak inplannen met 10 binnenwerken om het een en ander direct tr vervangen. 3 loggers als reserve. logger 3 administratie logger 7 directie 16-2-2021 Installatie nagelopen en geconstateerd dat er 3 bypass kleppen erbij geplaatst moeten worden, offerte met kenmerk 218377 hieropgesteld. Dataloggers dienen nog opgehaald te worden. 26-2-2021 Loggers opgehaald liggen bij op zijn bureau. 09-3-2021 Loggers uitgelezen en rapportage opgemaakt. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810587 | 2021-02-03
119516 | Nazien warmteklachten ruimte directeur | 2-2-2021 LBK grenzen ingesteld van 19 tot 22 graden. Vloerverwarming ruimer ingesteld en uitleg gegeven over de werking, gebruikers gebruikte de thermostaten niet. besteld 3 nieuwe binnenwerken tbv administratie. Deze worden op een andere werkbon uitgevoerd. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810544 | 2021-02-01
119516 | Er zijn temperatuurklachten in de directiekamer en teamkamer De temperatuur is de gehele week al boven de 24 graden, waar de rest van het gebouw 20-21 graden blijft. | 22-1-2021 Het binnenwerk van de directiekamer en kantine laten door deze moeten vervangen worden. Kraan 9&10 in eerste toilet tegen over kantine Graag meet en regel langssturen ivm warmteklachten door de hele school misschien temperatuur wat minder hoog of minder lang aan zetten deze werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd. 28-1-2021 2x herz binnenwerk vervangen van de aangeven verdeler. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 21810456 | 2021-01-25
119516 | luchtkwaliteiten meten zie email PL15193.01/27ch/433100 | 16-10-2020 Vloerverwarming van de school en nso op 18 graden vastgezet. Luchtmeting uitgevoerd 180 m3/h en 340m3/h beide cav 500m3/h. Vakantietijden in systemen gezet. Eberle bediening gekoppeld aan verdeler. Prijsopgave maken voor aanpassen ventilatie roosters t.b.v. de administratie (deze is verstuurd op 29-10) | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812615 | 2020-10-01
119516 | warmtepomp defect | Ingebeld op afstand en stooklijn iets omhoog gezet | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812616 | 2020-10-01
119516 | Vervangen V-snaren i.v.m. verkeerde meegekregen tijdens onderhoud. LBK gymzaal algemeen - ventilatorsectie afvoer LBK gymzaal algemeen - ventilatorsectie toevoer aangemeld telefonisch 9-10 | 12:21:43 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden 2x vsnaar vervangen van LBK gymzalen. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812586 | 2020-09-29
119516 | Er is een lekkage ergens op het dak vd gymzaal, ws 4 verschillende plekken. Gymzaal is nu even droog gemaakt maar gaarne met SPOED iemand deze kant op laten gaan. Ps reeds geweest vanmorgen, deze adviseren een loodgieter omdat de Privia moet worden doorgespoten. | 02-09-20 Twee pluvia's t.b.v. de gymzaal ontstopt en twee pluvia's lage dak bij kas ontstopt met veer. Water loopt nu weer goed weg. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812379 | 2020-09-01
119516 | Nazien LBK's t.b.v. hoogbouw en laagbouw deze doen volgens op dit moment niks. Er zijn al klachten van hoofdpijn etc. | 31-08-20 Bij aankomst draaide alles gewoon, alle luchtbehandelingskasten nagelopen geen bijzonderheden. Een motor maakte wat meer geluid dan normaal, binnen twee weken werd er onderhoud gepleegd dus dan wordt dit gelijk meegenomen / bekeken. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812352 | 2020-08-26
119516 | Nazien geluidsklachten in het1ste lokaal op de 1ste etage voorgebouw. Waarschijnlijk staat de VAV klep dicht. | 10-7-2020 lbk afgetoerd tot vav 100% klepstand hebben bij max vraag, dit om weerstand in de klep te verminderen. Verder geen bijzonderheden | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20812088 | 2020-07-09
119516 | [103]Onderhoud W installaties filters vervangen | 9-9-2020 15:55:14 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon 12:06:43 Onderhoud uitgevoerd | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811558 | 2020-06-22
119516 | Overleg over het klimaat in de school | 22-06-20 overleg gehad op locatie met directeur en van Lucas. lbks min temp van school vam 17 naar 20 gezet ivm huidige tocht. nazien diverse lokalen op m3h. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811801 | 2020-06-12
119516 | PL14480.53 / 27CH / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 12-6-2020 Diverse werkzaamheden aan de LBK's uitgevoerd i.v.m. cornona NSO Paradijsvogel P24508: 1. Tijdprogr. Leslokalen 2 uur eerder en 2 uur langer aangezet. 2. Tijdprogr. Buit. Opvang 2 uur eerder en 2 uur langer aangezet. 3. Alle vav's max hand gezet(Via koeling) Basisschool de Paradijsvogel P24507: 1. lbk gymzaal omloopklep hand open gezet 2. tijdprogramma tbv algemene ventilatie hand aan gezet(ivm toiletten) 3. tijdprogramma school 2 uur eerder en 2 uur langer aangezet. 4. Tijdprogramma gymzaal 2 uur eerder en 2 uur langer aangezet. 5. Vav's hand max gezet. (Via koeling) | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811775 | 2020-06-09
119516 | Diverse warmteklachten nazien en LBK voorgebouw controleren | 5-6-2020 Div. warmteklachten nagezien, zowel de NSO als hoofdgebouw zijn de ruimteregelingen niet in orde. Nu regelt het op de aanzuiglucht t.o.v. gew. temp wat tot de volgende situatie leidt: Aanzuigtemp 22. gew. temp 20,5. gemeten ruimtetemp 25. Doordat de aanzuigtemp hoger is dan gew temp blijft de vav tbv koeling dicht. software aanpassing aanvragen bij . De firma heeft de software op afstand aangepast en deze er opnieuw ingeschoten en gecontroleerd. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811600 | 2020-06-08
119516 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 10-09-20 16:09:59 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud koeling uitgevoerd. condensors tbv lbk's schoongemaakt en gemeten. in rapport online aangemaakt en metingen erin gezet. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811559 | 2020-05-27
119516 | [103]Onderhoud W installaties | l 10-9-2020 14:23:33 Onderhoud uitgevoerd : V-snaren besteld en zullen vervangen worden op werkbon 20812586 | Eksterhof 3a | Lucas: Paradijsvogel - Eksterhof (RT) | 20811555 | 2020-05-27
119516 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 15:02:36 Onderhoud uitgevoerd | Eksterhof 3a | Lucas: Paradijsvogel - Eksterhof (RT) | 20811556 | 2020-05-27
119516 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 9-9-2020 OH uitgevoerd | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811557 | 2020-05-27
119516 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC - Projectverbinding | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811322 | 2020-04-29
119516 | Herstellen keerkleppen n.a.v. rapport Immolab, aanmelden: : PL14045.18 / 27CH / 433100 / | 16-04-20 EA beveiliging ertussen gezet en gecontroleerd op goede werking alles is in orde. | Eksterhof 3a | Lucas: Paradijsvogel - Eksterhof (RT) | 20811138 | 2020-04-07
119516 | Het verhelpen van de gebreken zoals aangeven in de Immmolab rapportages , aangemeld op 8-4 akkoord PL14045.15 / 27CH / 433100 / | 14-4-2020 Diverse keerkleppen geplaatst het e.e.a. volgens rapportage Immolab, maandag 20 april terug om het e.e.a. af te ronden. 20-4-2020 Werkzaamheden afgerond en gecontroleerd op goede werking, alles in orde bevonden. | Weidevogellaan 201 | Lucas: Paradijsvogel - Weidevogel (RT) | 20811139 | 2020-04-07
119516 | De wasmachine geeft regelmatig overstromingen, graag aanpassing maken bij de wasbak, zodat deze niet meer overstroomt. Daarnaast graat even een rondje door het gebouw lopen om alle kranen aan te draaien en na te zien. met 1/2 van te voren bellen teln | 21-2-2020 Diverse gebreken aan de wastafelkranen en keuken mengkranen geconstateerd en opgenomen, er moeten ook 2 inlaat combinaties vervangen worden. Offerte hiervoor verzonden op d.d. 24-2 met kenmerk 207307 Wasmachine afvoer erbij gemaakt, deze werkzaamheden zijn gereed. | Eksterhof 3a | Lucas: Paradijsvogel - Eksterhof (RT) | 20810730 | 2020-02-18
119516 | ivm de verbouwing van de teamkamer en administratiekamer, gaarne een monteur langs sturen om de instelling van de WTW units te bekijken en aan te passen. In de oude derectie kamer staat die erg hard te loeien en veroorzaakt tocht. | 24-1-2020 De toevoer aansluiting van de wtw unit moet verplaatst worden voor de andere kantine zodat er minder tocht is in de directie kamer. De grote uitblaas verplaatsen naar de voorkamer daarnaast bestellen hiervoor: Slang 160 geisoleerd 5 meter art: 4385464 Verloop 200 naar 160 art: 4857231 Slang 200 10 meter geisoleerd art: 2072858 8x slangenklem 6340087 2 man nodig 4 uur Bovenstaande werkzaamheden worden op een later moment op een andere werkbon uitgevoerd. | Eksterhof 3a | Lucas: Paradijsvogel - Eksterhof (RT) | 20810369 | 2020-01-23

## Triangel
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119518 | CV ketel geeft storingen via gbs aan /graag inbellen PL15511.01/16FS/433100 | 13-11-2020 Eerst ingebeld op afstand om te zien wat voor storing er aanwezig was, ketel 3 stond in priva in storing. Bij aankomst e14 storing, niet te resetten. S101619 ontsteektrafo en ionisatie pen opgehaald en gelijk vervangen. Installatie getest en functioneert weer naar behoren. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20812926 | 2020-11-13
119518 | Lekkage met schimmelvorming in de personeelskamer PL15417.01/16FS/433100 | 05-11-20 Veel schimmel in het keuken kastje dit komt omdat de ring van de keuken kraan niet meer goed is en de koppeling zweet van de koud water leiding deze moet gerepareerd of vervangen worden Bestellen ring voor tussen het keukenblad en de keukenkraan voor venlo kraan en 2x koppeling 10-12 knel zie foto's als dit nog verkrijgbaar is anders nieuwe keuken kraan grohe costa bestellen. 11-11-20 Kraan en koppelingen vervangen, alles werkt weer naar behoren. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20812838 | 2020-11-06
119518 | gbs melding cv oplossen | 7-10-2020 Storing nagezien. Oude storing van 29 sept. ketel 3, niet meer aanwezig. Regelaar niet te benaderen ivm verouderd ip adres in software. Dit naar de nieuwe adres omgezet en nu weer in orde. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20812646 | 2020-10-07
119518 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 16-10-2020 10:58:24 Onderhoud CV uitgevoerd | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811621 | 2020-06-30
119518 | PL14480.71 / 16FS / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 9-6-2020 Afzuigventilatie kloktijd 24/7 aangezet. Tevens itho wtws nagezien. I.o.m. de leverancier kan deze gewoon normaal blijven werken. Verder geen bijzonderheden | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811772 | 2020-06-08
119518 | Enorme lekkage in lokaal - graag zsm contact met school om een afspraak voor het nakijken van de HWA's in te plannen de heer klink | 5-6-2020 Pantry verstopt op de eerste etage neemt de bon over. 5-6-2020 Keuken afvoer ontstopt met ontstoppingsmachine, zat een plastic zak in de afvoer gelijk een ontstopings mogenlijkheid ertussen gezet voor in de toekomst. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811744 | 2020-06-05
119518 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 15-10-2020 12:09:36 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud koeling uitgevoerd. filters schoongemaakt en temperaturen en drukken gemeten. in rapport online gezet. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811622 | 2020-05-27
119518 | [103]Onderhoud W installaties | 16-10-2020 onderhoud pand gebonden installaties uit gevoerd. alleen bij de 6 wtw units 1e verdieping de voorste filters moet nog vervamgen worden. alles in brigit ingevuld alleen de lbk oh nog niet afgerond. Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden filters vervangen van units in de lokalen en schoongemaakt. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811623 | 2020-05-27
119518 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | OH uitgevoerd | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811624 | 2020-05-27
119518 | verwarming gaat niet aan. geeft storing: vd week airco's werkzaamheden gehad. Is er een verband ? PL14386.01 / 16FS / 433100 / | 12-05-20 De CV installatie stond op 0,4 bar deze bijgevuld tot 1,4 bar. Installatie ontlucht, alles werkt weer naar behoren deze storing had niks te maken met het plaatsen van de airco's. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811436 | 2020-05-12
119518 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20811329 | 2020-04-29
119518 | Vorige week is de boiler vervangen, maar nu staat weer heel dat lokaal blank, computer lokaal (staat laag water in) lijkt geheel leeggelopen dan wel de kraan erbij is lek. SAMENVOEGEN 20810713 | SAMENVOEGEN 20810713 27-2-2020 Afvoer loopt niet goed weg. Geprobeerd met waterzuiger afvoer gangbaar te maken maar dit lukt niet moet geveerd/ goed ontstopt worden. naar toe om te ontstoppen Dit doorgegeven aan Zegwaard heeft de afvoer ontstopt en alles werkt weer naar behoren. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20810865 | 2020-02-27
119518 | boiler in comp lokaal (staat laag water in) lijkt geheel leeggelopen dan wel de kraan erbij is lek. Niet duidelijk of stromen van water is gestopt. graag zsm loodgieter. SAMENVOEGEN 20810865 | SAMENVOEGEN 20810865 17-2-2020 Lekkage boiler in keukenblok computer lokaal. Lekkage lijkt van koppeling te komen, deze nagezien. De koppeling is goed. De boiler blijft lekken, de boiler is inwendig lek. De boiler ingeblokt. 20-2-2020 Boiler vervangen en gecontroleerd op goede werking. | Meester de Bruinplein 3 | Lucas: Triangel (AvA) | 20810713 | 2020-02-17

## Emmaus
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Gunningsnummer | Boeknummer | Boekdatum
119519 | Walter uitleg geven over GBS + plaatsen secomea verbinding op zijn PC | 4-2-2021 Secomea omgeving geinstalleerd en uitleg gegeven over werking met documentatie. cv installatie gevuld. | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) | Walter | 21810542 | 2021-02-01
119519 | [699]Werk derden overig | SECOMEA CONTRACT, VALT BINNEN OHC | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 21810484 | 2021-01-26
119519 | Het is nog steeds 15 graden in het atelier, verder doet de verwarming het niet . PL15834.01/07DP/433100 | 12-01-21 Regin regelaar stuurde maar 30 graden aanvoer naar de radiatoren toe, volgens de regelaar was het 17.8 graden ipv 6 a 7. Regin TG-UH/PT1000 losgekoppeld en fluctueert heel erg, advies bestellen en vervangen. Fysieke plaats moet nog bepaald worden, dus een uur of 3 inplannen volgende keer. 2-2-2021 Buiten opnemer vervangen alsmede een gedeelte kabel, buitenopnemer zat op een zeer lastig bereikbare locatie. Installatie nagezien en functioneert weer naar behoren na vervanging. | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) | PL15834.01/07DP | 21810395 | 2021-01-13
119519 | Handenarbeidlokaal is koud. Graag voordat je er heen rijdt bellen met | 29-12-20 Bij aankomst stonden beide ramen open en klepmotor t.b.v. vloerverwarming lag los, deze er weer opgezet en er komt nu wel verwarming binnen. Het e.e.a. gecontroleerd en werkt weer naar behoren. | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 20813205 | 2020-12-28
119519 | Afzuigsysteem doet het niet in het nieuwbouw (telefonisch gemeld door Walter) trap meenemen en laptop! | 25-6-2020 LBK op de nieuwbouw staat uit geen storingen gezien kast gereset maar werk nog steeds niet marco gebeld deze geeft aan dat er op de lbk in gebeld moet worden graag hiervoor iemand inplannen wel 2 steek ladder meenemen ivm 2x dak 26-6-2020 De lbk nagezien. De kast gaat niet aan. Ingebeld op regeling. Geen storingen geen bijzonderheden. De leverancier van de lbk gebeld deze heeft vanaf afstand mee gekeken en geholpen. De lbk handmatig aangezet. De regeling dient nagezien te worden met de juiste software. Een aantal sensoren werken nu niet naar behoren waardoor de lbk niet automatisch draait. Dit alles besproken met de directeur. Advies uitbrengen om gevel trap aan te brengen om hoge dak te betreden. Nu meerdere trappen nodig om bij de lbk te geraken. 14-7-2020 Regeling lbk nieuwbouw nazien met systemair. De regeling nagezien met systemair. De software leest niet alles meer uit. Nieuwe software ingeladen en systeem getest. Alles werkt naar behoren. Ladder opgehaald en terug gebracht naar kantoor. | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 20811883 | 2020-06-30
119519 | PL14480.21 / 07DP / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 10-6-2020 wtws nagezien onderhoudsmeldingen verwijderd 10x. Ventilator toiletten hand aan gezet. Verder geen bijzonderheden | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) | PL14480.21 / 07DP / | 20811764 | 2020-06-08
119519 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | Alexander Koppenol 3-11-2020 16:10:04 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 20811625 | 2020-05-27
119519 | [103]Onderhoud W installaties | Alexander Koppenol 3-11-2020 15:13:36 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 20811626 | 2020-05-27
119519 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | Alexander Koppenol 3-11-2020 12:17:59 Onderhoud CV uitgevoerd | Leenkamp 15 | Lucas: Emmaus (RT) |  | 20811627 | 2020-05-27

## Grote Beer
Servicedossier | KorteTekst | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Gunningsnummer | Boeknummer | Boekdatum
119520 | HWA nazien | Er is een regenpijp naar beneden gekomen. (vanaf het dak, er was daardoor een Gevaarlijke situatie) ! Kan iemand komen checken of de rest wel oké is en later ook de regenpijp weer bevestigen? | 11-3-2021 HWA afgebroken. benodigde materialen voor herstel opgenomen: 4 meter hwa buis 100 grijs, 4 beugels 100 hwa, ladder om de beugels te monteren een dag plannen als het niet stormt 2 man 2 uur. 18-03-21 HWA vervangen en beugels vervangen, alles werkt weer naar behoren. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL16231.01 | 21811026 | 2021-03-12
119520 | BBKoude douches kleedkamers gymzaal ligt bij nacht | Koude douches kleedkamers gymzaal PL15430.01/08QB/4331 | 06-11-20 Boiler was koud bij aankomst, oplaad pomp werd niet aangestuurd door priva. Dit kwam doordat de maximale boiler temperatuur bereikt werd. Reden hiervan is dat de recirculatie pomp defect is en de aanvoer temperatuur niet gehaald werd, en de installatie bleef vragen. Pomp is een grundfos up 20-15 n 150, vervangen model is een alpha1 20-40 n 150. Installatie is af te sluiten boven en onder de pomp. 09-11-20 Pomp vervangen en getest, alles functioneert weer naar behoren. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL15430.01/08QB/4331 | 20812847 | 2020-11-05
119520 | BB Vervangen deursloten | Het vervangen van de 2 deursloten van de LBK PL15360.01 / 08QB / 433100 / HV2400 | Deursloten zijn niet meer leverbaar, we gaan nu voor een andere oplossing kijken, werkbon afsluiten. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL15360.01 / 08QB / | 20812804 | 2020-10-28
119520 | storing ketel 1 en 2 | Storing ketel 1 en 2 ( misschien kwestie van bijvullen ) onderhoud wordt 1-10 uitgevoerd PL15059.01 / 08QB / 433100 / HV4100 | 6-8-2020 Installatie bijgevuld van 0.7 naar 1.5 bar. Ketels hebben onderhoud nodig gaf een service code a aan. OH staat ingepland op 1 oktober 2020 | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL15059.01 / 08QB / | 20812267 | 2020-09-23
119520 | Ketel 1 & 2 nazien | Ketel 1 & 2 geven storingen uit in het GBS 070-3947173 | 25-9-2020 Ketels worden niet aangestuurd. Marco gaat inbellen om de regeling na te kijken. Ketel 1 en 2 stonden bij 90graden gewenst op 1v. Dit is destijds gedaan door ons ivm defecte regelaar en nooit terug gezet. Nu weer in orde. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL15059.01 / 08QB / | 20812504 | 2020-09-16
119520 | BBKraan blijft doorlopen | In de aanbouw blijft de kraan doorlopen. aanbellen nummer 62 | 4-8-2020 De kraan in het laatste lokaal van de aanbouw blijft door lekken deze moet vervangen worden. zie foto voor type grohe kraan met druk knop deze is nu afgesloten en lekt niet maar kan ook niet gebruikt worden. 11-08-20 kraan vervangen van de trog kinderdag verblijf. koppeling van de verwarming verdeler magazijn aangedraaid. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14825.01 / 08QB / | 20812250 | 2020-08-04
119520 | CV leiding lekt | Er is een verwarmingsbuis van de vloerverwarming lek. (magazijn naast kopieerhok) | 11-08-20 Lekkage magazijn verholpen verdeler van de verwarming was een koppeling aan het lekken. Koppeling aangedraaid en gecontroleerd lekkage is opgelost. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14800.01 / 08QB / | 20812125 | 2020-07-17
119520 | Regeling verwarming nazien | Regeling verwarming nazien, deze staat nu aan. Buitenopnemer nazien PL14763.01 / 08QB / 433100 / HV4100 | 8-7-2020 De HX regelaar is defect, deze zal vervangen moeten worden. Offerte verzonden voor vervanging regelaar d.d. 10-7 met kenmerk 207734 | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14763.01 / 08QB / | 20811996 | 2020-07-08
119520 | In het ketelhok is een hendel afgebroken | In het ketelhok is een hendel afgebroken. Daarnaast krijgen wij op sommige plaatsen de verwarming niet uit. Wellicht heeft dit met elkaar te maken ? | 6-7-2020 Vloerverwarmings set stond in storing deze gereset en werkt weer, de hendel is van een afsluiter deze moet open blijven staan daarom is de hendel er afgehaald. Ketels tbv de boiler bijgevuld deze stond leeg. Verder geen bijzonderheden | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14704.01 / 08QB / | 20811963 | 2020-07-06
119520 | warmtepomp nazien | Ketelhok begane grond : De conciërge meldde mij dat er een lichtje knippert bij de warmtepomp, dat hij een geluid maakt en dat er een hendel los zit. Kan iemand de situatie bekijken en oplossen? *deze bon is verholpen, maar op deze bon hebben we de werkzaamheden niet verholpen. |  | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14673.01 / 08QB / | 20811911 | 2020-07-01
119520 | Klimaatinstallaties aanpassen 13-16 | Instellen ventilatie systemen i.v.m. corona ------------------------- Instellingen klimaatinstallaties: • Verhoog de luchttoe-, en afvoer van gebouwventilatie naar 100% van 08.00-17.00u. • Buiten bovengenoemde tijden installatie niet uitschakelen, maar naar een lagere instelling van 25-35%, afhankelijk van de mogelijkheden van de installatie • Ventilatielucht instelling op 100% verse buitenlucht • Afvoerventilatie van toiletgroepen continue in bedrijf stellen op 100%, ook gedurende de weekenden. • Schakel airco units uit om onnodige recirculatie te vermijden. • Schakel de ventilatorconvectoren uit om onnodige recirculatie te vermijden. • Schakel warmtewiel-wisselaars gedurende de virusperiode niet uit. Het risico dat een virusdeeltje tot aan het warmtewiel komt en weer terug wordt geblazen in een ruimte is nihil. • Vermijd luchtlekkage van afvoerzijde naar toevoerzijde binnen warmteterugwinsecties van luchtbehandelingsinstallaties. Tref eventueel aanvullende maatregelen zoals het tijdelijk extra afdichten van een luchtklep. | 6-7-2020 Ventilatie instellingen aangepast. Stonden diverse storingen in regelaar, batterij vervangen en regelaar gereset. Temperaturen kwamen weer terug. Automaat ventilator was aangesproken. aangezet en getest, alles nu weer in orde. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14480.25 / 08QB / | 20811749 | 2020-06-08
119520 | Instellingen klimaatinstallaties: | PL14480.24 / 08QB / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 9-6-2020 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installaties dit i.v.m. het corona virus. wtw kloktijden 2 uur eerder en 2 uur langer gezet. Verder geen bijzonderheden. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14480.24 / 08QB / | 20811763 | 2020-06-08
119520 | HWA verstopt | Aan de voorzijde van de school is een regenpijp verstopt. De concierge kan het niet verhelpen. Kan iemand die oplossen voordat we (weer) lekkage hebben. Het hemelwater kan nu niet goed worden afgevoerd... PL14503.01 / 08QB / 433100 / | 05-06-20 HWA op de binnenplaats zat verstop gedeelte uit elkaar gehaald en gecontroleerd, er bleek een stuk hout in de pijp te zitten met een draadeind die er uit gekregen en met de stofzuiger verder de buis leeg gezogen en weer in mekaar gezet. Alles werkt weer naar behoren. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL14503.01 / 08QB / | 20811745 | 2020-06-05
119520 | [104]Onderhoud W installaties periodiek 1x per 3 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) |  | 20811602 | 2020-05-27
119520 | BB[100]Onderhoud stookinstallatie PO | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) |  | 20811603 | 2020-05-27
119520 | BB[103]Onderhoud W installaties | [103]Onderhoud W installaties | 1-10-2020 start met onderhoud, wtw unit op het dak de deuren niet open te krijgen ivm defect slot. Deze moet eerst gedemonteerd worden en daarna onderhoud uitgevoerd worden. Tevens ook een nieuw slot of deur. 26-10-2020 onderhoud afmaken. de wtw op het dak nagezien. De sloten zitten nog steeds vast. sloten ingespoten met wd40. diverde malen en manier geprobeerd wederom sleutel afgebroken. Advies nieuwe sloten bestellen. oude sloten uitboren/demonteren. En dan meteen onderhoud uitvoeren. mail gestuurd naar lerancier voor de juiste kast sloten. Werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd + de filters vervangen ook | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) |  | 20811604 | 2020-05-27
119520 | BD[699] Werk derden overig | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) |  | 20811324 | 2020-04-29
119520 | BB[104]Onderhoud W installaties periodiek | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 02-04-20 Niemand aanwezig, nieuwe afspraak maken. 12-05-20 inspectie uitgevoerd pand gebonden installatie's. filters vervangen van de lbk en wtw unit, filters afgevoerd. geen bijzonderheden. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) |  | 20810461 | 2020-02-04
119520 | Zit een kraan los "ochtend" | Er zit een kraan los. Graag op korte termijn inplannen ter reparatie PL13751.01 / 08QB / 433100 / | 17-01-20 Alle kranen nagelopen en vast gezet, graag een prijs maken voor het vervangen van alle kranen zie foto graag dezelfde als het kan 18 stuks totaal + 18x flexslang 1/2 x 3/8 Offerte met kenmerk 207214 d.d. 30-1-20 verstuurd. | Guntersteinweg 60 | Lucas: Grote Beer (LD) | PL13751.01 / 08QB / | 20810300 | 2020-01-16

## Bamboe
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119521 | lekkage door afgebroken bouten toiletpot, de kit zit los, ook lek punt bij de aftapkraan. Bij meerdere (stuk 10) toiletten zijn de bouten afgebroken maar nog geen lekkage om dat dit kit nog vast zit. | 24-03-21 Opname gedaan voor het herstellen van de sanitaire installaties. Offerte met kenmerk 218500-OFF210863 d.d. 24-3-2021 verzonden naar Lucas onderwijs. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 21811188 | 2021-03-23
119521 | Afwatering pijp in gymzaal lekt. Let op pijp zit op 6 meter hoogte. Wij hebben geen trap/stellage om plafond te bereiken. BBsteiger mee (gehuurd bij Boels Rijswijk plaspoelpolder + aanhanger mee | 10-3-2021 Kamersteiger opgehaald bij Boels. Deze uiteindelijk na onderzoek niet opgezet op locatie omdat de lekkage afkomstig is van het dak. De dakbedekking is hier gescheurd/ los rondom de doorvoer, dit voor nood nu dicht gekit. Dak is +/- 4 jaar oud graag na gaan of wij dit moeten herstellen of iemand anders, deksel pluvia ligt in het ketelhuis op de cv ketel. Steiger terug gebracht naar boels en aanhanger naar de zaak. Als wij het moeten herstellen bestellen stuk dakbedeking zonder leislag en henk inplannen voor 2-3 uurtjes. WERKZAAMHEDEN ZULLEN VOLGENS DAKGARANTIE DOOR AANNEMER WORDEN UITGEVOERD. Pluvia deksel laten afleveren bij Jack | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 21811003 | 2021-03-09
119521 | Vervangen driewegklep t.b.v. cv ketel 1 PL16061.03 / 13TA / 433100 / HV4100 | 15-03-21 De 3-wegklep tbv ketel 1 voor boiler is defect. De leidingen bij 3-wegklep waterzijdig eruit gehaald, klep electrisch los gekoppeld. Nieuwe klep in elkaar gezet en er weer tussen geplaatst en electrisch aangesloten en alle afsluiters weer open gezet ketel getest en alles staat weer standby. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 21810989 | 2021-03-08
119521 | afzuigbox maakt herrie wordt uitgevoerd op 21330175 |  | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 21810994 | 2021-03-08
119521 | PI CV + GAS installatie PL16061.01 / 13TA / 433100 / HV4100 | 2-3-2021 PI ketels en gasleiding uitgevoerd volgens SCIOS | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 21810742 | 2021-02-11
119521 | PI CV + GAS installatie PL16061.02 / 13TA / 433100 / HV4100 | 1-3-2021 PI ketels en gasleiding uitgevoerd volgens SCIOS Rapportage opgesteld | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 21810743 | 2021-02-11
119521 | 5 ventilatieventielen plaatsen nabij lokaal L2, L10, L12, R9 en R11 en een deksel op de gang nabij lokaal R1 plaatsen PL14910.05 / 13TA / 433100 / HV4500 | 5 ventilatieventielen geplaatst nabij lokaal L2, L10, L12, R9 en R11 en een deksel op de gang nabij lokaal R1 vervangen, alles werkt weer naar behoren. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 21810465 | 2021-01-25
119521 | Radiatorknop afgebroken, speelzaal, telnr. 070-3662011 | 11-2-2021 Radiatorknop vervangen in de speelzaal, alles werkt weer naar behoren. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 21810318 | 2021-01-06
119521 | [699] Werk derden overig Wachten op reactie van coneco, daarna opdracht sturen |  | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 21810238 | 2021-01-05
119521 | Het aanpassen van de brandklep en de ventilatieafvoer nazien PL15770.01 / 13TA / 433100 / HV4100 | 04-01-21 Brandklep verwijderd en ventilatie afvoeropening weer hersteld. PO rapport bijgewerkt en goed gekeurd. Alles is weer in orde. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20813181 | 2020-12-18
119521 | Het omdraaien van de ventilatie kanalen op het dak van de gymzaal PL15497.01 / 13TA / 433100 | 04-01-21 Ventilatie kanalen op het dak omgedraaid en aangepast. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20813164 | 2020-12-15
119521 | Thermostaatknop defect lokaal 1/2a PL15608/13TA/43300 | 03-12-20 Thermostaatknop vervangen in lokaal 1/2a aan linkerzijde. Zie bijgevoegde foto. Materiaal 1x Danfoss thermostaatknop RA2980 | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20813060 | 2020-11-30
119521 | Afzuigibg werkt niet goed de kooklucht in leskeuken blijft hangen PL15497.01/13TA/433100 | 12-11-2020 Stank overlast van de les keuken (frituur). Alles na gelopen. werkkast 0.48 hangt de afzuigmoter. brandkleppen en sturing gecontroleerd. alles is inorde. Oplossing evt koolstof filters plaatsen in het kanaal. Uitblaas op het dak is zelfde zijde als aan les lokalen zuig. Als de wind daar op staat wordt het aangezogen. Er kunnen evt rookproeven en luchtmetingen worden verricht als er ook een ontwerp is + tekening | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812912 | 2020-11-11
119521 | lekkende kraan vaatwasser PL15347.01 / 13TA / 433100 / HV4830 | 27-10-2020 Wasmachinekraan lekte op beluchter, nieuwe kraan opgehaald bij wasco en deze direct vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812790 | 2020-10-27
119521 | Vervangen lekkende kraan (storing binnen gekomen tijdens storingsdienst) PL15320.01/13TA/433100 | 20-10-20 (storingsdienst) Lekkage kraan, afsluiter dicht gezet kraan lekt nu niet meer. Advies kraan vervangen model opgenomen. 29-10-20 Keukenmengkraan vervangen, afsluiter weer open gezet en alles werkt weer naar behoren. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812738 | 2020-10-23
119521 | Bedieningspaneel warmtegordijn werkt niet,graag onder garantie uitvoeren, gordijn is in november 2019 geleverd. PL15311.01/13TA/4331 | 26-10-20 Bedieningsdeel spanningloos gemaakt, hierna functioneerde deze weer. Iom leverancier mocht het weer gebeuren word het bediendeel onder garantie opgestuurd art. nummer 157393 (LSA Frico) | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812722 | 2020-10-19
119521 | Er komt stank uit de luchtventilatie van het muzieklokaal PL15302.01/13TA/4331 | 04-11-20 Ter plekke onderzoek gedaan, maar geen stank geconstateerd. Het gaat meestal stinken als het net geregend heeft. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812723 | 2020-10-19
119521 | Koude klachten 16 graden in pand PL15317.01/13TA/433100 | 19-10-2020 De installatie stond in rust stand dit kwam omdat de druk op 1.0 bar stond en bij deze alles uit gaat, de waarde nu verlaagd naar 0.8 bar De hydrofoor stond ook in storing deze gereset en installatie bijgevuld tot 1.8 bar, alles werkt weer naar behoren. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812731 | 2020-10-19
119521 | Lekkage plafond door lekkende luchtventilatie filters op 2 plaatsen gang 1e etage mooi & welzijn | 16-10-2020 Boven op het dak is het aanzuigkanaal erg kort zie de foto's. Waarschijnlijk bij harde regen en wind slaat het regenwater naar binnen. Optie is kanaalwerk aan laten passen (glasfiber) rond 400, uitzoeken voor wie deze installaties zijn overleg gehad hierover Installatie zit niet bij ons in beheer. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812710 | 2020-10-15
119521 | Jongens toilet groep 5 zitten de wcpot schroeven los en afgebroken. | 06-10-20 Toilet los bij groep 5b jongens rechterzijde. Oude potschroeven verwijderd en 4 nieuwe gaten geboord. materiaal 2x set potschroeven (messing) | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20812619 | 2020-10-02
119521 | Waterkraan met druktoets blijft doorlopen, lukt niet om af te stellen, kraan lijkt kapot. als er een nieuwe kraan besteld moet worden , dat eerst melden bij zie opdracht | 01-10-20 Kraan dient te worden vervangen, in overleg met concierge een ander type kraan terug plaatsen 06-10-20 Fontein kraan in toilet vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812599 | 2020-10-01
119521 | Thermostaat in directie kantoor 1.30 werkt niet PL14997.01 / 13TA / 433100 / HV4100 | 9-9-2020 Thermostaat defect in kamer 1.30 display geeft niks meer aan. Nieuwe thermostaat moet besteld worden bij Priva. 21-09-20 Kamerthermostaat vervangen in ruimte 1.30 en getest op goede werkig alles is in orde. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812433 | 2020-09-10
119521 | Lekkage in plafond, komt uit luchtventilatie systeem 070 - 36 62 011 * als er verkeersregelaars staan aangeven dat je voor onderhoud kindcentrum bamboo is | 9-7-2020 Niet aan toe gekomen, contactpersoon op locatie was ook al weg. 10-7-2020 Bon niet uitgevoerd ivm spoed lekkage stieltjes straat (niet in rekening brengen) 10-07-20 Lekkage onderzoeken heb alles nagekeken blijkt dat de wtw unit in de filter sectie aan het lekken was lekkage komt waarschijnlijk doordat de deur niet goed dicht was, lucht kanaal verder nagekeken maar hier geen bijzonderheden geconstateerd. Lekkage kwam door condensvorming in de unit dit loopt normaal via een afvoer weg. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20812089 | 2020-07-09
119521 | Instellingen klimaatinstallaties: | 09-06-20 Kon in de software niks aanpassen omdat wij nog altijd niet de software en instelrechten hebben. (alleen afzuigventilatie aanwezig). 07-10-20 Corona instellingen gedaan lbks 2 uur eerder aan alle vav's hand max en afz. sanitaire ruimtes hand aan gezet. 12-10-20 software nog afstaan aan Coneco, kan mail niet in ivm authenticator app die geen melding ontvangt om toe te staan! dit moet nog gebeuren. 13-10-20 Software gebruikers voor BRI Groep aangemaakt en sourcesoftware afgestaan per mail aan coneco. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20811768 | 2020-06-08
119521 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 29-10-20 11:10:03 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud koeling uitgevoerd. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20811649 | 2020-05-28
119521 | [103]Onderhoud W installaties ventilator boven kinderspeelzaal staat uit ivm herrie /nazien | 30-10-2020 14:42:31 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20811650 | 2020-05-28
119521 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO tel. 1-9 goedkeuring onderhoud jack louwers | 30-10-2020 13:27:50 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20811651 | 2020-05-28
119521 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 30-10-2020 13:28:26 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Tinaarlostraat 78 | Lucas: Bamboe KC - Tinaarlostraat (LD) | 20811652 | 2020-05-28
119521 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20811327 | 2020-04-29
119521 | Vorige week is een nieuwe ventilator geplaatst, maar deze is goed hoorbaar. zeer storend in het leslokaal waar het rooster hangt. Graag een standenschakelaar plaatsen | 18-2-2020 De ventilator in de wc maakt te veel herrie, graag een standenschakelaar bestellen zodat die geregeld kan worden meet en regel monteur sturen om dit te monteren. 5-3-2020 Standenschakelaar geplaatst. werking getest en uitgegeld aan Jack (congierge) | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20810719 | 2020-02-19
119521 | De ventilator draait door, waardoor er een brandluchtt word veroorzaakt, dit is in lokaal 8 op de BG. PL13771.01 / 13TA / 433100 / HV4500 | 20-1-2020 De ventilator in het toilet geeft een brandlucht deze moet vervangen worden 14-2-2020 Ventilator bij groep 8 werkt niet. De ventilator bevind zich in het toilet boven het plafond. Plafond gedemonteerd. Oude ventilator gedemonteerd, box gestofzuigd en schoongemaakt . Nieuwe ventilator gemonteerd. Alles aangesloten en getest. ruimte opgeruimd en stof verwijderd Plafond dicht gemaakt. Er dient alleen nog een werkschakelaar + standenschakelaar geplaatst te worden, dit wordt op een andere werkbon (20810719) uitgevoerd. | Bentelostraat 53 | Lucas: Bamboe KC - Bentelostraat (LD) | 20810324 | 2020-01-24

## Liduina
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119522 | stortbak vervangen want hij wordt best wel vaak kapot getrokken hij is een aantal jaren al vervangen maar gaat steeds stuk.....graag spoed want de wc is nu afgesloten. Graag in overleg met school een afspraak maken, met | 1-3-2021 In overleg nogmaals de stortbak zo gemaakt dat de trek handel niet meer los getrokken kan worden, mocht dit wel weer gebeuren dan gaan we hem vervangen. Benodige materialen voor eventuele vervanging: Een Wisa 500 smal stortbak, excentries potmanchet, 4 potschroeven + tube witte kit. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 21810859 | 2021-03-01
119522 | In lokaal 3a heeft een nieuwe wasbak geplaatst, daarna borrelde hij en is zegwaard geweest en ontstopt., en nu borrelt de wasbak aan de andere kant in de andere klas, nazien iom nick of er iets vreemds aan de had is voordat we zegwaard weer in moeten schakelen. Bevindingen met bespreken. | 18-11-20 Afvoer ontstopt wastafel, de hoofd afvoer zat dicht. Deze weer werkend gemaakt. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20812953 | 2020-11-18
119522 | Nieuwe geplaatste wasbak borrelt | 29-10-20 Waarschijnlijk een verstopping in de afvoer inschakelen hiervoor. heeft de afvoer ontstopt en alles werkt weer naar behoren. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20812787 | 2020-10-27
119522 | Er zit een gat in de pijp die uit de muur komt en naar de sifon loopt | 12-10-2020 Viega dubbele mof 32 mm bestellen en een plug beker sifon 32 mm bestellen. 16-10-2020 Afvoer aangepast en nieuwe sifon geplaatst en ontstopt met veer. Alles werkt weer naar behoren. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20812658 | 2020-10-09
119522 | wasbak in groep 3a afvoer kapo | 30-9-2020 Wastafel moet opnieuw worden gemonteerd en in de waterleiding moet een ballofix worden geplaatst en de plug bekersyfon moet worden vervangen. Materialen opgenomen en dienen besteld te worden. 7-10-2020 Wasbak opnieuw gemonteerd, ballofix geplaatst en een nieuwe sifon geplaatst, alles werkt weer naar behoren. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20812587 | 2020-10-01
119522 | Lekkage toiletpot bgg 1e toilet rechts | 07-09-20 Lekkage van het toilet, de wc pot lekte op de aansluiting van de valpijp. WC pot staat te ver naar achteren daarvoor een nieuwe excentrische manchet geplaatst en wc pot vast gezet met nieuwe schroeven. Twee toilet potten en stort bakken moeten vervangen worden, en aan de voorkant zijn er ook twee toilet potten waar de wc vrij nieuw is maar alleen de stort bakken zijn oud dus bij deze alleen de stortbakken vervangen. Offerte met kenmerk 207917 verzonden voor deze werkzaamheden. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20812425 | 2020-09-07
119522 | PL14480.36 / 16DA / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 10-06-20 geen mechanische ventilatie aanwezig | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811758 | 2020-06-08
119522 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 12-11-2020 10:17:29 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden roosters in pand gelopen, niet veel aanwezig. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811641 | 2020-05-28
119522 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO 31-8 tel. goedkeuring voor onderhoud congierge | e 12-11-2020 16:35:45 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan diverse ketel en een boiler alles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport \ | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811642 | 2020-05-28
119522 | [103]Onderhoud W installaties | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd pand gebonden installatie's. pompen gemeten en schoongemaakt. kleppen gecontroleerd en alles in gezet. | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811643 | 2020-05-28
119522 | [612] Onderhoud drukverhoging | Onderhoud aan de drukverhogings installatie uitgevoerd door de firma JB Pompen (werkzaamheden vallen binnen OHC) | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811640 | 2020-05-28
119522 | diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd op ls200230 | 17-4-2020 werkzaamheden uitgevoerd Immolab | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20811257 | 2020-04-17
119522 | onderzoeken op de aanwezigheid van loden waterleidingen Indien loden leidingen worden gevonden graag een foto maken en een opname van de uit te voeren werkzaamheden PL13965.01 / 16DA / 433100 / HV4800 | 12-02-2020 In de kruipruimte heb ik 3 loden leidingen gevonden. 1 gaat ervan uit de gang naar wasbak lokaal stortgroep 1 gaat er vanuit de gang naar groep 2.13 wasbak. 1 lode leiding gaan vanuit lokaal door de muur naar lokaal en boven 3A en 2A , de 1e etage. Offerte 207343 d.d. 5-3 verstuurd voor vervanging van deze loden leidingen | A. van Solmsstraat 157 | Lucas: Liduina (RT) | 20810613 | 2020-02-28

## Heldring
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119523 | Vervangen automatische ontluchter boven cv ketel 1 | 16-3-2021 Vervangen van automatisch ontluchter boven ketel 1. Getest en inorde. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 21811055 | 2021-03-15
119523 | Retourbrengen regelschema's | 15-03-21 bij rk1 en rk2 de regelschema's afgegooid en in de kasten gelegd. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 21811038 | 2021-03-12
119523 | Lekkende kogelafsluiter, op de 4e etage bij de ketels lekt een kogelafsluiter | 19-2-2021 Lekkage afkomstig van de vul en aftapkraan in de technische ruimte deze gelijk vervangen. Installatie afgetapt en na werkzaamheden weer gevuld en ontlucht, alles werkt weer naar behoren. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 21810810 | 2021-02-19
119523 | Zijn 2 ketels 1 daarvan is in storing (ketel 1) | 9-2-2021 Ketel 1 in storing niveau beveiliging, dit komt omdat er veel lucht in de installatie zat de installatie bijgevuld en ontlucht cv ketel 1 gereset en werkt weer naar behoren, morgen worden er 2 automatische ontluchters geplaatst bij de LBK hoogste punt cv installatie. Controle werking alles in orde bevonden. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 21810673 | 2021-02-09
119523 | Nazien regeling gymzaal **aangemeld bij 25-1 | 27-1-2021 Computer had geen verbinding meer met regelkast in de gymzaal, regelkast nagezien en gereset. Gbs in de gymzaal was vast gelopen, na reset werd het weer warmer. Op het dak stond ook een lbk uit vanwege een vorst thermostaat storing, defecte Johnson control 270xt-95008 bestellen bij wasco. Ketel gaat ook meerdere keren per dag in storing, po monteur hier naar achter laten kijken. 1-2-2021 Congierge maakte niet op juiste manier verbinding, hierdoor kreeg je overal 0 te zien. Uitleg gegeven hierover. let op!! x2 8 en 9 brug gemaakt tbv vorststoring, zie bon stefan voor gegevens th. er zat heel veel lucht in systeem, hierdoor te koude inblaas. tbv gymzaal, lbk verwarmer retour stond begrensd op 15 graden. hierdoor bleef de inblaas koud. 04-02-21 Bij lbk tbv kantine graag automatische ontluchters plaatsen in aanvoer en retour. zie foto voor huidige ontluchter. Vorst thermostaat hoeft niet vervangen te worden, veel lucht is het probleem. 11-02-21 Op het dak bij de lbk kantine 2 automatische ontluchters geplaatst ivm veel lucht. Alles werkt weer naar behoren. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 21810461 | 2021-02-05
119523 | Vloerverwarming van de gymzaal verhogen (factuur moet naar de Populier) | 15-12-20 De vraag is of de temperatuur van de vloerverwarming van de gymzaal hoger gezet kan worden en of een klep verder open gestuurd kan worden. ik heb geprobeerd om in de gbs-computer te komen maar er zijn geen gebruikersnaam en wachtwoorden aanwezig. Er is nu afgesproken dat de conciërge gaat bellen, na de vakantie, om een afspraak te maken. een regelmonteur moet langs gaan om de instellingen aan te passen en achterhalen wat de wachtwoorden zijn van de gbs computer in de stookruimte. 08-01-21 Vloerverwarming weer aangezet op de verdelers en in het gbs, stonden wel veel meer problemen in. Advies is om een dag in te plannen om alle problemen na te zien. Uitzoek werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20813154 | 2020-12-14
119523 | De ventilatie roosters/ramen van de gymzaal opnieuw instellen, deze staan nu 24/7 open. Deze mogen pas open gaan als het warmer is dan 12 graden buiten. Gymzaal t.b.v. de Populier | 07-12-20 instellingen van de gymzaal aangepast van 18 naar 13 gezet voor 1ste en 2de verdieping. Dit in overleg met uitgevoerd. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20813072 | 2020-12-01
119523 | monteren CO2 meters | Hierbij factureren wij u: | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20812848 | 2020-11-05
119523 | Ventilatie roosters gymzaal nazien Vakantierooster t.b.v. verwarming nakijken (zondag weer aan i.v.m. koudeklachten anders) | 16-10-2020 Vakantietijden ingesteld i.o.m. , Kloktijden aangepast ivm vervroegen verwarming maandag was 07:00 nu 06:00 Temp gewenst in de gymzaal van 18 naar 12 gezet om luchtkleppen open te laten sturen. Onderstationtijden goedgezet. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20812718 | 2020-10-16
119523 | Herstellen isolatie t.b.v. nieuwe verwarmbatterij LBK kantine PL14283.02 / 17HR / 433299 / | Het herstellen van de isolatie t.b.v. de cv leidingen nabij de nieuwe verwarmbatterij van de LBK aula. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20812453 | 2020-09-11
119523 | Verwarming doet het niet in het gehele pand. | 4-6-2020 Ketels stonden in laag waterbeveiliging. Installatie bij gevuld en gereset alles werkt weer naar behoren geen lekkage geconstateerd | Morsestraat 1 | Lucas: Hofstad Heldring - school (RT) | 20811738 | 2020-06-04
119523 | [104]Onderhoud W installaties periodiek 16-9 tel. goedkeuring | 14-10-2020 15:55:37 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden niet aan toe gekomen afspreken een keer in de vakantie ivm lege lokalen. 21-12-2020 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden niemand aanwezig in gebouw. werkbon afsluiten tijdens OH 2021 oppakken. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20811608 | 2020-05-27
119523 | [102]Onderhoud koelinstallatie 16-9 tel. goedkeuring | 29-10-2020 16:37:57 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd. brigit ingericht k 30-10-2020 15:42:18 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden koel onderhoud uitgevoerd. in alles aangemaakt, metingen binnen en buiten gedaan. filters schoon gemaakt en in brigit alles genoteerd. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20811609 | 2020-05-27
119523 | [103]Onderhoud W installaties 16-9 tel. | 14-10-2020 15:54:36 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installatie's uitgevoerd. filters van alle lbk's vervangen(moeten alleen nog afgevoerd worden staan in stookruimte 4e). alleen de 4x filters tbv kleed ruimtes moeten nog vervangen worden deze waren smiddags bezet, filters staan in de lbk ruimte van gymzaal. metingen van pompen en ventilatoren gemeten en alles in brigit gezet, ook de afkeuringen. 30-10-2020 12:58:39 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installaties uitgevoerd. filters vervangen gym kleedkamers. metingen uitgevoerd en filters afgevoerd. | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20811610 | 2020-05-27
119523 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO 16-9 tel. goedkeuring | 14-10-2020 14:55:53 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Morsestraat 1 | Lucas: Heldring college - school (RT) | 20811611 | 2020-05-27
119523 | Het vervangen van de bougiedop / kap van ketel 1 | 14-04-20 Bougiedop van ketel 1 vervangen controle op goede werking. | Morsestraat 1 | Lucas: Hofstad Heldring - school (RT) | 20811191 | 2020-04-09
119523 | Vervangen vloerverwarmingsverdeler t.b.v. gymzaal PL14255.01 / / 433299 | 14-04-20 De vloerverwarmingsverdeler vervangen, installatie bijgevuld en ontlucht + controle op goede werking. | Morsestraat 1 | Lucas: Hofstad Heldring - school (RT) | 20811120 | 2020-04-01
119523 | Koude klachten administratie en directeurskamer, en gymzaal. dit zit op een groep. er worden maandag examens in de gymzaal gehouden. | 27-3-2020 Koude klacht heb alles nagekeken blijkt dat druk te laag was heb systeem bij gevuld en alles gecontroleerd op werking en lekkage en nagekeken hoop lucht alles moet opnieuw ontlucht worden en moet maandag verder om uit te zoeken kon nu niet verder mensen moesten weg. 28-3-2020 Lekkage bij de vloerverwarmingsverdeler pomp bij de gymzaal. Pomp is defect en dient vervangen te worden van rechter verdeler. Afsluiters nu dichtgezet en gedeelte afgetapt. De gymzaal vloer weer droog en schoon gemaakt en tevens de installatie bijgevuld, ontlucht en weer aangezet. 31-03-20 De pomp vervangen van de rechter verdeler in de gymzaal de verdeler is zelf ook lek ook omdat er een gaatje in zit deze moet vervangen worden. Ook meet en regel langs sturen van de pomp van de gymzaal boven in het ketelhuis 4 de etage gaat niet automatisch aan deze staat nu handmatig graag uitzoeken waarom deze niet automatisch aan kan. De vervolg werkzaamheden (vervangen vloerverwarmingsverdeler + nazien regeling gymzaal) worden op een andere werkbon uitgevoerd. | Morsestraat 1 | Lucas: Hofstad Heldring - school (RT) | 20811074 | 2020-03-27
119523 | Uitvoeren PI CV + GAS installatie Afgesproken bedrag € 1.285,- ex btw Werkzaamheden worden uitgevoerd door | Het uitvoeren van de periodieke inspectie aan de CV en GAS installaties Rapportages opgesteld en verzonden | Morsestraat 1 | Lucas: Hofstad Heldring - school (RT) | 20811009 | 2020-03-19

## Hofstede
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119524 | lbk's aftoeren blazen nu te veel lucht in dit veroorzaakt geluidsklachten | 8-3-2021 LBK's lager ingesteld. De kast regelt normaliter vanaf het gbs met een gewenste druk over modbus. Nu regelt de kast op de hand op ventilatorstand. Dit was niet te wijzigen. LBK's nu wel lager ingesteld op de LBK zelf maar dit gaat helaas niet via de Priva. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810970 | 2021-03-04
119524 | Plaatsen radiator in ruimte 1.44 | 3-2-2021 Radiator bij geplaatst in ruimte 1.44, installatie ontlucht en gecontroleerd op goede werking. Alles werkt naar behoren. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810475 | 2021-01-26
119524 | Beugelen afvoeren onder de vloer nabij het kooklokaal, beugels bij Henk in de auto | 1-2-2021 Afvoer leidingen 50 en 75 gebeugeld, vorige keer vergeten door te geven dat we de afvoer van de spoel keuken hebben doorgeveerd met de 16 mm veer, via de vloer put tot aan de hoofd leiding toestemming gekregen van huismeester / conciërge extra werk 1uur twee man. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810492 | 2021-01-26
119524 | Nazien ventilatie stookruimte + nazien pompen (uitzoeken welke pomp is van welke groep en dit markeren) | 20-1-2021 Ventilatie stookruimte nagezien. Deze is aangelegd volgens voorschriften echter de praktijk wijst uit dat dit niet naar behoren functioneert. Dit komt door de windomstandigheden en plaats van de gevel gymzaal. Advies is om mechanische ventilatie toe te passen. Hiervoor dient een offerte gemaakt te worden. Tevens groepen verdeler uitgezocht en deze gemarkeerd op verzoek van Hendrik. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810436 | 2021-01-19
119524 | Priva software plaatsen op nieuwe laptop van Bas **aangemeld op 20-1 bij | 26-1-2021 Priva op de pc van de klant geïnstalleerd, en gebruikers met coneco aangepast. Alles gecontroleerd en werkt naar behoren. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810419 | 2021-01-15
119524 | 3 luchtroosters vervangen in de gang (2x BG + 1x 1ste etage) | 13-1-2021 3x roosterbak geplaatst in plafonds van de gangen i.v.m. geluidsoverlast. Kanaalwerk aangepast en plafonds weer netjes dichtgelegd. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810380 | 2021-01-08
119524 | Nazien overwerktimer t.b.v. kooklokaal (afspraak maken met voor uitvoering werkzaamheden) **aangemeld bij . | 21-01-21 Meerdere malen de overwerk timer getest, bleef inderdaad een keer hangen. Vraag was voor een digitale, bestellen royal overwerk timer en een trafo 24vac. Zit stroom in een lasdoos verderop in het plafond. Artikel nummer zijn 8266505 bij wasco, en 1612589 bij tu. Tevens 2x lengte hostaliet buis grijs 19 mm, ongeveer 3 uur werk om het aan te passen. Prijsopgave doorgemaild naar d.d. 21-01-21 | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810381 | 2021-01-08
119524 | Het plaatsen van een luchtrooster in de gang (als proefopstelling) in de gang voor het lokaal van (trap op en dan linksaf de gang in) info | 06-01-21 Rozet in de gang gedemonteerd en nieuw rooster in de gang gemonteerd. Kanaalwerk iets aangepast, en plafond weer netjes dichtgelegd. Alles werkt weer naar behoren. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810204 | 2021-01-04
119524 | BB Het vervangen van een luchtrooster in ruimte 1.44 Info | 06-01-21 Rooster in ruimte 1.44 vervangen. Kanaalwerk iets aangepast, alles werkt naar behoren. Plafond weer netjes dichtgemaakt. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 21810205 | 2021-01-04
119524 | Omleggen afvoer t.b.v. vaatwasser en gootsteen (t.b.v. het kooklokaal), deze moeten ook naar de vetvangput worden gelegd | 30-11-20 Afvoer leiding van de vaatwasser van bij de keukens / uit gifte ballie moet om gelegen worden naar de vet leiding en verder leidingen beugelen. Werkzaamheden opgenomen en materialen moeten besteld worden. 06-01-21 Afvoer omgelegd naar de vetput leiding en de afvoer aan de andere kant van de muur af gedopt, gelijk de afvoer door geveerd met de veren machine. Het beugelen van de afvoer wordt op een andere werkbon uitgevoerd. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20812902 | 2020-12-02
119524 | Plaatsen afzuigrooster t.h.v. het kopieer apperaat | 06-01-21 1 Nieuw rooster + regelklep boven de printer geplaatst. Kanaalwerk aangepast en plafond weer dichtgelegd. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20812992 | 2020-11-24
119524 | Verstopping afvoer kooklokaal | Verstopping nagekeken door de , afvoerleidingen van de vaatwasser dienen naar de vetput omgelegd te worden. Deze werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20812885 | 2020-11-09
119524 | Het vervangen van de overwerktimer t.b.v. kooklokaal 20-10 per email aangemeld ( herfstvakantie) | 2-11-2020 Overwerktimer van het kooklokaal vervangen en getest. Alles werkt weer naar behoren. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20812713 | 2020-10-15
119524 | Software op onze GBS PC zetten Sodftware via de mail gestuurd let op 28 dagen geldig. | 16-6-2020 Software op schijf beheer opgeslagen gebruikers dienen nog ingezonden te worden. 10-7-2020 Nick opdracht geven aan Coneco om gebruikers aan te maken voor ons. Alles is opnieuw ingesteld en werkt weer naar behoren. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811793 | 2020-07-14
119524 | Nazien lekkage airco serverruimte | 26-6-2020 Afvoer slang uit de t stuk gevallen, een stuk pvc 32 mm geplaatst en slang verder in de t stuk gedaan. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811887 | 2020-06-25
119524 | nieuwe Airco serverruimte lekt | 17-6-2020 Afvoer opnieuw met pvc lijm en tyraps vast gemaakt. garantie i.v.m. nieuwe airco installatie | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811819 | 2020-06-16
119524 | Opnemen alle componenten voor PO, Koeling en algemeen onderhoud met filters | 29-5-2020 Installatie componenten opgenomen + aanwezig filters Droogscheerdersgaarde 70 Lbk 1 Robatherm type RM06/09 - [ ] M5- 1x1/1 8P 592x592x500 - [ ] M5- 1x1/2 4P 288x592x500 - [ ] F7- 1x1/1 8P 592x592x500 - [ ] F7- 1x1/2 4P 288x592x500 Lbk 3 - [ ] 6x 592x288x500 mm 8P F7 - [ ] 2x 288x592x500 mm 4P F7 - [ ] 6x 592x592x500 mm 8p F7 Lbk4 - [ ] 2x 592x592x500 mm 8P - [ ] 2x 592x592x536 mm 8P Lbk2 - [ ] 1x 287x592x360 mm 4P - [ ] 1x 592x592x360 mm 8P - [ ] 1x Alu.exp 592x592x25 - [ ] 1x Alu.exp 287x592x25 Cv ketels - [ ] 2x remeha quinta 115 - [ ] 1x remeha quinta 65 Nick heeft systeem ingericht | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811712 | 2020-05-29
119524 | 1) Het verlengen van de ventilatietijden (2 uur voor en 2 uur na de reguliere tijden) 2) Het 24/7 aanzetten van de afzuiging t.b.v. de toilet en sanitaire ruimtes. 3) Het dichtzetten van de recirculatiekleppen in de LBK + uitzetten van de eventuele aanwezige warmtewielen | 29-5-2020 lbks 2 uur eerder en langer ingezet. afzuig toiletten hand aan gezet. Geen recirculatieklep aanwezig, alles corona proef ingesteld. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811715 | 2020-05-29
119524 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 15-9-2020 14:12:28 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Roosters schoon gemaakt. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811567 | 2020-05-27
119524 | [903] Keuring brandstofleiding PI |  | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811571 | 2020-05-27
119524 | [901] Keuring stookinstallatie PI |  | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811572 | 2020-05-27
119524 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO 1-9-2020 goedkeuring onderhoud bas de wit school om 12.00 uur dicht maar jullie krijgen dan een sleutel. | 15-9-2020 17:15:14 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan diverse ketel gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811568 | 2020-05-27
119524 | [103]Onderhoud W installaties | 18-09-20 15:43:31 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd volgens contract. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811569 | 2020-05-27
119524 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 15-9-2020 11:47:30 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811570 | 2020-05-27
119524 | [652] Onderhoud vetafscheider | OH aan de vetput uitgevoerd leegezogen en gereinigd | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20811599 | 2020-05-27
119524 | Het uitvoeren van een EBI aan de GAS en CV installaties PL13849.01 / 04NF / 433299 Afgesproken bedrag € 1.075,- (ex btw) | EBI GAS en CV uitgevoerd, rapportages opgesteld en verstuurd. Herstelwerkzaamheden offerte aangeboden. | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20810457 | 2020-02-04
119524 | Storing ketel; 1 van de 3 ketels staat op 0 en geeft code 3, graag nazien. | 14-01-20 De ketels staan op code 3 dat is geen storing maar dat ze verwarmen en 0 is rust stand de ketel 2 geeft geen druk aan dit komt omdat de manometer defect is deze bestellen en vervangen tijdens onderhoud heeft nu geen spoed. Art: S58938 | Droogscheerdersgaarde 70 | Lucas: Hofstede College (RT) | 20810273 | 2020-01-15

## Bernardus
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119525 | Plaatsen van CO 2 meters | Hierbij factureren wij u voor: | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 21811007 | 2021-03-10
119525 | Koud in de school, CV ketel. telnr. | 8-2-2021 Koude klacht heb alles nagekeken ketels waren in b 18 storing heb ketels gereset en gecontroleerd op werking ketel geeft aan doorstroming maar de temperatuur sensor is al vervangen, even aankijken of het nu goed gaat anders dient de aansturing van de ketelpompen regeltechnisch nagezien te worden. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 21810624 | 2021-02-08
119525 | Onderzoeken lekkage onder de vloer PL15788.02 / 02DE / 433100 WERKBON AFSLUITEN GAAN WE NIET UITVOEREN | WERKBON AFSLUITEN GAAN WE NIET UITVOEREN | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 21810489 | 2021-01-26
119525 | Terugkerende CV ketel storing - GG 6-1 | 7-1-2021 ketel storing, ketel 2 geeft storing 08 dit is luchtdrukverschil storing. De slang was iets gescheurd en zat niet meer goed op de meter. Deze weer goed gemonteerd. Installatie ontlucht, zat erg veel lucht in het systeem. Bij ketel 2 is een lekkage zichtbaar bij de rookgas afvoer. Pakking ringen 4 st dienen vervangen te worden bij uitgang rookgas afvoer. 18-01-21 Afdichtingsringen tbv rookgas afvoer vervangen. Systeem ontlucht en bij gevuld ketel gereset. Alles werkt weer naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 21810294 | 2021-01-08
119525 | Vanochtend bij aankomst op de school stonden beide ketels in storing. 1 staat afgesloten i.v.m. lekkage. Maar ook de andere ketel in storing. Graag nazien | 14-12-20 Wegens werkzaamheden die uitgevoerd zijn zit er veel lucht in het systeem. Waarschijnlijk heeft er ergens een luchtbel gezeten en is deze naar de technische ruimte toe gegaan. De leidingen ontlucht waardoor de ketels niet in storing meer vallen, de druk is nog 2 bar. Alles werkt weer naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20813150 | 2020-12-14
119525 | Radiator in zwembad ruimte verwijderen PL15486.01 / 02DE / 433100 | 26-11-20 Afspraak verplaatst naar woensdag 2 december om 12 uur en naar vrijdag 4 december ook om 12 uur Meenemen een kamersteiger + klein montage materiaal en 2 man. 2-12-20 Kamersteiger opgehaald bij Boels en opgebouwd op locatie. 2 radiatoren in het zwembad afgetapt, losgekoppeld en afgevoerd. Kamersteiger afgebroken en weer weggebracht naar Boels. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20812897 | 2020-11-26
119525 | Vervangen 2 radiatoren in de doucheruimtes + opnieuw aansluiten van 1 radiator in de kleedruimte PL15073.01 / 02DE / 433299/ | 04-12-20 Radiatoren verwijderd en 2 nieuwe radiatoren teruggeplaatst. 07-12-20 CV Leiding is erg doorgerot moet een groot stuk vervangen worden en de linker radiator in de kleedkamer moet op nieuw aangesloten worden. Hiervoor 2 man met hand snijder en perstang inplannen + diverse materialen dienen besteld te worden. 18-01-21 CV ketel buiten bedrijf gesteld, installatie gedeeltelijk afgetapt, aanvoer en retour leiding vervangen onder de vloer. Installatie weer gevuld en ontlucht en cv ketels weer in bedrijf gesteld. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20812898 | 2020-11-10
119525 | warmwater werkt niet naar behoren PL15474.01 / 02DE / 433100 / HV4100 | 09-11-20 cv ketel 2 in storing 1 08 luchtdruk storing dit komt omdat de luchtdruk slang eraf was deze weer er op gezet en alles werkt weer naar behoren installatie doorgespoeld en bijgevuld en ontlucht controle werking alles in orde bevonden. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20812880 | 2020-11-09
119525 | CV-ketel storing - geen warm water | 18-9-2020 Veel lucht in de installatie, meerdere malen ontlucht en bijgevuld. Alles gecontroleerd en in orde bevonden. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20812520 | 2020-09-18
119525 | Vervangen defecte cv leiding onder de vloer Vervangen 2 rookgasbochten t.b.v. de linker cv ketel Nazien cv leidingen en radiatoren in de school inspectie op goede werking. PL13809.03 / 02DE / 433299 *13-7 telefonisch aangemeld | 27-8-2020 Leidingwerk onder de vloer (kruipruimte) vervangen. Groep therapie afgetapt en na de reparatie weer gevuld en ontlucht. Rookgas bochten vervangen en leidingen van radiatoren gecontroleerd in de gehele school. 2 radiatoren in doucheruimte zijn in slechte staat. Prijsopgave doorgestuurd naar Lucas voor vervanging. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20812097 | 2020-07-10
119525 | leidingwerk onder de vloer inspecteren | 01-07-20 Inspectie ronde onder de vloer gedaan naar alle cv leidingen. CV leidingen zijn nog in redelijk staat wel 1 lekkage gevonden onder technische ruimte. Benodigde materialen opgenomen voor herstel ook een dompelpomp meenemen ivm met aftappen, prijsopgave doorgestuurd naar hiervoor. Vervolg actie staat ook al ingepland | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811909 | 2020-07-01
119525 | PL14480.06 / 02DE / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 10-06-20 geen mechanische ventilatie aanwezig | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811767 | 2020-06-08
119525 | [100] Onderhoud stookinstallatie PO | Anand Baidjoe 6-11-2020 16:37:35 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan twee ketel heb alles nagekeken en gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811644 | 2020-05-28
119525 | [103] Onderhoud W installaties | Iwan van den Berg 8-11-2020 08:54:34 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd, collega geassisteerd met po. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811645 | 2020-05-28
119525 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 8-11-2020 Rooster gereinigend en gecontroleerd alles is in orde | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811646 | 2020-05-28
119525 | 1 ketel in storing, linker, geen warm water | 27-05-20 De installatie stond leeg en de ketels in blokkering de installatie bijgevuld tot 1.7 bar en goed ontlucht. Controle op goede werking en alles werkt weer naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20811540 | 2020-05-26
119525 | Nazien dakventilatoren, er staan diverse dakventilatoren op de werkschakelaar uit geschakeld, uitzoeken waarom dit zo is. Alle dakventilatoren dienen te werken naar behoren **aangemeld per mail op 13-5 **zolang geen overlast is, akkoord door | 02-06-20 Alle groepenkasten nagezien voedingen staan overal aan, maar toch op 5 ventilatoren geen voeding boven. Bekabeling terug volgen naar waar de schakelingen plaatsvinden, bezoek inplannen jos en stefan i.o.m. . Tevens gelijk gbs nazien waarom de overwerk timers er niet meer inzitten. Lampje gtv functioneert niet meer, en de kleefmagneten vallen elke dag om half 9 uit sinds bmi vervangen is. Ventilator afgekeurd in de hal, type door gegeven aan . Offerte voor vervanging verstuurd naar Lucas Onderwijs 29-06-20 Ventilatoren opnieuw aangesloten / schakelaar vervangen + nagezien regelkast. Alles draait weer naar behoren. 3-7-2020 De ventilatoren van de kleedkamers stonden achter een aparte schakelaar welke niet gemerkt stond als aan / uit schakelaar, deze schakelaar was defect gelijk vervangen en gelijk netjes de aan en uit positie erop gezet. In de nieuwe regelkast gelijk een overwerk timer gemonteerd, deze gelijk getest en uitleg gegeven over de werking. Tevens waren er klachten over de kleefmagneten, deze gelijk door een monteur van ons ter plaatsen laten aanpassen. Enige restpunt is de defecte ventilator nog van de algemene ruimtes, informatie over type doorgezet naar . Offerte is verzonden en opdracht is hiervan ook al binnen. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (NW) | 20811444 | 2020-05-12
119525 | N.a.v. vervangen regelkast de transport vervangen PL12112.02 / 02DE / 433299 | 7-5-2020 Pomp vervangen tijdens het vervangen de regeltechniek geconstateerd dat de pomp defect was. Deze dus direct vervangen en in bedrijfgesteld, alles werkt naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20811382 | 2020-05-06
119525 | CV vanaf einde deze week op weekend instellingen te zetten, ivm een verouderde regelkast zal dat ter plaatsen moeten gebeuren. telnr, 070-3241556 - 06-44492991 | 27-3-2020 Vakantie rooster ingesteld tot einde van juni i.v.m. Corona virus (ook geen handtekening) | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20811021 | 2020-03-24
119525 | In het VSO in het lokaal van onze brugklas 1-D + is het boilertje kapot. | 16-3-2020 Boiler in klas van is defect. Boiler direct opgehaald bij de groothandel en oude verwijderd. Nieuwe geplaatst leidingen ontlucht en in bedrijfgesteld alles werkt weer naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20810957 | 2020-03-10
119525 | Herstel keerkleppen / vervangen keerklep t.b.v. thermische spoelaansluiting (By-pass) van de kleedruimte docent *bijlage uitprinten , ligt op de plank PL14045.10 / 02DE / 433100 | 30-3-2020 Afsluiter+keerklep gemonteerd in de bypass van de docentenkamer tevens was de afsluiter+keerklep van de reciculatie leiding lek deze ook gelijk vervangen. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20810963 | 2020-03-10
119525 | CV ketel - druk valt steeds weg - spoed - lekkage er liggen plassen in het CV hok. | 27-01-20 In de stookruimte lekt er een membraam van de ww afsluiter. Deze dient besteld en vervangen te worden. Betreft een Saunders membraamafsluiter 5/4". (Zie foto's werkbon). Hele nieuwe afsluiters plaatsen diameters opgevraagd bij Anand. (er lekker nu 3 afsluiters) Tevens moet de conciërge meerdere keren per week bijvullen. Het lijkt erop dat er een lekkage is aan het leidingwerk in de kruipruimte. Advies om een afspraak te maken om het leidingwerk in de kruipruimte te inspecteren. Advies om dit buiten schooltijd uit te voeren. Met 2 man. 28-1-2020 De afsluiters vervangen in het stookhok totaal 3 stuks, lekkage van de cv installatie nog niet gevonden moeten met 2 man in de kruipruimte gaan zoeken. 30-1-2020 Lekkage aan de cv leiding gevonden, deze zit aan de leiding direct onder de technische ruimte, om hier goed bij te kunnen dient er een vloerluik gezaagd te worden. De firma Aviboor ingeschakeld om dit vrijdag gelijk te doen. 31-1-2020 De firma Aviboor begeleid en uitgelegd waar het vloerluik moet komen, na de werkzaamheden het e.e.a. weer afgesloten. Woensdag gaan we de CV leiding repareren. Materialen doorgegeven wat er besteld moet worden. 3-2-2020 I.v.m. de koude klachten in de lokalen kacheltjes opgehaald bij Boels en neer gezet in de lokalen. 5-2-2020 CV leiding onder de vloer vervangen, installatie gevuld en ontlucht en weer in bedrijf gesteld. Kacheltjes opgehaald en weer weg gebracht naar Boels. Alles werkt weer naar behoren. | Ruychrocklaan 340 | Lucas: Bernardus (GB) | 20810401 | 2020-01-27

## Pastoor van Ars
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119526 | cv ketel spoed, is koud. PL16408.01/18cq/433100 |  | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 21811466 | 2021-04-12
119526 | Wederom is de waterpomp kapot volgens de Rioolsnelservice, resetten werkt niet, graag zo mogelijk onder garantie zsm herstellen. PL15304.02 / 18CQ / 433100 / HV4810 | Pomp nagezien door leverancier, pomp gereset en nagekeken er bleek een stuk doek in de pomp te zitten hierdoor werkte deze niet naar behoren. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20812836 | 2020-11-04
119526 | Pomp in storing schoonmaakhok bij gymzaal BBg, waterpomp gaat dagelijks in storing en moet dan gereset worden. | 20-10-2020 vuilwaterpomp nagezien, pomp aangestuurd. Geen storing kunnen generen. Zodra er weer een storing optreed dient desbetreffende storing bekeken te worden ipv direct te resetten en eventueel direct de leverancier er op af te sturen. Nu geen bijzonderheden. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20812716 | 2020-10-16
119526 | N.a.v. PO vervangen gasblok van ketel 3 PL15182.01 / 18CQ / 433100 / | 30-10-20 Gasblok vervangen en afgesteld. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20812609 | 2020-10-01
119526 | Secomea offline PL15108.01 / 18CQ / 433100 / HV4200 | 29-09-20 Secomea was weer actief, dame op locatie had hoofdschakelaar rk uitgezet ivm warmte op zomerse dag. Naar locatie gereden ivm defect lijkende opnemer. Het lijkt in de bekabeling te zitten dit dient nagezien te worden +-4 uur werk. 20-10-2020 Kabel was achter een kast in de ruimte onder betreffende lokaal doorgeknipt cq/lasdoos verwijderd. Doorverbonden en nu is het weer in orde. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20812547 | 2020-09-23
119526 | PL14480.55 / 18CQ / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 10-06-20 Geen mechanische ventilatie aanwezig. (Ingebeld op afstand) | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811774 | 2020-06-09
119526 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 30-09-20 10:50:00 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon iwan | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811589 | 2020-05-27
119526 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 30-09-20 12:26:24 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd, gasblok ketel 3 is niet in te regelen. Deze dient vervangen te worden, en daarna po afronden. Gasblok wordt op een andere bon uitgevoerd 30-10-20 11:44:20 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811590 | 2020-05-27
119526 | [103]Onderhoud W installaties | 30-9-2020 Onderhoud uitgevoerd, gebreken in gezet. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811591 | 2020-05-27
119526 | [901] Keuring stookinstallatie PI |  | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811588 | 2020-05-27
119526 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811328 | 2020-04-29
119526 | PI keuring CV installatie PL14267.01/18CQ/433100 | 11-5-2020 PI ketels uitgevoerd volgens SCIOS. Rapportage opgesteld | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20811130 | 2020-04-02
119526 | Lekkende radiatorknop in lokaal (parkieten), | 13-3-2020 Kraan lekt vanuit het binnenwerk deze nu aangedraaid maar moet vervangen worden. Vries apparaat mee, lokaal moet dan leeg zijn!! 25-03-20 Kraan vervangen in lokaal parkieten doormiddel van bevriezing Gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20810961 | 2020-03-16
119526 | onderzoeken op de aanwezigheid van loden waterleidingen Indien loden leidingen worden gevonden graag een foto maken en een opname van de uit te voeren werkzaamheden PL14075.01 / 18CQ / 433100 | 12-2-2020 Onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van loden waterleidingen niets gevonden. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20810611 | 2020-03-03
119526 | PL13873.01 / 18CQ / 156100 / Vandalen hebben de regenpijp vernield. graag herstellen bijna tot aan de grond 3 etages, opnieuw beugelen. | 4-2-2020 Beugels van de HWA voorzijde op de hoek waren kapot gegaan door vandalisme, een aantal vervangen maar heb een lange ladder nodig om de rest te vervangen. Morgen terug met lange ladder om de rest te vervangen. 05-02-20 De overige HWA beugels met een lange ladder vervangen rond om te school in totaal 10 beugels. Alles werkt weer naar behoren. | Haviklaan 1 | Lucas: Pastoor van Ars (LD) | 20810459 | 2020-02-04

## Stanislascollege
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119527 | Koudeklachten in de gehele school | 25-01-2021 Koude klachten nagezien, diverse klepinstelling aangepast en het e.e.a. regeltechnisch nagelopen en getest, alles werkt nu weer naar behoren. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 21810460 | 2021-01-25
119527 | Nazien aanvoertemperatuur deze blijft te laag Nazien overbelasting digitale ingangen. Nazien communicatie keuken ruimte | 20-1-2021 2 ketels weer in bedrijf genomen, wkk van ammerlaan haalde de aanvoer temperatuur bij lange na niet. Storing in comset keuken kwam doordat er een na regelaar niet gevonden werd op de buslijn, glas zekering defect in de voeding naar de econforte. Glas zekering vervangen en deze werkte weer. Veel defecte comsets, hiervoor is al een offerte gemaakt. Tevens sommige kantoren koud, die probleem is niet op te lossen zonder aanpassingen in de na regeling te maken, vloerverwarmingsverdeler word geschakeld door een comset voor meerdere toepassingen. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 21810424 | 2021-01-18
119527 | Het uitvoeren van een rookproef in een willekeurig klaslokaal dit i.v.m. het nazien van het ventilatieverloop | 11-12-2020 rookproef uitgevoerd, concierge heeft er een filmpje van gemaakt. De circulatie lijkt in orde. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20813142 | 2020-12-10
119527 | Inlaat combinatie t.b.v. boiler in de berbing 0.13 vervangen PL15551.01 / 31HN00 / 433100 | 25-11-2020 Inlaatcombinatie lekte langs de trechter. Deze opmerking had ik in de onderhoudsrapportage vermeld. De inlaatcombinatie vervangen. Alles weer in orde. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812959 | 2020-11-19
119527 | Airco lek op het dak/ leiding kop is ingevroren | 03-11-20 Airco staat in ijs. Bij aankomst is het ijs eraf, bij binnendeel gekeken de temperatuur staat op 18 graden deze op 21 graden gezet was te koud. Bij het buitendeel zit de condensor dicht met stof en blaadjes, dit verwijderd en draait weer goed. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812828 | 2020-11-02
119527 | Nog steeds alles koud, meld dat de 6 verdelers niet draaien, en dat een collega al een poos geleden alle pompen het uitgezet , en deze draaien nu niet meer. | 28-10-20 Diverse vloerverwarmingsklepjes (Belparts servomotoren) zijn defect advies allemaal te vervangen. Offerte voor deze werkzaamheden opgesteld naar Lucas onderwijs | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812803 | 2020-10-28
119527 | systeem ontluchten | 26-10-2020 Installatie bijgevuld van 0,7 naar 1,8 bar Geluids klachten ivm lucht is er niet meer. Manometer van de linker ketel van het expansieaansluit stuk moet worden vervangen. 2-11-2020 Manometer vervangen van de linker expansievat, druk in de installatie is in orde. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812780 | 2020-10-26
119527 | Lekkage plafond | 8-7-2020 Lekkage bg. Op 1e plafond en wand open gezaagd. Isolatie verwijderd. Zit grote roest plek. Deze moet vervangen worden. Vermoedelijk komt lekkage van 2e. In overleg met nu gestopt met slopen. Hij neemt contact op met ons als het blijft lekken. Zie bijgevoegde foto's. 4-9-2020 Nog twee lekkages geconstateerd, schacht op tweede verdieping opengemaakt isolatie verwijderd. Groep abc vloerverwarming lokalen afgetapt, Leiding trace uitgezocht ivm welke groep er af gesloten/ afgetapt moest worden en groepen Electra uitgezocht ivm circulatie pompen vloerverwarmingsets benodigde materialen voor herstel lekkages opgenomen en doorgegeven aan de zaak. 19/20-10-2020 Leidingwerk gerepareerd / vervangen. Leidingen opnieuw geisoleerd. Installatie bijgevuld en ontlucht en alle vloerverwarmingsgroepen weer in bedrijfgesteld en gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (GB) | 20812024 | 2020-10-16
119527 | : Instellingen klimaatinstallaties: • Verhoog de luchttoe-, en afvoer van gebouwventilatie naar 100% van 08.00- 17.00u. • Buiten bovengenoemde tijden installatie niet uitschakelen, maar naar een lagere instelling van 25-35%, afhankelijk van de mogelijkheden van de installatie • Ventilatielucht instelling op 100% verse buitenlucht • Afvoerventilatie van toiletgroepen continue in bedrijf stellen op 100%, ook gedurende de weekenden. • Schakel airco units uit om onnodige recirculatie te vermijden. • Schakel de ventilatorconvectoren uit om onnodige recirculatie te vermijden. • Schakel warmtewiel-wisselaars gedurende de virusperiode niet uit. Het risico dat een virusdeeltje tot aan het warmtewiel komt en weer terug wordt geblazen in een ruimte is nihil. • Vermijd luchtlekkage van afvoerzijde naar toevoerzijde binnen warmteterugwinsecties van luchtbehandelingsinstallaties. Tref eventueel aanvullende maatregelen zoals het tijdelijk extra afdichten van een luchtklep. | 29-09-20 Installatie punten nagezien welke ingesteld moesten worden, deze punten zijn opgesteld door Lucas zelf vanuit RIVM richtlijnen. Enige wat niet kon was de luchtbehandelingskasten op lager niveau instellen in de avonduren. Als dit wel gedaan moet worden is de enige optie deze op 100% langer door te laten draaien, evt navraag doen of dit dan de bedoeling is ook i.v.m. evetueel geluidsklachten etc. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812521 | 2020-09-18
119527 | Nazien luchtbehandeling school Aan 1 kant van de school doet de LBK het niet en aan de andere kant weer te hard? Melden bij | 22-9-2020 Nagezien lbk's en storing lbk verholpen. Lucht onbalans is moeilijk te bepalen indien gewenst kunnen we controle metingen uitvoeren. We hebben dan de pito buis nodig en de ontwerp gegevens. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20812522 | 2020-09-18
119527 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 17-11-20 15:42:51 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20811653 | 2020-05-28
119527 | [103]Onderhoud W installaties | 16-11-2020 16:20:07 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20811654 | 2020-05-28
119527 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20811655 | 2020-05-28
119527 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC - Projectverbinding | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (NW) | 20811321 | 2020-04-29
119527 | inbel nazien waar staan de telefoonnummers voor inbellen. wil weten welke nummers er nog worden gebruikt en welke bij de brandalarm hoort. voor info | 28-1-2020 Telefoonnummers uitgezocht en doorgezet naar aangegeven contactpersonen. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (GB) | 20810409 | 2020-01-27
119527 | Het herstellen van de beschermkappen t.b.v. de 3 afzuigventilatoren. Het ontroesten en opnieuw behandelen met zinkspray PL13708.01 / 31HN / 433100 l | 14-2-2020 4 x motoren gedemonteerd, ontroest en schoon gemaakt en deze behandeld met zink spray. Motoren weer terug geplaatst en aangesloten alles werkt weer naar behoren. | Sportlaan 3a | Lucas: Stanislascollege Pijnacker (GB) | 20810248 | 2020-01-09

## Hoofkantoor
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119529 | Ik was vanochtend op de KC Cascade en daar branden 3 rode lampjes op het display in de teamkamer. Ik heb van de directeur begrepen dat dit al gemeld is onder PL 15816.01. bon afgesloten en aangemaakt op delflandlaan |  | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 21810576 | 2021-02-02
119529 | Overleg met over werkzaamheden m.b.t. de PI gasleiding | 1-2-2021 Werkbespreking met. Werkzaamheden vallen binnen OHC | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 21810535 | 2021-01-29
119529 | nazien priva cloud connector | 25-01-2021 Priva Cloudconector met de firma its online geholpen. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 21810464 | 2021-01-25
119529 | De dakafzuigventilator maakt flink herrie | 2-2-2021 Dak ventilator maak veel lawaai moet vervangen worden dak opstand is 115x115 en 10 hoog, type plaatje er af gehaald en foto gemaakt naar. Offerte met kenmerk 218336 verstuurd voor vervangen ventilator d.d. 11-02-2021 | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 21810296 | 2021-01-06
119529 | Uitvoeren PI keuring aan de gas en cv installatie PL15339.01/79/433299 | 14-12-2020 PI CV en gas uitgevoerd volgens SCIOS Rapportages opgesteld op de zaak. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812840 | 2020-11-04
119529 | Het nazien en weer werkend maken van alle inbelverbindingen van Lucas onderwijs scholen. In opdracht van | 01-12-20 nagezien geplaatste secomea s op Internet verbindingen. 18-12-2020 22:24:57 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Paul extra info gemaild nog geen respons gehad van its diverse malen gebeld en gemaild. 15-1-2021 16:35:27 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden diverse locaties op vast internet aansluiting geconfigureerd. 26-1-2021 15:25:23 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden geen taken uitgevoerd | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812444 | 2020-09-10
119529 | priva werkzaamheden | werkbon afsluiten geen uren op | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812400 | 2020-09-03
119529 | Het aanpassen van de Priva installatie met een Priva cloudconnector PL14875.01/79/433100 | 13-9-2020 Cloud connector geplaatst deze vrijdag weer losgekoppeld (aangezien het touchscherm van de verlichting het niet meer deed) dient extra kabel voor internet te komen of overleg met ICT te plegen. Dit bespreken met voor de vervolg acties. 27-9-2020 cloud connector op netwerk geplugd ICT dient ze ding nog te doen. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812365 | 2020-08-28
119529 | Inventarisatie ventilatie van diverse scholen tbv opdrachten mbt corona onder PL 14480 PL14874.01 / 79 / 433299 / | 20-08-2020 Overzicht gemaakt van alle scholen m.b.t. de aanwezige ventilatie. (dit i.v.m. het corona virus) | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812341 | 2020-08-24
119529 | Op de begane grond hangt een enorme stank/rioleringslucht Graag 30-7-2020 tussen 800 en 1200 uur een loodgieter/monteur die de oorzaak kan opsporen en de klachten verhelpen. LET OP !! In verband met vakantie is de receptie slechts bemenst tussen 800 en 1200 uur Zo vroeg mogelijk een tijdsindicatie van het monteursbezoek doorgeven | 4-8-2020 In het keukentje links van de ingang stond de syfon droog waardoor het daar wat ging stinken deze doorgespoeld, nu kan het niet meer stinken. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812235 | 2020-07-29
119529 | Pantry bij toiletgroep, vaatwasmachine Afsluitbare EA keerklep plaatsen. Keuken kantine, Vaatwasmachine, Afsluiter ervoor plaatsen Keuken kantine plafond, Beluchte tapkraan, Afsluitbare EA keerklep plaatsen in de oorsprong. | 03-09-20 3 acties uitgevoerd volgens Legionella Rapportage Immo Lab. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812132 | 2020-07-21
119529 | De boiler bij de douche bij de herentoiletten lekt bij gebruik | 4-8-2020 De douche 10 min aan gehad verder geen lekkage gevonden. Wel de inlaatcombinatie afvoer goed gezet verder geen lekkage gevonden Controle werking alles is in orde | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20812121 | 2020-07-17
119529 | PL14480.61 / 79 / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 10-6-2020 cv bijgevuld, afzuigvent kantine thermisch aangesproken. 3 fases rond 0,94A. bev. stond net onder de 1.. Deze nu iets verhoogd. Afzuigventilatie toiletten 24/7 aan gezet. Verder geen bijzonderheden. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811773 | 2020-06-09
119529 | [903] Keuring brandstofleiding PI |  | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811647 | 2020-05-28
119529 | [901] Keuring stookinstallatie PI |  | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811648 | 2020-05-28
119529 | Secomea's op vaste internetlijn zetten (info Jos Bol) | 12-6-2020 Software overgenomen gebruikers beheer aangepast secomea gekoppeld en Its aangestuurd om vast IP te regelen voor de secomea. 6-8 Met doorgenomen ITS heeft opdracht gekregen om vast IP te regelen voor de Secomea. Ze pakken dit op tijdens hun reguliere bezoeken op scholen. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811550 | 2020-05-27
119529 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 10-11-2020 16:00:31 Onderhoud uitgevoerd | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811630 | 2020-05-27
119529 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 09-11-20 14:21:32 Onderhoud CV uitgevoerd | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811631 | 2020-05-27
119529 | [103]Onderhoud W installaties | 10-11-20 15:40:29 Onderhoud uitgevoerd | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811632 | 2020-05-27
119529 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 10-11-2020 16:05:49 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd, gebreken in gezet. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811633 | 2020-05-27
119529 | Nazien instelling secomea's op diverse scholen (info Jos Bol) | 26-4-2020 secomea s met its goed ingesteld zonder simkaart. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20811166 | 2020-04-07
119529 | De deksel van de koelmachine op het dak, is eraf gewaaid PL13920.01 / 79 / 433100 / HV4500 | 11-02-20 Plaat bij compressor was eraf gewaaid, deze weer vast gezet. Tevens de rest gecontroleerd en extra bevestigings punten gemaakt. | Saffierhorst 105 | Lucas: Stichting Lucas Onderwijs (RT) | 20810594 | 2020-02-10

## t Palet
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119530 | Uitvoeren EBI, GAS EN CV scope 1 en 7a PL13827.01 / 15VU / 433100 | 5-2-2020 EBI cv en gas uitgevoerd volgens SCIOS. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20810423 | 2020-01-28
119530 | Een van de drie radiatoren in het muziek/theaterlokaal mist een radiatorknop. Daardoor kan de radiator niet worden bijgesteld terwijl deze nu meer open lijkt te staan dan de rest, eerste lokaal tweede etage (muziek/theaterlokaal). telnr. | 29-1-2020 radiator blijft warm thermostaat knop dient vervangen te worden deze is afgebroken 1 St danfoss thermostaat knop RA2982 013G2982 10-2-2020 Nieuwe thermostaatknop Danfoss RA2982 013G2982 geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20810424 | 2020-01-28
119530 | Sinds enige dagen lijkt de luchtcirculatie niet normaal te zijn in het gebouw. Bij een klein beetje wind maken de deuren een fluitend geluid. Nog even een aanvulling op deze melding. Er is vorige week een nieuwe dakventilator geplaatst, geen idee of er iets aan de instellingen is aangepast maar momenteel komt er lucht uit de roosters in de klassen in plaats van dat lucht wordt weggezogen Ook is het lastig de deur te openen, zelfs met een klein beetje wind. | 10-02-20 Werking ventilatie gecontroleerd, deze zuigt af. De nieuwe ventilator zuigt meer af als de oude. Hierdoor worden er geluidsklacht waargenomen, om dit op te lossen moet er een standen schakelaar geplaatst worden. 17-02-20 Standen schakelaar gemonteerd en getest achtergelaten op stand 3 + uitleg gegeven over de werking. Alles werkt naar behoren. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20810502 | 2020-02-10
119530 | secomea nazien deze werkt niet | 17-2-2020 Secomea nagezien en deze werkt weer. Garantie | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20810573 | 2020-02-10
119530 | [699] Werk derden overig | VALT BINNEN OHC | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811326 | 2020-04-29
119530 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 26-10-2020 PO uitgevoerd aan diverse ketels heb alles nagekeken blijkt dat van ketel 3 de brander automaat defect was. Opdracht hiervoor aangevraagd bij Lucas, maar in overleg met de school worden de cv ketels in december vervangen!!! | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811612 | 2020-05-27
119530 | [103]Onderhoud W installaties | 26-10-2020 14:23:31 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installatie's uitgevoerd. meten van motoren en pompen. controleren op lekkage's. alles in gezet. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811613 | 2020-05-27
119530 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 16:09:12 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden roosters door gehele gebouw schoongemaakt. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811614 | 2020-05-27
119530 | PL14480.51 / 15VU / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 9-6-2020 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installatie av2 en av4 op de hand aangezet in landys en staefa regelaar. cv bijgevuld Verder geen bijzonderheden | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811777 | 2020-06-09
119530 | behoorlijke lekkage van een leiding (verwarmingsleiding?) boven het plafond van de eerste etage waardoor de plafond erg nat is geworden. vragen naar dhr van der Kolk | 02-06-20 Lekkage afkomstig van brandslanghaspel. Water afgesloten en voor nood leiding gestopt met stopkraan 22. Materiaal bestellen zie bijgevoegde foto's. 04-06-20 Nieuwe beugel en oorklem geplaatst t.b.v. de brandslanghaspel t.b.v. de 3 etage. Alles werkt weer naar behoren. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20811717 | 2020-06-02
119530 | Ketel 3 staat nog in storing , branderautomaat al vervangen, maar storing blijft. PL15385.01 / 15VU / 433102 / HV4100 | WERKBON AFSLUITEN GEEN UREN WERKZAAMHEDEN ZIJN NIET MEER VAN TOEPASSING | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20812821 | 2020-11-02
119530 | ventilator op dak maakt herrie, het lijkt alsof hij los staat. dependance 1 | 1-12-2020 Er was vanmorgen al een monteur geweest die heeft alles opgenomen en al een ventilator besteld waarschijnlijk heeft Lucas 2 bedrijven aangestuurd dus nu heb ik niks bekeken of gedaan ivm dubbele bestelling anders graag hiervoor contact opnemen met Lucas wat er fout is gegaan. is op d.d. 3-12 langs geweest voor een opname, offerte met kenmerk 208152 opgesteld voor vervanging dakventilator. | Doedijnsstraat 4 | Lucas: 't Palet - Doedijnsstraat (RT) | 20813059 | 2020-11-30
119530 | Wastafel verstopt, sifon eraf gehaald, onstopper gebruikt, maar geen resultaat. graag zsm oplossen | Verstopping verholpen, alles werkt weer naar behoren. | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20812656 | 2020-10-09
119530 | Vervangen boiler koffiekamer BG PL15333.01 / 15VU / 433100 | 28-10-2020 Storing aan elektrische kookplaat en boiler warmwater. Er is geen spanning aanwezig, de groep nagezien in verdeelkast, geen bijzonderheden. wcd in keukenkast nagemeten hier staat 230v op. De 2 stekkers zitten in een verdeel blok en deze meet niks. Verdeelblok nagezien en er zit bovenop een reset knopje deze ingedrukt en spanning weer aanwezig bij de boiler en kookplaat. 11-11-2020 Kookplaat 3,5kw en boiler hebben voor overbelasting gezorgt hierdoor is de beveiliging op de stekkerdoos aangesproken. Mocht dit vaker voorkomen kijken voor een andere verdeling of extra groep erbij 14-12-2020 Situatie opgenomen op locatie en gemaild naar voor aanpassing. 18-12-2020 Het leveren en installeren van een contactdoos t.b.v. de kookplaat. bekabeling gemaakt voor de extra groep voor de kookplaat. | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20812775 | 2020-10-26
119530 | Defecte voorplaat geconstateerd tijdens onderhoud PL15517.01 / 15VU / 433100 | OPDRACHT AANGEVRAAGD BIJ LUCAS D.D. 12-11 28-10-20 De voorplaat van de verbrandingskamer was defect (geconstateerd tijdens onderhoudswerkzaamheden). 2 montage-ogen waren afgebroken. De voorplaat opgehaald en vervangen. Toestel is nu weer orde. | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20812801 | 2020-11-13
119530 | PL14480.52 / 15VU / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 9-6-2020 Diverse instelling aangepast aan de ventilatie installatie i.v.m. het corona virus Afzuigventilatie op de hand aangezet op regelkastdeur. Verder geen bijzonderheden | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20811776 | 2020-06-09
119530 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 28-10-20 13:24:52 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden roosters in schoolgebouw schoongemaakt. | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20811618 | 2020-05-27
119530 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 28-10-20 12:15:57 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20811619 | 2020-05-27
119530 | [103]Onderhoud W installaties | 28-10-20 13:21:30 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installaties uitgevoerd. metingen van pompen en ventilatoren verricht en alles in brigit gezet. | Gerard Doustraat 192 | Lucas: 't Palet - G. Doustraat (RT) | 20811620 | 2020-05-27
119530 | kraan sluit niet goed af groep 2B 1e etage PL15455.01/15VU/433100 | 09-11-20 Perlator zat los. Deze weer vastgezet en gecontroleerd op goede werking. Alles werkt weer naar behoren. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812862 | 2020-11-06
119530 | PL14480.50 / 15VU / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 9-6-2020 Diverse instellingen t.b.v. de ventilatie installaties aangepast i.v.m. het corona virus. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20811770 | 2020-06-08
119530 | 3e toilet bij de groepen 1 b.g.g. toilet lekt PL13687.01 / 15VU / 433100 / HV4830 | 10-1-2020 Lekkage komt van de stortbak en van het toilet vandaan, zijn er nu drie die lekkages veroorzaken. Offerte maken voor het vervangen van 5 complete toiletpotten inclusief stortbakken etc. Offerte met kenmerk 207130 verstuurd op d.d. 10-1-2020 | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20810204 | 2020-01-07
119530 | Lekkage kastje hoge kraan | 16-7-2020 O-ring van de flexibele kraan kop zat niet goed en ging hierdoor lekken, dit gelijk verholpen en probleem is nu opgelost. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812111 | 2020-07-15
119530 | CV-ruimte tegenover personeelskamer afsluiter voor cv vulpunt plaatsen Tussenruimte kleedruimte voeding warm en koud mengventiel vervangen | 31-08-20 Water kan niet afgesloten worden. Woensdag 9 september op terug. Combineren met bon douchemengkraan. 9-9-2020 Keerkleppen geplaatst volgens rapportage Immo Lab. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812131 | 2020-07-21
119530 | Kraan invalidentoilet nazien | 31-08-20 Gaat om een sensorkraan. Deze mag vervangen worden voor een standaard grohe costa douchemengkraan. Uitvoeren woensdag 9 september. In de middag. Combineren met bon Immolab. 9-09-2020 Douche mengkraan vervangen in invalide toilet. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812364 | 2020-08-28
119530 | toiletgroep peuters verstopt | 07-09-20 Wc groep staat vol met water WC potten lopen over grond leiding verstopt, zegwaard gaat erheen om de grondleiding te ontstoppen. De firma Zegwaard heeft de grondleiding ontstopt en al het water loopt weer weg. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812428 | 2020-09-07
119530 | Vlotter dames toilet 1e etage blijft hangen PL15015.01 / 15VU / 433100 / HV4830 | 10-09-20 Stortbak dames wc nieuwe vloterkraan erin gezet. Stortbak lekt niet maar is eigenlijk wel aan vervanging toe, bij de volgende melding graag deze direct vervangen als dat mag. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812443 | 2020-09-09
119530 | toilet spoelt niet door | 18-9-2020 vloterkraan vervangen dames wc 3a | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20812517 | 2020-09-18
119530 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 27-10-2020 16:35:39 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan vier ketel heb alles nagekeken en gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd alleen moet nog uitgevoerd worden er is geen EBI RAPPORT aanwezig waardoor ik de rapport niet heb kunnen afronden nieuwe afspraak maken voor 1 dag alles moet opnieuw ingevoerd worden is een nieuwe installatie 26-11-2020 16:52:54 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan de ketels alles nagekeken en gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20811615 | 2020-05-27
119530 | [103]Onderhoud W installaties | 27-10-20 15:37:39 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installaties. filters vervangen lbk. en metingen uitgevoerd en in gezet. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20811616 | 2020-05-27
119530 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 15:40:08 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden alle lucht roosters in lokalen en gangen schoongemaakt. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20811617 | 2020-05-27
119530 | Het toilet lekt heel erg en het kraantje om het af te sluiten is eraf gebroken. PL14435.01 / 15VU / 433100 / | 19-05-20 Stortbak gedemonteerd en hoekstopkraan dicht gedraaid. Niets vervangen, alles word in de zomervakantie gerenoveerd. 20-05-20 Hoekstopkraan laat een klein beetje door. Hoekstopkraan in zijn geheel nu verwijderd en leiding afgedopt. 1x knelkop 12. Lekkage is nu opgelost. | Vaillantlaan 230 | Lucas: 't Palet - Vaillantlaan (RT) | 20811499 | 2020-05-19

## Morgenstond
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119531 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 22-11-2020 08:35:55 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Roosters schoongemaakt. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20811605 | 2020-05-27
119531 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO graag E monteur helpen met opbouwen/afbreken steiger voor gymzaal en centrale hal. alvast bedankt | 09-10-20 08:59:28 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20811606 | 2020-05-27
119531 | [103]Onderhoud W installaties | 20-11-2020 14:15:47 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd gebreken in gezet. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20811607 | 2020-05-27
119531 | PL14480.40 / 19SG / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 09-06-20 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installaties i.v.m. het corona virus. Klokprogramma tbv afzuig school 2 uur eerder en 2 uur langer ingesteld. Afzuig natte ruimtes altijd aangezet. Verder geen bijzonderheden | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20811756 | 2020-06-08
119531 | 2x toiletbrillen vervangen | 01-09-20 2 toiletbrillen kapot. 1x normale toilet bril en 1x kindertoiletbril. Zie bijgevoegde foto's. Het zijn 2 verschillende brillen. Artikelnummers zijn bij de bijgevoegde foto's aanwezig. 02-09-20 2 WC brillen vervangen. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20812372 | 2020-09-01
119531 | plaatsen van CO2 meters | Hierbij factureren wij u voor: | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20812857 | 2020-11-06
119531 | PI keuring cv installatie uitvoeren PL15758.01 / 19SG / 433100 | 06-01-21 Aanvang PI ketels en boiler. De boiler is buiten bedrijf ivm een defect. Hiervan op de hoogte gebracht. Opdrachtaanvraag naar Lucas hiervoor gestuurd. De PI kan pas worden uitgevoerd/afgerond als de boiler weer in bedrijf gesteld is. 1-2-2021 PI boiler afgerond met afkeurpunten. Offerte hiervoor opgesteld en verzonden naar Lucas. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 20813172 | 2020-12-16
119531 | Vervangen inlaatcombinatie boiler PL15845.01 / 19SG / 433100 | 27-01-2021 Samen met directeur van de school de waterafsluiters opgespoord. De inlaatcombinatie is echter verkeerd besteld. Bestellen 1x TU 4677639 en 2x 45 graden pvc bocht 40mm. Afspraak inplannen voor a.s maandag. 01-02-2021 Inlaatcombinatie opgehaald bij TU Alphen a/d Rijn en vervangen. Boiler weer in bedrijf gesteld. Alles werkt weer naar behoren. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 21810399 | 2021-01-12
119531 | Toilet verstopt - parterre kleuters. | 10-03-21 wc pot ontstopt zat veel papier in de hals, alles werkt nu weer naar behoren. | Zweeloostraat 61 | Lucas: Morgenstond (AvA) | 21810988 | 2021-03-08

## Esloo Stein
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119551 | het hele systeem zit vol met lucht je hoort het overal borrelen | 01-03-21 Hele systeem zit inderdaad helemaal vol met lucht, hele leiding werk gevolgd op de bovenste etage om automatische ontluchters te plaatsen. Zitten geen mogelijkheden in op de etages zelf, leiding werk hoogte zit er niet meer in. Ze hebben vanuit de bouw 2 ontluchtings punten gemaakt boven het plafond, een in de wc bij het keukentje en op de gang links aan het eind. Enige waar we hoogte hebben om wat te maken is in de wc hartmaat leiding dn 65 naar plafond is 38 cm, uitzoeken of we een luchtafscheider kunnen vinden die laag genoeg is. En anders lassokken met kogelafsluiters en automaten er op lassen. Systeem moet dan wel gedeeltelijk leeg weer want de afsluiters boven sluiten niet af. . Werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd in de mei vakantie. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810852 | 2021-02-26
119551 | Koude klachten 3de etage | 17-02-2021 Graag met spoed kieback en peter op locatie laten komen om de installatie weer in orde te krijgen. alle luchtkleppen van de lokalen staan 100% in software maar in werkelijkheid dicht. tevens de cv kleppen van de naverwarmers nazien, de firma K&P komt morgen d.d. 18-02 hiervoor langs. 19-02-2021 Kieback en Peter heeft iets gedaan wat ze zelf ook niet weten, hierdoor zijn de problemen verholpen. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810772 | 2021-02-17
119551 | Nazien storing koelmachine | 2-3-2021 Geen storing in de koelmachine. Alles nagezien maar geen bijzonderheden geconstateerd. Alles werkt naar behoren. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810764 | 2021-02-16
119551 | Het nemen van een CV watermonster | Watermonster genomen door de firma Technolab en de resultaten in een rapportage verwerkt | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810659 | 2021-02-08
119551 | Nazien circulatie pompen 1ste 2de en 3de etage | 5-2-2021 Storing ketel tapwater, sensor fout. na reset weer in orde Regelaar rk2 deed niks. Na spanningsloos te hebben gemaakt weer actief en kreeg ik ook weer waardes. Pomp tbv lbk 1 2 3 ontlucht, zit heel veel lucht in systeem. Ook nog wat vreemde zaken waargenomen in de regeltechniek, dit doorgegeven aan de firma K&P deze gaan dit verder uitzoeken/oppakken. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810606 | 2021-02-04
119551 | Dak lekkage | 29-1-2021 Lekkage kwam van de dakbedeking waar de drie kanalen doorheen gaan. Dak bedeking was weer los gelaten onder de ventilatie buizen, deze eerst droog gemaakt toen met tixopalt rondom nogmaals afgesmeerd en voor nood boven kant afgeplakt zodat het water niet langs de wand naar beneden kan stromen. Dakbedekking moet vervangen worden over een groot gedeelte, aangegeven dat dit door hun eigen dakdekker opgepakt moet worden. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810527 | 2021-01-28
119551 | Vervangen condenspomp t.b.v. cv ketel dienstwoning | 25-01-21 Condens pomp vervangen onder de cv ketel in de dienstwoning, cv ketel weer in bedrijf gesteld alles werkt weer naar behoren controle werking. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810437 | 2021-01-20
119551 | Nazien storing koelmachine | 12-01-21 Koelmachine Ciat staat in storing boven op het dak, daarom staat er in de regelkast een rood lampje continu. Draaiveld meter in de machine is defect, het is een Abb cm-pvc artikel nummer tu: 8711353. Nadat deze vervangen is verder controleren of de machine verder goed draait. 25-1-2021 Draaiveld beveiliging vervangen, installatie getest en is weer storingsvrij. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810308 | 2021-01-19
119551 | [117]Onderhoud Stook PO kleine toestellen | 19-1-2021 Condenspomp defect, deze dient eerst vervangen te worden. Daarna kan er pas in het bijgebouw metingen verricht worden. 5-2-2021 PO uitgevoerd aan een kleine ketel heb alles nagekeken meeting uitgevoerd zie rapport Brigit | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810306 | 2021-01-14
119551 | [103]Onderhoud luchtbehandeling Bestelling naar Afpro verstuurd | OH uitgevoerd | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810303 | 2021-01-06
119551 | [118]Onderhoud W Installaties | 19-1-2021 16:02:22 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd volgens contract. 19-01-21 16:15:35 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installaties uitgevoerd. metingen verricht en in bridgit ingevoerd. alle filters vervangen moet alleen nog opgehaald worden met de aanhanger. 21-01-21 15:57:17 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden filters opgehaald uit de kelder bij de school. filters ook afgevoerd. 21-01-21 16:08:29 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden filter op gehaald en afgevoerd. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810304 | 2021-01-06
119551 | [119]Onderhoud W Installaties periodiek (reinigen alle luchtroosters) afgesloten iom 21-1-2021 |  | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810305 | 2021-01-06
119551 | Nazien daklekkage op de 3de etage. Beneden in de kelder bij de gym nazien radiatoren deze borrelen | 7-1-2021 Lekkage op de derde etage afkomstig van af het dak, ik heb geconstateert dat rond om de ventilatie buizen die door de wand komen de dakbedeking los zat en de verbindingen die af geplakt waren ook wat los gelaten waren. Dit allemaal afgeplakt en met tixopalt afgesmeerd. Ruim een half uur gewacht en druppels waren al veel minder als toe ik aankwam. Diverse radiatoren ontlucht hoofdleiding ontlucht installatie bijgevuld alles werkt weer naar behoren. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 21810284 | 2021-01-05
119551 | Nazien lekkage na nader onderzoek is toch gebleken dat als je bij scheikunde de kruipruimte ingaat dat onder het keukenblok een probleem zit en dat het water door de mantelpijp een wegvindt richting kleedkamer Melden bij | 18-12-2020 Stopkraan/keerklep lekte een nieuwe opgehaald bij de groothandel en direct vervangen, lekkage is nu opgelost. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20813170 | 2020-12-16
119551 | Nazien cv pomp in storing | 15-12-20 Geen storing aanwezig aan de pomp 13m3, ook in de regeling staat geen storing. Van de regeling zijn geen wachtwoorden aanwezig. de school heeft ook geen wachtwoorden. deze moeten achterhaald worden bij de firma k type ddc4200e | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20813153 | 2020-12-14
119551 | HWA nazien t.b.v. leerling entree LET OP ONGEVEER 6 METER HOOG LANGE LADDER MEENEMEN + 2 MAN | 25-11-2020 Met 2 man de complete HWA afvoer vervangen t.b.v. de speelplaats. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812988 | 2020-11-24
119551 | Vervangen beluchter afvoer t.b.v. sanibroyeur | 25-11-2020 Beluchter ertussen uitgehaald volgens mij hoeft die er niet tussen. 2 sokken en een stukje pijp gebruikt. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812958 | 2020-11-18
119551 | Lekkage in de koof kelder | 17-11-20 Koof opengemaakt in de kleedkamer 03 lekkage is afkomstig van een doorvoer van de gasleiding vermoedelijk grondwater dit door gegeven aan nick met foto's gaat contact opnemen met firma vochtstop of deze de doorvoer van binnen uit dicht kunnen smeren. De firma Vochtstop pakt dit verder op. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812943 | 2020-11-17
119551 | nameten tekening | Henk Janssen 17-11-20 11:48:34 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden maatvoering gecontroleerd goed gekeurd | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812944 | 2020-11-17
119551 | Plaatsen RVS beschermkap + isolatie t.b.v. afvoer vuilwaterpomp ronde erker | 25-11-2020 RVS afdekplaat gemaakt voor de afvoer in de tuin. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812929 | 2020-11-13
119551 | Gresriolering gebroken dit dient direct hersteld te worden | 2020-11-17 HWA gres afvoer was gebroken deze direct vervangen voor pvc 110 riool opgegraven tot aan de eerste kraag en vandaar een nieuw stuk afvoer buis er in gemaakt en had weer er op aangesloten. Straatwerk hersteld. Werkzaamheden met 2 man uitgevoerd | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812845 | 2020-11-04
119551 | Nazien ventilatie in de 3 glazen lokalen op de leerpleinen, het is daar nu te warm | 26-10-20 De ruimtes ziin nog niet voorzien van overstorts wat inhoud dat er wel toevoer aanwezig is maar geen afvoer. Dit dient aangebracht te worden. 10-11-20 Bij elk lokaal 2 gaten 125 gemaakt. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812707 | 2020-10-15
119551 | Nazien lekkage nabij ballofix Gemeld door | 16-09-20 Ballofix stond te druppel, deze een paar slagen eruit gedraaid en opnieuw verpakt met loctite en er weer opnieuw ingedraaid. Even gewacht en lekkage is nu opgelost. (werk onder garantie) | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812495 | 2020-09-15
119551 | Herstellen HWA dienstwoning Aansluiten goot (t.b.v. nieuwe afkapping) op de bestaande HWA | 31-08-20 Twee keer HWA ontstopt en nieuwe aansluitingen in de grond gemaakt en HWA opnieuw aangesloten 1x pvc goot aangesloten op bestaande HWA. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812362 | 2020-08-27
119551 | Lekkage onder de lbk de afvoeren zijn leeg lijkt op condenswater | 17-08-20 De sanibroyeur slang lekte deze zat niet goed vast met de slangenklem, deze weer goed vast gezet en getest op lekkage alles werkt weer naar behoren controle op goede werking in orde bevonden. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20812298 | 2020-08-14
119551 | Nazien ontgasser koudwater installatie aanmelden bij maar we kunnen hier ten alle tijden terecht | 25-06-20 Langs geweest maar moet een Meet en Regeltechnicus naar toe. 30-06-20 Ontgasser staat op verkeerde plaats hierdoor staat de meter ook zo te dansen, drukvat en overige installaties staan +/- 20 meter erboven waardoor de ontgasser direct meer druk zal moeten leveren als wat die kan leveren (2,5b). Drukvat is hoogstwaarschijnlijk ook te klein, zie foto. gaat hier langs voor een opname m.b.t. bovenstaande problemen, Reflex dient op locatie te komen voor nader onderzoek naar goede werking van de ontgasser. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811878 | 2020-07-14
119551 | PL14480.91 / 21GU / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties | 12-6-2020 Diverse instellingen aangepast aan het ventilatiesysteem i.v.m. het coronavirus lbks omloopkleppen bij lbks dichtgezet zodat er alleen op buitenlucht geventileerd word. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811803 | 2020-06-12
119551 | Vervangen as afdichting t.b.v. driewegklep in de technische ruimte kelder (stadsverwarmingsruimte) | 18-06-20 Van alles gebrobeerd maar binnenwerk is niet te vervangen, zit zo vast als een huis. Advies compleet nieuwe klep bestellen. Prijsopgave voor vervangen driewegklep | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811783 | 2020-06-10
119551 | Nazien storing pomp LBK op het dak, in overleg. *aangemeld telefonisch op 20-5 bij | 29-5-2020 Droogloop storing gereset. Pomp staat op dak en cv in kelder stond op 2 bar. +/-20m hoogte verschil. Installatie bijgevuld en geconstateerd dat het drukvat lek is 140l/0,5. Offerte opstellen hiervoor en gelijk uitzoeken of dit wel de juiste inhoud is van het drukvat. Offerte met kenmerk 207609 voor vervangen expansievat verzonden. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811501 | 2020-05-19
119551 | Lekkage cv aansluiting | 19-2-2020 Opname werkzaamheden lekkage cv installatie uitgevoerd. Lassok half duims op hoofdleiding bijna weg geroest deze dient vervangen te worden. 23-4-2020 CV afsluiters overal dichtgezet en installatie afgetapt, oude lassok eraf geslepen en nieuwe lassok erop gelast + nieuwe ballofix en leidingwerk gemaakt. CV installatie weer gevuld en ontlucht afsluiters weer geopend alles werkt weer naar behoren. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810744 | 2020-04-20
119551 | Pomp t.b.v. WTW op het dak staat in storing (droogloop) Gemeld door graag met hem een afspraak maken om dit te verhelpen: *met de vorige bon is dit verholpen. bon afgesloten op 28-4 |  | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811266 | 2020-04-17
119551 | Verplaatsen opnemer in de aula Afspraak hierover maken met | 15-4-2020 Opnemers verplaatst en getest. Alles in orde. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20811024 | 2020-03-24
119551 |  | Het uitvoeren van onderzoek naar de water lekkages in het pand, onderzoek wordt uitgevoerd door de firma Vochtstop. Rapportage van de firma Vochtstop verzonden naar van Lucas onderwijs op d.d. 21-4 | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810972 | 2020-03-13
119551 | Nazien van de terrein afvoeren, er blijft rondom het pand veel water staan dit loopt niet goed weg. Melden bij concierge op locatie | 6-3-2020 Heel veel water weg gepompt op diverse plaatsen maar je ziet het langzaam weer stijgen (dit is grondwater), water in de pompput in de school verwijdert. Hier komt het water niet meer omhoog, misschien was dit geloost afvalwater uit de schoonmaak machine. Aan de voorzijde zouden we een put kunnen plaatsen in de grond en die aansluiten op de HWA alleen moeten we dan wel rekening houden met de vorst daar moeten we wat op verzinnen (tracing??). Benodigde materialen: PVC Buis 300, einddop 300, Vuilwaterpomp met ingebouwde vlotter, 2x lengte 40, bochten 40 en klein materiaal Graafmachine + rijplaten voor gat in de grond. Stopcontact op de buitenwand voor voeding vuilwaterpomp. De firma Vochtstop gaat nu eerst een onderzoek doen naar de lekkage en komt hierna met een rapport/advies. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810922 | 2020-03-04
119551 | PL13988.01 / 21GU / 433100 / HV4800 >de oudbouw/aula en de conciërgewoning moeten visueel geïnspecteerd worden< Graag een inspectiebezoek inzake mogelijke aanwezigheid van functionerende loden waterleiding in schoolgebouw. ·1 het inventariseren of, en zo ja waar er nog functionerende loden waterleiding stukken aanwezig zijn in de school - Foto's maken - Noteren op plattegrond - Eenvoudig verslag maken van de bevindingen. Let op; ook controleren of de waterleiding vóór de meter reeds in koper is uitgevoerd ·2 Indien er lood wordt aangetroffen-dan plan van aanpak maken en kostenraming/offerte maken om zorg te dragen dat alle water-tappunten in bedrijf komen zonder functionerende loden waterleiding. Voor eventuele vervanging zal, na goedkeuring op de offerte separaat opdracht worden verstrekt. | 19-2-2020 Er zitten nog loden waterleiding onder de vloer vanaf de water meter, leiding gaat onder de woonkamer vloer door via de woonkamer deur en zo ergens in de muur naar de eerste etage. Leiding loopt dan onder de vloer door naar de bad kamer, omdat zeker te weten moeten de vloeren open gemaakt worden om dit te inspecteren. Dit moet toch gebeuren zodra we het lood gaan vervangen voor koper. Advies werkzaamheden op regie uit te voeren aangezien het moeilijk is in te schatten wat we tegen komen onder de vloer. 26+27-5-2020 Alle loden leidingen vervangen voor koperen leidingen moet alleen nog isoleren, vrijdag opnieuw hiervoor inplannen. 28-5-2020 Alle nieuwe waterleidingen geïsoleerd, en gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810716 | 2020-02-17
119551 | Samen met de firma het GBS nalopen en uitleg krijgen over de werking. Tevens inlog beschrijving maken op onze GBS PC | 20-02-20 Met en installatie doorgelopen + inloggegevens op onze GBS PC gezet en gecontroleerd. Afspraak maken om loggers te plaatsen op de stadsverwarming ivm fluctuerende temperaturen. Afspraak in meivakantie maken om 1 opnemer te verplaatsen hiervoor lange 1m boor met 25 meter kabel 8 x 0,8. Hydrofor na laten zien door dab of JB pompen (dit al doorgegeven aan Vuilwaterput leeg pompen en nazien op goede werking. Email naar gestuurd i.v.m. bovenstaande gebreken d.d. 21-2 | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810698 | 2020-02-14
119551 | Er zit een hemelwaterafvoer/gully verstopt t.p.v. dakvlak 4. PL13986.01 / 21GU / 433100 / | 17-2-2020 Pluvia afvoer ontstopt met stofzuiger verder het dak nagelopen en gecontroleerd. Geen bijzonderheden aangetroffen. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810706 | 2020-02-14
119551 | Het uitvoeren van een water analyse t.b.v. het CV systeem PL13853.01 / 21GU / 433100 / | heeft een wateronderzoek op locatie gedaan, rapportage hiervan verstuurd naar Lucas. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810458 | 2020-02-04
119551 | Het plaatsen van een wasmachine kraan aansluiting in ruimte GB.K02 In opdracht van | 28-01-20 Waterleiding en afvoer erbij gemaakt voor een wasmachine in schoonmaak hok. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810416 | 2020-01-28
119551 | lekkage cv leiding in opslagruimte telefonisch doorgemeld door | 27-01-20 Er zit een klein gaatje in de cv leiding. Reparatie sok opgehaald en geplaatst (lekkage opgelost) moet alleen nog terug om wat isolatie terug te plaatsen. 28-01-20 Leiding opnieuw geïsoleerd, alles werkt weer naar behoren. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810408 | 2020-01-27
119551 | [103]Onderhoud W installaties | werkzaamheden vallen binnen OHC 17-1-2020 Onderhoud pand gebonden installaties afgerond. Alles in bridgit gezet en metingen uitgevoerd. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810255 | 2020-01-14
119551 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 16-1-2020 onderhoud uitgevoerd | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810253 | 2020-01-09
119551 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 16-1-2020 onderhoud koeling uitgevoerd. 1x aan een split unit filter schoongemaakt en metingen uitgevoerd en in rapport online gezet. 1x aan een gekoeld water machine waarvan er 1 condensor defect is deze word nog vervangen. metingen verricht en condensor schoongemaakt, metingen verricht en in rapport online gezet. | Louis Couperusplein 33 | Lucas: Esloo Edith Stein (AvA) | 20810254 | 2020-01-09

## Liduintje
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119570 | in het lidwientje is een keukenkraantje defect draait door. groep 2B. | 11-2-2021 Nieuwe Grohe costa kraan direct opgehaald bij de groothandel en geplaatst t.b.v. het keuken blokje. Alles werkt weer naar behoren. | A. van Solmsstraat 155 | Lucas: Liduintje (RT) | 21810728 | 2021-02-10
119570 | [103]Onderhoud W installaties | 11-11-2020 14:55:38 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installatie's uitgevoerd. pomp gemeten en schoongemaakt cv gedeelte. boiler keuken temperatuur gemeten en nagezien in orde. alles in brigit gezet. 12-11-2020 16:34:11 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden po uitvoeren aan de ketels alles nagekeken en gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | A. van Solmsstraat 155 | Lucas: Liduintje (RT) | 20811637 | 2020-11-11
119570 | PL14480.37 / 16DA / 433299 / Instellingen klimaatinstallatie | 10-06-20 geen mechanische ventilatie aanwezig | A. van Solmsstraat 155 | Lucas: Liduintje (RT) | 20811757 | 2020-06-08
119570 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 11-11-2020 16:14:37 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden lucht roosters nagelopen in het gebouw. | A. van Solmsstraat 155 | Lucas: Liduintje (RT) | 20811638 | 2020-05-28

## De Bras
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119590 | kraan docententoilet lekt en zit los PL15616.01/27PX/43300 | 1-12-2020 Wastafel kraan vervangen en flex slangetje 3/8 x 1/2 vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20813064 | 2020-11-30
119590 | Plaatsen van CO2 meter | Hierbij factureren wij u voor: | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20812866 | 2020-11-06
119590 | PL14480.10 / 27PX / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 11-6-2020 Aanpassingen aan de ventilatie installatie gedaan i.v.m. het corona virus. ventilatie kanalen advies reinigen Verder geen bijzonderheden | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20811766 | 2020-06-08
119590 | [103]Onderhoud W installaties | 14-9-2020 Onderhoud uitgevoerd. 15-9-2020 10:55:28 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd volgens contract | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20811560 | 2020-05-27
119590 | [102]Onderhoud koelinstallatie | Iwan van den Berg 14-9-2020 09:13:27 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Na lang zoeken en overleg met de beheerder geen airco aanwezig op locatie. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20811561 | 2020-05-27
119590 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 14-9-2020 Alle roosters schoongemaakt en gecontroleerd | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (NW) | 20811562 | 2020-05-27
119590 | Diverse werkzaamheden n.a.v. keerklep controle van Immolab (zie bijlage Immolab - gestuurd naar zijn mail) PL14045.44 / 27PX / 433100 015-3698243 | 28-05-20 In verband met het afsluiten van het water kan dit alleen op woensdag middag, kruip luik moet vrij gemaakt worden staat nu wasmachine en een droger op. Toegang zit in een klas die nu ook bezet is. 03-06-20 stopkranen met keerkleppen geplaatst conform rapportage Immolab. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (GB) | 20811497 | 2020-05-19
119590 | 2 wc's zijn verstopt, Wc's Brasland Mens en Doen Stein, 015 - 36 98 243 | 15-5-2020 2x Toilet ontstopt. Deze zaten vol met wc papier. Alles werkt weer naar behoren. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (GB) | 20811467 | 2020-05-14
119590 | De doortrekknop bij de rechter meisjestoilet (Braswereld) valt van de muur af. | 7-2-2020 Geberit druk plaat compleet vervangen en de flotterkraan. Alles werkt weer naar behoren. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (GB) | 20810515 | 2020-02-06
119590 | PL13645.02 / 27PX / 433100 / De douche ( zoals gemeld onder PL 13645.01 ) blijft niet meer doorlopen. Echter komt er nu helemaal geen water meer uit de kraan. | 17-1-20 Telefonisch uitleg gegeven hoe de kraan werkt, was al onderweg naar de school toe maar kregen een telefoontje terug dat de kraan het nu wel deed. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (GB) | 20810311 | 2020-01-17
119590 | De douche blijft lopen, heeft de hele vakantie doorgelopen en moet gestopt worden. PL13645.01 / 27PX / 433100 / | 07-01-20 Nieuwe douche thermostaat geplaatst en getest op goede werking. En nieuwe flotterkraan in de stort bak gezet t.b.v. toilet op de begaande grond, alles werkt weer naar behoren. | Oeverwallaan 104 | Lucas: De Bras (GB) | 19813143 | 2020-01-06

## De Opperd
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119591 | Plaatsen van CO2 meter | Hierbij factureren wij u voor: | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20812863 | 2020-11-06
119591 | PL14480.49 / 16VG / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 9-6-2020 Diverse instellingen aangepast aan de ventilatie installaties i.v.m. het corona virus Tijdprogramma school en keuken 2 uur eerder aan en 2 uur langer door. Afzuig toiletten nacht van 25 naar 100% gezet. Verder geen bijzonderheden. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811778 | 2020-06-09
119591 | ventilatierooster in plafond maakt lawaai, lokaal Marlijnen | 09-06-20 Geluid nu niet hoorbaar slang los gemaakt en stuk alu tape verwijdert vermoedelijk maakte deze de geluids klachten. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811750 | 2020-06-08
119591 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 21-9-2020 15:58:29 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811574 | 2020-05-27
119591 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 22-09-20 13:37:10 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811575 | 2020-05-27
119591 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 21-09-20 13:23:52 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud koeling uitgevoerd. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811576 | 2020-05-27
119591 | [103]Onderhoud W installaties | 23-09-20 15:40:11 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811577 | 2020-05-27
119591 | PL14045.19 / 16VG / 433100 / Het verhelpen van de gebreken zoals aangegeven in de Immolab rapportages aanmelden bij | 16-04-2020 Herstelwerkzaamheden uitgevoerd het e.e.a. volgens rapportage van Immolab. 2x keerklep geplaatst in de waterleiding 3x Keerklep geplaatst (2x vaatwasser, 1x wasmachine) | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20811136 | 2020-04-07
119591 | School koud, CV storing | 04-03-20 Koude klacht heb alles nagekeken blijkt dat kamer thermostaat boven 21 graden uit schakelt en lager dan 21 graden aan blijf waardoor de ruimte niet hoger dan 21 graden wordt deze dient uit gezocht moeten worden of het zo moet zijn. 05-03-20 De vloerverwarming nagekeken, de klep van lokaal 0.12 groep 12 gaat goed open alleen de temperatuur in de regeling staat te laag ingesteld dus de stooklijn van de vloerverwarming moet wat omhoog zodat het beneden in de hoek ook goed warm wordt graag iemand van meet en regel langssturen. 6-3-2020 Zie de opmerking op 5-3 in zijn bon heeft gezet. hier moet een regeltechnicus naar toe om de regeling na te zien. Graag een afspraak maken ivm het voorbereiden van de leerlingen in de ruimte waar het probleem zit. De beheerder wilt met spoed geholpen worden. 10-03-20 Koude klacht heb alles nagekeken heb de vloerverwarming pomp hoger ingesteld om een betere doorstroming moet aankijken of het warm wordt 20-04-20 Nagezien thermostaat stooklijn vloerverwarming omhoog gezet. | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (AvA) | 20810896 | 2020-03-04
119591 |  | Hierbij factureren wij u voor: | Hengelolaan 602 | Lucas: De Opperd (RT) | 19812917 | 2019-12-18

## stanislas rijswijk
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119528 | Vervangen 8 keuken kranen PL16367.01 / 31HN02 / 433100 / HV4830 | 1-4-2021 8 nieuwe keuken kranen erop gezet, alles werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21811270 | 2021-03-31
119528 | Kranen zitten los, deze kranen bevinden zich in het kooklokaal | 30-3-2021 Kranen zijn versleten en moeten vervangen worden tevens gelijk hout er onder maken zodat je ze goed vast kunt zetten, 8x keuken kraan en 8x een stuk hout, ongeveer een dag werk. Prijsopgave doorgestuurd naar Han van Beek, werkzaamheden zijn akkoord en worden op een andere werkbon uitgevoerd. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21811253 | 2021-03-29
119528 | waterkraan nazien/repareren begane grond | 09-03-21 Waterpunt verlengd van de au bain marie. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810999 | 2021-03-09
119528 | Leveren filters van de bouwafzuiger | Filters (15 st totaal) van de bouwafzuiger afgeleverd op locatie. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810848 | 2021-02-25
119528 | 09-03 is 3.06 beschikbaar 10-03 3.04+ opslagruimte beschikbaar om onderstaande werkzaamheden uit te voeren: Plaatsen automatische ontluchters in lokaal 3.04 + 3.06 + opslag ruimte PL16001.01 / 31 HN01 / 433100 | 09-03-21 Installaties gedeeltelijk afgetapt, in lokaal 3.04 en lokaal 3.06 + opslagruimte automatische ontluchters geplaatst. In totaal 6 stuks. Installatie weer gevuld en ontlucht en gecontroleerd op goede werking. Geen bijzonderheden geconstateerd alles werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810825 | 2021-02-23
119528 | Het gas doet het niet in het kooklokaal dit met spoed nazien | 15-2-2021 Geen gas in kooklokaal. In het kooklokaal pro is geen gas de afzuigkappen doen het ook niet. Onderzoek gedaan geconstateerd dat de lbk tbv kooklokaal in storing staat (vorstthermostaat) deze opgelost en gereset. Afzuiging nagezien. Alle gasfornuizen getest, alles werkt weer naar behoren. Alles laten draaien en weer uitgeschakeld alles na 10 minuten weer in geschakeld en getest alles werkt weer naar behoren. Geen bijzonderheden geconstateerd verder. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810761 | 2021-02-15
119528 | reseten helpt maar kort, ketel geeft storing E36 | 05-02-2021 ketel storing e36. Ketel geeft e 36 storing. ketel nagezien en getest. advies gasblok te vervangen. ketels draait nu wel, maar gasblok werkt niet meer 100% . zie bijlage. 15-02-2021 Gasblok vervangen ivm terugkerende storing e-36. Na het vervangen van het gasblok de ketel weer ingeschakeld en een rookgasmeting uitgevoerd. Het gasblok afgesteld en alles was weer in orde. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810619 | 2021-02-08
119528 | Nogmaals een noodreparatie bordes leerlingen entree Beweeg VMBO. (31HN01) Het lekt door naar de kelder op de plafond platen PL15841.02 / 31HN02 / 433100 / | 22-1-2021 Vloer voor de openslaande toegangsdeuren de naden afgesmeerd, eerst alle oude cement resten eruit gehaald en goed schoon gemaakt, hierna de naden volgegoten met nieuw cement. Hoop dat de lekkage nu verholpen is. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810454 | 2021-01-22
119528 | Geen gas in het praktijklokaal | 19-01-21 Tijdens aankomst deed het gas het alweer, wel de kleppen opgezocht en nagezien. Kon geen bijzonderheden vinden aan de kleppen, tevens in priva alles nagezien. Hoogstwaarschijnlijk bleef de b klep hangen omdat er een gaspit nog open stond. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810430 | 2021-01-19
119528 | gehele school zit in de kou, ketels staan in storing | 04-01-21 Geen cv hele gebouw, de systeemdruk is te laag 1.3 1% systeem gevuld en gezocht naar lekkage. 1x lekkage gevonden bij 3wegklep lbk fitness. Deze ingeblok en afgetapt. Pakking vervangen. Alles weer op druk gezet en ontlucht. systeem bij gevuld 2.1b 45% Van ketel 4 en 6 dienen de rookgas afvoeren vervangen te worden. Advies alles ketels nazien. Ketels handmatig aan gezet (gbs) voor opwarmen pand. 13-01-21 8 stuks rookgasafvoer bestellen. De rookgasafvoeren zijn slecht en moeten vervangen worden. 14-01-21 8 stuks rookgasafvoer vervangen van de ketels. Ketels getest en alles werkt weer. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810189 | 2021-01-13
119528 | lekkage, het komt uit het plafond. PL15841.01 / 31HN02 / 433100 | 12-1-2021 Naad van het betonen bordes afgesmeerd met ceberpoeder. Even aankijken of de lekkage nu verholpen is. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 21810397 | 2021-01-12
119528 | koud in lokaal, sfinx lokaal, pand naast de school, bijvullen | 14-12-20 De ketel gaf aan dat de druk te laag was. Deze bijgevuld maar de druk liep langzaam op. Toen de ketel handmatig bij gezet en toen liep de druk wel steeds een beetje op. De druksensor van intergas moet vervangen worden, de installatie werd wel weer warm. 15-12-20 De druk sensor vervangen ivm een onjuiste weergave van de druk in het systeem, hierdoor viel het toestel geregeld in storing. Na het vervangen van de sensor werd de druk weer normaal aangegeven. Ketel 3 in de school gereset, hierna starten de ketel normaal weer op verschillende malen laten opstarten en dit ging goed. Het toestel brandt nu normaal. Geen bijzonderheden geconstateerd. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20813151 | 2020-12-14
119528 | graag kijken naar de muur, of het gat groter gemaakt moet worden ivm waterlekkage. zie filmpje. | 07-12-20 Gat in de muur vrijgemaakt, als dit nogmaals gebeurd dient het gat groter te worden gemaakt door Aviboor. Let wel op je zit met de fundering, dit in overleg met uitvoeren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20813092 | 2020-12-03
119528 | CV storing, de ketel staat in storing | 01-12-20 Geen verwarming. De druk in de ketel was te laag. Deze bijgevuld en de ketel ging weer functioneren. CV ketel was t.b.v. het bijgebouw de Spinhx. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20813052 | 2020-11-30
119528 | Vervangen overstortventiel t.b.v. boiler gymzaal PL15495.01 / 31HN02 / 433100 | 17-11-2020 inlaat combinatie vervangen 22 nabij de boiler, alles werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812910 | 2020-11-11
119528 | Lekkende radiator achterste kleedkamer eerste etage | 06-11-20 lekkage van het puntstuk van de radiatorkraan. Het water valt op een verloop van het voetventiel waardoor deze verroest is. 2x puntstuk bestellen van de radiatorkraan en voetventiel 1x gietijzer verloop 3/8" buiten draad- 1/2" binnendraad. (van voetventiel) 12-11-20 2x staartstuk en verloop vervangen van de radiator in de kleedkamer op de eerste etage. Radiator bijgevuld en ontlucht controle werking. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812854 | 2020-11-06
119528 | Plaatsen van CO2 meters | Hierbij factureren wij u voor: | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812860 | 2020-11-06
119528 | Vervangen waterdruksensor van cv ketel 8 | 25-11-20 Druk sensor vervangen en getest, functioneert weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812868 | 2020-11-06
119528 | Tijdens OH geconstateerd dat de ventilator van cv ketel 8 defect is en vervangen moeten worden | 06-11-20 De ventilator van cv ketel 8 was defect. De ventilator is besteld en direct vervangen. De ketel werkt weer. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812851 | 2020-11-05
119528 | Koude klachten in de school Gas detectiekleppen nazien PL15391.01 / 31HN / 433100 / HV4100 | 2-11-2020 Geen verwarming in gedeelte pand. Ketels nagezien. Ketel 8 geeft e34 storing dit is een ventilator storing en word opgepakt tijdens onderhoud later deze week. Ketel 6 geeft e14 storing, deze draait weer. Systeemdruk was te laag deze bijgevuld. Temperaturen nagezien in gbs. Alles is naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812825 | 2020-11-02
119528 | Water aansluiten in horeca lokaal | 28-10-20 Materiaal opgenomen voor uitvoering werkzaamheden 30-10-2020 Afvoer van de warm houd bak en de warm waterleiding aangesloten op de hoofdleiding in de keuken. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812783 | 2020-10-28
119528 | Er wordt warme lucht de fitness ingeblazen | 27-10-2020 LBK blaast warme lucht heb alles nagekeken blijkt dat de klep met de hand open was voor verwarming heb die op auto gezet ruimte wordt weer op normale temperatuur systeem blaas nu 15 graden. Wij hebben in de herfstvakantie werkzaamheden aan de cv leidingen van deze LBK uitgevoerd, waarschijnlijk zijn wij vergeten de klep weet op auto te zetten, werkzaamheden onder garantie berekenen. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812788 | 2020-10-27
119528 | Nazien sinkhol nabij kunstgrasveld | 23-10-2020 20:12:22 Straatwerk gedeeltelijk weggezakt 2 zandzakken gehaald en straatwerk hersteld, HWA gecontroleerd en deze is in orde. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812767 | 2020-10-23
119528 | Leiding staat op klappen in de fitness ruimte | 22-10-2020 Installatie afgetapt ivm lekkage van de bypass Stuk leiding van 2meter vervangen + Afsluiter vervangen voor een inregelventiel 1" Installatie bijgevuld en gecontroleerd op goede werking. Isolatie nog bestellen duims 2 meter 30-10-2020 Leidingen bij de fitness ruimte en de kleedkamer geisoleerd | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812685 | 2020-10-13
119528 | Nazien vuilwaterpomp ivm water uit de muur en put in de kelder VMBO. Wateroverlast opslagruimte kelder naar de fitness ( verhuur ruimte Victory) | 6-10-2020 De twee gaten die in de gevel geboord zijn zaten verstopt en daardoor kwam het (grondwater) regenwater door de gevel naar binnen. Gaten in de gevel doorgeprikt en lekkage was opgelost. Vuilwaterpomp gecontroleerd en deze is in orde. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812635 | 2020-10-06
119528 | Water afsluiten afdoppen in horeca lokaal ivm verbouwing | 16-10-2020 Leidingen af gedopt i.v.m. verbouwing. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812560 | 2020-09-25
119528 | Probleem is dat invoerkast erg warm is. Blaast warme lucht in de fitness zaal. Afvoer werkt niet. Waarschijnlijk een zekering probleem. Maar wel willen dit graag opgelost hebben. | 22-09-20 24vdc driver defect, daarom bleef de verwarming warm inblazen. Kleppenregister bleef ook dicht vanwege de defecte driver. Kleppenregister op de hand open gezet. Installatie draait nu wel tijdelijk. Retour motor stond de automaat uit, 1,9 A op de hoogste stand gemeten. De automaat is 6A dus dit zou geen probleem moeten zijn. Te bestellen 24vdc driver 13-10-2020 Voeding 24vdc vervangen en buitenluchtklep weer gemonteerd. Installatie getest en functioneert weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812366 | 2020-09-23
119528 | geen koud water uit de kraan putjes lopen niet door | 07-09-20 Kraan in lokaal l12 is defect en dient vervangen te worden. Twee vloer putten van de keuken zitten verstopt in de kelder zit de gehele hoofd leiding vol. Buiten bij de put gekeken die staat ook redelijk vol. Morgen gaat er iemand heen om de put leeg te zuigen en aan de hand daarvan even wachten wat daar uit komt. Leiding is niet door te spuiten met hoge druk moet RRS erheen met grote veren maar even wacht nog ermee. 9-9-2020 Nieuwe kraan op de keuken blok gezet en 1 kraan gerepareerd. Probleem met verstopping is opgelost. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812420 | 2020-09-08
119528 | [116]Onderhoud Regeltechniek | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden 6 uur inplannen om het af te maken. Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud regeltechniek uitgevoerd. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20812232 | 2020-07-29
119528 | Wartel van de brandhaspel lekt. grote kantine begaande grond VMBO | 3-7-2020 Aansluiting van brandslang haspel was doorgerot deze direct gerepareerd. Lekkage opgelost en werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20811957 | 2020-07-03
119528 | [104]Onderhoud W installaties periodiek (onderhoud riolering) | Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden 4x bij souterrain roosters verwijderd en schoongemaakt. Zie bijgevoegde foto's. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20811920 | 2020-07-01
119528 | lekkage in praktijklokaal ATC | 15-6-2020 Dakdekker inplannen om het dak te controlen wel stuk dakleer meenemen zit een bult in dak achter de lbk dit graag laten controleren wel spoed het lekt met regen. 17-6-2020 Lekkage naar praktijk lokaal. Op het dak 2 pluvia's ontstopt. Bult op het dak open gesneden en opnieuw geplakt. Ook de pluvia's schoongemaakt om verstoppingen tegen te gaan. Klein materiaal vebruikt. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811808 | 2020-06-15
119528 | [103]Onderhoud W installaties 22-9-2020 | 04-11-20 algemeen onderhoud uitgevoerd samen Onderhoud uitgevoerd Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden 3 wegmengkraan gangbaar gemaakt Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud pand gebonden installatie's afgerond. diverse metingen uitgevoerd en in brigit gezet. gecontroleerd op werkingen en lekkage's. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20811628 | 2020-05-27
119528 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 06-11-20 onderhoud uitgevoerd. alle ketels zijn onderhouden. Ketel 8 heeft een niet functionerende waterdruksensor. De ketel functioneert wel maar de druk wordt niet aangegeven. gegevens waterdruksensor S101632 deze graag bestellen en werkzaamheden op een andere werkbon uitvoeren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20811629 | 2020-05-27
119528 | Stuk leiding erbijmaken en keuken boiler en kranen weer aansluiten Info | 29-05-20 Keuken opnieuw aangesloten en aansluiting voor vaatwasser erbij gemaakt. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811511 | 2020-05-20
119528 | Vervangen koppeling en pakking van driewegklep Plaatsen vul/aftapkraan nabij pneumatex vervangen filters LBK fitness PL14414.01/31HN/433100 | 03-06-20 12:33:50 Filters lbk fitnessruimte vervangen Pakkingset koppeling t.b.v. driewegklep van de lbk fitnessruimte vervangen. In de stookruimte nabij de pneumatex een vul/aftapkraan geplaatst. Alles gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811479 | 2020-05-15
119528 | De urinoirs die aangetast en niet meer door te spuiten zijn vervangen svp. tot een bedrag ad. | 1 urinoir vervangen, de uren zijn op een andere werkon uitgevoerd | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811437 | 2020-05-12
119528 | Urinoirs nazien en doorspoelen | 13-05-20 8 x urinoir schoon gemaakt en alle sifons vervangen, er zijn nog wat onderdelen in bestelling deze komen morgen binnen, werkbon opnieuw in plannen hiervoor. 14-05-20 Overige materialen vervangen (zoals valpijpen etc vervangen) alles gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811408 | 2020-05-11
119528 | Nazien of de LBK's coronaproef draaien (warmtewielen uitschakelen) | 14-05-20 Alle kloktijden van de lbks van 06:00/18:00 gezet. filters nagezien 2 filters tbv fitness hevig vervuild deze moeten met spoed vervangen worden pakking klep lek. vxg44.20-6.3 tbv lbk fitness tbv pneumatex is er geen vul en aftapmogelijkheid zodra deze ingeblokt is. leidingwerk is dunwandig 28mm DEZE WERKZAAMHEDEN OP EEN ANDERE BON UITVOEREN | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811409 | 2020-05-11
119528 | [699] Werk derden overig | Werkzaamheden vallen binnen OHC Projectverbinding | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (NW) | 20811320 | 2020-04-29
119528 | Lekkage ketelruimte, ketelruimte in de kelder loopt vol water | 16-4-2020 Wisselaar van cv-ketel 8 is lek deze nu ingeblokt. Offerte voor vervangen wisselaar verstuurd naar Lucas d.d. 17-4-20 met kenmerk 207499 | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811256 | 2020-04-16
119528 | Verwarming draait wel, maar de radiatoren worden niet warm, voornamelijk de kantoren op de BG. | 15-4-2020 Ketel 8 en ketel 10 staan in storing graag iemand hier voor inplannen. Installatie stond volledig leeg deze weer gevuld en ontlucht. Van diverse ketels de afvoer van de wisselaar door geprikt deze waren verstopt. 25-5-2020 ketel 8 en 10 nagezien deze gaf een melding bedrijfsuren nazien. Aantal branduren sinds laatste interval was erg hoog en hierdoor onwaarschijnlijk. Meldingen gereset en alles nagekeken, alles werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20811228 | 2020-04-14
119528 | Het dak lekt, graag nazien en opnemen. | 12-03-20 Gat in de beluchtings kap van de lift machine ruimte deze in overleg met martin dicht geplakt. Lekkage opgelost. verbruikte materiaal: stuk zink 50x20cm stuk dak bitumen 60x30 | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810964 | 2020-03-11
119528 | geen gas in lokaal, melding geeft aan snaarbreuk aan. nick geeft aan dat hij gereset moet worden. | 09-03-20 De installatie gereset en automatisch gezet en alles werkt weer na behoren. controle werking in orde | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810940 | 2020-03-09
119528 | leiding afdoppen in het pand Sfinx, | 12-03-20 Er is gevraagt of er gelijk een afsluiter in de aftakking gemonteerd kan worden dit gelijk gedaan. Leiding afgedopt doormiddel van een kogel afsluiter 22kn verbruikte materiaal 1x kogelafsluiter 22kn 1x pentec 20x2 | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810950 | 2020-03-09
119528 | 1. in het praktijk lokaal (BG) zit het keukenkraan los, deze graag nazien 2. De cv in de kleedkamers van de gymzaal, maakt een tikkend geluid, dit was heet in kleedkamer 1 en nu 2... *sleutels mee nemen bureau jolanda,deze hadden wij voor de vakantie. | 5-3-2020 4 keuken kranen vast gezet in het kooklokaal, CV leidingen t.b.v. kleedkamers maken een heel hard geluid deze dienen omgedraaid te worden hier opname voor doen. 6-3-2020 De aanvoer en retour zit verkeerd om dit moet aangepast worden in de kleedkamer in de sportruimte na de afsluiters. De radiatoren (2st) in de kleedkamer boven moeten vervangen worden omdat deze lekken (verroest) De regelklep van de verdeler in de kelder bij het houtbewerkingslokaal is de regelklep van blok 5 defect deze moet vervangen worden. Offerte verzonden voor herstel met kenmerk 207360 d.d. 10-3-20 | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810895 | 2020-03-04
119528 | Nazien lekkage in de kelder PL13165.07 / 31HN / | 5-3-2020 In de kelder is er weer een lekkage in de muziek ruimte net als de vorige keer, Op het dak alles nagelopen en hier niks vreemds geconstateerd ook geen verstoppingen of iets dergelijks. Advies aan de buitenzijde de HWA opgraven kijken of die niet is afgebroken in de straat. 20-3-20 Niemand aanwezig nieuwe afspraak maken voor donderdag 26 maart. 26-3-2020 Sleutels opgehaald van het hek en morgen beginnen met graven. 27-3-2020 Lekkage onderzocht buiten bij de hwa de straat open gegraven en ontdekt dat er er een kruip ruimte onder het bordes. Hier zitten de twee cv leidingen die door de muur heen komen vanaf de muziek opslag ruimte, firma ingelicht en hun gaan nu de doorvoer van beide kanten dichtsmeren en injecteren. Als hun deze werkzaamheden hebben afgerond kunnen wij het gat weer dichtgooien en opnieuw bestraten + de HWA doorspuiten en controleren op eventuele gebreken. 2-4-2020 heeft de doorvoeringen opnieuw geinjecteerd en dichtgesmeerd nu van beide kanten. HWA doorgespoten en verder opgegraven hier geen bijzonderen / gebreken aan geconstateerd. Gaten weer dichtgegooid en opnieuw bestraat. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810904 | 2020-03-04
119528 | [104]Onderhoud W installaties periodiek (onderhoud riolering) Onderhoud riolering wordt uitgevoerd door (2x p/jaar)met hogedruk wagen. | 11-5-2020 onderhoud uit gevoerd met hoge druk riool door gespoten Alles werkt naar behoren | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810750 | 2020-02-20
119528 | Storing CV installatie, graag SPOED ! gebeld op 20-2 nam niemand op. | 21-2-2020 Storing cv installatie. Ingebeld vanaf afstand, en de storingen nagezien. 1x storing maximaal graden aanvoer temperatuur ketels. De gewenste aanvoer temperatuur is 90° de maximaal grenswaarden is 90°De grens verzet van 90->95°. 3x Ruimte opnemer in lokaal hebben een in/uit storing gehad. Deze nagezien en werken weer. Geen storingen meer aanwezig en alles werkt naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810756 | 2020-02-20
119528 | -lekkage in gymzaal-mogelijk afkomstig van een radiator graag zsm een oplossing. | 20-1-2020 Lekkage in fitnissruimte. Plafond open gezaagd en pakkingdrukker aangedraaid. Afsluiter moet vervangen worden is in zeer slechte staat. CV moet hiervoor volledig afgetapt worden in kleedkamer dames zit danfoss kraan verkeerd aangesloten, deze moet ook vervangen worden voor retourkraan danfoss recht. 2 man 1 dag nodig hiervoor. 23-1-2020 CV afgetapt retourkraan geplaatst. Afsluiter in plafond vervangen. Er is nog herrie van thermostaat kraan op de 1etage deze voetventiel dichtgezet. Ook leidingen op verdeler in zeer slechte staat moet vervangen worden. Bij reparatie verdeler ook retourkraan plaatsen in kleedkamer 1e. Zie bijgevoegde foto's. Offerte voor deze herstelwerkzaamheden is verzonden, werkzaamheden gaan in de voorjaarsvakantie uitgevoerd worden. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810323 | 2020-01-21
119528 | Nazien afzuigbox fitness ruimte, aanmelden PL13776.01 / 31HN / 433100; | 27-01-20 Afzuigbox staat geen spanning op, dit uitgezocht. Afzuigbox is appart afgezekerd rechts onder in de groepen kast in een aparte doos deze omgezet en werkt weer naar behoren. Tevens was de brandklep dicht geslagen, deze weer open gezet en werkt ook weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810340 | 2020-01-21
119528 | De radiatorknop in de kleedkamer bij de gymzaal, is afgebroken/los gehaald & blijft nu warm. graag nazien Telefonisch doorgemeld door | 16-1-2020 Radiator kleedkamer dames gymzaal zit de radiator verkeerd aangesloten en maakt de kraan veel geluid. Leidingwerk omleggen en radiator dient opnieuw aangesloten te worden, 2 man een dag inplannen. Gebouw deel kan alleen maar afgesloten worden, dit moet plaatsvinden in bijvoorbeeld een vakantie. Installatie aftappen, na werkzaamheden weer vullen en ontluchten. Offerte met kenmerk 207167 voor herstelwerkzaamheden aangeboden op d.d. 17-1 | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810295 | 2020-01-15
119528 | gas werkt niet in kooklokaal en afzuiginstallatie werkt ook niet PL13750.01 / 31HN/ | 13-01-20 Nagezien afzuiging deze stond uitgeschakeld, deze nu weer aangezet en gasklep gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. | P.C. Boutenslaan 201-203 | Lucas: Stanislascollege Rijswijk (GB) | 20810262 | 2020-01-13

## De Zonnewijzer
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119592 | De radiatoren zijn koud, de school is koud. Buiten is het -7 graden, binnen is het veel te koud. Met SPOED iemand laten komen om dit te te herstellen. Zijn vaker problemen geweest PL16053.01 / 08VR / 433100 / HV4100 | 11-2-2021 De drukverschil schakelaar is defect in de cv ketel, de cv ketel wel nu aan de praat gekregen maat deze moet zsm vervangen worden. 12-2-2021 luchtdrukverschilschakelaar vervangen nog steeds gaat de cv ketel niet automatische aan dit komt omdat er een branderautomaat vervangen moet worden ivm serie 1 en serie 2 de luchtdrukschakelaar nu zo ingesteld dat de ketel werkt naar behoren en nu niet meer in storing kan gaan. 17-02-21 Branderautomaat vervangen alles werkt weer naar behoren controle werking | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810732 | 2021-02-11
119592 | Kinderen en leerkracht vernikkelen in de gymzaal. Daar is vloerverarming, maar de indruk bestaat dat deze is uitgevallen. Zelfs voor 'gymbegrippen' is de temperatuur veel te laag. Graag zsm doch na contact met school een monteur ter plaatse svp PL16028.01 / 08VR / 433100 / HV4100 | 9-2-2021 stiftje tbv thermostaat bleef hangen deze weer gangbaar gemaakt en alles is nu weer in orde en wordt warm. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810688 | 2021-02-09
119592 | Vervangen automatische ontluchter PL15937.01 / 08VR / 433100 / HV4100 | 27-1-2021 Een haakse automatische ontluchter 1/2" vervangen en gecontroleerd op goede werking. Alles is weer in orde, geen bijzonderheden geconstateerd. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810501 | 2021-01-26
119592 | Opnieuw is het ijskoud in de school. PL15864.03/08VR/433100 | 31-1-2021 Nagazien koude klacht, regelklep liep wederom dicht met een open sturing vanuit de Priva. regelklep nu regeltechnisch anders afgesteld zodat het probleem zich niet meer voordoet. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810472 | 2021-01-25
119592 | Diverse Loodgieterswerkzaamheden : 1. Toilet blijft doorlopen, kleine spoelknop functioneert niet 2. Kraan zit niet vast van keukenblok. 3. Re-toilet (jongens) lekt aan de achterkant (vaak nat achter het toilet 4. Kraan sluit niet goed aan, waardoor lekkage (wsl. nieuw leertje) Graag zsm een afspraak inplannen in overleg met de schooldirecteur, | 19-1-2021 Direct twee Grohe costa kranen vervangen in lokaal. Keuken afvoer ontstopt. Binnen werk van reservoir vervangen. Lekkage van de wc onderzocht hier geen bijzonderheden bij aangetroffen. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810288 | 2021-01-19
119592 | De verwarming is uitgevallen na werkzaamheden gisteren aan de ketel. In de ketelruimte wordt een storing aangegeven met een irritante pieptoon. IJskoud in school | 15-01-21 Volgens de beheerder deed de verwarming niks. Bij binnenkomst in de school waren de radiatoren goed heet. In de stookruimte stond ook niks in storing. wel gaf een regelkast van de Brandmeldinstallatie een storing/signaal. Dit heb ik doorgegeven In de stookruimte lekt er een automatische ontluchter. de lekkage zit boven de ketel waardoor de lekkage op de printkast valt. voor de ontluchter is een afsluiter gemonteerd die ik dicht heb gezet. De lekkage is hierdoor gestopt. Bestel nr flamco haakse automatische ontluchter: 27710 (opdracht aangevraagd voor herstel, werkzaamheden zullen op een andere werkbon worden uitgevoerd) 18-01-21 Nagelopen priva de tijdlijn gecontroleerd deze is in orde. Regelklep nagezien deze functioneerde niet naar behoren deze nagelopen en getest en werkt weer naar verwachting. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810415 | 2021-01-14
119592 | Herstelwerkzaamheden n.a.v PL15723.02 / 08VR / 433100 | 13-1-2021 Het vervangen van een nieuwe overstort ventiel systeem afgetapt oude verwijderd nieuw geplaatst en aangesloten. De lipringen van de rookgasafvoeren vervangen. Klepmotor vervangen en alles gecontroleerd op werking en lekkage, vulslang opgehaald bij de groothandel en vervolgens geplaatst en aangesloten (extra werk) Geen bijzonderheden verder geconstateerd. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810213 | 2021-01-05
119592 | Storingsrelais loskoppelen | 06-01-21 Relais van doormeldingen los gehaald in de regelkast, nu hebben ze geen last meer van de herrie door alarmering. Probleem zit in het boiler gedeelte, hier een halve dag voor inplannen om na te zien of alles goed aangestuurd wordt. Software matig priva nazien en het hydraulische circuit van de boiler. Werkzaamheden met onderhoud verder oppakken. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810206 | 2021-01-04
119592 |  | Hierbij factureren wij u voor: | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 21810127 | 2021-01-01
119592 | Meneer is op zaterdag langs geweest maar toen brandde de cv ketels niet maar goed dat is logisch want het is weekend natuurlijk. Er schijnen wel overal storingslampjes te branden nu zie ik in een rapportage voorbij komen dat deze storingslampjes pas geleden weer heeft aangesloten.. Deze waren dus in het verleden al los gehaald, de regeltechniek schijnt ook verouderd te zijn. | 16-12-20 Regeling nagezien. de stooklijn veranderd, de buitentemperatuur van -10 veranderd naar -5. hierdoor wordt de aanvoertemperatuur hoger. da aanvoertemp ligt nu op 60 graden, hiervoor op 45 graden. 17-12-2020 Koude klacht heb alles nagekeken blijkt dat klep niet goed open gaat, de klep moet vervangen worden. Heb nu de stooklijn hoger ingesteld van 20/47 alles werd warm. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20813167 | 2020-12-15
119592 | Verwarming in de school komt niet opgang de verwarmingselementen blijven lauw ook in de hoogste stand | 4-11-2020 De stooklijn verhoogt van 20 buiten 20 aanvoer, naar 10 buiten 50. Dit ivm openstaan ramen voor corona. Tevens de installatie bijgevuld naar 2,2 bar. Alles werkt naar behoren. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20812837 | 2020-11-04
119592 | Leerkracht toilet lekt aan onderzijde | 17-9-2020 Diverse emmers water er door gegooid en gelijktdig de wc door gespoeld nu niets te zien ze kijken het nog even aan nu een papiertje er onder gelegd. Als deze nat is gaan ze ons bellen. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20812509 | 2020-09-17
119592 | Toilet verstopt - bij kantoor IB-er | 18-06-20 WC pot eraf gehaald en met hoge druk machine doorgespoten. WC pot weer terug geplaatst en gecontroleerd op goede werking, alles werkt weer naar behoren. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811843 | 2020-06-18
119592 | Instellingen klimaatinstallaties | 11-6-2020 Er is alleen afzuigventilatie aanwezig. Deze staat al 24/7 aan. Verder geen bijzonderheden. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811771 | 2020-06-08
119592 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 19-11-2020 16:51:49 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden De roosters worden door de schoon .apers zelf gereinigd | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811563 | 2020-05-27
119592 | [103]Onderhoud W installaties | 07-09-20 13:43:50 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden samen met de directeur een rondje gelopen maar geen lbk met filters gevonden graag met onderhoud nog even na lopen 23-11-20 14:53:43 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Een dag inplannen om verder af te maken. 08-12-20 11:20:24 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden gegevens in brigit gezet en onderhoud uitgevoerd | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811564 | 2020-05-27
119592 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 19-11-2020 16:49:29 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd, gebreken ingezet | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811565 | 2020-05-27
119592 | Er komt geen water uit de douche bij de leerkracht. Douchekop verstopt? Afgesloten? Graag op korte termijn doch na contact met school inplannen om dit na te kijken / op te lossen | 28-05-20 Douche koppen eraf gehaald en laten ontkalken op de zaak. 29-05-20 Douche koppen schoongemaakt en terug geplaatst en gecontroleerd op goede werking. | Rijnlandstraat 159 | Lucas: De Zonnewijzer (RT) | 20811434 | 2020-05-12

## Het Kristal
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119593 | Er moet een radiator aangesloten worden, maar de andere is koud ook in de andere groep 1-2 C is het koud. PL16371.01/13ZE/433100 | 06-04-21 installatie zat vol lucht deze ontlucht en gevuld radiator worden weer warm. Radiator moet nog aan gesloten worden dit is offerte werk zie offerte. Werkzaamheden vallen onder garantie. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21811327 | 2021-04-06
119593 | 3 toiletten verstop. Graag nazien | 3 toiletten ontstopt, werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Zegwaard | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21811059 | 2021-03-15
119593 | Gymzaal koud PL16227.01 / 13ZE / 433100 / HV4100 GARANTIEWERK!!! | 11-3-2021 GARANTIEWERK nagezien ketel regeling en kloktijden iets eerder ingeschakeld | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21811019 | 2021-03-11
119593 | leerlingtoilet verstopt. PL16143.01 / 13ZE / 433100 / HV4830 | Toilet ontstopt, alles werkt weer naar behoren. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810858 | 2021-03-01
119593 | Wederom loopt de toilet niet door. PL16100.01/13ZE | 17-02-21 WC pot weer verstopt, op dezelfde wijze de wc ontstopt probleem is bekend. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810771 | 2021-02-17
119593 | Lekkage CV leiding in de gymzaal boven het plafond BB = Steiger ophalen bij Boels Rijswijk BB2102452 ----------------- Na het bijvullen van de cv ketel blijkt dat er een lekkage te zijn in de gymzaal het water drupt er van af. telnr. | 10-02-21 Steiger opgehaald bij boels + steiger opgebouwd in de gymzaal, plafond gedeeltelijk verwijderd. In het plafond zaten 2 automatische ontluchters deze waren lek, direct 2 nieuwe automatische ontluchters opgehaald bij de groothandel en deze geplaatst. Installatie gevuld en gecontroleerd op lekkage en goede werking alles werkt nabehoren steiger weer afgebouwd en weer terug gebracht bij boels. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810626 | 2021-02-08
119593 | Graag opname doen, er zit in een lokaal 1 blok en aan de andere kant iets ouds en daar wilt mr ook graag een radiator hebben. PL15967.01/13ZE /433100 | 2-2-2021 Werkzaamheden opgenomen, offerte met kenmerk 218314 verzonden op d.d. 03-02-2021 | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810545 | 2021-02-01
119593 | Gistermiddag laat constateerden we een waterplas bij het keukenblok van de Peuterspeelzaal. Waar het vandaag komt geen idee Het is opgeruimd maar ik verwacht morgen weer een waterplan te vinden.Graag onderzoeken en oplossen. | 28-1-2021 Nieuwe 10 liter close in boiler geplaatst en twee flexibele slangen vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810519 | 2021-01-27
119593 |  | Hierbij factureren wij u voor: | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 21810128 | 2021-01-01
119593 | Regenpijp kapot, voorplein tegen IB ruimte PL15589.01/13ZE/43300 | 26-11-2020 Regenpijp vervangen, werkt weer naar behoren | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812999 | 2020-11-26
119593 | storing cv ketel groep 3 | 25-11-2020 Alle ketels in rust stand dit komt omdat de tijdprogramma uit stond deze kon niet op automatische gezet worden maar op hand aan. Graag meet en regel langssturen om te op automatische te zetten. 27-11-2020 Alle regelkasten weer automatisch gezet en gecontroleerd op goede werking. Geen bijzonderheden geconstateerd. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812995 | 2020-11-25
119593 | doorspuiten riolering vanuit de leerkrachtentoilet. Daar lekkage en daardoor loopt de nieuwe afvoer in de keuken niet door . Graag zsm contact/afspraak maken met PL15514.01/13ZE/4331 | Riolering doorgespoten en alles werkt weer naar behoren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812928 | 2020-11-13
119593 | Plaatsen van CO2 meter | Hierbij factureren wij u voor: | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812865 | 2020-11-06
119593 | De ketel staat weer in storing met de zelfde melding als maandag jl Weet niet zeker of er iemand is geweest maar woensdag was de verwarming wel aan. Graag eerst zsm contact met de schooldirecteur om een tijdindicatie te geven hoelaat de monteur aanwezig kan zijn. | 30-10-2020 Storing aan de ketel heb alles nagekeken blijkt dat de druk te laag was heb systeem bij gevuld alles gecontroleerd op werking en lekkage geen bijzonderheden meer. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812814 | 2020-10-30
119593 | Storing cv ketel waarschijnlijk bijvullen |  | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812773 | 2020-10-26
119593 | Vervangen 3x overstort n.a.v. onderhoud (einde levensduur volgens fabrikant dit i.v.m. de betrouwbaarheid van de overstortventielen). cv ketel van de gymzaal welke vervangen is door graag opnemen welke regelkastnummer bij de ketel hoort type ketel en serienummer ook opnemen en of er een interventieprint in zit | 30-10-2020 Overstorten hoeven dit jaar nog niet vervangen te worden (op advies van anand b.) Deze volgend jaar 2021 tijdens de onderhoudswerkzaamheden vervangen, overstorten op locatie achtergelaten. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812779 | 2020-10-26
119593 | afmaken PO onderhoud | 28-10-2020 16:21:07 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO afgerond alle ketel afgerond gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812696 | 2020-10-14
119593 | Het meisjestoilet lekt licht aan de achterkant Het toilet van de leerkracht bij 1-2A loopt weer niet goed door | 14-9-2020 Spoel bocht rubber vervangen van de meisjes wc en weer de wc in de douche zat verstopt die is pas verbouwt toen we ook bezig waren met het riool op de binnenplaats, vermoedelijk aansluiting achter de wc of de gietijzeren leiding is niet goed indien gewenst dient dit verder onderzocht te worden, wc nu weer ontstopt en werkt weer. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812455 | 2020-09-14
119593 | N.a.v. OH vervangen overstort ventiel t.b.v. cv ketels boven de kleine gymzaal PL15035.01 / 13ZE / 433100 | 7-10-2020 Het vervangen van een nieuwe overstort ventiel, systeem afgetapt oude verwijderd nieuw geplaatst en aangesloten gecontroleerd op werking en lekkage, alles is in orde. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812446 | 2020-09-11
119593 | Toilet verstopt groep 7-8 | Toilet ontstopt en alles werkt weer naar behoren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812108 | 2020-07-15
119593 | De toiletten zijn verstopt, lopen niet door PL14737.01 / 13ZE / 433100 / HV4830 | 9-7-2020 Pot gedemonteerd en met brandslanghaspel vol open in riool gespoten. Loopt goed weg. Bij terugplaatsing pot blijft het water weer staan. Grondleiding verstopt?. Terugkoppeling naar Firma langssturen om grondleiding te controleren. Grondleiding gecontroleerd hier geen bijzonderheden aan geconstateerd, indien verstopping terugkomt camerainspectie uitvoeren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20812086 | 2020-07-10
119593 | toilet groep 4 is verstopt. | 29-06-20 WC ontstopt. Deze zat vol met papier. Gecontroleerd op goede werking. Probleem opgelost. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811897 | 2020-06-29
119593 | leerkrachten toilet 1-2 A loopt niet goed door | 11-6-2020 WC zat verstop met ontstoper door gekregen. Werkt weer naar behoren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811788 | 2020-06-11
119593 | Instellingen klimaatinstallaties: PL14480.33 / 13ZE / 433299 / | 10-06-20 Op locatie het e.e.a. nagezien. Geen ventilatie aanwezig. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811759 | 2020-06-08
119593 | PL14456.01 / 13ZE / 433100 / Kraan knop is eraf wc groep 1-2C | 28-05-20 Knop van kraan is eraf t.b.v. wc groep 1-2C, gehele nieuw kraan bestellen. Knoppen zijn niet meer leverbaar. 04-06-20 Compleet nieuwe wastafel kraan geplaatst t.b.v. de wc groep 1-2 C Alles gecontroleerd en werkt weer naar behoren | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811523 | 2020-05-29
119593 | [103]Onderhoud W installaties | 04-09-20 nog niet klaar de helft pas in brigit gezet en gevonden. geen installatie lijst erbij gehad. 9-12-2020 algemeen onderhoud uitgevoerd alles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd alleen Brigit moet nog uitgevoerd worden hoef niet op locatie 17-12-20 11:21:44 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden algemeen onderhoud uitgevoerd alles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811517 | 2020-05-25
119593 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 04-09-20 PO uitgevoerd aan diverse ketel zie rapportalles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd alleen 1 ketel is de scios rapport niet aanwezig deze moet eerst opgevraagd worden en vervolg de ketel afronden Er dient ook een overstort ventiel flamco prescor vervangen worden 3/4 binnen draad 175kw of 125 kw flamco prescor deze wordt op een andere werkbon uitgevoerd. 8-10-2020 16:17:10 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan de ketel alles gecontroleerd | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811518 | 2020-05-25
119593 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 04-09-20 15:11:03 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden nog niet aan begonnen en deze kan beter in een vakantie ivm lokalen. 09-12-20 15:16:28 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden het schoonmaken van de rooster in de lokalen alles schoon gemaakt | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811519 | 2020-05-25
119593 | de verwarming is 's morgens niet aan het nog kil is, alleen groep 4??? info de eer de graaf | 19-5-2020 Setpoint optimale start ruimtetemp verhoogd naar 21. Verschil met andere groepen zit hem in aparte buitentemp opnemers. Hierdoor zijn radiatoren elders in het pand warmer. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811495 | 2020-05-19
119593 | De verwarming is uit, de ketel geeft aan dat er bijgevuld moet worden. | 16-04-20 Alle ketels gecontroleerd op goede werking, 1 ketel bijgevuld deze stond op 1.1 bar. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811223 | 2020-04-14
119593 | Het toilet spoelt niet goed door. Is net neiuw aangelegd. telnr.070-3931872 | 27-3-2020 WC in de douche ruimte stond vol met ploper en veel water doorgespoeld nu loopt hij weer goed. Garantiewerk | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811070 | 2020-03-26
119593 | De verwarming staat in storing vier lokalen zijn koud. Lastig voor de leerkrachten die wel aanwezig zijn. | 19-3-2020 Alle radiatoren van het linker gedeelte vd school zijn koud. De ketel staat niet in storing maar gaat ook niet branden. de druk is 1,2bar. Op de ketel zie je dat de radiator met een streep erdoor heen staat dit vrij gegeven en ketel gaat branden, wie dit geblokkeerd heeft is niet bekend, na controle worden alle radiatoren weer warm. 20-3-2020 De rechterketel boven achter de muur stond ook op blokkering, de cv stond in de regeling van de ketel uitgeschakeld P3 stond op 0 deze op stand 2 gezet cv aan ww uit. De linker ketel boven de gymzaal stond op 0.4 bar deze bijgevuld tot 1.7 bar alles wordt weer warm. Elke ketel nu gecontroleerd op werking alles werkt weer naar behoren. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20811001 | 2020-03-19
119593 | PL13879.01 / 13ZE / 433100 / verstopte wasbak en toilet. - groep 3 en toilet 1-2B | 05-02-20 Grondleiding vermoedelijk verstopt, ik kom hier niet bij met me veer. Ontstoppingsbedrijf dient ingeschakeld te worden. Dit doorgebeld naar de zaak. Zegwaard is langsgeweest en heeft geconstateerd dat er wortelgroei in de afvoer zit, offerte voor herstel opgesteld en verzonden. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20810468 | 2020-02-05
119593 | Twee toiletten van groep 1-2A zijn verstopt. Kunnen niet gebruikt worden Graag zsm vandaag of morgenochtend een oplossing. | 22-01-20 Beide WC's stonden vol. WC potten eraf gehaald en met de veer er doorheen gegaan trok er allemaal doeken uit. WC's terug geplaatst en getest WC's lopen nu weer goed door. Bij herhaling doorspuiten met hogedruk wagen. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20810349 | 2020-01-21
119593 | verwarming 12A werkt niet, wellicht bijgevuld worden PL13746.01 / 13ZE / 433100 / | 16-1-2020 De linker ketel boven de speelzaal stond op 0.4 bar deze bijgevuld in de wc hiervoor een wastafel koppeling opgehaald bij de TU en op de slang gemonteerd zodat die altijd makkelijk bijgevuld kan worden. De slang om bijtevullen boven bij de cv ketels opgehangen bij de speelzaal Installatie bijgevuld tot 1.6 bar en ontlucht. Controle werking alles in orde bevonden. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20810289 | 2020-01-15
119593 | Regenpijp van de gymzaal is kapot PL13681.01 / 13ZE / 433100 / | 09-01-20 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden: HWA buis 100 was kapot, deze direct vervangen en gecontroleerd op goede werking. Alles is weer in orde bevonden. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20810203 | 2020-01-07
119593 | Kraan van de wastafel peuters vervangen PL13693.01 / 13ZE / 433100 / HV4830 | 10-1-2020 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden: Wastafel t.b.v. de peuter groep compleet vervangen met kraan, sifon en vloerbuis. | Henri Dunantlaan 90 | Lucas: Het Kristal (LD) | 20810209 | 2020-01-07

## Hofstad
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119594 | school in de kou, geeft ook melding ketel 1 blokkering | 01-03-21 Geen cv, de ketel stond in luchtdrukstoring. Na controle bleken de luchtslangetjes naar de luchtdrukbeveiliging gebroken te zijn. De luchtslangetjes doorgeknipt, ingekort en weer opnieuw aangesloten. Hierna ging de ketel wel normaal functioneren. De pomp in de technische ruimte stond in storing, deze gereset en deze ging ook weer functioneren. De druk van de installatie staat erg laag, deze geprobeerd om bij te vullen maar hiervoor is te weinig druk, nieuwe afspraak maken om de druk met een vulpomp bij te vullen. 09-03-21 De druk bij de ketels staat op 0,7 bar en in de kelder bij de verdeler op 1,4 bar. De opvoerpomp aangesloten in de kelder bij de verdeler en bij gevuld tot 2,4 bar beneden. Boven gecontroleerd en daar is de druk nu 1,4 bar, de druk is weer in orde, verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO | 21810854 | 2021-03-01
119594 | Nazien lekkage watermeter (garantie) | 17-02-21 Nieuwe pakking tussen de meter gezet was kapot helaas, garantiewerk. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 21810769 | 2021-02-17
119594 | Beide cv ketel weer in storing (Remeha aansturen) Ketel 1 geen vlamsignaal 1 tijdens hoofdontsteking 7.4H na vergrendeling Ketel 2 onvoldoende luchtdruk in braden trap 2 30.8H na vergrendeling | 11-11-2020 VR ketel: Rookgasafvoerpijp op het dak is uit elkaar gezakt, hierdoor een vernauwing in de luchttoevoer. (advies RGA te vervangen) De luchtdruk Max van 750 op 600 Pa gezet. Overige storingen en blokkeringen gereset en gewist. HR Ketel: Druksensor, terugslagklep en benodigde pakkingen vervangen. Druksensor gelijk afgesteld. Overige storingen en blokkeringen gereset en gewist. Alles werkt weer naar behoren. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door Remeha, rapportages zijn naar | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20812892 | 2020-11-10
119594 | plaatsen CO2 meters |  | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20812856 | 2020-11-06
119594 | beide cv ketels in storing | 02-11-20 Storing aan de ketel heb alles nagekeken blijkt dat de lucht druk schakelaar niet gemaakt was heb alles gecontroleerd op werking en de andere ketel was vlam storing alles gereset en gecontroleerd op werking en lekkage systeem water bijgevuld. 05-11-20 Ketel 1 ionisatie storing vlamsignaal 2, de waardes kloppen als je er bij staat alleen geeft wel weer de storing aan na een paar dagen. Ketel 2 wederom luchtdruk storing, laaglast en hooglast 230/730 pa wat volgens rapportages zou kloppen. Ook wederom komt deze storing terug. In overleg met ebi iemand terug laten komen om een rookgas metingen te verrichten. Van de zaak ook een ionisatie pen meenemen voor een remeha gas 3002 eco. 06-11-20 ionisatiepennen van ketel 1 (links) vervangen, de ketel verschillende malen laten opstarten en de ionisatie pennen meten steeds 5 mA. Het toestel heeft geen storing gegeven. Ketel 2 (rechts) had luchtdrukstoring. De luchtdrukschakelaar lager ingesteld. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20812824 | 2020-11-02
119594 | [104]Onderhoud W installaties periodiek |  | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20811581 | 2020-05-27
119594 | [103]Onderhoud W installaties | 28-9-2020 Onderhoud uitgevoerd, de ventilatoren en onderhoud koeling moet nog uitgevoerd worden. Iwan van den Berg 2-10-2020 15:48:14 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd, koeling in rapport online gezet. Gebreken in Brigitte. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20811582 | 2020-05-27
119594 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO OH sets pas in 2021 | 25-9-2020 11:16:59 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad MAVO / HAVO (RT) | 20811583 | 2020-05-27
119594 | alle cv uit in het pand tel directeur | 17-04-20 Storing verholpen ketels stonden in storing deze gerest en gingen weer branden. De VR ketel gaf luchtdruk storing. Het filter schoongemaakt tussen de luchttoevoer en de aanzuig van de ventilator. Ook de druk stond te laag op 0,8 bar, deze bijgevuld tot 1,2 bar. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad (RT) | 20811250 | 2020-04-16
119594 | Vervangen 3 printen van de branderautomaat PL13589.03 / 17HR / 433299 | 07-04-20 Van ketel 2 alle 3 de printen van de branderautomaat vervangen. Alles gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad (RT) | 20811010 | 2020-03-20
119594 | Het nazien van een rookgas lekkage t.b.v. cv ketel 2 Werkzaamheden worden door Remeha uitgevoerd. | 28-5-20 De firma Remeha is langsgeweest en heeft geconstateerd dat zowel de pakking tussen de branderplaat / warmtewisselaar en rookgasverzamelbak / warmtewisselaar vervangen moeten worden. Offerte met kenmerk 207625 voor deze werkzaamheden is verstuurd op d.d. 10-6-2020 | Albardastraat 25 | Lucas: Hofstad (RT) | 20811012 | 2020-03-20

## Onze Wereld
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boekdatum
119595 | Ketel geeft een storing aan de Service A. het theater is weer in gebruik, graag verhelpen 070-3451940 | 29-3-2021 Storing aan de ketel heb alles nagekeken was een melding aan de ketel dat het bedrijf uren resetten heb die gereset en gecontroleerd op werking. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Brandtstraat 89 | Lucas: Onze Wereld - kerk (NW) | 2021-03-29
119595 | Verplaatsen wastrog van onder de gymzaal naar de speelzaal Alle leidingen zitten er al |  | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2021-01-27
119595 | restwerkzaamheden n.a.v. OH koeling Herstellen isolatie, 1 kenplaat aanmaken wat wartels herstellen | 21-01-21 Punten die vanuit het onderhoud zijn opgemerkt weer in orde gemaakt. Isolatie hersteld bij diverse airco units, diverse wartels vervangen en 1 nieuwe kenplaat aangemaakt. | Brandtstraat 80 | Lucas: Onze Wereld - dependance (NW) | 2021-01-13
119595 | Vervangen 4 expansievaten t.b.v. de cv ketels PL15826.01 / 13EK / 433100 / HV4100 | 13-01-21 CV installatie afgetapt en 4 expansievaten vervangen, daarna CV bijgevuld en proefgedraaid. Alles werkt weer naar behoren. Oude expansievaten afgevoerd. | Brandtstraat 80 | Lucas: Onze Wereld - dependance (NW) | 2021-01-11
119595 | Na de servicebeurt is de temperatuur in de school te laag, Er zit een pincode op de temperatuur instelling dit is niet bekend. Een ketel springt steeds in storing. | 06-01-21 Koude klachten heb alles nagekeken blijkt twee ketel in storing was heb die gereset en vervolg gecontroleerd op werking Sifon was verstopt en van 1 ketel was ontsteekt pen lost die ook.vast gezet en alles gereset ketel worden nu goed warm Garantie er is net OH uitgevoerd | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2021-01-06
119595 | Vervangen branderautomaat en ventilator van cv ketel 1 PL15724.01 / 13EK / 433100 | 16-12-20 Branderautomaat en ventilator vervangen, ketel opnieuw afgesteld en gecontroleerd. Alles weer in orde. | Brandtstraat 80 | Lucas: Onze Wereld - dependance (NW) | 2020-12-15
119595 | Vervangen servomotor PL15073.01 / 02DE / 433299 | 08-12-20 Servo motor vervangen en ingeregeld. Alles weer in orde bevonden. | Beijersstraat 72 | Lucas: Onze Wereld - gymzaal (NW) | 2020-12-07
119595 | N.a.v. OH vervangen sifon en cv pompen van beide cv ketels | 4-12-2020 2 pompen en siphons van de ketels vervangen. Tevens 2 overstorten geplaatst bij de ketels, die zaten er niet. Ook de overstort en automatische ontluchters vervangen van de ketels. Alles weer in orde. | Beijersstraat 72 | Lucas: Onze Wereld - gymzaal (NW) | 2020-12-02
119595 | De temperatuur van de douches nazien, wisselende temperaturen, informeren hoe hij de boiler bij kan stellen PL15565.01/13EK/43300 | 24-11-20 De regeling dagelijks stond tot 15:00 deze iets langer door laten lopen tot 15:30. Ook is er bij de boiler een overstort die lekt en moet vervangen worden. 02-12-20 heeft opnieuw de kloktijden aangepast. Ik heb de inlaatcombinatie vervangen. Deze lekte door de beveiliging en had daardoor lekkagesporen langs de leiding. Alles werkt nu weer naar behoren. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-11-25
119595 | Nazien welke ca 9 klep er tussen de waterleiding geplaatst moet worden | 17-11-20 caklep plaatsen in leiding vulkraan. bij ketel bijgebouw leiding diameter opgenomen 15 mm 2x foto bijgevoegd van situatie. benodigde materialen bestellen. 19-11-20 Niet controleerbare keer klep geplaatst tussen de vul kraan de de aftaking afvoer er bij gemaakt. | Beijersstraat 72A | Lucas: Onze Wereld - KDV (NW) | 2020-11-17
119595 | Deksel van stortbak toilet defect/ eventueel vervangen. | 05-11-20 Bij de wc rechts achter is de stortbak kapot deze moet vervangen worden. Gegevens opgenomen om de juiste stortbak te bestellen. 19-11-2020 Nieuwe stort bak opgehangen en aangesloten, alles werkt weer naar behoren. | Brandtstraat 80 | Lucas: Onze Wereld - dependance (NW) | 2020-11-09
119595 | Vervangen druksensor en overstort t.b.v. ketel 1 (Remeha Quimta Pro 45). | 10-12-2020 Overstort vervangen en druk sensor vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Brandtstraat 89 | Lucas: Onze Wereld - kerk (NW) | 2020-10-26
119595 | Uitvoeren PI aan de GAS en CV installaties PL15054.01 / 13EK / 433299 | 21-10-2020 School is dicht en niemand is aanwezig op locatie ondanks de bevestigde afspraak. 02-11-20 PI gasleiding en CV uitgevoerd volgens SCIOS. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-09-14
119595 | diverse werkzaamheden /storingen/ vervangingen DEZE WERKZAAMHEDEN VALLEN ONDER PROJECTNUMMER 208051 | DEZE WERKZAAMHEDEN VALLEN ONDER PROJECTNUMMER 208051 10-12-20 de herstel punten n.a.v. de PI-keuring in orde gemaakt. overstort beveiligingen vervangen gasleiding geaard rooster in de deur van het gashok geplaatst. foto's van de herstelde elementen naar anand gestuurd. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-09-03
119595 | [116]Onderhoud Regeltechniek | 2-10-2020 13:32:20 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud regeltechniek uitgevoerd, brandweerschakelaar stookruimte defect opmerking rapportage. Brandweerschakelaar wordt op een andere werkbon vervangen | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-07-23
119595 | Instellingen klimaatinstallaties: PL14480.45 / 13EK / 433299 / · Verhoog de luchttoe-, en afvoer van gebouwventilatie naar 100% van 08.00-17.00u. · Buiten bovengenoemde tijden installatie niet uitschakelen, maar naar een lagere instelling van 25-35%, afhankelijk van de mogelijkheden van de installatie · Ventilatielucht instelling op 100% verse buitenlucht · Afvoerventilatie van toiletgroepen continue in bedrijf stellen op 100%, ook gedurende de weekenden. · Schakel airco units uit om onnodige recirculatie te vermijden. · Schakel de ventilatorconvectoren uit om onnodige recirculatie te vermijden. · Schakel warmtewiel-wisselaars gedurende de virusperiode niet uit. Het risico dat een virusdeeltje tot aan het warmtewiel komt en weer terug wordt geblazen in een ruimte is nihil. · Vermijd luchtlekkage van afvoerzijde naar toevoerzijde binnen warmteterugwinsecties van luchtbehandelingsinstallaties. Tref eventueel aanvullende maatregelen zoals het tijdelijk extra afdichten van een luchtklep. | 9-6-2020 Diverse instelling aan de ventilatie installaties aangepast i.v.m. het corona virus. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld (GB) | 2020-06-08
119595 | PL14480.44 / 13EK / 433299 / aanpassen klimaatinstallatie | 9-6-2020 tijdprogramma toiletten op hand aangezet, verder geen ventilatie aanwezig alles werkt naar behoren | Brandtstraat 80 | Lucas: Onze Wereld - dependance (GB) | 2020-06-08
119595 | Lokaal 4A, de airco werkt niet. Er is niet zo lang geleden een nieuwe printplaat ingezet door andere partij graag kijken of je de storing kan oplossen, m | 4-6-2020 Airco lokaal 4A geeft storings code 01 E .fujutsu genral AOH24LMAKL, geen comunicatie met buitenunit en ik meet ook rare spanning over klem 1 en 3. Bouw jaar is 2007 en buitendeel ziet er slecht uit, storing zegt vervangen filter module en main PCB dit is het zeker niet meer waard. Advies vervangen compleet set met ook nieuwste koudemiddel 7.1KW cassette 90x90 model Vrijblijvende offerte (kenmerk 207617) gemaakt en verstuurd naar Lucas onderwijs d.d. 8-6-2020 | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld (GB) | 2020-06-03
119595 | opnemen alle componenten in de school voor PO, koeling, algemeen onderhoud Nick daarna systemen aanvullen. |  | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-05-29
119595 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | l 04-09-20 13:27:54 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden werkzaamheden nog niet af 20-9-2020 11:36:20 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Niet aan toe gekomen. 10-12-2020 16:22:47 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan diverse ketel zie rapport Brigit alles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie rapport 13-12-2020 08:44:02 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Po uitgevoerd. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-05-15
119595 | [102]Onderhoud koelinstallatie | Iwan van den Berg 6-9-2020 09:21:11 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Alle koelinstalatie's in rapport online gezet, begin gemaakt met uitvoeren onderhoud. Moet nog verder worden afgemaakt, zeker nog 2 tot 3 dagen werk. Iwan van den Berg 20-9-2020 11:37:33 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud koeling uitgevoerd, gebouw 87 is afgerond. gebouw 80 moet nog geheel uitgevoerd worden. Iwan van den Berg 7-12-2020 16:05:41 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud koeling uitgevoerd, gebreken is gezet. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-05-15
119595 | [103]Onderhoud W installaties | 6-9-2020 09:19:02 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Niet aan toe gekomen. 18-09-20 15:41:47 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd 2-12-2020 15:54:29 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden zie bon collega's vd berg en koppenol. l 4-12-2020 13:06:14 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden nog niet gereed. 10-12-20 12:43:01 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd en brigit ingevuld. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-05-15
119595 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 04-09-20 13:29:25 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden werkzaamheden nog niet af 4-12-2020 13:08:02 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden nog niet gereed. 10-12-2020 15:31:59 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd en elementen ingevoerd in brigit | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld - school (NW) | 2020-05-15
119595 | Brandtstraat 80: de afvoer van het keukenblok loopt zeer slecht door, graag nazien | 24-3-2020 Water komt uit de afvoer van de inlaatcombinatie graag iemand inplannen met kleine ontstoppings veer om afvoer door te veren ook moet het sifon en de inlaat combinatie vervangen worden veer mee 30-03-20 Keuken afvoer ontstopt zat pot dicht met vet, met de veer er door gegaan maar sloeg weer dicht, ontstopingsmiddel op gehaald en dat er doorheen gegooid. Na een half uur gewacht te hebben en flink doorgespoeld te hebben loopt de afvoer weer weg. Nieuwe sifon en inlaat combinatie geplaatst. | Brandtstraat 85 | Lucas: Onze Wereld (GB) | 2020-03-25
119595 | De verwarming in het Theater doet het niet. Er is diverse malen gereset, maar lost niets op. Type storing: Storingsservice B/ 1.2. Type CV Remeha, Quinta PRO - 070-3459300 PL13866.01 / 13EK / 433100 / HV4100 | 04-02-20 Storing aan de ketel heb alles nagekeken blijkt dat de druk sensor defect deze dient vervangen te worden, nieuwe druksensor dient besteld te worden. 26-3-2020 Het vervangen van een nieuwe druk sensor in de ketel systeem afgetapt oude verwijderd nieuw geplaatst en aangesloten gecontroleerd op werking en lekkage alles is in orde. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld (GB) | 2020-02-03
119595 | Er is lekkage uit een buis onder de CV ketel in het "theater" PL13800.01 / 13EK / 433100 / | 24-1-2020 De leiding naar het expansie vat zat een gat in hier een sok tussen gezet en installatie bijgevuld en ontlucht nu geen lekkage meer. Alles gecontroleerd op goede werking. | Brandtstraat 87 | Lucas: Onze Wereld (GB) | 2020-01-24

## Balans
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119596 | Er is een lekkage aan een koppelstuk PL16198.01/26PT/433100/HV4100 | 09-03-21 CA klep lekt deze opgehaald bij de groothandel en direct vervangen. Storing regelkast gereset alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21811000 | 2021-03-09
119596 | verwarming hoofdgebouw is in storing en doet niets. Water moet worden bijgevuld ( er is onlangs onderhoud geweest) zou de hier een stuk slang kunnen achterlaten en de concierge uitleggen hoe er bijgevuld moet worden. PL16140.01 / 26PT / 433100 / HV4100 | 1-3-2021 Geen cv. De installatie druk stond op 0,4 bar. Deze bijgevuld naar 1,8 bar. Bij de installatie is geen slang aanwezig. Graag een slang bestellen en afleveren op deze school op verzoek van de conciërge. Lengte vulslang 6 meter. Slang wordt op locatie afgeleverd door de Technische Unie. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810857 | 2021-03-05
119596 | afgelopen vrijdag zouden wij de verwarming testen in de Villa (bruine noodgebouw) Helaas gaan er boven nog steeds twee radiatoren niet aan. | 10-2-2021 Alle radiatoren nagekeken en diverse thermostaat kranen gangbaar gemaakt en vervolg gecontroleerd op werking. Alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810722 | 2021-02-10
119596 | Probleem hoofdgebouw: Deze week is er voor de tweede keer op de RESET knop gedrukt. Het lijkt wel warm in het gebouw maar er blijft een storingsmelding komen. Probleem bruine noodgebouw: Verwarming lijkt het te slecht te doen. De afgelopen week werd het zeker in de middag nauwelijks warm. Misschien dat er daar ook iets hapert. PL15996.01 / 26PT / 433100 | 5-2-2021 In de technische ruimte bij RK1 had de concierge verleden week 1 keer gereset en storing was weg week later was er een stroom storing en op rk1 ook een storing, concierge heeft gereset en storing blijft weg. Waarschijnlijk door stroomstoring gebeurt de storing op rk1. Nog een keer inbellen om na te zien wat het precies was en om de temp in villa gebouw na te zien. 10-02-21 Kamer thermostaat nagekeken en opnieuw ingesteld en op weers afhankelijk ingesteld en na gekeken op werking. Alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810608 | 2021-02-05
119596 | Vanmorgen mochten we concluderen dat de school warm was.. Dus dat gedeelte is opgelost… De gymzaal echter is nog steeds bevroren… (was melding PL15790.01) Graag met spoed vandaag een oplossing PL15790.02 / 26PT / 433100 / HV4100 | 12-1-2021 Gymzaal bleef koud vanwege dichte batterijen van het vuil, motoren in de gymzaal gedemonteerd en de batterijen gereinigd.Instellingen stonden ook vrij laag voor luchtverhitters, deze iets hoger ingesteld. Tevens uitgelegd dat op stand 1 van de ventilatoren het minst aantal vermogen geleverd word, hier waren ze nu van op de hoogte dat ze dit ook zelf anders in kunnen stellen. Waren ook klachten dat het lang duurde aan de andere kant van de school voordat het warm werd maandag ochtend, heb de instellingen voor de opwarming voor maandag iets aangepast dat deze iets eerder aan mag. Tevens de radiator in de teamkamer blijft achterlopen, alle radiatoren behalve die lopen mee. Advies het regelbare binnenwerk van Herz onder druk te vervangen, Joey heeft deze in zijn bus. Er waren ook vragen over inbellen op afstand hoe ver we hiermee stonden zodat we niet voor verstellingen elke keer langs moeten komen, is er al een aanbieding gemaakt voor secomea? 14-01-21 Aanvoer en retour leidingen zitten omgedraaid hierdoor is er niet voldoende stroming. Op tu gezocht of er een proventiel verkeerd bestaat alleen deze niet kunnen vinden graag dit uitzoeken of dit wel besteldbaar is . Zo niet zal de vloer opengehakt moeten worden om de leidingen omtedraaien 1dag iemand met hulp cv moet dan uit en afgetapt worden. bestellen 1x herz convector kraan aanvoer links retour recht 15kn +knop of 1x jaga proventiel met aanvoer links en retour recht 15kn +knop 5-2-2021 Convector ontlucht is nu wel warm van voor tot achter, ruimte is ook aangenaam warm. In overleg met nog niet te gaan hakken en breken. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810388 | 2021-01-25
119596 | Middelste wc tussen Rood en oranje lekt water aan de onderkant van de pot als je doortrekt. Telnr. PL15878.01/26PT/433100 | 19-1-2021 Val pijp sok vervangen van laaghangende stortbak | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810423 | 2021-01-18
119596 | De gymzaal is echter nog steeds erg koud. Nog een melding van pl15790.01, maar we gaan op deze bon! PL15790.02 / 26PT / 433100 / HV4100 | 06-01-21 Gymzaal blijft koud de gymzaal is 13 graden. ivm vakantie programma heeft verwarming tbv de gymzaal uitgestaan. Deze is maandag middag pas weer aangezet. Heaters nagezien deze blazen 43 graden in. Wel de stand van de ventilator van de heater hoger gezet van 1 => 4 wanneer ruimte op temperatuur is weer op stand 1 zetten. Aanvoer temp is 60 retour 40 van de heater groep. Vloer verwarming doet aanvoer 40 en retour 30. Vandaag aankijken wat de temperatuur doet. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 21810285 | 2021-01-05
119596 | We hebben 1,5 jaar geleden (dacht ik) in alle toiletgroepen GROHE drukkranen laten plaatsen. Op 1 plek lekt de kraan dusdanig dat hier veel water verloren gaat. Is dit nog garantie of kunnen jullie hier iemand voor sturen? GEEN GARANTIE WIJ NIET GEPLAATST. De concierge weet deze kraan te vinden. 2) Tevens hebben we een toilet (bij groep 3b - middelste leertoilet) die heel vaak blijft doorlopen. Als we de 'pin' er even uithalen, doet ie het weer een dagje goed. Maar dezelfde week nog blijft dezelfde wc weer doorlopen. | 09-11-20 Grohe eureco kraan laat door. Toilet binnenwerk laat steeds door. Zie bijgevoegde foto's voor juiste artikel nummers 18-11-20 Kraan vervangen wastafel en binnenwerk van de stortbak vervangen. Alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20812859 | 2020-11-10
119596 | Graag op alle drie de plekken, oude gedeelte , nieuwe gedeelte, bruine noodgebouw checken waarom de verwarming het niet doen. Tevens brandt het storingslampje op regelkast zolder nieuwe gedeelte al geruime tijd. in de gymzaal lijkt de afzuiging niet goed te werken, misschien iets met de vakantie regeling. info daan van de meer. | 27-10-2020 De koudeklachten zijn afkomstig van de stooklijn, deze door m&r monteur inlaten regelen. De toevoer ventilator gijmzaal werkt na behoren, de regelkast storing in nieuwbouw is afkomstig van de drukverschil van de filter lbk, filters zijn reeds besteld en worden vervangen met onderhoud. 30-10-20 1.afzuigfilterbewak. aangesproken op 200PA, aangezien er volgende week onderhoud gedaan word heb ik hem voor nu naar 300PA gezet met een blaadje op de deur tbv filter. 2.radiatorknop defect , al een monteur van on geweest is de melding hier. Zie foto voor knop groep 5(boven) 3. te koud in school ivm open ramen ivm corona, stooklijn aanzienlijk hoger gezet(wel aangegeven dat dit kosten met zich meebrengt)rk1-radiatorgroep min temp 20>45 rk2 warmteopwekking min 20>45 4. daan (directeur) gaat nogmaals verzoek bij leggen voor afstandsbeheer. 11-11-20 Thermostaat knop vervangen, alles gecontroleerd en in orde bevonden. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20812782 | 2020-10-26
119596 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 08-09-20 Geen filters. gaat dit regelen en weet ervan. 19-11-2020 Roosters schoongemaakt, | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811551 | 2020-09-09
119596 | Graag met spoed contact met aannemer Er is een storing na het monteren van nieuwe douches in de kleedkamers.. BRI graag op locatie samen met de aannemen. Als BRI contact opneemt met de aannemer Danny, kunnen zij een afspraak maken. Op factuur vermelden ; doorbelasten aannemer | 25-8-2020 Storing aan de ketel nazien, heb alles nagekeken blijkt dat de ketel geen storing gaf maar dat er onderhoud uitgevoerd moest worden heb wel alles gereset en water bijgevuld en gecontroleerd op werking en lekkage. Alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20812338 | 2020-08-21
119596 | Naar aanleiding van een daklekkage heeft geconstateerd dat de pluvia vervangen moet worden | 11-6-2020 Er is een lekkage van het dak in de gymzaal, op het dak het e.e.a. gecontroleerd maar dak staat vol wat er kan niet goed zien waar de lekkage vandaan komt. Met beter weer terug komen om het e.e.a. te controleren, je kan hier ten alle tijden terecht. 17-06-20 Pluvia die zou moeten lekken met dakbedekking dichtgeplakt. Nu afwachten of het nog steeds lekt. gaan er vrijdag op terug. 19-6-2020 Alles was nu droog na de stortbui van gisteravond, pluvia is dus defect. Pluvia vervangen en opnieuw aangesloten in de gymzaal. Gecontroleerd op goede werking en in orde bevonden. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811790 | 2020-06-11
119596 | PL14480.03 / 26PT / 433299 / Instellingen klimaatinstallaties: | 11-6-2020 lbk en afzuigventilatie 2 uur eerder en 2 uur langer aangezet. Verder geen bijzonderheden | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811769 | 2020-06-08
119596 | [103]Onderhoud W installaties | 11-09-20 07:15:51 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd, moet nog filters besteld en vervangen worden. Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud afgemaakt. 16:46:23 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud uitgevoerd. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811552 | 2020-05-27
119596 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 11-09-20 Onderhoud koeling uitgevoerd, moet nog 8 airco's in rapport online gezet worden en 2 airco's zijn filters voor nodig met steiger. is op de hoogte. 14-11-20 Onderhoud koeling uitgevoerd. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811553 | 2020-05-27
119596 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 08-09-20 12:33:56 Onderhoud CV uitgevoerd | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811554 | 2020-05-27
119596 | 15-05 twee radiatoren te verwijderen en afvoeren graag kijken of dit zo kan anders gaan we andere afspraak maken. PL14402.01 / 26PT / 433100 / HV4100 | 15-05-20 2 radiatoren verwijderd, klant wil het leidingwerk ook het liefst weg hebben maar ivm corona een andere keer afspreken als alles weer normaal uitgevoerd kan worden. Bon afsluiten klant maakt hier nieuwe afspraak voor. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811465 | 2020-05-14
119596 | Herstellen gebreken keerkleppen n.a.v. rapport | 14-04-20 Stop krannen 28 moeten er nog tussen gezet worden voor de brandslanghaspels onder de vloer. En achter de wand in de wc de stop kraan verwijderen en leiding door verbinden. Gaat om 4 stuks ongeveer 6 uur werk woensdag terug voor deze werkzaamheden afgesproken met contactpersoon op locatie. 15-4-2020 Werkzaamheden uitgevoerd volgens rapportage immolab, onder de vloer bij de aftaking een stop kraan met keer klep geplaatst toen bleek als die dicht staat dat er ook geen water op de toilet groepen staat vandaar dat ik bij de aftaking van de brand slang haspel net boven de vloer daar ook een stop kraan met keer klep 22 heb geplaatst, dichterbij de aftaking kan je niet komen. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20811129 | 2020-04-02
119596 | Er is een buis die vanuit het ketelhuis naar het buitendak is afgebroken, waardoor er wss co2/stoom is gaan sproeien. Hierdoor gaat het brandalarm af. | 27-02-20 Rga is naar beneden gevallen, hierdoor brandalarm afgegaan. Rga moet opnieuw geplaatst worden en gebeugeld worden. Materiaal al doorgegeven aan de zaak. In overleg met van Lucas vallen deze werkzaamheden nog onder garantie van de , herstelwerkzaamheden worden dus door hun opgepakt. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20810864 | 2020-02-27
119596 | Op de regelkast boven op zolder brandt het 'storing urgent' lampje. Ik heb 'm maandag gereset; maar vandaag brandt ie weer. Moet er nu nadere inspectie gedaan worden? graag even bellen met | 13-2-2020 Storing regelkast zolder. Regeling nagezien. Storing min grens gymzaal. de conciërge wil ook graag melding op ze paneel als de nieuwe regelkast storing staat. Dit word later nagekeken. Deze melding gereset, volgende week word de storing verder opgepakt als de regeltechniek nagekeken word. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20810603 | 2020-02-11
119596 | In de priva software staat een urgente melding. Op . Is het mogelijk dat ze dan meteen naar die melding kijken? | 30-01-20 Nagezien storing urgent (dit was minimale ruimte bewaking van de gymzaal) nagezien kloktijden hier niets vreemds in gevonden, het e.e.a. uitgezocht alles werkt weer naar behoren. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20810397 | 2020-01-24
119596 | Groep 5B en lokaal ernaast: In de genoemde lokalen is de ventilatie niet meer op orde. Het luchtbehandelingsysteem zorgt ervoor dat in 1 lokaal de deur nauwelijks goed te openen is voor kinderen en in het andere lokaal wordt er heel veel koude lucht naar binnen geblazen. Tevens werken de radiatoren in dit lokaal niet. | 17-1-2020 Lokaal 5B heeft vorige instalateur afzuig geknepen ivm geluid. Dit terug gezet en rooster gecontroleerd deze was zwaar vervuild. zie foto. advies is ook alles te laten reinigen. Tevens klacht convector niet warm. convector werkt, echter is niet warm genoeg voor de ruimte. Er komt ook tocht van raam af. Echter deze wel wat meer flow gegeven. Ketel werkt ook onrustig van 0% naar 6% van 34gr naar 46gr water en er wordt 42gr gevraagd. Luchtbehandeling klep staat 100% maar red zijn target niet. stooklijn moet dus hoger en ketel moet stabieler gaan werken. Klant gaf aan dat er binnenkort een klimaat onderzoek komt en dit afwacht voor deze bevindingen. | Klaverveld 5 | Lucas: Samenwerkingsschool Balans (RT) | 20810310 | 2020-01-17

## Boldingh
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119608 | Temperatuur staat op 20 graden en moet verlaagt woorden met 1 graden per keer tot de gymdocent aangeeft dat het ok is. Gaat van 18 graden uit dat het in orde is! PL15685.01 / 19TM / 433100 / HV4100 | 09-12-20 Te warm in de gymzaal heb alles nageken blijk dat software op 18 graden staat ingesteld maar door een een setpoint wordt het 20 graden dit moet softwarematig nagekeken worden door een Meet en Regel monteur, nieuwe afspraak inplannen of inbellen op afstand. 25-1-2021 Ingebeld op afstand, De lbk regelt op basis van inblaas met een compensatie van de ruimtetemp. Doordat de compensatie tbv ruimte op 2 stond en de gemeten temp lager was werd de temp lager ingeblazen. De compensatie nu op 1 gezet, hierdoor een lagere compensatiefactor. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20813127 | 2020-12-08
119608 | koude klachten 2de etage | 20-11-2020 Klacht was dat de hele 2e verdieping niet verwarmd werd. De conciërge wist niet hoe de leidingen in het pand liepen, uitgezocht hoe de leidingen lopen en toen bleek de regelklep in het natuurkundelokaal niet open gestuurd te worden. toen deze handmatig opengezet werd, begon de 2e etage wel warm te worden. uitgezocht moet worden waarom de regelklep niet open gestuurd wordt door een meet en regelmonteur. het nummer van de regelklep: 01-206cv03. Deze klep staat in het lokaal handmatig open en vergrendeld. 30-11-20 De regelklep is verkeerd er zit een 0-10vdc klep dit dient een sqs85 (24V) te zijn. 07-12-20 CV klep vervangen en getest. Alles werkt weer naar behoren. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh | 20812971 | 2020-12-01
119608 | Bij doortrekken van enkele toiletten klinkt er een aanzuigend geluid uit de toiletpot. is niet meer nodig. Vermoeden is dat de beluchting verstopt zit. PL15291.02 / 19TM / / |  | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812832 | 2020-11-03
119608 | Onderzoek verstoppingen, riolering onder de loep nemen en uitleggen hoe ze dit kunnen onderhouden/voorkomen. Ik heb dit gemeld, omdat ik hoor dat het wel doorloopt alleen met moeite. Iemand van het ontstoppingsbedrijf heeft mij toen der tijd uitgelegd als je dit hoort dat die nog niet helemaal lekker weg loopt. Dus er is tot op heden nog geen verstopping, mocht dit in de loop der tijd wel het geval zijn zal ik je daarvan op de hoogte houden! De datum zelf is prima, ik ben meestal pas vanaf half 9 beschikbaar ivm het bijwonen van de fietsen kelder. | 2-11-2020 Er moeten eerst tekeningen komen om te kunnen kijken waar alles loopt, pand is pas 3 jaar anders wordt het echt een zoek plaatje. Er moeten er plafond plaaten opgelicht worden, waar het misschien helemaal niet nodig is, Concierge gaat het regelen. 25-1-2021 Onderzoek gedaan van het riool, bij de toilet op de begane grond. We hebben twee vloer luiken gevonden en ik ben onder de vloer geweest en heb gezien dat de wc een leiding heeft van 90 mm over een flinke afstand tot aan de hoofdleiding die is van 125 mm. Het gedeelte wat door de bouwmuur gaat naar de andere ruimte ligt op tegenschot, ik heb de ontstopings dop eraf gedraaid en tijdens het door spoelen loopt er meer water uit de buis (ontstoppingsstuk) dan er doorheen. Ook zie ik dat er op het eind van de leiding van de laatste wc geen ontluchting zit, dit is wat ik zo kan zien onder de vloer. Vermoedelijk vallen deze gebreken onder garantie om dat het een paar jaar geleden nieuw gebouw is. Dit dient nagevraagd te worden bij Lucas | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812724 | 2020-10-19
119608 | verstopping herentoilet PL15125.01/19TM/4331 | Verstopping t.b.v.herentoilet verholpen. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812557 | 2020-09-25
119608 | Vaatwasser verstopt in de leraren kamer | 09-09-20 Vaatwasser schoongemaakt en proefgedraaid. Deze zat vol met vuil en viezigheid. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812426 | 2020-09-07
119608 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO 17-9 Tel. akkoord | 02-11-20 16:12:34 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812057 | 2020-07-09
119608 | [102]Onderhoud koelinstallatie 17-9 Tel. akkoord | 2-11-2020 11:07:23 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onder koeling uitgevoerd tbv server ruimte. filters schoongemaakt en metingen gedaan. in gezet. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812058 | 2020-07-09
119608 | [103]Onderhoud W installaties moeten nog opgenomen worden. 17-9 Tel. akkoord | 3-11-2020 Onderhoud lbk's gedeeltelijk uitgevoerd, alleen de filters moeten nog vervangen worden die zijn besteld. verder alle installatie's in brigit gezet. 20-11-2020 lbk's middengebouw en bso moeten nog schoongemaakt worden en filters vervangen. nieuwe filters staan in ketel ruimte op het dak deel oude filters afgevoerd. 27-11-2020 filters afgevoerd na onderhoud 27-11-2020 17:56:54 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud lbk's uitgevoerd. oude filters eruit gehaald en lbk's schoongemaakt, nieuwe filters vervangen. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812059 | 2020-07-09
119608 | [116]Onderhoud Regeltechniek 17-9 Tel. akkoord | 6-11-2020 13:46:32 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud regeltechniek uitgevoerd en rapportage online gemaakt. | Verhulstplein 21 | Lucas: M. M. Boldingh / KC Onno Dak (RT) | 20812056 | 2020-07-09

## Zorgvliet
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119609 | Ik zou graag alle regenpijpen willen laten checken. Er zijn er een paar verstopt en een paar sluiten niet meer goed aan. telnr. PL16372.01/19Vl/433100/ | 12-4-2021 3x hwa afvoer schoon gemaakt zaten vol met bladeren, drie zinken t stukken waar een rooster in hoort te liggen zijn kwijtgeraakt daarvoor in der plaats 3x een bol rooster er in gezet en gelijk 4 stuks afgegeven voor de volgende keer als er weer 1 weg is. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 21811328 | 2021-04-06
119609 | 2 urinoirs zijn verstopt. zelf ontstoppen lukt niet. Graag zsm een oplossing Graag zsm inplannen in overleg met de school telefoon | 10-03-21 Nieuwe afspraak maken om drie urinoirs te ontstopen, drie nieuwe sifons plaatsen + 6 nieuwe bevestiging bouten voor de zijkant van de urinoir kruis schroeven met Chrome plaatje Art sifon 2256063 16-3-2021 zie bij de foto de werk om beschrijving | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 21810990 | 2021-03-11
119609 | Plaatsen van CO2 meter | Hiebij factureren wij u voor: | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20812869 | 2020-11-06
119609 | Achterste toilet van de kleuters verstopt, kleuters begane grond | Toiletten ontstopt, probleem zit hem in de hoofdleiding op het schoolplein hier zit wortelgroei in, advies gedeelte riolering te vervangen. Offerte voor deze werkzaamheden reeds verzonden. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20812631 | 2020-10-05
119609 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | 24-9-2020 PO uitgevoerd aan twee ketel heb alles nagekeken blijkt dat de ketels EBI plechtige is dit moet uitgevoerd worden en de rapport afronden Offerte voor EBI is verzonden 207921 | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20811919 | 2020-09-23
119609 | Na stroomuitval in de wijk zijn er een aantal zaken in storing gegaan. Er piept iets in de installatie. | 21-8-2020 Pomp regeling in storing doordat de pomp put van de speelplaats bij de gymzaal helemaal vol zat met bagger en bladeren. Deze helemaal leeg geschept en schoon gemaakt samen met de drain die er op aangesloten is. Graag terug koppelen aan de school dat de speelplaats goed bijgehouden moet worden anders verstopt de pomp weer . zie foto's Deze schoonmaak werkzaamheden zijn opgenomen in het lopende onderhoudscontract. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20812332 | 2020-08-20
119609 | Vuilwaterpomp maakt lawaai in de kelder | 31-7-2020 Pomp staat vast overleg met ksb over de te nemen vervolgstappen. 3-8-2020 Graag KSB op locatie laten komen om na te zien. Pomp staat vast en bak zit vol. Eerst leeg laten zuigen door Zegwaard om na te kunnen zien wat er werkelijk aan de hand is. Deze firma Zegwaard heeft de vuilwaterpomp leeggezogen en gereinigd. De firma KSB heeft onderstaande geconstateerd: Bij aankomst gekeken of de waaier van de pomp vrij was dit was het geval, condensator gemeten die was 22 deze direct vervangen voor een nieuwe 25. Verder de spoelen gemeten van de pomp de spoel tussen 2 en 3 is verbrand advies nieuw insteekdeel vervangen. 4-8-2020 Nieuw insteekdeel (pomp) uitgewisseld. Wel de unit moeten leegzuigen nog met waterstofzuiger en dat geleegd in de toiletten boven. Verder alles zo netjes mogelijk achtergelaten. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20812240 | 2020-07-30
119609 | In de watermeterruimte van de BSO, bij de drukverhoger afslutier met keerklep plaatsen Het e.e.a. volgens rapport | 31-08-20 Verkeerde materialen staan omschreven op het rapport van Immolab benodigd een stopkraankeerklep 22 knel, twee punt stukken 3/4 x22 knel, stuk koper 22 van 50 cm Ongeveer 2-3 uur werk voor uitvoering. Materiaal bestellen en nieuwe afspraak maken. 9-9-2020 Water mag er niet af kan volgende week maandag tussen 9 en 4 14-9-2020 Stop kraan keerklep geplaatst voor de drukverhoger, het e.e.a. volgens rapport van Immolab | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20812130 | 2020-07-21
119609 | [103]Onderhoud W installaties | 25-9-2020 onderhoud uitgevoerd volgens contract | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20811918 | 2020-07-01
119609 | [116]Onderhoud Regeltechniek | 16-10-2020 11:00:48 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden Onderhoud regeltechniek uitgevoerd, rapportage online gemaakt. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20811917 | 2020-07-01
119609 | [117]Onderhoud Stook PO kleine toestellen | 24-9-2020 PO uitgevoerd aan de ketel nog niet helemaal klaar nieuwe afspraak maken om het e.e.a. afteronden. 04-11-20 Po uitgevoerd en afgerond. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20811916 | 2020-07-01
119609 | verwarming/warm water in souterrain (BSO) werkt niet meer, graag met spoed een oplossing. | 17-6-2020 Ketel van de BSO in de kelder dient vervangen te worden (staat water in de ventilator, isolatieachterplaat is defect en warmtewisselaar is zwaar verontreinigd) alle info toe gestuurd. Offerte met kenmerk 207657 voor vervanging verstuurd op d.d. 18-6-20. Tevens geen filters aangetroffen in de LBK, hiervoor firma langssturen voor complete reiniging van de kast en plaatsen eventueel filterframe. | Adriaan Goekooplaan 13 | Lucas: Zorgvliet (RT) | 20811825 | 2020-06-17

## Cascade
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119619 | Nakijken hoe de elektrameters registreren en wat er wordt verbruikt op het GBS. Afspraak maken met op locatie, ze wil graag meekijken hoe dit werkt PL16217.01 / 07SP / 433100 / HV4100 tijdsafspraak 9.00 uur do 18-3 | 18-03-21 Overleg gehad over de energie meters met Liane Dedert op locatie. Overzicht aangepast. Graag prijs aanbieden voor extra electra meter in software rk1. Werkzaamheden worden op een andere werkbon uitgevoerd. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 21811027 | 2021-03-11
119619 | GBS in storing dit gebeurd vaker, graag achterhalen. | 4-3-2021 storing rk1 - leverancier tbv lbk kleedruimten erbij laten komen. storing rk3 - opnemer alarm/vervangen van drukverschil schakelaar. Bovenstaande werkzaamheden worden verder uitgevoerd op werkbon 21810612 | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 21810931 | 2021-03-02
119619 | Ik was vanochtend op de KC Cascade en daar branden 3 rode lampjes op het display in de teamkamer. Ik heb van de directeur begrepen dat dit al gemeld is onder PL 15816.01. | 05-02-2021 In alle regelkasten waren vanaf 27-01 brandmeldalarmen aanwezig. Na reset weer in orde. Geen klimaatstoringen aanwezig. 10-02-2021 1. drukopnemer tbv afzuig sportzaal 03.57.02PDT02 geeft soms opnemer alarm. type is dpt2500-r8. graag vervangen 2. wtw kleedruimte geeft wekelijks ventilator storing op zowel tv als av. type soler en palau cadb-he-dc 16 lh graag leverancier aansturen/al eerder melding hierover geweest. 24-03-21 Druk opnemer vervangen en gekalibreerd. Met leverancier (Solar en Palau) wtw nagezien 1 storing uit gezet deze bestaat niet in de regelaar en andere de alarmgrenzen aangepast. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 21810612 | 2021-02-11
119619 | [616] Onderhoud gasdetectie 6-4-2021 graeger opdracht gestuurd om deze te verwijderen ivm geen contract meer rdh |  | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 21810239 | 2021-01-05
119619 | Het GBS geeft weer storing aan (Regelkast 1 en 2 urgentie). Er wordt nu ook bijna geen frisse lucht meer de school ingeblazen. Ze waren hier afgelopen week en bijna geen frisse lucht meer de school ingeblazen. Is er iets structureel mis. | 08-12-20 Nagezien settings lbk school deze bijgesteld en meerdere malen getest. advies plaatsen secomea. lbk kleedkamers geeft regelmatig ventilator storing deze dienen we na te zien met de leverancier. zie foto's 24-12-2020 geen storing meer aanwezig. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20813115 | 2020-12-07
119619 | nazien storingen regelkast | 30-11-20 nagezien storingen lbk,s en de marges nagezien en indien nodig bijgesteld. tevens ruimte 1.10 aangepast. nagezien storing RK3 filter afzuig kanaal heeft storing gegeven deze gereset druk blijft ruim onder de marge tijd factor nagezien deze is in orde. nagezien storing RK2 flow bewaking lbk school was ingetreden druk bewaking bijgesteld. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20813053 | 2020-11-30
119619 | In enkele lokalen 2 en 3B is het erg warm. Kunnen de verwarming niet handmatig afstellen/uitzetten. Wordt centraal geregeld door het GBS. Vreemde is dat de meeste lokalen wel een aangename temperatuur heeft. PL15476.01 / 07SP / 433100 / HV4100 | 10-11-2020 Algehele temperatuur verlaagd van 21 naar 20 tbv ruimteregelingen. tevens bri gebruikers ingezonden. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812896 | 2020-11-10
119619 | Ons GBS systeem geeft een storing regelkast 3 hoge urgentie aan. Meestal kunnen ze dan op afstand inloggen en de storing verhelpen | 05-11-20 Wtw had een foutmelding op zijn onderhoud status, deze gereset en de storing vanuit rk3 naar rk1 ook gereset. Nu verder geen bijzonderheden geconstateerd. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812827 | 2020-11-02
119619 | [103]Onderhoud luchtbehandeling | 5-11-2020 16:34:27 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden algemeen onderhoud gecontroleerd flitsers vervangen lbk gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd moet nog uitgevoerd worden en alles moet nog ingevoerd worden 2 man 1 dag 03-12-20 16:25:48 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden algemeen onderhoud uitgevoerd alles gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd zie 03-12-20 14:27:01 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812143 | 2020-10-29
119619 | GBS systeem in storing GBS systeem geeft in storing urgent regelkast 3 aan PL15172.01 / 07SP / 433100 | 14-10-2020 Diverse zaken uitgezocht en beantwoord volgens mail naar. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812663 | 2020-10-09
119619 | GBS systeem geeft storing hoge urgentieaan, deze graag inloggenen storing achterhalen /verhelpen PL15123.01/07SP/433100/ | 25-9-2020 wtw kleedruimte stond in storing vanaf 11 juli. beide ventilatoren hadden een melding iom leverancier soler palau gereset. Storing bleef weg. In orde nu. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812553 | 2020-09-24
119619 | geluid kleine trappenhuis/luchtklep ( software is inmiddels binnen bi PL14766.01 / 07SP / 433100 / HV4500 | 14-10-2020 Plaat die in kanaal gemonteerd zat verwijderd ivm hevige geluidsklachten. Klachten zijn nu weg. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812538 | 2020-09-22
119619 | Nazien storing regelkast, software heeft in zijn beheer | 9-9-202 regelkast gereset storing is eruit, bij terugkomst van storingen M&R technicus het e.e.a. na laten zien. | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812432 | 2020-09-08
119619 | [616] Onderhoud gasdetectie | Werkzaamheden vallen binnen OHC | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812161 | 2020-07-23
119619 | [100]Onderhoud stookinstallatie PO | EBI RAPPORTEN OPGEVRAAGD BIJ VAN LUCAS 5-11-2020 16:25:21 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd aan twee ketel heb alles nagekeken blijkt dat de EBI niet aanwezig is rapport opvragen en dan PO afronden 03-12-20 14:56:40 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden PO uitgevoerd en Brigit alles ingevoerd en gecontroleerd op werking en lekkage meeting uitgevoerd | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812053 | 2020-07-09
119619 | [116]Onderhoud Regeltechniek | 6-11-2020 Ontvangen bron software door vorige installateur was niet goed, deze opnieuw vragen en verifiëren voordat we terug gaan. 3-12-2020 Onderhoud afgerond | Delflandlaan 6 | Lucas: Cascade (LD) | 20812055 | 2020-07-09

## Het Avontuur
Servicedossier | Omschrijving | Commentaar | Straat (Afleveradres) | Naam 1 (Afleveradres) | Boeknummer | Boekdatum
119620 | Er is een lokaal waar de verwarming het niet meer doet. het is daar 14 graden. Lokaal Ontdekkers. We hebben aardwarmte. Graag zsm een oplossing Graag zsm contact met de school om een afspraak in te plannen, PL16054.01 / 27ZD / 433100 / HV4100 | 11-2-2021 Thermostaat stond op 19gr ingesteld en stond ook op nacht stand deze nu op 22 gezet en even gewacht na 15min was het in het lokaal alweer 19.4 graden, mocht het probleem weer voor komen graag iemand inplannen met warmte camera. | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 21810739 | 2021-02-11
119620 | [104]Onderhoud W installaties periodiek | 9-3-2021 periodieke onderhoud uitgevoerd lbk's. filters gewisseld en afgevoerd. | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 21810714 | 2021-02-09
119620 | In het plafond van een van de klassen zien we een lekkageplek. Volgens mij heeft dit met de ventilatie te maken. We hebben de foto's meegestuurd. Dit zijn foto's van hetgeen onder de plafondplaat zit. Op de plafondplaat is een lekplek. | 05-10-20 Boven het verlaagde plafond zit een verdeler van de verwarming en koeling, op de laatste groep daarvan zat een kleine lekkage onder de motorklep. Deze verwijderd en de wartel eronder opnieuw verpakt en aangedraaid toen stopte de lekkage motorklep weer terug gemonteerd. En gecontroleerd op goede werking. Alles in orde bevonden. | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 20812626 | 2020-10-05
119620 | [699] Onderhoud douchesysteem | OH aan het douche systeem uitgevoerd door | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 20811912 | 2020-07-01
119620 | [102]Onderhoud koelinstallatie | 21-9-2020 15:44:27 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud koeling uitgevoerd. drukken gemeten en amperages opgenomen. schoongemaakt van de warmtepomp. | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 20811913 | 2020-07-01
119620 | [103]Onderhoud W installaties | 22-9-2020 15:18:05 Algemene omschrijving uitgevoerde werkzaamheden onderhoud uitgevoerd volgens contract. | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 20811914 | 2020-07-01
119620 | [116]Onderhoud Regeltechniek | 16-11-2020 Geen gbs aanwezig, kan uit de lijst voor regeltechnisch onderhoud. UIT DE LIJST GEHAALD IN HS | Windjammersingel 80 | Lucas: SBO Het Avontuur (NW) | 20811915 | 2020-07-01