Bijlage – Proces lokaliseren storing en uitvraag meetwagen

Proces lokaliseren storing

Na de storingsmelding wordt door methodische eliminatie vastgesteld wat de oorzaak is van de storing. Systematisch worden mogelijke oorzaken uitgesloten.

Als bij een storing, door het uitvoeren van (bijvoorbeeld spannings-) metingen, aantoonbaar is vastgesteld dat logische verbindingen in het OVL-kabelnet mogelijk geschonden of onderbroken zijn wordt in opdracht van de directie een meetwagen ingezet.

De omvang van de, bij de betreffende storing, uit te voeren metingen en de rapportage hiervan wordt door de directie vastgesteld volgens onderstaande uitvraag.

Uitvraag meetwagen

Per uitvraag voor een meetwagen, ten behoeve van metingen aan een kabelnet in eigendom en beheer van de gemeente, worden de volgende metingen naar keuze en op aangeven van de OG uitgevoerd.

Sommige van onderstaande metingen dienen te worden uitgevoerd onder spanning!

- Uitpeilen tracé: met behulp van GPR-techniek:

De tracé gegevens worden (gedeeltelijk) in kaart gebracht van een OVL-installatie.

- Bepaling van storingslocatie:

Met behulp van de TDR (Time Domain Reflection) methode wordt de storingslocatie van een storende kabel bepaald.

- Reparatie van de storing:

Een defecte kabel wordt gerepareerd door het beschadigde deel te knippen en te vervangen door een tussenstuk met een overlengte van ca. 1 meter. Het nieuwe stuk kabel wordt met spuitwikkelmoffen aan de bestaande kabel gemonteerd.

- Uitvoeren isolatieweerstandsmeting vanaf kast naar lichtpunt:

Per meting wordt aangegeven of deze voldoet

| L1-Nul | L1-L2 | L1-PE |
| --- | --- | --- |
| L2-Nul | L1-L3 | L2-PE |
| L3-Nul | L2-L3 | L3-PE |

- Uitvoeren kabelbeproeving:

Per meting wordt aangeven of deze voldoet

| Fase | Testspanning (kV) | Tijdsduur (min) | Lekkage (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |
| L2 |  |  |  |
| L3 |  |  |  |

Bij het gereedkomen van kabelherstelwerkzaamheden in een OVL-kabelnet worden de resultaten van de gekozen metingen samen met de resultaten van onderstaande impedantiemetingen aan de revisiegegevens toegevoegd.

Uitvoeren IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

Voor deze meting wordt in de eindgroep (met de opgeloste storing) het lichtpunt gekozen met het langste elektrische pad ten opzichte van de voedingskast.

- Uitvoeren impedantiemeting: impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer).

  - Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in de voedingskast vast.

  - De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ω).

  - De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ω)

- Berekenen van de te verwachten kortsluitstroom 
U : Zc of Zi = Ik (Ik = de te verwachten kortsluitstroom) Ik < Ia (A)

Vuistregels:

bij een toegepaste installatieautomaat 16A;

- type B (Ia= 5 x In) Ia = 5 x In; 5 x 16A = 80A

- type C (Ia = 10 x In) Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste beveiliging van het type gG 16A;

- normaal gG zekering Ia = 7 x In; 7 x 16A = 112A

- traag gG zekering Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia= # x In), dienen in overleg met de directie gepaste maatregelen te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen. De monteur die de meting uitvoert (een VP wordt aanbevolen) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige ingebruikstelling.