Raamovereenkomst

Betreffende

Uninterruptible Power Systems

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Vraagspecificatie Systeem

Kenmerk	: TN246820TN54321TN54321TN12345

Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000.1 |  | 20-07-2020 |  |  | Tekstuele opmerkingen Arnaud Brands verwerkt. |  |
| 001 |  | xx-xx-xxxx |  |  | Initiele document voor publicatie UPS op TenderNed TN246820 |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

Inhoudsopgave	3

1	Begripsbepalingen	4

2	Inleiding	5

2.1	Definitie	5

2.2	Leeswijzer	6

3	Van toepassing zijnde documenten	8

3.1	Bindende documenten	8

3.2	Informatieve documenten	8

4	Eisen	10

4.1	Systeem-, object- en detaileisen	10

4.2	Aspecteisen	17

4.3	Systeemgebruiksdocumentatie eisen	20

4.4	Raakvlakeisen	25

# Begripsbepalingen

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten, proceseisen en producten een beginhoofdletter hebben. De betekenis daarvan volgt uit de inhoud. Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

# Inleiding

Dit document beschrijft de eisen aan het Systeem, zijnde Uninterruptible Power Systems (UPS), en daaraan verwante zaken. De eisen zijn vanuit ProRail gestelde technische Prestatie- en kwaliteitseisen ten einde het Systeem in te kunnen passen binnen de systeem- en procesomgeving van ProRail.

## Definitie

### Systeemdefinitie

Het Systeem borgt dat de elektrische voeding wordt gecontinueerd als de netvoeding faalt en  borgt dat de elektrische voeding voldoet aan gestelde kwaliteitseisen.

### Beschrijving systeemgrenzen

De systeemgrenzen zijn onderstaand weergegeven, en bestaan uit fysieke en functionele raakvlakken met andere systemen of verbruikers.

Aansluitpunt

netwerk

Aansluitpunt

Potentiaalvrij contact

Aansluitpunt

netvoeding

1

5

6

Aansluitpunt

batterijset

2

A

Aansluitpunt

Verbruiker

Systeem

3

Systeem

Aansluitpunt

Netvoeding t.b.v

bypass

4

### Overzicht interfaces

| Interface |  | Scope, behorende bij het Systeem | Niet behorende tot het Systeem |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Systeem – Systeem | Systeem | Bekabeling |
| 1 | Systeem – netvoeding | Kabel aansluitpunt van het Systeem | Bekabeling |
| 2 | Systeem - batterijset | Kabel aansluitpunt van het Systeem | Bekabeling |
| 3 | Systeem - verbruiker | Kabel aansluitpunt van het Systeem | Bekabeling |
| 4 | Optioneel Systeem – netvoeding t.b.v. bypass | Kabel aansluitpunt van het Systeem | Bekabeling |
| 5 | Monitoring via netwerk | Netwerkpoort van het Systeem | Netwerk kabel |
| 6 | Monitoring via potentiaal vrij contact | Kabel aansluitpunt van het Systeem | Bekabeling richting I/O device |

## Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Vraagspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Vraagspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

- Systeem-, object- en detaileisen;

- Aspect eisen;

- Systeemgebruiksdocumentatie eisen;

- Raakvlakeisen.

### Systeemeisen

Deze eisen geven de eigenschappen waarbinnen het Systeem dient te functioneren gedurende de Gebruiksduur.

### Object- / Detaileisen

Objecteisen/detaileisen zijn eisen die gesteld worden m.b.t. voorgeschreven objecten/details. Indien een object en/of mate van detaillering wordt voorgeschreven is tevens aangegeven aan welke eisen dit object/detail dient te voldoen. Dit kan zijn door te verwijzen naar een kenmerkend voorschrift waarin vervolgens eisen staan vermeld, maar ook door specifieke eisen te stellen. Deze eisen zijn minimale eisen. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de eisen zelf dient te complementeren zodat voldaan wordt aan de overige eisen uit deze specificatie.

### Aspect eisen

Aspect eisen bestaan in beginsel uit de Prestatie-eisen (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid) en vormgevingseisen en stellen daarmee voorwaarden aan de Prestaties van het Systeem.

### Systeemgebruiksdocumentatie eisen

De Systeemgebruiksdocumentatie eisen bestaan uit eisen aan de documentatie om het Systeem te kunnen gebruiken, zijnde het bedienen, installeren, onderhouden en de-installeren. De Systeemgebruiksdocumentatie bestaat uit alle gegevens benodigd om het Systeem gedurende de Gebruiksduur te kunnen gebruiken binnen de aan het Systeem gestelde eisen.

### Raakvlakeisen

Fysieke en functionele raakvlakken zijn raakvlakken met andere systemen of gebruikers (systeemgrenzen). Het Systeem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om daarmee de systeemketen binnen de railinfra van ProRail te laten functioneren.

### Van toepassing zijnde documenten

In hoofdstuk 3 van dit document staan de van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen:

- Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt;

- Informatieve documenten: Deze documenten bevatten informatie welke relevant kunnen zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

### Structuur van de eisenspecificatie

De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis onderliggende eisen kan hebben. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een boven- of onderliggende eis te herleiden.

Eisen zijn als volgt weergegeven:

| ID | Titel van de eis | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | <Eis> | 1.1 | 1.1.1.1 – 1.1.1.2 |

Van links naar rechts geeft de matrix de volgende informatie:

- ID: De unieke nummering bestaat uit het nummer van de (bovenliggende) eis en een volgnummer behorende bij de eisenserie die onder de bovenliggende eis valt.

- Titel van de eis: De unieke titel van de eis bestaat uit twee componenten, <functie/aspect/onderwerp>, <trefwoord bij de eis>, met daaronder <Eis>: De omschrijving van de eis.

- Bron: Referentie naar een brondocument en/of de eis met paragraafaanduiding, waar de eis vandaan komt. Hier kan ook verwezen worden naar een hoger liggende eis.

- Onderliggende eisen: De nummers van de eisen die zijn afgeleid van de betreffende eis.

- Indien bij een eis een specifieke verificatie(methode) wordt voorgeschreven is deze terug te vinden in het werkpakket Systeemacceptatie van de vraagspecificatie Basisdiensten.

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel | Documentnummer | Versie | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevante documenten van ProRail | Aansluitvoorwaarden Functionele Netwerken over Fides en SpoorLAN | - | 1.04 | 2017 |
|  | EMC-eisen aan apparatuur nabij alle geëlektrificeerde en niet geëlektrificeerde baanvakken in beheer bij ProRail | RLN00007 | V006 | 2017 |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen | Elektrische installaties voor laagspanning | NEN 1010 |  | 2015 |
|  | Ononderbroken voedingen - Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor onderbroken voedingen | NEN-EN-IEC 62040-1 |  | 2019 |
|  | Ononderbroken voedingen - Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit | NEN-EN-IEC 62040-2 |  | 2018 |
|  | Ononderbroken voedingen - Deel 3: Methode voor de specificatie van de Prestatie- en beproevingseisen | NEN-EN-IEC 62040-3 |  | 2011 |

## Informatieve documenten

| Titel | Documentnummer | Versie | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification of environmental conditions | IEC 60721-3-3 |  | 2002 |
| Productspecificatie Batterijen voor Railinfravoedingen. Voeding TBB | SPC00056 | V003 | 2016 |
| Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV | NEN 3617 |  | 2013 |
| Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten | NEN-EN 50160 |  | 2010 |
| Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 191: Betrouwbaarheid en kwaliteit van dienstverlening | IEC 60050-191 |  | 1990 |
| Materieel en systemen voor besturing op afstand - Deel 5-104: Transmissieprotocollen - Toegang tot het netwerk volgens IEC 60870-5-101 gebruikmakend van standaard transportprofielen | IEC 60870-5-104 |  | 2006 |
| Beheer van elektriciteitssystemen en bijbehorende uitwisseling van informatie - Data en communicatieveiligheid | IEC 62351 |  |  |
| OPC unified architecture | IEC 62541 |  |  |
| Industriële communicatie netwerken - Netwerk- en systeembeveiliging | IEC 62443 |  |  |
| Industrial Automation and Control Systems Security | ISA99 |  |  |

# Eisen

## Systeem-, object- en detaileisen

| ID | Primaire functie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Het Systeem dient, binnen de gestelde omgevingscondities en prestatie-eisen: - de aangeboden netvoeding om te zetten naar de vereiste uitgangsvoeding; - te borgen dat de elektrische voeding wordt gecontinueerd in het geval de netvoeding faalt, uitgaande dat de benodigde externe batterijset beschikbaar is. |  | 2 t/m 24, A1, D1, R1 |
| 2 | Het Systeem dient, in een of meerdere uitvoeringsvormen, te voorzien in de volgende vermogensvraag en aansluiting: Minimaal uitgangsvermogen (kVA); Aansluiting uitgang. 1; 1 x 230V + N+ PE. 1,5; 1 x 230V + N+ PE. 2; 1 x 230V + N+ PE. 5; 1 x 230V + N+ PE. 5; 3 x 400V + N + PE. 10; 3 x 400V + N + PE. 15; 3 x 400V + N + PE. 20; 3 x 400V + N + PE. 30; 3 x 400V + N + PE. 40; 3 x 400V + N + PE. 60; 3 x 400V + N + PE. 80; 3 x 400V + N + PE. 100; 3 x 400V + N + PE. 120; 3 x 400V + N + PE. 160; 3 x 400V + N + PE. 3 x 400V + N + PE = 3 fase, spanning 400V, met gescheiden nulleiding (N) en beschermingsleiding (PE). | 1 |  |
| 3 | Na het wegvallen van de netvoeding en het ontladen van de batterijen dient het Systeem, bij het terugkomen van de netvoeding, binnen 10 seconden volledig operationeel te zijn. | 1 |  |
| 4 | Het Systeem dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in NEN-EN-IEC 62040 deel 1. | 1 |  |
| 5 | Het Systeem dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in NEN-EN-IEC 62040 deel 2. | 1 | 5.1 |
| 5.1 | In aanvulling op bovenliggende eis dient het Systeem categorie C2 (NEN-EN-IEC 62040-2 art. 4.2) of C3 (NEN-EN-IEC 62040-2 art 4.3) te zijn. | 5 |  |
| 6 | Het Systeem dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in NEN-EN-IEC 62040 deel 3, waarbij voor onderliggende eisen specifiek geldt: In de onderliggende eisen wordt verwezen naar het artikelnummer van de genoemde norm. Let op: De in de “Aanbiedingsbegroting UPS energieverliezen” opgegeven waarden voor de UPS efficiency worden bij de systeemacceptatie gehanteerd als normwaarde. | 1 | 6.1-6.12 |
| 6.1 | 5.2.1 – a) De rated input voltage van de UPS dient of 230V 1-fase of 400V 3-fase te zijn conform NEN-EN 50160. | 6 |  |
| 6.2 | 5.2.1 – c) De rated frequency van de UPS input voltage dient 50 Hz te zijn conform NEN-EN 50160. | 6 |  |
| 6.3 | 5.2.2 – b) Het schakelen van de nulleiding dient te voldoen aan de NEN 1010 artikel 431.3. | 6 |  |
| 6.4 | 5.2.2 – d) De UPS dient te functioneren op een netvoeding met een arbeidsfactor van het net van 0,80 capacitief tot en met 0,80 inductief. | 6 |  |
| 6.5 | 5.2.2 – k) De UPS dient te functioneren in een TN-S en een TT-stroomstelsel conform NEN 1010. | 6 |  |
| 6.6 | 5.3.2 – a) De UPS dient te voldoen aan de eisen gesteld aan VFI-SS-111. | 6 |  |
| 6.7 | 5.3.2 – b) The rated output voltage dient 230V 1-fase of 400V 3-fase te zijn met een steady state variation van de spanning van maximaal 1%. | 6 |  |
| 6.8 | 5.3.2 -c) De rated output frequency dient 50Hz te zijn met een maximale free running variation van 1%. | 6 |  |
| 6.9 | 5.3.2 - d) Op het moment van schakelen van de bypass dient het verschil in frequentie kleiner dan 0,1% te zijn. | 6 |  |
| 6.10 | 5.3.2 - e) De slew rate van de UPS dient ≤ 0,5 Hz/sec te zijn. | 6 |  |
| 6.11 | 5.3.2 – h) De uitgang van de UPS dient een TN-S stelsel te voeden conform NEN 1010. | 6 |  |
| 6.12 | 5.3.2 – k) De UPS dient verbruikers met een arbeidsfactor van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief te voeden. | 6 |  |
| 7 | Het Systeem met een vermogen < 5kVA dient opgestart te kunnen worden, ongeacht of het Systeem gevoed wordt vanuit de netvoeding dan wel gevoed wordt vanuit batterijset. | 1 |  |
| 8 | Het Systeem dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in NEN-EN-IEC 62040 deel 3, waarbij geldt: A.2.3 - De UPS dient een single UPS met bypass of A.3.1 - een UPS met common bypass te zijn. | 1 | 8.1, 8.2 |
| 8.1 | Het Systeem dient automatisch en onderbrekingsvrij over te schakelen naar bypass indien de output van de inverter niet meer aan de eisen gesteld in dit document voldoet en de netspanning aanwezig is. | 8 |  |
| 8.2 | Het Systeem in bypass dient automatisch en onderbrekingsvrij over te schakelen naar normale bedrijfsvoering indien de output van de inverter weer aan de gestelde eisen voldoet. | 8 |  |
| 9 | Het verschil in kortsluitvermogen tussen het aansluitpunt van de netvoeding en het aansluitpunt van de verbruiker mag in bypass bedrijf niet groter zijn dan 5%. | 1 |  |
| 10 | Het Systeem dient kortsluitvast te zijn. | 1 |  |
| 11 | Het Systeem dient de smeltveiligheid van de verbruikers, die onder normaal en batterij bedrijf doorsmelt binnen de randvoorwaarden gesteld in de NEN 1010, te kunnen doen doorsmelten bij kortsluiting, zonder dat andere verbruikers daar hinder van ondervinden. | 1 |  |
| 12 | Het Systeem dient te functioneren met een batterijset bestaande uit batterijen conform SPC00056. | 1 | 12.1-12.3 |
| 12.1 | Bij toepassing van een Systeem met batterijen, met een capaciteit voldoende voor een autonomie van 3 uur vermeerderd met 70% (de stored energy time conform NEN EN IEC 62040-3) dient het Systeem de batterijen binnen 24 uur minimaal 90% te herladen (de restored energy time conform NEN EN IEC 62040-3). Tijdens deze 24 uur dient het Systeem nominaal belast te kunnen worden. | 12 |  |
| 12.2 | Het Systeem dient te functioneren met batterijen die worden ontladen tot een niveau ≤1,9V per cel en ≥1,6V per cel. | 12 |  |
| 12.3 | De laadspanning voor de batterijset dient 2,27V +/- 0,005V per cel te zijn. | 12 |  |
| 12.4 | Het systeem dient te voorkomen dat batterijen tot een niveau < 1,6 V worden ontladen. |  |  |
| 13 | Elk Systeem dient in een eigen behuizing geleverd te kunnen worden. | 1 | 13.1 |
| 13.1 | De behuizing van de bovenliggende eis dient zo opgesteld/gemonteerd te kunnen worden dat deze niet onbedoeld verplaatst/verschoven kan worden. | 13 |  |
| 14 | Het Systeem dient te voldoen aan de EMC eisen conform RLN00007. Hierbij dient uitgegaan te worden van plaatsing binnen de muren van een tractievoeding onderstation, buiten de LPZ2 zone. Tevens dient het Systeem beschouwd te worden als onderdeel van een vitale installatie. | 1 | 14.1 |
| 14.1 | Er dient een voorziening in het Systeem te zijn voor het aansluiten van het Systeem op de aarding van de technische ruimte door middel van een kabel of litze 1x25mm2. | 14 |  |

### Specifieke eisen aan monitoring

Op het ProRail Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) worden objecten in de railinfra bewaakt. Het betreft hier de status, meetwaarden, en overige data. Deze gegevens worden verzameld via:

•	Software in de betreffende objecten via een communicatieprotocol over een netwerkverbinding met het OBI.

•	Potentiaalvrije contacten in de betreffende objecten. De stand van deze contacten wordt o.a. via een I/O interface en via een netwerkverbinding aan het OBI doorgegeven.

De UPS kent beide interfaces.

| ID | Monitoring via potentiaalvrij contact | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Afwijkingen van de normale bedrijfsvoering (normal mode of operation) dienen te leiden tot het openen van een normally closed potentiaalvrij contact gedurende de duur van de afwijkingen. De volgende afwijkingen dienen het normally closed potentiaalvrij contact te schakelen: • Batterijbedrijf • Fout(melding) | 1 | 15.1 – 15.3, 21 |
| 15.1 | Het potentiaalvrij contact dient gestuurd te worden indien de afwijking van de bovenliggende eis langer dan een bepaalde tijd aanhoudt. Deze tijd dient tussen de 10 en 60 seconden te zijn. | 15 |  |
| 15.2 | Een potentiaalvrij contact dient 230V 1A of 48VDC 1A te kunnen schakelen. | 15 |  |
| 15.3 | Het kabelaansluitpunt voor het aansluiten van het potentiaalvrije contact van bovenliggende eis dienen geschikt te zijn voor het aansluiten van een kabel YMvKas mb -2X2,5mm2 conform NEN 3617. | 15 |  |

| ID | Monitoring via software | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Het Systeem dient software te hebben waarmee de volgende statussen via het ProRail netwerk worden ontsloten: • Batterijbedrijf-geen batterijbedrijf • Fout – geen fout | 1 | 22, R2 |

### Specifieke eisen aan Systemen met een rated power kleiner dan of gelijk aan 2 kVA

Onderstaande eisen gelden uitsluitend voor Systemen met een rated power kleiner dan of gelijk aan 2 kVA.

| ID | Secundaire functie, inpassing | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Het Systeem dient in een 19" rek gemonteerd te kunnen worden. | 1 |  |

### Specifieke eisen aan Systemen met een rated power kleiner dan 10 kVA

Onderstaande eisen gelden uitsluitend voor Systemen met een rated power kleiner dan 10 kVA.

| ID | Secundaire functie, display | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Het Systeem dient de volgende informatie, in de Nederlandse of Engelse taal, zichtbaar te maken op een display: - Bedrijfstoestand (normaal bedrijf, batterijbedrijf); - Netvoeding aanwezig; - Autonomietijd; - Foutmelding; - De grootte van de actuele belasting. | 1 | 18.1 |
| 18.1 | De informatie zoals gespecificeerd in bovenliggende eis dient op een afstand van minimaal 1 meter leesbaar te zijn door een persoon met een visus (gezichtsscherpte) 1. | 18 |  |

### Specifieke systeemeisen aan Systemen met een rated power groter dan of gelijk aan 10 kVA

Onderstaande eisen gelden uitsluitend voor Systemen met een rated power groter dan of gelijk aan 10 kVA.

| ID | Aansluiting bypass | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Het Systeem dient een separate aansluiting te hebben voor bypass (separaat van de aansluiting die het Systeem voedt). De voeding op de 2 aansluitingen moet op verschillende voedingsbronnen aangesloten kunnen worden, bijvoorbeeld de hoofdaansluiting vanuit een noodstroomaggregaat en de bypass aansluiting vanuit de (niet synchrone) netvoeding. | 1 |  |

| ID | Secundaire functie, display | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Het Systeem dient de volgende informatie, in de Nederlandse of Engelse taal, zichtbaar te maken op een display: - Bedrijfstoestand (normaal bedrijf, bypass bedrijf, batterijbedrijf en batterijtest); - Netvoeding aanwezig; - Belasting per fase; - Autonomie; - Foutmelding met oorzaak; - Melding belasting. | 1, 21 | 20.1 |
| 20.1 | De informatie zoals gespecificeerd in bovenliggende eis dient op een afstand van minimaal 1 meter leesbaar te zijn door een persoon met een visus (gezichtsscherpte) 1. | 20 |  |

| ID | Aanvulling monitoring | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Er dient een melding belasting te zijn die instelbaar is tussen 40 en 100% van de belasting, met stappen van een maximale grootte van 5%. | 1 | 21.1, 20 |
| 21.1 | De melding van bovenliggende eis dient aanvullend te leiden tot het schakelen van het potentiaalvrije contact conform eis 15. | 15, 21 |  |
| 22 | Onderstaande gegevens dienen door het Systeem geregistreerd te worden: • Bedrijfstoestand (normaal bedrijf, bypass bedrijf, batterijbedrijf en batterijtest); • Runtime; • Belasting per fase; • Autonomie; • Foutmelding met oorzaak; • Melding belasting. | 1, 16 | 22.1, 22.2 |
| 22.1 | De gegevens, zoals in bovenliggende eis opgesomd, dienen verstuurd te worden naar een ProRail monitoring systeem via de netwerkaansluiting volgens eis R2. | 22 | R2 |
| 22.2 | De vereiste frequentie en reactietermijn van het versturen van meldingen van bovenliggende eis: Bedrijfstoestand (normaal bedrijf, bypass bedrijf, batterijbedrijf en batterijtest); Binnen 3 sec. na een wijziging. Runtime;; Ieder uur. Belasting per fase;; Ieder uur. Autonomietijd;; Ieder uur. Foutmelding met oorzaak;; Binnen 3 sec. na een plaatsvinden van een Fout. Melding belasting;; Binnen 3 sec. na een plaatsvinden van de overschrijding van de ingestelde waarde. Gemiddelde 10-minuten belasting per fase;; Ieder uur. | 22 |  |

| ID | n+1 configuratie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Twee gelijke Systemen dienen parallel te kunnen functioneren in n+1 configuratie. In n+1 configuratie functioneren beide Systemen parallel en dragen gezamenlijk zorg voor de elektrische voeding. Bij uitval of uitschakeling van één Systeem neemt het andere Systeem de gehele elektrische voeding over. | 1 |  |

| ID | Batterijtest | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Systemen dienen halfjaarlijks een automatische batterijtest uit te voeren. De batterijtest zelf dient geen Foutmelding te genereren. | 1 | 24.1, 24.2 |
| 24.1 | De automatische baterijtest dient vast te stellen of de capaciteit van de batterijset groter of gelijk aan 70% van de nominale capaciteit van de batterijset is. | 24 |  |
| 24.2 | Indien het resultaat van de batterijtest onvoldoende is dient een Foutmelding met lokaal de duiding van de Foutmelding op het display. | 24 |  |

## Aspecteisen

| ID | Prestatie, gebruiksduur | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Het Systeem dient minimaal gedurende 10 jaar na levering, uitgaande van gemiddeld 365,25 dagen per jaar en 24 uren per dag, zijnde 87.660 gebruiksuren, aan de eisen in dit document te voldoen. | 1 | A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 |

| ID | Prestatie, Betrouwbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | Het Systeem dient gedurende de gebruiksduur alle mogelijke functies met zo min mogelijk interrupties te vervullen, uitgaande van het functioneren binnen de gestelde omgevingscondities, gebruik gemaakt wordt van de systeemgebruiksdocumentatie en dat alle benodigde externe hulpbronnen beschikbaar zijn. | A1 | A2.1, A2.2. A2.3, A2.4, A2.5, A4, A6 |
| A2.1 | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis 1 dient gedurende de gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,2 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter dan of gelijk te zijn aan 5 jaar, zijnde 43.830 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| A2.2 | Een Defect van alle andere functies, anders dan de functie weergegeven in eis 1, dient gedurende de gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,25 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter of gelijk te zijn dan 4 jaar, zijnde 35.064 uur), waarbij het uitvoeren van Begeleidend en/of Preventief onderhoud geen voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| A2.3 | Een Defect van de primaire functie weergegeven in eis 1 dient gedurende de gebruiksduur niet meer dan gemiddeld 0,04 maal per Systeem en per gebruiksjaar voor te komen (MTBF dient groter dan of gelijk te zijn aan 25 jaar, zijnde 219.150 uur), waarbij het uitvoeren van Preventief onderhoud wel een voorwaarde mag zijn om hieraan te voldoen. | A2 | D15.4 |
| A2.4 | De Reliability integrity level (RIL), conform NEN-EN-IEC 62040-3, dient 1 te zijn voor een enkele UPS (Basis single UPS with Bypass). Het uitvoeren van preventief onderhoud mag een voorwaarde zijn om hieraan te voldoen. | A2 |  |
| A2.5 | Er dient te worden uitgegaan dat het Systeem functioneert aangesloten op een netvoeding die de volgende performance heeft: Duur onderbreking; Faalfrequentie (per jaar); Onderbrekingsduur. t < 3s; 1,5; 1 s. t > 3s; 0,5010; 2,0 uur. |  |  |

| ID | Prestatie, Onderhoudbaarheid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Het Systeem dient onderhouden te kunnen worden volgens de Systeemgebruiksdocumentatie. | A1 | A3.1, A3.2 |
| A3.1 | Het Correctief Onderhoud dient binnen 45 minuten uitgevoerd te kunnen worden, waaronder ten minste verstaan wordt: • bepalen van de Fout(en); • bepalen van het Defect(en); • uitvoeren van een Reparatie(s), inclusief de vaststelling dat het Systeem, na Herstel, weer alle functies volledig uitvoert. Hierbij er vanuit gaande dat het Onderhoud uitgevoerd wordt door 1 persoon met een middelbaar (technisch) beroepsopleiding (mbo niveau 3 of 4) en kennis van de Systeem(gebruikers)documentatie. | A3 |  |
| A3.2 | Het Preventief Onderhoud dient te kunnen worden uitgevoerd door 1 persoon met een middelbaar (technisch) beroepsopleiding (mbo niveau 3 of 4) en kennis van de Systeem(gebruikers)documentatie. | A3 |  |
| A4 | Systemen in n+1 configuratie dienen separaat onderhouden te kunnen worden. | A2 |  |
| A5 | De MTBM, Mean Time Between Maintenance (de gemiddelde tijdsduur tussen Preventieve Onderhoudsbeurten), dient groter of gelijk aan 1 jaar te zijn. | A3 |  |
| A6 | Het niet kunnen uitvoeren van de primaire functie, weergegeven in eis 1, ten gevolge van het uitvoeren van Preventief Onderhoud dient kleiner of gelijk te zijn aan 8 uur per jaar. | A2 |  |

| ID | Prestatie, Omgevingscondities | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| A7 | Het Systeem dient te functioneren binnen de omgevingscondities conform IEC 60721-3-3, uitgaande van: - Klimatologische condities klasse 3K4; - Bijzondere Klimatologische condities met een minimale luchttemperatuur van -5°C; - Biologische omstandigheden klasse 3B1; - Chemisch actieve stoffen klasse 3C3; - Mechanisch werkzame stoffen klasse 3S2; - Mechanische voorwaarden klasse 3M1. | A1 |  |
| A8 | Het geluidsniveau van het Systeem mag niet meer bedragen dan: - 55 dB(A) voor Systemen met een rated power kleiner dan 10 kVA; - 70 dB(A) voor Systemen met een rated power groter dan of gelijk aan 10 kVA, gemeten op 1 meter afstand, zowel in normaalbedrijf als in batterijbedrijf. | A1 |  |
| A9 | Het Systeem dient geschikt te zijn voor installatie in "restricted access classification" in overeenstemming met NEN-EN-IEC 62040-1. | A1 |  |

## Systeemgebruiksdocumentatie eisen

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Algemeen | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten omtrent de werking en het gebruik van het Systeem. | 1 | D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13. |
| D2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient op geen enkele wijze voorbehoudt te maken dat handelingen alleen door de Opdrachtnemer uitgevoerd kan / mag worden en verplaatst worden naar een moment voorafgaande aan de levering, tevens dient de Systeemgebruikers-documentatie ook geen enkele voorwaarden te stellen aan gebruikers van de Systeemgebruiksdocumentatie (opleidingen, certificering en dergelijke). | D1 |  |
| D3 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten om het Systeem te kunnen (de-)installeren, bedienen, onderhouden en gebruiken. | D1 | D14, D15, D16 |
| D4 | Systeemgebruiksdocumentatie dient te voldoen aan de NEN-EN IEC 62040-3. | D1 |  |
| D5 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een (beknopte functionele) omschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van het Systeem en de (vervangbare) Onderdeel waaruit het bestaat. Betreffende het (vervangbare) Onderdeel dient eveneens opgenomen te zijn waar het zich in het Systeem bevindt en welke handelingen mogelijk verricht moeten worden aan het Systeem om toegang te krijgen tot het betreffende Onderdeel. | D1 |  |
| D6 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient de volgende gegevens te bevatten over het geleverde Systeem (evt. per geleverde variant): - Uitwendige afmetingen; - Gewicht. Bewerkbare files t.b.v. inpassing van het Systeem in een ontwerp: - CAD formaten (DGN, DWG, DXF); - Werktuigbouw (bij. STEP, STL); - Visualisatiewereld (OBJ, FBX); - Bouwkunde (Revit, IFC). | D1 |  |
| D7 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient alle informatie te bevatten van alle mogelijke gebruikers(bedien)-handelingen (hard- en software), inclusief welke functie deze (bedien)handeling vervult, hoe en waar de (bedien)handeling te verrichten, eventueel aanwezige invoerbeperkingen en van toepassing zijnde (volgordelijke) voorwaarden en het effect van de (bedien)handeling op het functioneren / functies van het Systeem. | D1 |  |
| D8 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een procesbeschrijving te bevatten waarbij het beleid wordt beschreven van patches en updates op alle gebruikte operating systemen, applicatieplatformen, applicaties, en firmware. Deze beschrijving bevat minimaal: - De wijze waarop de opdrachtnemer ProRail informeert over gevonden kwetsbaarheden; - De wijze van accreditatie / testen van patches; - De wijze van installatie; - Planning en te volgen change procedures. | D1 |  |
| D9 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle benodigde gereedschappen, hulpmiddelen en/of onderdelen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. | D1 |  |
| D10 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient die onderwerpen die werkzaamheden beschrijven die een negatieve impact kunnen hebben op het Systeem, dan wel de Veiligheid en Gezondheid van de uitvoerende, te kenmerken, alsmede het potentiele risico, beheersvoorzieningen en -maatregelen te beschrijven. | D1 |  |
| Toelichting | Voorbeeld is het risico op schade aan het Systeem en (blijvende) rugklachten bij tillen of dragen, waarbij eventueel aanwezige hijs- / hefpunten als beheersvoorziening aangebracht zijn, speciaal benodigd hijs- / hefmaterieel als hulpmiddel benodigd zijn en hijs- / hefinstructie als beheersmaatregel beschreven dienen te zijn. |  |  |
| D11 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient het kortsluitvermogen van het Systeem in normaal en batterijbedrijf weer te geven. | D1 |  |
| D12 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient de waarde van de voor te schakelen smeltveiligheden en schakelautomaten weer te geven ten behoeve van het beveiligen van het Systeem. | D1 |  |
| D13 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient de maximale waarde van de smeltveiligheid weer te geven van de verbruiker die onder normaal en batterij bedrijf doorsmelt binnen de randvoorwaarden gesteld in de NEN 1010. | D1 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Installatie | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D14 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle werkzaamheden die verricht dienen te worden om vanuit het geleverde een juist werkend Systeem te realiseren. | D3 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Onderhoud | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D15 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle wijzen waarop een Fout door het Systeem gemeld en weergegeven wordt en waar deze melding of weergave aangetroffen kan worden in het Systeem. | D3 | D15.1, D15.2, D15.3, D15.4 |
| D15.1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren analyses, metingen en/of handelingen om op basis van de melding / weergave de Fout(en) te kunnen bepalen (Defect Onderdeel). | D15 |  |
| D15.2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk uit te voeren Reparatie handelingen om van een Defect te komen tot Herstel. Hierbij dienen eventueel nadelige invloed van de Reparatie op andere functies van het Systeem weergegeven te zijn. | D15 |  |
| D15.3 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functie(s) weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D15 |  |
| D15.4 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van alle uit te voeren preventieve onderhoudshandelingen die noodzakelijk zijn om aan de eis A2.3 te voldoen. | D15 A2.3 | D15.4.1, D15.4.2, D15.4.3, D15.4.4 |
| D15.4.1 | Indien uit te voeren preventieve onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk te voorkomen Storing(en) waar de onderhoudshandelingen betrekking op hebben. | D15.4 |  |
| D15.4.2 | Indien uit te voeren preventieve onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle vast te stellen (voor)waarden of toestand(en) binnen het Systeem, ten einde het (optimale) moment te kunnen bepalen wanneer de preventieve onderhoudshandelingen uit te voeren. | D15.4 |  |
| D15.4.3 | Indien uit te voeren preventieve onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk nadelige invloed van de onderhoudshandelingen op andere functies van het Systeem. | D15.4 |  |
| D15.4.4 | Indien uit te voeren preventieve onderhoudshandelingen opgenomen zijn in de Systeemgebruiksdocumentatie, dient de Systeemgebruiksdocumentatie een beschrijving te bevatten van alle mogelijk van toepassing zijnde voorwaarden, benodigde controles en metingen om vast te kunnen stellen dat het Systeem alle functies weer volledig zonder Fout(en) uitvoert. | D15.4 |  |

| ID | Systeemgebruiksdocumentatie, Raakvlakken | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| D16 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient een beschrijving te bevatten van de logische werking en opbouw van alle beschikbare (digitale en fysieke) raakvlakken die in het Systeem zijn opgenomen, inclusief de volledige specificatie van alle te gebruiken protocollen, berichten, commando’s, meldingen en dergelijke teneinde software en hardware te kunnen ontwikkelen / gebruiken waarbij, zonder additionele informatie een volledige juiste werking van het raakvlak en de beoogde functionaliteit gegarandeerd is. | D3 | D16.1, D16.2, D16.3 |
| D16.1 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient de volgende gegevens te bevatten over het geleverde Systeem (evt. per geleverde variant): - Minimale ingangsspanning van het Systeem op de aansluiting van de batterijset waarbij het Systeem functioneert; - Laadspanning van de batterijset uitgaande van een laadspanning van 2,27V per batterijcel. | D16 |  |
| D16.2 | De Systeemgebruiksdocumentatie dient verkeersmatrices te bevatten op basis waarvan alle verkeer tussen de security zones kan worden beveiligd via filtering op bron, doel, protocol en poort. | D16 |  |
| D16.3 | In de Systeemgebruiksdocumentatie dient opgenomen te worden dat alleen externe media mag worden gebruikt waarvan is vastgesteld dat deze vrij is van kwaadaardige code. | D16 |  |

## Raakvlakeisen

| ID | Transport, toegangsdeur | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Het Systeem dient, zonder enige demontage, getransporteerd te kunnen worden door een deur met een vrije doorlaat van 930x2350 mm. | 1 |  |

### Netwerk/Informatie beveiliging beleid

| ID | Netwerk/Informatie beveiliging beleid | Bron | Onderliggende eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | Het Systeem dient gemonitord te kunnen worden en dient hiertoe aangesloten te worden op het ProRail netwerk. | 22.1 | R2.1, R3, R4. |
| R2.1 | Meldingen dienen verstuurd te worden conform één van de van de onderstaande protocollen: - Simple Network Management Protocol v3; - IEC 60870-5-104; - IEC 62351; - OPC UA (IEC 62541). | R2 |  |
| R3 | Het Systeem dient correct te functioneren met de ProRail netwerkinfrastructuur, waarbij voldaan dient te worden aan het ProRail voorschrift “Aansluitvoorwaarden Functionele Netwerken over Fides en SpoorLAN”. | R2 | R3.1, R3.2, R3.3, R3.4 |
| R3.1 | Het Systeem dient ingedeeld te zijn in levels en security zones conform het ISA99/IEC62443 purdue model for control hierarchy. | R3 |  |
| R3.2 | Het Systeem dient directe netwerkcommunicatie alleen toe te staan binnen een security zone of tussen twee aangrenzende zones. | R3 |  |
| R3.3 | Het Systeem dient voor de routering van het verkeer tussen verschillende security zones geen gebruik te maken van hosts die operationele applicatiefuncties vervullen. | R3 |  |
| R3.4 | Het Systeem dient de communicatie tussen centrale componenten en componenten te voorzien van wederzijdse authenticatie. | R3 |  |
| R4 | De firmware van het Systeem dient voorzien te zijn van een cryptografisch gegenereerde digitale handtekening. | R2 | R4.1 |
| R4.1 | De cryptografisch gegenereerde digitale handtekening dient door het Systeem bij elke opstartprocedure gecontroleerd te worden voordat de firmware wordt geladen en de functionaliteit wordt geactiveerd (safe boot). | R4 |  |