## Log en vragen
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek |  |  |  | 2 juni 2021
Beantwoording vragen mailbericht d.d. 27 mei 2021 van Marsh aan NWO-I Johan Bolt betreffende Aanbesteding NWO-I vragen (Brandverzekering)
| Vraag 1. | Vraag ; Indien er zonnepanelen zijn geplaatst voldoen de zonnepanelen aan de onderstaande eisen? Is er een constructieberekening gemaakt door een erkend constructeur? Heeft er een opleveringsinspectie plaatsgevonden en vindt er een herkeuring plaats, 1 x in de 5 jaar? Zijn de omvormers geplaatst op een onbrandbare constructie? Op welke dakisolatie zijn de zonnepanelen geïnstalleerd?
| Antwoord 1. | Er zijn zonnepanelen aanwezig bij het instituut DIFFER en bij SRON nieuwbouw in Leiden. Bij aanschaf en plaatsing wordt gewerkt met erkende installateurs en vindt herkeuring plaats. ZI eook bijlage Overzicht brandverzekering.
| Vraag 2. | Graag ontvangen wij een opgave van de objecten waarop zonnepanelen zijn geplaatst.
| Antwoord 2. | Zie bijlage Overzicht brandverzekering
| Vraag 3. | Schadenummer 1702839 - Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de oorzaak en de omvang van de brandschade d.d. 13-09-2017 van het instituut Astron. Tevens vragen wij u waarom er 3,5 jaar na de schade nog een schadereserve van EUR 240.000,- wordt aangehouden.
Schadenummer 1903812 - Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de oorzaak en de omvang van de ontploffingsschade d.d. 07-12-2019 bij instituut Differ.
| Antwoord 3. | Schadenummer 1702839 - Er zij hebben geen zonnepanelen op de gebouwen van Astron. Op 13 september 2017 hebben we brand gehad in het energiegebouw. Bij een inspectie van de elektrische installatie (hoofdverdeelkast) is door een menselijke fout een ongeval ontstaan, waarbij brand is opgetreden. De inspecteur van installateur Engie heeft daarbij brandwonden opgelopen.
Schadenummer 1903812 - Deze informatie volgt later.
Astron heeft de direct schade vergoed gekregen van de verzekeraar. De post die nu nog als vordering op de balans staat betreft de indirecte schade welke wij trachten te verhalen bij de uitvoerende partij (Van Wijnen/Engie).
| Vraag 4. | Graag ontvangen wij de schadeoverzichten over de jaren 2015, 2016 en 2021 tot en met heden.
| Antwoord 4. | zie bijgaand blad Schadeoverzicht 2021. Overzichten van 2015 en 2016 zijn niet beschikbaar omdat de entiteit toen nog niet was verzekerd onder de NWO-I paraplu.
| Vraag 5. | Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten die per locatie worden uitgevoerd.
| Antwoord 5. | Zie bijgaande blad Activiteiten per instituut. Alle instituten kennen onderzoekswerkzaamheden waarbij academici en ondersteunende staf samen werken om in een veilige omgeving succesvol onderzoek te doen.
Veiligheid in alle opzichten staat hoog in het vaandel en is inbegrepen in vast omlijnde procedures voor opbouw, gebruik van, aanpassingen en afbouw van onderzoeksopstellingen in de labs en daarbuiten.
| Vraag 6. | Worden de gebouwen die zijn voorzien van zonnepanelen gekeurd op basis van scope-12? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer
| Antwoord 6. | De gebouwen voorzien van zonnepanelen zijn gekeurd op basis van scope-10. Dit zijn de voorwaarden die door de bestaande verzekeraar zijn gehanteerd. Hierbij is aangegeven dat deze voorwaarden geldig zijn tot ultimo 2022.
| Vraag 7. | Er is een sterke toename van branden door zonnepanelen, voornamelijk door ondeskundige installatie en/of door het gebruik van verschillende connectoren of het gebruik van connectoren van onvoldoende kwaliteit. Ook het plaatsen van omvormers op een brandbare ondergrond komt vaak voor.
Is er sprake van het “zonnekeur” keurmerk voor uw zonnepanelen of een vergelijkbaar keurmerk? Zo nee, voldoen de betreffende installatie aan NEN1010 en NEN7250? Zo nee, kunt u uitgebreid toelichten hoe u de (brand)veiligheid van de installaties zijn gewaarborgd?
| Antwoord 7. | Voor DIFFER: | Er is een TUV certificering van toepassing. Zie afbeelding hieronder.
|  | Voor SRON: | De zonnepanelen voldoen aan de meest recente normen en worden door erkende installateurs geplaatst bij de nieuwbouw.
| Vraag 8. | Objectenoverizcht met inzicht in:
Kunt u per object de bouwaard aangeven in het geval deze anders is dan steen/hard?
Kunt u per object aangeven welke preventie maatregelen zijn getroffen?
Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?
Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht
Kunt u aangeven welke objecten zijn voorzien van zonnepanelen.
| Antwoord 8. | Zie bijgaand Overzicht Brandverzekering
| Vraag 9. | Graag ontvangen wij inspectierapporten, aanbevelingen en herstelverklaringen van alle locaties met een verzekerd bedrag groter dan EUR 10 miljoen.
| Antwoord 9. | De inspectierapporten zijn als afzonderlijke bijlagen meegestuurd.
Aanbevelingen zijn in bijgaand Overzicht Brandverzekering vermeld
Opvolging adviezen herstel zijn afgelopen dagen via mail verkregen en verwerkt in bijgaand Overzicht Brandverzekering.
DIFFER certificaat TUV.

## Overzicht brandverzekering
NWO-I
Brandverzekering
Polis-/VNAB nummer: 641.123.104
Status uitvoering/opvolging preventieve aanbevelingen
d.d. 21-02-2020, aanpassingen per 2 junii 2021
Onderdeel | Inspectie | Rapport | Risk engineer | Inspectie | Risico-adres | Postcode | Plaats | Is er leegstand? | NEN keuring |  | Dakmateriaal | Dakisolatie | Is er asbest in gebouwen verwerkt? | Zonnepanelen | E /A | Nr. | Aanbeveling | Zijn aanbevelingen opgevolgd? Bevestiging via mail Mei 2021 ontvangen. | Toelichting
| door |  |  | datum |  |  |  |  | Electrische installaties |  | steen/hard? |  |  | (volgens rapportage)
Ja, Mbt Private Equipment lopend proces. Installatie BMI Techn. Ruimtes geregeld.
NIOZ | Zurich | JA, 4/2017 | Frank Wassenaar | 10-04-2017 | Landsdiep 4 | 1797 SZ | 't Horntje (Texel) | Nee | P |  | Ja | PIR / PUR (?) | Nee | Nee | E | 003 | Private equipment |  | Zoveel mogelijk verwijderen, dan wel vernieuwen en onderdeel laten uitmaken van de NEN keuring
NIOZ | Zurich | JA, 4/2017 | Frank Wassenaar | 18-10-2017 | Korringaweg 7 | 4401 NT | Yerseke | Nee | P | 2015 | Ja | EPS | Nee | Nee | A | 006 | Automatic Fire Detection |  | Installatie (partiële) BMI in de meest kritische technische ruimtes met een doormelding via de IMI
NWOI | Achmea | huurpand | Alex van der Wijk | 07-12-2011 | Van Vollenhovenlaan 659-663 | 3527 JP | Utrecht | nvt | P |  | nvt | nvt | nvt | Nee | E |  | nvt | nvt
AMOLF | Achmea | JA, 3/2019 | Rudo Meuleman | 12-03-2019 | Science Park 104 | 1098 XG | Amsterdam | Nee | P |  | Ja | PS / EPS / PUR | Nee | Nee | E | 001 | Brandgevaarlijke werkzaamheden | Ja | Implementatie
[15 empty] | E | 002 | Keuring eleketrische installatie |  | NTA 8220 Scope 10
[15 empty] | E | 003 | Documentatie verstrekken |  | UPD, laatste inspectierapport en - certificaat van de BMI en sprinklerinstallatie
[15 empty] | E | 004 | Orde en netheid |  | Verbeter de orde en netheid in de opslagruimte in het techische bijgebouw
[15 empty] | A | 005 | Inbraakmeldinstallatie |  | Installatie IMI op de begane grond + beveliging kwetsbare vluchtdeuren
[15 empty] | A | 006 | Dakisolatie |  | Vervanging deel EPS isolatie door bij voorkeur onbrandbare dakisolatie (dan wel approved PIR)
ARCNL | Achmea | JA. 3/2019 | Rudo Meuleman | 12-03-2019 | Science Park 106-108 | 1098 XG | Amsterdam | Nee | P | 2018 | Ja | PS / EPS / PUR | Nee | Nee | E | 001 | Documentatie verstrekken | Ja | UPD, laatste inspectierapport en -certificaat van de BMI en Kopie NEN 1010 Rapportage
|  | huurpand | [12 empty] | E | 002 | Keuring electrische installatie |  | NTA 8220 Scope 10 (voor 31-12-2022)
CWI | Achmea | JA, 3/2019 | Rudo Meuleman | 28-03-2019 | Science Park 123 | 1098 XG | Amsterdam | Nee |  |  | Ja | PS / EPS / PUR | Nee | Nee | E | 001 | Brandstichting | Ja | Buitenopslag en afvalcontainers op > 10 meter van de gevel/afdak
[15 empty] | E | 002 | Orde en netheid |  | Verbeter de orde en netheid in de MER ruimte
[15 empty] | E | 003 | Keuring eleketrische installatie |  | NTA 8220 Scope 10
[15 empty] | E | 004 | Documentatie verstrekken |  | UPD, laatste inspectierapport en -certificaat van de BMI
[15 empty] | A | 005 | Inbraakmeldinstallatie |  | Installatie IMI op de begane grond + beveliging kwetsbare vluchtdeuren
[15 empty] | A | 006 | Dakisolatie |  | Vervanging deel EPS isolatie door bij voorkeur onbrandbare dakisolatie (dan wel approved PIR)
DIFFER | Achmea | JA, 3/2019 | Rudo Meuleman | 18-03-2019 | De Zaale 20 | 5612 AJ | Eindhoven | Nee |  |  | Ja | PIR / Minerale wol | Nee | Ja, aanwezig | E | 001 | Brandgevaarlijke werkzaamheden | NOG ONTVANGEN RENE SCHOONEN GEVRAAGD | Implementatie
[15 empty] | E | 002 | Keuring eleketrische installatie |  | NTA 8220 Scope 10
[15 empty] | E | 003 | Zonnepanelen |  | NEN Keuring uitvoeren
[15 empty] | E | 004 | Documentatie verstrekken |  | UPD, laatste inspectierapport en -certificaat van de sprinkler en BMI + Opleverbewijs IMI + Onderhoudbewijs afzuigkanalen keuken
SRON | Achmea | JA, 2/2019 | Rudo Meuleman | 02-04-2019 | Sorbonnelaan 2 | 3584 CA | Utrecht | Ja, staat leeg | P | 2018 | Opm. Dit pand wordt verkocht. | PS / EPS / PUR | Ja | Nee | E | 001 | Orde en netheid | Ja | Technische ruimten vrijhouden van buitenopslag
SRON | Achmea |  | Rudo Meuleman | 28-02-2019 | Niels Bohrweg |  | Leiden (nieuwbouw) |  |  |  | Houtskelet-bouw (80%) en staal |  | Nee | Ja, aanwezig | E | 001 | Materialen | Ja | Gebruik van onbrandbare isolatiematerialen in gevels en daken (VO+ ontwerp vermeld EPS als uitgangspunt)
[15 empty] | E | 002 | Zonnepanelen |  | Aandachtspunten indien installatie van zonnepanelen wordt overwogen
[15 empty] | E | 003 | Inbraak- en diefstalpreventie |  | Installatie alarm overeenkomstig vereisten
[15 empty] | E | 004 | Documentatie verstrekken |  | DO - ontwerp + UPD van de watermist-, brandmeld- en inbraakmeldinstallaties
ASTRON | Achmea | JA, 2015 en 2017 (inspectie elec. Installatie) | Robert van Tongeren | 27-07-2017 | Oude Hoogeveensedijk 4 | 7991 PD | Dwingeloo | De dienstwoning (Schattenberg 2) op de locatie Radiosterrenwacht te Zwiggelte staat leeg. |  |  | Staalconstructie voorzien van gevels met glaspuien en de meeste gebouwdelen voorzien van verticale red cedar gevelbeplating, echter gebouw 2012 gevels v.v. aluminium strekmetalen platen. | nb | In het hoofdgebouw (Schattenberg 1) en in de dienstwoning op de locatie Radiosterrenwacht is deels asbest verwerkt, | Nee | A | 002 | Bedrijfscontinuïteit | Ja. De electrische installatie is op 13/9/ 2017 gekeurd door Engie, 2 elementen met veiligheidsscore 4 zijn verholpen. | Ondersteuning Achmea met opstellen Business Impact Analyse met daaruit volgend BCP en/of financiële risicoafdekking
[15 empty] | A | 003 | Inbraakbeveiliging |  | Inbraakbeveiliging - realisatie schilddetectie in de nieuwbouw en vleugels van het hoofdgebouw . Gezien de lage risico's van onze locatie is hier besloten geen schilddetectie en alarmering aan te brengen.
[15 empty] | A | 004 | Keuring elektrische installatie |  | Keuring zou in september 2017 plaatsvinden - Heeft ook per 13/9/2017 plaats gevonden.
NIKHEF | Inspectie gepland na renovatie q1 2023. | nvt | nvt | nvt | Science Park 120 | 1098 XG | Amsterdam | NEE |  |  | JA | nb | Ja, in gebouw A, wordt bij renovatie verwijderd, gereed q1 2023 | Nee |  |  | nvt | Geen punten van opvolging afwezig. Dus niet aan de orde. | De renovatie van het pand is op 31 mei van start gegaan en loopt tot q1 2023. Planning is om het gebouw dan opnieuw te laten taxeren en inspecteren. In de renovatie wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met brandwerendheid.
Note on E27: John van der Woude: Frank Wassenaar heeft deze inspectie namens Zurich bijgewoond.
Note on E34: John van der Woude: Frank Wassenaar heeft deze inspectie namens Zurich bijgewoond.

## Activiteiten per instituut
NWO_I | Korte beschrijving per instituut
NWOI | De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kent NWO negen eigen onderzoeksinstituten waar internationaal toonaangevend onderzoek wordt verricht. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert kennisbenutting. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en andere kennisinstellingen
NIOZ | NWO-NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research is the national oceanographic institute and principally performs and promotes academically excellent multidisciplinary fundamental and frontier applied marine research addressing important scientific and societal questions pertinent to the functioning of oceans and seas. NIOZ serves as national marine research facilitator (NMF) for The Netherlands scientific community.
AMOLF | AMOLF’s mission is to initiate and perform leading fundamental research on the physics of complex forms of matter, and to create new functional materials, in partnership with academia and industry.
ARCNL | At the Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) we do exciting fundamental physics at the highest possible level with a relevance to key technologies in nanolithography. We wish to contribute to the production of ever smarter and smaller electronics, while at the same time pushing the boundaries of our fundamental insight into the workings of nature. At ARCNL we carry out fundamental research in physics and chemistry. Our source of inspiration is the semiconductor industry. We are especially interested in the promising EUV lithography technique used in the latest lithography equipment. It is our goal to understand and control the processes involved, which often means getting down to the atomic scale and beyond.
CWI | Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is the national research institute for mathematics and computer science in the Netherlands. Founded in 1946, CWI is part of the Institutes Organisation of NWO, NWO-I. While located at Amsterdam Science Park, our institute has strong international links, and we enjoy a global reputation for our innovative research. Connecting mathematics and computer science By creating a synergy between mathematics and computer science, CWI pursues fundamental and long-term innovation. Our strength is discovering and developing new ideas that benefit society and the economy, as well as other scientific areas. Our research is rooted in practical, real-life questions and explores essential aspects of modern life, including transport and communication networks, internet security, medical imaging and smart energy systems. Our innovations form an integral part of numerous software products, programming languages and international standards.
DIFFER | We work on a future in which clean energy is available to everybody. Our climate changes due to CO2 emissions from fossil fuels. At the same time, the world population – and consequently the worldwide energy demand – continue to grow. The demand for sustainable, relevant energy solutions is considerable. We carry out fundamental scientific research into new and improved energy technology for the future. In collaboration with our knowledge partners and industry we help to accelerate the transition to a sustainable society. At DIFFER, we are carrying out groundbreaking fundamental research on energy. Our research focuses on two major energy themes: 1) research into fusion energy as a clean, safe and sustainable energy source and 2) research into the conversion and storage of sustainable energy in solar fuels
SRON | SRON is the Dutch national expertise institute for scientific space research. It is part of NWO. Since the foundation of the institute by university groups, in the early 1960s, we have, often in a leading role, provided key contributions to instruments of missions of the major space agencies, ESA, NASA, and JAXA. These contributions have enabled the national and international space-research communities to explore the universe and to investigate the Earth's atmosphere and climate. As a national expertise institute, we stimulate collaboration between the science community, technological institutes, and industry. Our vision is to continue to belong to the international forefront in search for answers to some of the most fundamental existential and societal questions of mankind: What is the origin of the universe and what is it made of? Is there life elsewhere in the universe? What is the future of the Earth's climate? What are the atmospheric processes that govern changes in the Earth's climate and air quality. What role does human activity play? Our strategy is to develop science cases, key enabling technologies, prototypes/demonstrators, space-qualified instrumentation, and data-analysis tools that will define the next generation of space missions, to be launched in the 2020s and 2030s. This enables us to lead major contributions to answering the fundamental questions of our time. The institute has made sharp choices in its programme based on its strengths, the priorities of the national science community, and the opportunities in international space research. Driven by the Netherlands commitment to the ESA charter, it is our strategy to be principal investigator (PI) or co-PI institute for major instruments on ESA missions.
ASTRON | ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy is het Nederlands instituut voor radioastronomie, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling op astronomisch gebied. ASTRON houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van instrumentatie en faciliteiten voor de radioastronomie en het bouwen van de infrastructuur daarvoor. Het is een vrij internationaal gerichte organisatie en zij heeft nauwe contacten met het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van de kantoren bevindt zich nabij Dwingeloo op de locatie van de Dwingeloo Radiotelescoop, gemeente Westerveld, in noordoost Nederland. ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
NIKHEF | Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Het instituut doet onderzoek naar de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. “Wonder is the seed of knowledge” Nikhef zoekt naar antwoorden op de grote natuurkundige vragen van deze tijd. Uit welke fundamentele bouwstenen bestaat de wereld om ons heen? Hoe is ons heelal ontstaan? Begrijpen we de grondbeginselen van alledaagse natuurwetten wel? De mensen van Nikhef – theoretische en experimentele wetenschappers, engineers en instrumentmakers – zijn gedreven om deze en vele andere vragen te beantwoorden. Vanuit een gemeenschappelijke passie treden zij buiten de gebaande paden om wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Ze geven hun verwondering door aan nieuwe generaties onderzoekers en aan de samenleving. Het onderzoek dat op Nikhef wordt verricht is internationaal. Wetenschappers uit de hele wereld komen naar Nederland om bij Nikhef in nationaal en internationaal verband samen te werken. Het onderzoek richt zich enerzijds op elementaire deeltjes die in gecontroleerde experimenten met hoge energie en intensiteit op elkaar botsen en anderzijds op de observatie van deeltjes die uit het universum op de aarde afkomen. De expertise van Nikhef op deze gebieden wordt wereldwijd geprezen en benut, bijvoorbeeld door de internationale CERN-samenwerking die onderzoek doet naar elementaire deeltjes met behulp van deeltjesversnellers. “Knowledge is the seed of technology” Nikhef draagt bij aan de realisatie van technologieën en instrumenten voor de experimenten van morgen en de maatschappelijke toepassingen van overmorgen. Zo wordt in internationaal verband de inbreng van Nikhef bij het ontwikkelen van complexe detectoren keer op keer geprezen. De ontwerpers, technici en instrumentmakers van Nikhef zijn welkome partners voor internationale collegae en worden geroemd om hun kunde en oplossingsgerichtheid. Nikhef wisselt continu kennis en ideeën uit met uiteenlopende industriële partners. Ondernemers en bedrijven ontdekken steeds vaker de (markt-)waarde van op Nikhef ontwikkelde innovaties. Vanuit de deeltjesfysica is onder andere een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het internet, GPS navigatie, geavanceerde sensortechnologie en medische beeldvormingstechnieken. Een groot deel van het onderzoek van Nikhef vindt plaats bij de deeltjesversneller op CERN, de ‘Large Hadron Collider’. Daarnaast is Nikhef actief in de astrodeeltjesfysica waarbij interacties van hoogenergetisch deeltjes vanuit de kosmos in bijvoorbeeld de atmosfeer of zeewater worden waargenomen. Ook het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en het bestaan van donkere materie staat in een hoog vaandel.

## Schadeoverzicht
NWO-I
Status lopende schades
d.d. 19-05-2021
Instituut | Schadedatum | Schadenummer | Polis | Schade | Eigen risico | Betaald | Reserve | Toelichting | Stand van zaken
Insurance Managers
ASTRON | 13-09-2017 | 1702839.01 | Brandverzekering | 275000 | 5000 | 31447.08 | 240000 | Schade is afgewikkeld onder de brandpolis bij CB voordat wij makelaar werden. Die polis kende alleen een dekking voor opstal en inhoud.
Op verzoek van Astron plegen wij regres op de partijen die betrokken zijn geweest bij het onderhoud, te weten Van Wijnen (contractueel) en Engie (uitvoerende partij).
In schadebedrag zit voor EUR 85,000,-- aan uren ivm niet kunnen werken maar zijn naderhand niet op ander tijdstip ingehaald
In overleg met expert van Engie (partij die de keuring van de installaties uitvoerde waarbij het mis is gegaan). Afhankelijk van die reactie wordt het vervolg ingestoken.
DIFFER | 09-12-2019 | 1903812.01 | Brandverzekering | 115000 | 2500 |  | 115495.51 | Ontploffing fles salpeterzuur in chemisch laboratorium waarna de ruimte vervuild is geraakt. - iav nadere onderbouwign Differ en hen hier dringend op gewezen
Verzoek om aanvullende informatie -> Mail 06-04-2021 aan Johan Bolt
NIOZ | 24-08-2020 | 2002506.01 | Brandverzekering | n.n.b. |  |  |  | Aanrijding veroorzaakt door aanrijding met een heftruck - iav kostenopgave
Verzoek om aanvullende informatie -> Mail 06-04-2021 aan Johan Bolt