Mededelingen van de aanbestedende dienst:

Mededeling 1:

Inschrijvingsleidraad, eis:

Par. 3.3.1.2 SCIOS certificering: (inschrijving op inspectieperceel I-1)

Wijzigt in:

De inschrijver dient te zijn gecertificeerd volgens het activiteitenbesluit 2013 voor de scope van de opdracht op basis van de beoordelingsrichtlijn van de Stichting Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties.

Zij dient dus gecertificeerd te zijn voor de PI scopes van de aanwezige installaties.

Ten bewijze dient de laagste inschrijver na een hiertoe gedaan verzoek van de Aanbesteder binnen 7 kalenderdagen een kopie van het certificaat te overleggen.

Inschrijvingsleidraad, eis:

Par. 3.3.2.2 SCIOS certificering: (inschrijving op onderhoudsperceel/onderhoudspercelen)

Wijzigt in:

De inschrijver dient te zijn gecertificeerd volgens het activiteitenbesluit 2013 voor de scope van de opdracht van de percelen waarvoor zij inschrijft op basis van de beoordelingsrichtlijn van de Stichting Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties.

Zij dient dus gecertificeerd te zijn voor de PO scopes waar in het betreffende perceel/percelen installaties van aanwezig zijn.

Ten bewijze dient de laagste inschrijver na een hiertoe gedaan verzoek van de Aanbesteder binnen 7 kalenderdagen een kopie van het certificaat te overleggen.

Vragen van de gegadigden:

- Vraag:  Inschrijvingsleidraad, Par. 3.3.2.2. U stelt hier een minimum eis voor alle scopes op gebied van PO. Nu willen wij inschrijven voor alleen perceel O-3 Rayon Den Helder. In dit Rayon staan alleen ketels welke vallen onder scope 1, 2, 3 en 7a (7a zijn de gas binnen leidingen). Kunnen de eisen zodanig worden bijgesteld dat je alleen gecertificeerd moet zijn voor de scope(s) die gelden voor de toestellen op het perceel?

Antwoord: de opdrachtnemer moet gecertificeerd zijn voor de scopes die gelden voor de toestellen in het betreffende perceel

- Vraag: Inschrijvingsleidraad, Par. 3.3.2.2.  U stelt ook de eis voor de scope 7, echter in uw toestellen overzicht en werkomschrijving wordt niet gesproken over gasleiding onderhoud en keuring van gasleidingen. Volgens ons is er ook geen scope 7 voor PO maar alleen scope 7 PI. Wij nemen dan ook aan deze eis / voorwaarde komt te vervallen voor het onderhoud (PO)?

Antwoord: Scope 7 geldt alleen voor de PI

- Vraag: Werkomschrijving Par. 6, blz. 3 : Kunt u, per perceel,  aangeven om hoeveel bouwkundige schoorstenen het hier gaat?

Antwoord: nee, kosten voor het reinigen van de schoorstenen hoeft niet in de inschrijvingssom te worden opgenomen. Indien van toepassing wordt hier achteraf opdracht voor verstrekt

- Vraag:  perceel I-1: Inspecties stookinstallaties in heel Nederland

Is het de bedoeling dat tijdens de inspectie de afstelwaarden door het inspectiebedrijf worden aangepast, of dient het inspectiebedrijf de afstelwaarden te controleren en deze te vermelden in het verslag?

Antwoord: bij afwijkingen van meer dan 1% van de door de fabrikant aangeven afstelwaarden dienen deze direct te worden gewijzigd

- Vraag:  perceel I-1: Inspecties stookinstallaties in heel Nederland;  Moeten de brandstofleidingen ( boven en ondergronds) ook worden geïnspecteerd? Indien ja, dan ontvangen wij graag tekeningen.

Antwoord: nee, alleen de brandstofleidingen in de betreffende technische ruimte

- Vraag: perceel I-1: Inspecties stookinstallaties in heel Nederland;  . Dienen er ook olieleidingen  te worden geïnspecteerd? Deze staan nu niet in de lijst van te inspecteren installaties. Zo nee, kan dan het uitsluitingscriterium certificering voor Scope 7c (zie paragraaf 3.3.1.2) vervallen?

Antwoord: nee, alleen de olieleidingen in de betreffende technische ruimte

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     2 : Zijn de speciaal pakkingen t.b.v. ketels en boilers apart verrekenbaar of moeten deze in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: meenemen in aanneemsom

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     3 : Zijn de anodes t.b.v. de gasboilers apart verrekenbaar of moeten deze in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: Meenemen in de aanneemsom

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     3: Moeten Anodes jaarlijks worden vervangen of alleen indien nodig.

Antwoord: Jaarlijks vervangen

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     3: Is het ontkalken van de gasboilers apart verrekenbaar of moet dit in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: Meenemen in de aanneemsom

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     3: Moet het ontkalken jaarlijks gebeuren of alleen indien nodig.

Antwoord: 	Jaarlijks ontkalken

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     6 : Is het vegen van de schoorstenen apart verrekenbaar of moet dit in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: 	als uit inspectie blijkt dat de schoorsteen gereinigd moet worden wordt hier een extra opdracht voor verstrekt, dus achteraf verrekenbaar

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     6 : Is er een aparte inventarisatie lijst van de te vegen schoorstenen.

Antwoord: nee, kosten voor het reinigen van de schoorstenen hoeft niet in de inschrijvingssom te worden opgenomen. Indien van toepassing wordt hier achteraf opdracht voor verstrekt

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     7 : gaat over onderhoud aan overige installatie onderdelen, deze komen niet voor op de inventarisatie lijst is dit apart verrekenbaar of moet dit in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: onder de overige installatiedelen wordt verstaan: afsluiters, kleppen, pompen, verdeler enz. Deze kosten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     7: Waar ligt de demarcatie tussen de stooktoestellen en de overige installatie onderdelen.

Antwoord: Onder stooktoestellen worden verstaan alle installaties

vallend onder deze overeenkomst, onder de overige installatiedelen wordt verstaan: afsluiters, kleppen, pompen, verdeler enz. Deze kosten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     12: op de inventarisatie lijst staan geen filters ( deze moeten volgens de werkomschrijving 2 x per jaar worden vervangen)en v-snaren vermeld t.b.v. de luchtverhitters, zijn deze apart verrekenbaar of moet dit in de aanneemsom worden meegenomen.

Antwoord: filters en v-snaren bepalen aan de hand van de gegevens van de betreffende toestellen en in de aanneemsom meenemen

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     12: Aangezien er geen filterlijst bekend is kan het afvoeren oude filters niet geprijsd worden, is dit apart verrekenbaar.

Antwoord: zie vraag 16

- Vraag: Bijlage 3 werkomschrijving, Hoofdstuk     14.6: Zijn wachttijden niet de schuld van de opdrachtnemer tot 30 minuten wel verrekenbaar.

Antwoord: nee, deze zijn niet verrekenbaar. Opdrachtnemer moet rekening houden met wachttijden bij toegang tot complexen en mogelijk ook tot een gebouw

- Vraag: Algemeen: Is de sleutelvoorziening geregeld d.m.v. begeleiding vanuit DVD of word er een technische sleutel ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer.

Antwoord: Sleutels kunnen worden afgehaald bij de wacht op een object of bij de betreffende DVD contactpersoon

- Vraag: Algemeen: Is het onderhoud 2013 uitgevoerd, indien dit niet is gebeurd is zijn er dan extra kosten verrekenbaar.

Antwoord: Onderhoud 2013 is uitgevoerd, extra kosten zijn niet verrekenbaar

- Vraag: inschrijvingsleidraad, 3.3.1.2 pag 25; Wanneer inschrijver alleen inschrijft op het onderhoud dient inschrijver dan te voldoen de SCIOS eisen PI? Of is SCIOS PO voldoende?

Antwoord: SCIOS PO is dan voldoende

- Vraag: inschrijvingsleidraad, 3.3.1.2 pag 25; Indien er op een perceel geen objecten staan, welke aan een bepaalde SCIOS verplichting onderhevig zijn (zoals in het 3.3.1.2.artikel omschreven), moet inschrijver dan wel aan de SCIOS eis voldoen. Bijvoorbeeld: stoom- heetwaterketels niet aanwezig. Dient  inschrijver dan wel gecertificeerd te zijn volgens Scope 3?

Antwoord: de opdrachtnemer moet gecertificeerd zijn voor de scopes die gelden voor de toestellen in het betreffende perceel

- Vraag: algemeen; Zijn de laatste PO/PI en EBI verslagen digitaal beschikbaar?

Antwoord: deze worden indien beschikbaar na aanbesteding aan de opdrachtnemer beschikbaar gesteld.

- Vraag: algemeen; Zijn de restpunten van de laatste PO/PI uitgevoerd?

Antwoord: ja

- Vraag: algemeen; Zijn er nog lopende werkzaamheden aan de installaties?

Antwoord: nee

- Vraag: algemeen; Is per installatie bekend welke storingen afgelopen jaar zijn geweest?

Antwoord: deze gegevens zijn niet bekend

- Vraag: algemeen; Zijn er installaties waarbij rekening moet worden gehouden met de bedrijfsvoering?

Antwoord: ja, dit kan per object/gebouw verschillen, over de bedrijfsvoering en toegang op objecten en in gebouwen dient de opdrachtnemer tijdens de uitvoering te overleggen met de betreffende DVD functionaris

- Vraag: algemeen; Hebben de bestaande installaties een conditiemeting ondergaan conform NEN2767? Zo ja, kan deze beschikbaar worden gesteld.

Antwoord: deze conditiemeting is niet uitgevoerd

- Vraag: algemeen; Is de planning voor 2013 bekend? En kan deze beschikbaar worden gesteld?

Antwoord: nee

- Vraag: Inschrijvingsleidraad; Algemeen Is het mogelijk om een schouwing op de locatie te organiseren om een indruk m.b.t. toegang te verkrijgen.

Antwoord: gezien de geografische ligging en hoeveelheid complexen is dit niet mogelijk

- Vraag: Mogen wij het inschrijfformulier O-8 aanpassen als wij alleen op Perceel O-7 inschrijven of wordt er een nieuw inschrijfbiljet aangeleverd voor de percelen afzonderlijk ?

Antwoord: Inschrijfbiljetten voor de diverse percelen zijn opgenomen bij de inschrijvingsdocumenten per perceel. Voor perceel O-7 is ook een inschrijvingsbiljet

- Vraag: werkomschrijving, bijlage 3: 7. Vervangen overstort van alle ketels (vermelden in rapportage)

Antwoord: Ja

- Vraag: werkomschrijving, bijlage 3: Dienen de overstort ventielen jaarlijks vervangen te worden normaliter is dit 1 x per 4 a 5 jaar afhankelijk van EBI rapportage.. Zo ja dienen we de materiaalkosten in de aanneemsom mee te nemen of seperaat als optie aan te geven.

Antwoord: vervangen van alle overstortventielen is niet jaarlijks maar  alleen voor 2014, daarna is dit in 2019 weer aan de orde.

- Vraag: werkomschrijving, bijlage 3: Dienen de kosten voor UV cellen / ionisatiepennen in de aanneemsom te zijn opgenomen of mogen deze separaat achteraf worden gefactureerd

Antwoord: Meenemen in de aanneemsom

- Vraag: Zip file O-1, Iventaris: van perceel O-1 bevat de “componentenlijst CV ketels Leeuwarden” geen inhoud, gelieve deze Excel file beschikbaar te stellen.

Antwoord: Wordt ter beschikking gesteld

- Vraag: ID2 werkomschrijving, Hoofdstuk 6,

Bouwkundige schoorstenen:

- kunt u aangeven welke stookinstallatie(s), conform “component-ID”,  is(zijn) aangesloten op een bouwkundige schoorsteen?

- kunt van de bouwkundige schoorstenen aangeven hoe zij voor reiniging bereikbaar zijn (vanaf de voet of van boven af)?

- indien deze schoorstenen van boven af gereinigd dienen te worden kunt u aangeven hoe deze bereikbaar zijn?

- indien deze schoorstenen van boven af gereinigd dienen te worden kunt u aangeven met wat voor soort hoogwerker(s), in de zin van de “overeenkomst” art 6.3 “hoogwerker” ingezet moet(en) worden voor welke schoorsteen?

Antwoord:

1. nee

2. nee, ter plaatse bepalen

3. met een hoogwerker

4.door opdrachtnemer te bepalen, verreking achteraf tot een maximum van € 500 per dag

- Vraag: Zip files, Comp lijst Perceel x,

Keteltypes:

- In percelen zijn onvolledig. Kunt u de keteltypes nader specificeren? Op basis van de huidige typeringen zijn hoeveelheid arbeid en materialen niet goed in te schatten.

- Indien niet kunt u dan aangeven welke ketels zijn voorzien van een voorzetbrander?

Antwoord: keteltypes zijn in alle bestanden in kolom AB aangegeven

- Vraag: Files PO keuringen perceel x

PO keuringen:

- kunt u toelichten wat de doelstelling is van files onder “PO-keuringen”?

- het aantal van deze “PO keuringen” loopt niet synchroon met het aantal te onderhouden toestellen. Kunt u toelichten welke activiteiten hiervoor gewenst zijn voor die toestellen die niet in de inventaris voorkomen?

- van perceel O-2, locatie Schaarsbergen ontbreken voor 2015 de ketelkeuringen. Kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

1. Ter beschikking stellen van noodzakelijke informatie

2. Dit loopt synchroon, onderhoud aan niet genoemde installaties dient achteraf verrekend te worden.

3. Wordt ter beschikking gesteld.

- Vraag:

ID2 werkomschrijving

Werkomschrijvingen:

Die van heetwaterketels ontbreekt. Kunt u deze beschikbaar stellen?

Heetwaterketels: maakt de 2-jaarlijkse ketelkeuring en daarmee het keuringsklaar maken van de ketels deel uit van de opdracht?

Antwoord:  heetwaterketels vallen onder het zelfde keuringsprotocol als stoomketels > 0,5 bar stoomdruk. (scope 3 stoom- en heetwaterketels) en/of scope 5 (industrïele installaties).

Waterzijdig vallen deze ketels onder de richtlijn drukapparatuur, voorbereiden ( voor keuring door Lloyds) maakt ook deel uit van de opdracht.

Deze keuring wordt dit jaar nog uitgevoerd dus is in 2015 weer aan de orde.

De beveiligingen (maximaalbeveiliging, lage waterstand e.d.) moeten geïnspecteerd/getest worden volgens de eisen van het Warenwetbesluit drukapparatuur, e.e.a. volgens SCIOS-informatieblad deel 16

- Vraag: ID2 werkomschrijving, hoofdstuk 10 en 11,

Werkomschrijvingen:

- Stoomketels: indien de werkdruk > 0,5 bar is maakt de 2-jaarlijkse ketelkeuring en daarmee het keuringsklaar maken van de ketels deel uit van de opdracht?

- Als het antwoord op bovenstaande vraag Ja is: gaarne opgave welke ketels het betreft.

Antwoord: er zijn geen stoomketels met een werkdruk >0,5 bar, als blijkt dat er wel stoomketels zijn met een werkdruk >0,5 bar worden de hiervoor te maken kosten achteraf verrekend

- Vraag: ID2 concept overeenkomst, art. 6.2

Hoogwerker:

- Kunt u opgeven voor welke component-ID de inzet een hoogwerker noodzakelijk is?

- Kunt u aangeven wat voor soort hoogwerker(s) ingezet moet worden voor welke component-ID?

Antwoord: inzet hoogwerker noodzakelijk, soort hoogwerker te bepalen in het werk door de opdrachtnemer.

De hiervoor te maken kosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 500 per dag incl. transport.

Bijlage: