## Blad1
*Voorbeeld*
INSPECTIE RAPPORT PANELENBOUW PROJEKTNAAM: |  | OV- KAST 6RI 3FN
POS. | OMSCHRIJVING | OK | NVT | OPMERKING | MONTEUR
ALGEMEEN
1.01 | Fabrikaat / type kast (volgens opgave) | v |  |  | v
1.02 | Kleur kast (volgens opgave) | v |  |  | v
1.03 | Sokkel (volgens opgave) | v |  |  | v
1.04 | Transport: hijsogen / gaten in sokkel |  | v |  | v
1.05 | Slot / kruk (volgens opgave) | v |  |  | v
1.06 | Lakafwerking / beschadigingen | v |  |  | v
1.07 | Mechanische controle deuren, grepen, koppelingen etc | v |  |  | v
1.08 | Deur arretering | v |  |  | v
1.09 | Uitwending nette afwerking | v |  |  | v
1.10 | Indeling volgens tekening | v |  |  | v
1.11 | Teksten / coderingen volgens tekening | v |  |  | v
1.12 | Tekstplaatjes geplakt / gepopt (volgens opgave) | v |  |  | /
1.13 | Nette afwerking tekstplaatjes | v |  |  | /
1.14 | Lensjes / drukknoppen juiste kleur |  | v |  | /
1.15 | Lampjes juiste spanning |  | v |  | /
1.16 | Naamplaatje B&B (volgens opgave) |  | v |  | /
1.17 | Beschermingsdraad kast / paneel (volgens opgave) | v |  | IP43 | /
INWENDING
1.31 | Kleur montageplaat / rekken (volgens opgave) | v |  |  | v
1.32 | Tekeninigenhouder aanwezig | v |  |  | v
1.33 | Stofvrij / gereinigd / boorkrullen verwijderd | v |  |  | v
1.34 | Afscherming montage plaat / deuren / rekken | v |  |  | v
1.35 | inwendig nette afwerking | v |  |  | v
1.36 | apparatuur goed toegankelijk | v |  |  | v
1.37 | Coderingen bij apparatuur volgens tekening | v |  |  | v
1.38 | Apparatuur overeenkomstig stuklijst / tekeningen | v |  |  | v
1.39 | Juiste voedingsspanning/ spoelspanning apparatuur | v |  |  | v
1.40 | Juiste montage van apparatuur (volgens opgave fabrikant) | v |  |  | v
1.41 | Koeling van voedingen, omvormers, trafo's etc |  | v |  | v
1.42 | Juiste waarde smeltveiligheden / installatie automaten | v |  |  | /
1.43 | Juiste waarde thermische beveiligingen |  | v |  | v
1.44 | Juiste instelling tijdrelais, maximaalrelais |  | v |  | /
1.45 | Coderingenbij klemmenstroken (1x1, 1x2, etc) | v |  |  | v
1.46 | Kabelinvoer wartels / borstels (volgens opgave) | v |  |  | v
1.47 | Kabelopvang | v |  |  | v
1.48 | Tekstplaat met aansluitgegevens (NEN-EN 61439) |  | v |  | v
PNEUMATIEK
1.55 | Opvang pneum. slangen / multi-cores |  | v |  | /
1.56 | Invoer pneum. slangen / multi-cores |  | v |  | /
1.57 | Montage zonder knikken |  | v |  | /
1.58 | Diameter en kleur slang / pijp (volgens opgave) |  | v |  | /
1.59 | Type slang / pijp (volgens opgave) |  | v |  | /
1.60 | Juiste type aansluitmaterialen toegepast |  | v |  | /
1.61 | Juste montage koppelingen etc |  | v |  | /
1.62 | Juiste coderingen slangen / apparatuur |  | v |  | /
VEILIGHEID / AARDING
2.01 | Beschermende maatregelen (directe/indirecte aanraking) | v |  |  | v
2.02 | Aardbout / aardklem tbv voedingskabel | v |  |  | v
2.03 | Aansluitbaarheid van voedingskabel(s) | v |  |  | v
2.04 | Aansluitbaarheid van overige kabel(s) | v |  |  | v
2.05 | Juiste aarding kast / montageplaat / deuren / rek | v |  |  | v
2.06 | Juiste aarding klemmenrail / aardrail | v |  |  | v
2.07 | Juiste aarding apparatuur / (stroom)trafo's, etc | v |  |  | v
2.08 | Alle aardverbindingen geneten vanaf hoofd aardrail (0Ω) | v |  |  | /
2.09 | Veiligheidsaarde en "schone" aarde gescheiden |  | v |  | /
BEDRADING
3.01 | Draadkleuren (volgens opgave) | v |  |  | v
3.02 | Draad soort diameter (vlgs NEN-EN 61439) | v |  |  | /
3.03 | Draadcodering (volgens opgave) | v |  |  | /
3.04 | Vullingsgraad bedradingskoker | v |  | ….-50% | /
3.05 | Juiste persing kabelschoenen / crimpcontacten *1) | v |  |  | v
3.06 | (Schroef)verbindingen apparatuur, aansluitklemmen, *1) | v |  |  | /
3.07 | Kruising hoofdstroom / data en (analoge) signalen |  | v |  | /
3.08 | Juiste aarding afgeschermde kabels |  | v |  | /
3.09 | Intrinsiekveilige bedrading in blauwe goot |  | v |  | /
*1) visuele controle en "trekproef"
RAILSYSTEEM / HOOFDSTROOM
4.01 | Afwerking railsysteem |  | v
4.02 | Codering L1, L2, L3, N, PE |  | v
4.03 | Railsteun afstand |  | v | Max=…mm ik= kA
4.04 | Raildiamter |  | v | …x…mm Imax= A
4.05 | Railafstand onderling |  | v | …mm
4.06 | Railafstand tov aarde |  | v | …mm
4.07 | Railverbindingen |  | v
4.08 | Bout koppels nagetrokken (afvinken) *1) |  | v | »
4.09 | Verlengde bedrading kortsluitvast |  | v
4.10 | Doorgaande verbinding beschermingsleiding |  | v
4.11
4.12 | Hoogspanningstest 2500V, 1sec./1min. *1) |  | v | »
4.13 | Isolatie weerstandsmeting hoofdstroom *1) |  | v | »
4.14
4.15 | Stikker bliksemschicht geplakt | v
4.16 | Stikker "bouten en moeren natrekken" geplakt |  | v
*1) registratienummer (B&B) meetmidelen vermelden in kolom opmerking!!
FUNKTIONELE TEST ELECTRISCH
5.01 | Hoofdstroom fase volgorde (rechts draaiveld) | v
5.02 | Juiste spanningen trafo's / voedingen (prim/sec) |  | v
5.03
5.04 | Funktionele test duurstroom volgens electrische schema | v
5.05 | Funktionele test volgens beschrijving (bestek) |  | v
5.06 | Software geladen / getest |  | v
5.07 | Inbelverbinding / communicatie getest |  | v
FUNKTIONELE TEST PNEUMATIEK
5.21 | Instellen reduceer(s) op juiste druk |  | v
5.22 | Controle luchtheader |  | v
5.23 | Controle op lekkage (let op juiste druk!) |  | v
5.24 | Funktionele test ventielen electrisch |  | v
5.25 | Funktionele test ventielen pneumatisch (voeding/afblaas) |  | v
FUNKTIONELE TEST INSTRUMENTATIE
5.51 | Juiste schaal op meet-/registratie instrumenten |  | v
5.52 | Controle signalen/bereik meet- registratie instrumenten |  | v
5.53 | Instellen/afregelen meet- en registratie instrumenten *1) |  | v | »
5.54 | Controle signalen / bereik omvormers |  | v
5.55 | Instellen / afregelen omvormers *1) |  | v | »
5.56 | Instellen setpoints / grenswaarden |  | v
5.57 | Controle signelan / bereik regelapparatuur |  | v
5.58 | Simulatie / looptest regelapparatuur |  | v
5.59 | Controle energiemeting / stroomtansformatoren |  | v
*1) registratienummer (B&B) meetmidelen vermelden in kolom opmerking!!
EINDCONTROLE
6.01 | Geen naleveringen | v
6.02 | Apparatuur uit teststand | v
6.03 | Sleutels van kast(en) aanwezig | v
6.04 | Serienummers instrumentale en drives op tek genoteerd |  | v
6.05 | B&B testplaatje (serienummer, etc ingevuld) | v
6.06 | Certificaat ingevuld en licentie stikker aanw. (bij licentiebouw) |  | v
6.07 | Afname formulier tbv Fat |  | v
6.08 | Foto's (as-built/getest) - voor verzending gemaakt | v
6.09 | Inspectie rapport volledig ingevuld | v