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[bookmark: _Toc85198775]Inleidende informatie
Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit vier oppervlaktewatergemalen (contract 4) in de vorm van een verzameling geordende eisen, een beschrijving van de gemalen in zijn directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Definitie bevat een beschrijving en afbakening van de in de tijd veranderende gemalen en de relatie die de gemalen hebben met hun omgeving. Dit geeft dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Eisen bevat eisen die aan de gemalen en daartoe behorende objecten worden gesteld.

Hoofdstuk 4 Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

Hoofdstuk 5 Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van
begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

Hoofdstuk 6 Objectenlijst bevat definities van objecten die in deze specificatie gebruikt worden.

Bijlagen 1 t/m 4 bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de systeemdecompositie, de waterpeilen en de objectenboom waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.


[bookmark: _Toc85198776]Definitie
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van de in de tijd veranderende gemalen en de relatie die de gemalen hebben met hun omgeving. Hierdoor wordt het duidelijk:
-	welke eisen in Hoofdstuk 3 Eisen worden gesteld,
-	welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn,
-	waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen,
-	welke interactie het systeem met zijn omgeving heeft.
[bookmark: _Toc85198777]Aanvangssituatie
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) zal de komende jaren een grote hoeveelheid poldergemalen vervangen of renoveren. Onderstaand zijn de gemalen vermeld die in het kader van contract Vier oppervlaktewater gemalen Rijnland (Contract 5) dienen te worden gerenoveerd of vervangen.

[image: ]

De aanvangssituatie van het Werk bestaat uit vier gemalen, te weten:
· Gemaal DV polder (vervangen)
Het huidige gemaal (objectcode 029-036-00021) is verouderd en dient te worden vervangen door een eenzijdig vispasseerbaar gemaal dat voldoet aan de huidige standaard, waarbij naast het gemaal een eenzijdige vispassage wordt gerealiseerd.
Adres: 4C65+2R Voorschoten (Invoeren in Google Maps). Oude Veenpad, Voorschoten.

· Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder (renoveren)
Het huidige gemaal (objectcode 228-036-00021) is verouderd en dient te worden gerenoveerd, waarbij naast het gemaal een tweezijdige vispassage wordt gerealiseerd.
Adres: Grotiuslaan 44, 2353 BW Leiderdorp


· Gemaal Hoogmade (bij molen) (vervangen)
Het huidige vijzelgemaal (objectcode 055-036-00021) is verouderd en dient te worden vervangen door een eenzijdig vispasseerbaar vijzelgemaal dat voldoet aan de huidige standaard, waarbij naast het gemaal een eenzijdige vispassage wordt gerealiseerd.
Adres: Noordeinde 34, 2355 AN Hoogmade.

· Gemaal Westbroekpolder (renoveren)
Het huidige gemaal (objectcode 259-036-00021) is verouderd en dient te worden gerenoveerd, waarbij naast het gemaal een tweezijdige vispassage wordt gerealiseerd.
Adres: Weipoortseweg 82, 2381 NH Zoeterwoude.

Nadere informatie over elk van de voorgenoemde gemalen is opgenomen in annex XIII Informatie.
[bookmark: _Ref51831055][bookmark: _Toc85198778]Realisatiefase
Gemalen zijn bij realisatie reeds aanwezig en dienen nieuw te worden gebouwd of te worden gerenoveerd:

· Gemaal DV polder (vervangen)
Het huidige gemaal dient in het gemaal te worden vervangen. Het nieuw te realiseren gemaal dient te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 90 m3/min. Het nieuwe opvoerwerktuig dient visveilig te zijn en naast het gemaal wordt een vispassage gerealiseerd ten behoeve van visintrek. Het nieuwe gemaal wordt voorzien van een nieuwe automatische krooshekreiniger. Naast de realisatie van het gemaal zijn er ook aanpassingen voorzien aan de aangrenzende civieltechnische constructie van een duiker/betonnen koker onder het spoor door.  De naastgelegen duiker dient gedeeltelijk aangepast/geamoveerd en nieuw gebouwd te worden. Het nieuw plaatsen van een trafostation behoort tevens tot de opdracht.

· Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder (renoveren)
Het huidige gemaal dient te worden gerenoveerd. Daarbij dient de bestaande persleiding en uitstroomconstructie en pompkelder behouden te blijven. Na renovatie dient het gemaal  weer te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 53 m3/min. Het gemaal dient viswerend te zijn en naast het gemaal komt een tweezijdige vispassage te liggen. De huidige automatische krooshekreiniger  dient te worden gereviseerd. De bovenbouw van het gemaal dient wel vervangen te worden. Tevens dient ON de houten damwanden rond in de in- en uitstroomconstructie te herstellen. Het maaiveld rondom het gemaal moet opgehoogd geworden.

· Gemaal Hoogmade (bij molen) (vervangen)
Het huidige vijzelgemaal dient in het gemaal te worden vervangen. Het nieuw te realiseren gemaal dient te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 13 m3/min. Het nieuwe opvoerwerktuig dient visveilig te zijn en naast het gemaal komt een vispassage te liggen ten behoeve van visintrek. 

· Gemaal Westbroekpolder (renoveren)
Het huidige gemaal dient te worden gerenoveerd.  Na renovatie dient gemaal  weer te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 26 m3/min. Het gemaal dient viswerend te zijn en naast het gemaal komt een tweezijdige vispassage te liggen.  De automatische krooshekreiniger bij het nieuwe gemaal dient te worden gerenoveerd. De pompkelder blijft behouden, de bovenbouw dient vervangen te worden door een grotere behuizing. Het vervangen van de persleiding behoort ook tot de opdracht. Tevens dient de uitstroomconstructie vervangen worden. Het staat ON vrij om de huidige uitstroomconstructie te handhaven en aan te passen voor de voorgenomen werkzaamheden, zolang er wordt voldaan aan de levensduureisen.

Gedurende de realisatiefase dient de functie van de vier gemalen in stand te worden gehouden door de Opdrachtnemer (incl. vuil verwijdering, peilinformatie, signalering en storingsafhandeling). Hiervoor zal Opdrachtnemer tijdelijke voorzieningen moeten treffen. 
[bookmark: _Toc2671949][bookmark: _Toc85198779]Gebruiksfase
Na realisatie van het Werk, zoals beschreven in paragraaf 2.2, zijn de volgende gemalen gerealiseerd en in de gebruiksfase aanwezig:
· [bookmark: _Hlk51831551]G.	Gemaal DV Polder
· K.	Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder;
· N. 	Gemaal Hoogmade (bij molen);
· [bookmark: _Hlk51833922]P.	Gemaal Westbroekpolder.
De letters voor de gemalen corresponderen met de objecten zoals deze zijn opgenomen in de Relatics database.

[bookmark: _Toc85198780]Contextbeschrijving
[bookmark: _Toc2671951][bookmark: _Toc85198781]Systeemdecompositie
Aan de hand van de basisgegevens is een systeemdecompositie opgesteld om daarmee de specificaties logisch te structureren en daarmee inzichtelijk en toegankelijk te maken. De systeemdecompositie wordt ook wel de objectenboom genoemd, zie Bijlage 4.
[bookmark: _Toc2671952][bookmark: _Toc85198782]Contexttabel met raakvlakken
Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. Tijdens het renoveren en realiseren van de gemalen dienen de functies buiten de systeemgrens (zie hoofdstuk 5 voor definitie) die door de realisatie van het Werk beïnvloed zijn/worden te worden gehandhaafd met het huidige kwaliteitsniveau. Zie voor het beperken van hinder en verkeersmanagement paragraaf 3.4 van vraagspecificatie proces.

In onderstaande tabellen zijn de raakvlakken aangegeven die de gemalen hebben met de objecten in de omgeving, de zogenaamde contextobjecten. 

Contexttabel algemeen
	Contextobject
	Geboden functie
	Raakvlakbeschrijving

	Wegen
	Ontsluiting
	Toegangswegen dienen aan te sluiten.

	Bebouwing
	Wonen, werken
	Hinder zo beperkt mogelijk houden.

	Kabels en leidingen
	Nutsvoorziening
	Opdrachtnemer doet coördinatie bij verlegging en beschermt de K&L.

	Waterkering
	Water keren
	Gemalen dienen water te keren

	Te handhaven constructies
	Afhankelijk van type constructie
	Nieuw te realiseren constructies dienen aan te sluiten op bestaande constructies



Contexttabel Gemaal DV polder
	Contextobject
	Geboden functie
	Raakvlakbeschrijving

	Ontsluiting
	Verkeer/Toegang bouwplaats
	Ontsluitingsweg gaat via toegangspad gelegen langs het spoor. Geen fysieke afscheiding aanwezig tussen toegangspad en spoor. 

	Betonnen koker
	Afvoeren water richting boezem
	De stabiliteit van de civiel technische constructie dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. 

	Duiker
	Water doorvoer
	De water doorvoer door de duiker onder het spoor door dient gewaarborgd te blijven tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase 

	Bebouwing
	-
	Gebouw van gemaal de Vereeniging mag geen schade ondervinden door het uitvoeren van de werkzaamheden. 

	Trafo
	Nutsvoorziening
	Dient verplaatst en vernieuwd te worden. 

	Kabels en leidingen 
	Nutsvoorziening
	Onder en rondom het gemaal liggen veel K+L. Daarnaast dient een 10 kV kabel verplaatst te worden. Zorgvuldig werken. 

	Bomen
	-
	Het onnodig kappen van bomen dient voorkomen te worden. 

	Dempen oppervlaktewater
	-
	De hoeveelheid oppervlaktewater wat gedempt wordt dient maximaal 50 m2 te bedragen. 

	Kering 
	Water keren
	Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.





Contexttabel Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder
	Contextobject
	Geboden functie
	Raakvlakbeschrijving

	Kering 
	Water keren
	Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Tevens vindt er in 2022 een kadeverbetering plaats.

	Duiker
	Water doorvoer
	De duiker onder de toegangsweg (in het verlengde van de Grotiuslaan) naar het gemaal dient in stand gehouden te worden 

	Kadastrale grens
	-
	Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. 

	Wegen
	Fietspad
	Het naastgelegen fietspad dient voor een zo kort mogelijke periode afgesloten te worden. Tijdens deze periode dient er voorzien te worden in een omleidingsroute. 

	Persleiding
	-
	Graafwerkzaamheden vinden op grond van de gemeente, zorgvuldig werken. 

	Nieuwe bekabeling niveaumeter
	-
	Ligging gedeeltelijk op gemeentelijke grond, zorgvuldig werken.




Contexttabel Gemaal Hoogmade (bij molen)
	Contextobject
	Geboden functie
	Raakvlakbeschrijving

	Kering 
	Water keren
	Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Tevens vindt er een kadeverbetering plaats.

	Dempen oppervlaktewater
	-
	De hoeveelheid oppervlaktewater wat gedempt wordt dient maximaal 6 m2 (instroom) en 5 m2 (uitstroom) te bedragen. 

	Wegen
	Toegangspad molen
	Wordt tijdens de uitvoeringsfase gestremd. Dient na oplevering weer begaanbaar te zijn.  

	Wegen
	Werken langs doorgaande weg
	Er wordt dicht langs de doorgaande weg gewerkt. Zorgvuldig werken. 

	Molen
	-
	Molen staat dicht op het huidige gemaal. 

	Kadastrale grens
	-
	Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. 






Contexttabel Gemaal Westbroekpolder
	Contextobject
	Geboden functie
	Raakvlakbeschrijving

	Kering 
	Water keren
	Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. 

	Wegen
	Werken langs doorgaande weg
	Er wordt dicht langs de doorgaande weg gewerkt. Deze weg is de enige ontsluitingsroute voor omwonenden.

	Kabels en leidingen 
	Nutsvoorziening
	Onder de doorgaande weg door en boven de bestaande persleiding liggen veel K+L. Zorgvuldig werken. 

	Milieukundige vervuiling
	-
	Bodem vervuild. Zorgvuldig werken. 

	Kadastrale grens
	-
	Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. 

	Persleiding
	-
	Graafwerkzaamheden vinden op grond van de gemeente, zorgvuldig werken.

	Nieuwe bekabeling niveaumeter
	-
	Ligging gedeeltelijk op gemeentelijke grond, zorgvuldig werken.


[bookmark: _Toc54896801][bookmark: _Toc85198783]Ruimtebeslag en vormgeving
In Annex XIII zijn voorlopige ontwerpen opgenomen:

· Voorlopig ontwerp Gemaal DV polder
· Voorlopig ontwerp Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder 
· Voorlopig ontwerp Gemaal Hoogmade (bij molen)
· Voorlopig ontwerp Gemaal Westbroekpolder

Deze ontwerpen zijn gebruikt om een haalbare oplossing op voorontwerpniveau te kunnen vinden binnen de gestelde klanteisen. Op basis van de voorlopige ontwerpen zijn de (bindende) contracteisen vastgesteld die zijn opgenomen in de navolgende hoofdstukken / paragrafen van deze vraagspecificatie eisen. De gemalen dienen bij Oplevering van het Werk aan alle contracteisen uit de vraagspecificatie te voldoen.

[bookmark: _Hlk532986395]De ontwerpen geven de kaders aan van het ruimtebeslag (de bouwplaats) en de vastgestelde locaties waarbinnen bepaalde functies moeten worden gerealiseerd. De gemalen dienen binnen deze kaders gerealiseerd te worden, het ruimtebeslag begrensd door die kaders is daarmee bindend. Verder zijn in Annex XIII de perceelgrenzen en eigenaren weergegeven. 

Ook de vormgeving is weergegeven op de voorlopige ontwerpen van de gemalen. Deze tekeningen zijn binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt voor beeldvorming. Deze tekeningen geven een impressie van een oplossingsrichting, waarop volledige verificatie en validatie op de contracteisen heeft plaatsgevonden. De vormgeving vanuit de voorlopige ontwerpen is niet of slechts in beperkte mate vastgelegd in contracteisen.

Het gebruik van de percelen die in eigendom zijn van Opdrachtgever dient vooraf in overleg plaats te vinden. Indien de Opdrachtnemer (tijdelijk) gebruik moet maken van percelen van derden, dan dient de Opdrachtnemer met de grondeigenaren afspraken te maken ten aanzien van het gebruik en de inrichting van de percelen na het gebruik. Alle afspraken die worden gemaakt, dienen te worden vastgelegd. De beginsituatie van de te gebruiken percelen moeten door middel van een 0-meting vastgelegd worden.
[bookmark: _Toc85198784]Eisen
[bookmark: _Toc85198785]Algemeen
Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde fase of op een bepaald moment aan het systeem gesteld worden. 

Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:

	<eis-ID>
	<eistitel>

	<Herkomst – ID>
	<eistekst>

	Toelichting:
	<toelichting eis>

	Bovenliggende eis(en):
	<eis-ID van 
bovenliggende eis(en)>
	Onderliggende eis(en):
	 <eis-ID van 
onderliggende eis(en)>

	V&V-Voorwaarden:
	<Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis>
	Stakeholder(s):
	<Naam of afkorting van de
partij(en) uit bijlage 1, die een
belang heeft (hebben) bij deze
eis>



Gemaal-specifieke eisen zijn in paragraaf 3.4 gekoppeld aan de betreffende gemalen en vervolgens aan specifieke onderdelen van het betreffende gemaal (Watergang instroomzijde, instroomvoorziening, betreedbare behuizing etc.). Deze eisen zijn alleen van toepassing op het gemaal en de onderliggende objecten, danwel het onderdeel van het gemaal en onderliggende objecten. 

Diverse eisen zijn aan elkaar gekoppeld door het stelsel van bovenliggende en onderliggende eisen. Daarnaast zal de Opdrachtnemer uit de contracteisen afgeleide eisen dienen af te leiden. Door verificatie en validatie van onderliggende eisen of afgeleide eisen wordt aangetoond dat wordt voldaan aan bovenliggende eisen.
[bookmark: _Toc54896805][bookmark: _Toc85198786]Bundels
In Annex XIII zijn de “Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken” (afgekort: bundel) toegevoegd. De volgende delen uit de bundel zijn van toepassing op deze opdracht:
· Toe te passen materialen Elektrotechniek, versie 2018; 
· Elektrotechnische installaties (ET), versie 2018; 
· Werktuigbouwkundige installaties (WT), versie 2018; 
· Codering en naamplaten, versie 2018; 
· Arbohandboek, versie 2018. 

De bundel heeft betrekking op het werk zoals omschreven in de vraagspecificatie en annexen. De gebruikte terminologie in de bundel sluit niet overal aan bij de terminologie die wordt gehanteerd in UAV-GC contracten. De onderstaande benamingen in de bundel dienen voor dit werk daarom gelezen te worden als:



	Benaming in bundel:
	Te lezen als: 

	bestek, werkomschrijving of werkbeschrijving 
	Vraagspecificatie 

	aannemer, PA-aannemer, E-aannemer of bouwkundig aannemer 
	Opdrachtnemer (ON) 

	directie 
	Opdrachtgever (OG) 

	objectendossier 
	afleverdossiers / opleverdossier



In de bundel is er sprake van separate aannemers voor de elektrotechnische installatie (E-aannemer), de procesautomatisering (PA-aannemer) en de bouwkundige werkzaamheden (bouwkundige aannemer). Voor dit werk is dit niet van toepassing omdat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van de elektrotechnische installatie, de procesautomatisering, de werktuigbouwkundige installaties en de civiele en bouwkundige werkzaamheden. 

Doel van de bundel: De Opdrachtgever streeft voor alle objecten, waaronder gemalen, naar een minimaal kwaliteitsniveau en een uniformiteit in installaties. Om dit te bereiken is de bundel opgesteld. Hierin staan de algemene voorschriften voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en automatisering en de bijbehorende (ontwerp)documenten. 
 
Toepassing van de bundel elektrotechnische materialen 
In de bundel Elektrotechniek staan eisen die de opdrachtgever stelt aan de toe te passen materialen en apparatuur in nieuw te realiseren installatiedelen. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie. 

Toepassing van de bundel WT 
In de bundel staan de algemene eisen die de opdrachtgever stelt aan materialen, ontwerp, uitvoering, werkwijze etc. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie. 
Deel 2 van de bundel is niet van toepassing op de gemalen en inlaten in dit werk.  

Toepassing van de bundel ET
In de bundel staan de algemene voorschriften, voor de elektrotechnische installaties, die de opdrachtgever stelt aan materialen, ontwerp, uitvoering, werkwijze etc. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie. 
In de Annexen is omschreven dat van de installaties een definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) ingediend dienen te worden bij de Opdrachtgever. In de bundel ET is in hoofdstuk 3 nader gespecificeerd welke documenten minimaal vervaardigd en ingediend dienen te worden bij ontwerp en oplevering. 
In de Vraagspecificatie Proces is uitvoering van FAT en SAT testen beschreven. In de bundel ET is in hoofdstuk 4 nader gespecificeerd welke beproevingen minimaal uitgevoerd dienen te worden en welke aspecten hierbij aangetoond dienen te worden. 
In de bundel wordt verwezen naar E-typicals, deze zijn al voor zover als mogelijk objectspecifiek ingevuld en in Annex XIII toegevoegd onder E/PA ontwerp.

Toepassing van de bundel codering en naamplaten 
De bundel codering en naamplaten dient als leidraad voor diverse soorten coderingen die binnen Rijnland worden toegepast. Deze bundel dient ervoor te zorgen dat er uniforme coderingen worden toegepast over verschillende gelijksoortige installaties. Om die uniformiteit te behouden dient bij de engineering al rekening gehouden te worden met de juiste coderingen van objecten. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie. 
Indien er in de typicals andere coderingen worden aangehouden dan in de bundel coderingen en naamplaten dan geldt de bundel coderingen en naamplaten boven de typicals. 

Toepassing van de bundel Veilig Werken
De bundel Veilig Werken beoogt een veilige uitvoering van werkzaamheden en heeft betrekking op de procedures die van toepassing zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden.
[bookmark: _Toc85198787]Toepassen van informatie
[bookmark: _Toc85198788]Bekendheid wet- en regelgeving
De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in deze Vraagspecificatie genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet zijn opgenomen in deze Vraagspecificatie, maar wel van toepassing en/of belang zijn op de te verrichten Werkzaamheden en/of resultaten daarvan. De Opdrachtnemer dient ook deze wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties toe te passen.
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	Eis-0530
	Werken nabij spoor     

	Talud-01 
	De werkzaamheden dienen op tenminste 2,5m vanaf teen talud spoor uitgevoerd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0531
	Melding Prorail     

	ProRail-01 
	Er dient door ON 4 weken van tevoren een melding te worden gedaan van de werkzaamheden bij Prorail. 

	Toelichting:
	https://wetten.overheid.nl/BWBR0038197/2016-10-01

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0532
	Regeling hoofdspoorwegen     

	Spoorwegen-01 
	De voorschriften in de Regeling Omgevingsregime hoofdspoorwegen worden in acht genomen. 

	Toelichting:
	https://wetten.overheid.nl/BWBR0038197/2016-10-01

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Uitgangspunt voor werkplan werken nabij spoor.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0613
	Hoogte poldergemaal     

	OM-01-08 
	De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0520 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0656
	Kwelweganalyse     

	0.0.0#7 
	Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0677 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2445 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	

	
	
	
	

	 Eis-0657
	Electrificeren gemaal     

	0.0.0#15 
	De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0716
Eis-0717
Eis-0718
Eis-0719
Eis-0720
Eis-0721
Eis-0722
Eis-0723
Eis-0725
Eis-0726
Eis-0727
Eis-0741 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0661
	Levensduur     

	0.0.0#22 
	Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud:
- bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar;
- werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar;
- elektrotechnische installaties: 15 jaar.
Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0024 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2823 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0662
	Conservering stalen onderdelen     

	0.0.0#23 
	Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0663
	Eenvoudig onderhoudbaar     

	0.0.0#25 
	Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0662
Eis-0664
Eis-0665
Eis-0666
Eis-0667
Eis-0668
Eis-0669
Eis-0678
Eis-0682
Eis-0696
Eis-0713
Eis-0724 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0664
	Voldoende werkruimte     

	0.0.0#26 
	Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2792
Eis-3129 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0665
	Normale onderhoudsmiddelen     

	0.0.0#27 
	Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. 

	Toelichting:
	Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0666
	Onderhoud door 1 persoon     

	0.0.0#28 
	De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0667
	Onderhoudsinterval     

	0.0.0#29 
	Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0669
	Norm gebruikershandleiding     

	0.0.0#34 
	De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0670
	Machinerichtlijn     

	0.0.0#35 
	Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0671 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0671
	CE markering     

	0.0.0#36 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0670 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0672
	Omgevingsgeluid     

	0.0.0#38a 
	Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0676 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0673
	Geluid gemaal     

	0.0.0#38b 
	Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0676 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0676
	Omgeving     

	0.0.0#47 
	Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0659
Eis-0672
Eis-0673
Eis-0674
Eis-2041
Eis-2072 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0677
	Handhaven functies     

	0.0.0#52 
	Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0656
Eis-0675
Eis-0693
Eis-0711
Eis-0712 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2380
	Duurzaam hout     

	0.0.0#41 
	Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2387
	Herbruikbaar WTB en E     

	0.0.0#43 
	Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2395
	Hoogtebout     

	0.0.0#53 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2416
	Richtlijn arbeidsmiddelen     

	0.0.0#37 
	Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2513
	Afdragen belasting     

	0.0.0#8 
	Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2514
	Belasting droogzetten     

	0.0.0#9 
	Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2788 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2515
	Minimale restzetting     

	0.0.0#10 
	Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2572
	Opbarsten en wellen     

	0.0.0#13 
	Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2734
	Droog inspecteerbaar     

	Inspecteerbaar-01 
	Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2823
	Restzettingen     

	0.0.0#11 
	Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0661 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2841
	Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen     

	0.0.0#31 
	Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2948
	Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan     

	4.0.0#1 
	Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2982
	Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water     

	6.3.0#1 
	De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3043
	Keur 2020     

	Keur 2020 
	Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3097
	Duikerverbinding     

	 
	De wateraanvoer van de duiker aan de zuidkant van de betonnen koker dient tijdens de realisatie gewaarborgd te blijven. 

	Toelichting:
	Het gemaal incl. de betonnen koker staat op een peilscheiding. Deze peilscheiding is ook aan de zuidoostkant van het spoor aanwezig. De duiker direct ten zuiden van het gemaal en de betonnen koker verbindt hetzelfde (polder) peilvak met elkaar.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3098
	Duikerverbinding     

	 
	De wateraanvoer van de duiker aan de zuidkant van het gemaal dient ook na realisatie gewaarborgd te zijn. 

	Toelichting:
	In het voorlopig ontwerp is opgenomen dat de huidige duiker wordt verlengd.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-3201 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3100
	Demping oppervlakte water     

	 
	De demping van oppervlakte water moet beperkt blijven tot maximaal 50 m2. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3180
	Niet functionele onderdelen verwijderen     

	 
	Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3187
	Visveilig gemaal     

	 
	Het gemaal dient visveilig te zijn uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3198
	Trafostation aanbrengen bij gemaal de Vereeniging     

	 
	Ter vervanging van het huidige trafostation, dient ON een nieuwe trafostation te realiseren in de nabijheid van het gemaal de Vereeniging. De traforuimte dient compleet geleverd, gemonteerd en inbedrijf gesteld te worden en dient tevens de voldoen aan de gestelde standaarden van Stedin. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3199
	Particuliere aansluitingen op trafostation opnieuw aansluiten     

	 
	De twee particulieren aansluitingen op het huidige trafostation dienen verplaatst en opnieuw aangesloten te worden op het nieuwe trafostation. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3201
	Aangepaste duiker toegankelijk voor beheer en onderhoud     

	 
	De aangepaste duiker dient toegankelijk te kunnen zijn voor beheer en onderhoud indien er een risico is voor vuilophoping. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-3098 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3207
	Diepte civieltechnische constructie afgestemd op laagste peil over 30 jaar     

	 
	De diepte van de civieltechnische constructie dient afgestemd te zijn op het toekomstig laagste peil over 30 jaar. 

	Toelichting:
	De diepte dient zodanig te zijn zodat over 30 jaar nog steeds voldoende waterdiepte is voor een goede werking van het opvoerwerktuig.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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	Eis-2269
	Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil     

	Krooshekreiniger-01 
	De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2272
	Momenten van reiniging krooshek     

	Krooshekreiniger-03 
	De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen:
1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek);
2. Handbediening op locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2273
	Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren     

	Kroosvuil-01 
	De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2271
	Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting     

	Krooshekreiniger-02 
	De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2274
	Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal     

	Krooshekreiniger-04 
	De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2275
	Storingen afleesbaar en gelogd     

	Storingen-01 
	Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn.

De storingen dienen gelogd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2276
	Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal     

	Krooshekreiniger-05 
	De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2277
	Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar     

	PLC-01 
	In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 



	Eis-0678
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0711
	Normen buisleidingen     

	6.0.0#3 
	Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0677 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2402
	Aanleunspaan     

	1.5.0#4 
	Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. 

	Toelichting:
	Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1614 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2406
	Vormgeving aanleunspaan     

	1.5.0#5 
	De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1625 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2454
	Eigenschappen kroosvuilopslag     

	Kroosvuilopslag-01 
	De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2484
	Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger     

	1.4.0#5 
	De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2495
	Krooshek hellingshoek 15 graden     

	1.4.0#6 
	Het krooshek dient een hellingshoek van 15° ten opzichte van het verticale vlak te hebben. De krooshekreiniger dient te worden afgestemd op de hellingshoek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2516
	Stabiliteit watergang     

	0.0.0#12 
	Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2759
	Verwijderen kroosvuil     

	0.0.0#17b 
	Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2776 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2763
	Slibschot     

	1.1.0#1 
	Indien de instroombak dieper is dan de waterbodem volgens de legger dient een slibschot te worden aangelegd, om te verhinderen dat de waterbodem en slib naar de instroomconstructie spoelt en de werking van Het Gemaal negatief beïnvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2768
Eis-2772 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2768
	Hoogte slibschot     

	1.1.0#2 
	Het slibschot dient gelijk te zijn aan de waterbodem volgens legger (bodemhoogte met maximale sliblaag), en zodanig te worden uitgevoerd dat de gemiddelde stroomsnelheid over het slibschot niet hoger is dan 0,2 m/s bij het laagste afmaalpeil. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2763 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2772
	Baggerruimte achter slibschot     

	1.1.0#3 
	Het slibschot dient zo te zijn gedimensioneerd dat de ruimte tussen het slibschot en het gemaal door middel van een kraan kan worden gebaggerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2763 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2776
	Kroosbordes     

	1.5.0#1 
	Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2759 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2780
Eis-2784 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2780
	Ruimte kroosbordes     

	1.5.0#2 
	Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2776 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2784
	Vlak kroosbordes     

	1.5.0#3 
	De kroosbordes/-dek dient vlak en gesloten te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2776 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2788
	Droogzetten opvoerwerktuig     

	1.8.0#2 
	Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat andere opvoerwerktuig(en) blijven functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2514 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2792
Eis-2796
Eis-3203 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2792
	Werkruimte droogzetvoorziening     

	1.8.0#3 
	De droogzetvoorziening dient zodanig geplaatst te worden, dat alle onderdelen die ter plaatse onderhoud behoeven drooggezet kunnen worden, en er voldoende werkruimte is om dit onderhoud uit te voeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0664
Eis-2788 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2796
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2788 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2852
	Instroomconstructie rekening houden met peilverlaging     

	1.0.0#3 
	De instroomconstructie moet zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil rekening houdend met de toekomstige peilverlaging. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2864
	Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde     

	1.3.0#1 
	De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2875
	Invaarbeveiliging vormgeving     

	1.3.0#2 
	De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2886
	Automatische krooshekreiniger plaatsen     

	1.6.0#1 
	Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2897
	Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing     

	1.6.0#xx 
	De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3047
	Gehele krooshekbreedte benutten     

	Krooshekbreedte-01 
	Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3076
	Krooshek thermisch verzinkt staal     

	1.4.0#3 
	Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3101
	Krooshek lokstroompomp     

	 
	De spijlafstand van het krooshek moet afgestemd zijn op de doorlaat van de lokstroompomp. 

	Toelichting:
	In verband met kans op verstoppingen van de pomp dient het krooshek zoveel mogelijk drijvend vuil tegen te houden en te voorkomen dat er grote vissen bij de pomp komen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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G-2 - Opvoervoorzieningen (G)


	Eis-0644
	Functioneren bij verschillende peilen     

	0.0.0#4 
	Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen:
- nominale capaciteit van 45 m³/min bij instroompeil tussen -1,22 en -1,53 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP
- ontwerpcapaciteit van 90 m³/min bij instroompeil tussen -0,87 en -1,42 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0674
	Voorkomen lekkage     

	0.0.0#xx 
	Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0676 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0679
	Twee nieuwe opvoerwerktuigen     

	2.1.0#1 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van twee nieuwe opvoerwerktuigen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0644
Eis-0680
Eis-0681
Eis-0683
Eis-0684
Eis-0685
Eis-0686
Eis-0687
Eis-0688
Eis-0689
Eis-0690 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0680
	Pomp     

	2.1.0#2 
	Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2805 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0681
	Hoogste rendement     

	2.1.0#4 
	Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0682
	Reserveonderdelen     

	2.1.0#8 
	Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0683
	Rendement opvoerwerktuig     

	2.1.0#14 
	Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 75% te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
Uitvoeren van een capaciteitsmeting.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0684
	Eigenschappen pomp     

	2.1.0#xx 
	Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen:
1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier;
2. verticale as;
3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase; analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0685
	Elektromotor     

	2.2.0#1 
	De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0686
	Frequentieomvormer     

	2.2.0#2 
	De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0687
	Frequentie 50 Hz     

	2.2.0#4 
	De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0688
	Droog opstellen     

	2.2.0#5 
	De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0689
	Directe aandrijving     

	2.3.0#1 
	Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0690
	Trillingseisen     

	2.3.0#2 
	Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0679 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase:
Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2041
	Visveilig     

	Visveilig-01 
	Pomplijnen dienen visveilig te zijn. 

	Toelichting:
	Visveilig houdt in dit geval in dat m.b.t. de pomp conform NEN 8775:2020 alle visklassen een overlevingsscore van minimaal 90% halen.
Tevens houdt visveilig in dat afsluiters wanneer open buiten de stroming komen om kans op schade aan vissen te minimaliseren en worden te scherpe bochten in de persleiding voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0676 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2805
	Twee opvoerwerktuigen     

	2.1.0#5 
	Er dienen twee identieke opvoerwerktuigen te worden toegepast, waarvan de nominale capaciteit gelijk is aan de ontwerpcapaciteit. De nominale capaciteit van het Gemaal dient te worden behaald met één opvoerwerktuig, de ontwerpcapaciteit van het gemaal met twee opvoerwerktuigen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0680 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2908
	Opvoerwerktuig serieproduct     

	2.1.0#16 
	Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3064
	Maximale verhang over krooshek     

	Verhang-01 
	De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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G-3 - Uitstroomvoorzieningen (G)

	Eis-0693
	Terugslagklep persleiding     

	3.2.0#1 
	De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. 

	Toelichting:
	De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0677 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0694
Eis-0695
Eis-0739
Eis-2924
Eis-2936
Eis-3099 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een lekkagetest.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0694
	Plaatsing terugslagklep     

	3.2.0#5 
	De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0695
	Bedienbare terugslagklep     

	3.2.0#7 
	De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0739
	Bediening afsluiter     

	10.0.0#3 
	Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2916
	Stroomsnelheid in persleiding     

	3.1.0#1 
	De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2924
	Terugslagklep waterdicht afsluiten     

	3.2.0#2 
	De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2936
	Terugslagklep bestand tegen druk     

	3.2.0#4 
	De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3099
	Terugslagklep volledig geopend bij nominale capaciteit     

	 
	De terugslagklep dient bij nominale gemaal capaciteit volledig geopend te zijn. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligheid dient de terugslagklep volledig geopend te zijn, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0693 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3203
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2788 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	




G-5 - Behuizing (G)

	
Eis-0668
	Verlichting voor onderhoud     

	0.0.0#32 
	Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0714
Eis-0715 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0696
	Betreedbare behuizing     

	5.0.0#1a 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0697
Eis-0698
Eis-0700
Eis-0701
Eis-0702
Eis-0703
Eis-0705
Eis-0706
Eis-0708 

	V&V-Voorwaarden:
	analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0697
	Beschermen tegen weersinvloeden     

	5.0.0#1b 
	De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0698
	Inhoud behuizing     

	5.0.0#2 
	In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0699
	Afsluiten behuizing     

	5.0.0#3 
	De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0703 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0700
	Weren ongedierte     

	5.0.0#5 
	De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. 

	Toelichting:
	Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0701
	Kleur behuizing     

	5.0.0#6 
	De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0702
	Kabeldoorvoer behuizing     

	5.1.0#2 
	De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in de ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0703
	Deur behuizing     

	5.1.0#3 
	De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0699
Eis-0704 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0704
	Uitgang behuizing     

	5.1.0#4 
	Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0703 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0705
	Dak behuizing     

	5.1.0#5 
	Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0706
	Klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#1 
	De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0660
Eis-0707
Eis-0709 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0707
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#2 
	Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s;
- Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C;
- Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C;
- Luchtvochtigheid≤ 90%;
Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting;
- Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3;
- Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator;
Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling;
- Aanvoer koude lucht aan de noordzijde;
- Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0706 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0708
	Behuizing i.r.t. systemen     

	5.3.0#3 
	De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0696 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van berekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0709
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2     

	5.3.0#4 
	Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast:
- maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C;
- verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat;
- ventilatie geregeld door 2e thermostaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0706 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2421
	Gemaal voorzien van naambord     

	7.4.0#1 
	Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. 

	Toelichting:
	Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2425
	Afmetingen behuizing     

	5.1.0#1 
	Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2517
	Opstort behuizing     

	5.0.0#4 
	De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


G-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (G)


	Eis-2445
	Kwelscherm visleiding     

	6.2.0#2 
	Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0656 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2525
	Damwand CUR 166     

	Damwand-02 
	Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2738
	Waterdicht beton     

	6.0.0#4 
	Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2742
	Deksloof grondkering     

	6.1.0#3 
	De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2960
	In- en uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand     

	6.1.0#1 
	De in- en uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2971
	Aansluiting damwand     

	6.1.0#2 
	De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3094
	Civieltechnische constructie     

	 
	De nieuwe civieltechnische constructie van het gemaal dient op zodanige wijze met de betonnen koker onder het spoor te worden verbonden, dat eventuele restzettingen of trillingen worden opgevangen en geen schade of lekkages veroorzaken. 

	Toelichting:
	Voorkomen moet worden er een lekkage ontstaat door zetting van een (of beide) civieltechnische constructies.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3095
	Betonnen koker     

	 
	De constructieve stabiliteit en veiligheid van de betonnen koker dient aangetoond te worden door middel van gedegen beschouwing. 

	Toelichting:
	Het voorlopig ontwerp voorziet enkele aanpassingen van de betonnen koker. Door Opdrachtgever is er al een beschouwing gemaakt. Indien Opdrachtnemer van het onderliggende ontwerp wil afwijken, dient Opdrachtnemer een nieuwe beschouwing te maken.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3200
	Vleugelwanden betonnen koker verwijderen en koker herstellen     

	 
	De vleugelwanden aan de kopse zijde van de betonnen koker dienen verwijderd te worden. Na verwijdering van de vleugelwanden dient de koker adequaat te worden hersteld. 

	Toelichting:
	Dit is om obstakels vanuit hydraulica en visveiligheid weg te nemen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x65172] 
G-7 - Terrein (G)

	Eis-0659
	Systeemgrenzen     

	0.0.0#18 
	Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. 

	Toelichting:
	De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0676 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0675
	Beschermen K&L     

	0.0.0#46 
	Bestaande K&L dienen beschermd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0677 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0714
	Terreinverlichting     

	7.3.0#1 
	De terreinverlichting dient te voldoen aan:
1. Lichtkleur wit.
2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn.
3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren;
4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast.
5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Toelichting:
	Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10:
Terreinverlichting armaturen

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0668 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0715
	Lichtsterkte terreinverlichting     

	7.3.0#2 
	De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0668 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2411
	Verharding rond behuizing     

	7.1.0#4 
	Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1634 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2434
	Bord verboden toegang     

	7.4.0#2 
	Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2450
	Afwatering verharding     

	7.1.0#5 
	De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1848 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2473
	Kroosvuilhark leveren     

	1.6.0#6 
	Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2518
	Hekwerk     

	7.2.0#1 
	Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2519
	2 meter hekwerk     

	7.2.0#3 
	Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2520
	Poort 4 meter     

	7.2.0#4 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2521
	Poort 1 meter     

	7.2.0#5 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2522
	Sleutelsysteem     

	7.2.0#6 
	De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2523
	Groen hekwerk     

	7.2.0#7 
	Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2524
	Maatgevende onderhoudsvoertuig     

	Onderhoudsvoertuig-01 
	Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2752 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2746
	Bereikbaarheid te voet     

	7.0.0#2 
	Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2752
	Belasting verharding     

	7.1.0#1 
	De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2524 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2994
	Terrein aansluiten op omringend maaiveld     

	7.0.0#9 
	De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3016
	Elementenverharding     

	7.1.0#3 
	De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3027
	Hekwerkstijl     

	7.2.0#x 
	De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3039
	Benadering armatuur     

	Armatuur-01 
	Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3102
	Hekwerk     

	 
	Langs de instroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. 

	Toelichting:
	Hekwerk dient om te water raking te voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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G-8 - Toegangsweg (G)

	Eis-0713
	Verharding     

	7.0.0#4 
	Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw
	Stakeholder(s):
	


G-9 - Elektrotechnische installatie (G)

	Eis-2318
	Efficiëntie frequentieomvormer     

	Frequentieomvormer-01 
	De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	



	Eis-0658
	Aansturing gemaal     

	0.0.0#16 
	Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria;
Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0660
	Berekening klimaat     

	0.0.0#20 
	Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. 

	Toelichting:
	Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0706 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0710
	Functionaliteit bij maximale temperatuur     

	5.3.0#5 
	Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0716
	Bundels ET     

	9.0.0#1 
	De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten:
- Bundel AV 2018 ET; 
- Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; 
- Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; 
- Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten.
De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0717
	Typicals     

	9.0.0#2 
	De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0718
	Aansluiting adequaat     

	9.1.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0719
	Noodstroomaansluiting     

	9.1.0#2 
	Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0720
	Specificaties noodstroomaansluiting     

	9.1.0#3 
	De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden:
- Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0721
	Lastscheider in hoofdverdeler     

	9.1.0#5 
	De net/noodschakelaar dient  uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0722
	kWh-meter     

	9.1.0#6 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0723
	Separate voedingsgroepen     

	9.1.0#7 
	M.b.t. verlichting en wandcontactdozen:
Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler.

Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor:
- Kastverlichting;
- Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux;
- Buitenverlichting:
- Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux;
- 230Vac wandcontactdozen;
- 400Vac krachtwandcontactoos. 

	Toelichting:
	In aanvulling op de bundel ET

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0724
	Aansturing verlichting     

	9.1.0#8 
	In aanvulling op de bundel ET
Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit:
- Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting;
- Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting;
- Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting.
- Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0663 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0725
	Uitvoering krachtwandcontactdoos     

	9.1.0#9 
	In aanvulling op de bundel ET
De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0726
	Energieverdeling     

	9.1.0#10 
	Energieverdeling algemeen:
- De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1.
Algemene eisen:
- Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig);
- Verdeler uitvoeren met een railsysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0727
	Elektrische veiligheidsvoorzieningen     

	9.1.0#11 
	4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen:
- Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen;
- Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen;
- Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting.
Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting;
- De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting;
- Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen;
- Werkschakelaars in de hoofdstroomketen;
- Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen;
- Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529):
- schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht);
- overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht);
- vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht);
- inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig);
- Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0728
	Besturingsinstallatie     

	9.1.0#12 
	4.18 Besturingsinstallatie
- Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat.
Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC.
- Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in
werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd.
Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner
aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001).
Ter bescherming van de pomp(en) worden LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de
stuurstroom opgenomen.
- Aanspreken van LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de
pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. 
- Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval.
- Interfacerelais op 24V DC. 

	Toelichting:
	Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0729
	Bediening en besturing     

	9.2.0#1 
	Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0658
Eis-0710
Eis-0728
Eis-0730
Eis-0731
Eis-0732
Eis-0736
Eis-0737 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0730
	Bundel E&A     

	9.2.0#2 
	De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0731
	Bundel PA     

	9.2.0#3 
	De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0732
	Gebruik beschikbare software     

	9.2.0#4 
	De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0733
	Niveaumeters     

	9.3.0#1 
	De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht:
- Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeters achter krooshek LT1002 en LT1003: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1004: hydrostatische drukopnemer;
- Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-0734
Eis-0735 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0734
	Meetbereik niveaumeters     

	9.3.0#2 
	De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0733 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0735
	Niveaumeter in peilbuis     

	9.3.0#3 
	Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0733 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0736
	Data aansluiting     

	9.4.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn.
De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0737
	Vaste lijn     

	9.4.0#2 
	De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. 

	Toelichting:
	Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0729 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0741
	Stekkerbare componenten     

	5.1.0#5 
	Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0657 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatiemethode te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2162
	Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument     

	Software-01 
	Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2438
	Keuringsdocumenten elektrische installatie     

	Keuringsdoc-01 
	De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen:
- NEN1010-6;
- NEN3140;
- NEN60204-1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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G-11 - Vispassage (G)

	Eis-3096
	Vispassage     

	 
	Eventuele zetting van de vispassage mag niet leiden tot schade aan de betonnen koker onder het spoor door. 

	Toelichting:
	Voorkomen moet worden er een lekkage ontstaat door zetting van de leiding.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3123
	Algemeen Vismigratie     

	 
	De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie:
- Snoek
- Driedoornige stekelbaars
- Aal 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3124
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3125
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten mogen de vis niet hinderen of beschadigen. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3126
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. 

	Toelichting:
	In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3127
	Vispassage     

	 
	De vispassage mag niet gelijktijdig werken met het gemaal. 

	Toelichting:
	Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3128
	Vispassage     

	 
	De visleiding dient voorzien te zijn van een beluchtingspijp. 

	Toelichting:
	Zonder beluchtingpijp kan de visleiding niet onder vrij verval leegstromen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3129
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden voor onderhoud aan de put, leiding of appendages. 

	Toelichting:
	Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden).

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0664 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3130
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3131
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. 

	Toelichting:
	Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3132
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3133
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	De vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. 

	Toelichting:
	Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3134
	Monitoring     

	 
	Er dient een elektromagnetische debietmeter geplaatst te worden op de leiding van de vispassage. 

	Toelichting:
	Monitoren van hoeveelheid ingelaten water en maximale stroomsnelheid.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3178
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3189
	Monitoren werking vispassage     

	 
	Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3193
	Software ten behoeve van vispassage     

	 
	De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. 

	Toelichting:
	De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3202
	Wanddoorvoer visleiding geen nadelige gevolgen voor bestaande constructie     

	 
	De te maken wanddoorvoer van de visleiding mag geen nadelige gevolgen hebben op de bestaande constructie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Aantonen middels een beschouwing.
	Stakeholder(s):
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	Eis-0617
	Hoogte poldergemaal     

	OM-01-12 
	De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0520 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1035
	Kwelweganalyse     

	0.0.0#7 
	Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1056 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2443 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1036
	Electrificeren gemaal     

	0.0.0#15 
	De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1095
Eis-1096
Eis-1097
Eis-1098
Eis-1099
Eis-1100
Eis-1101
Eis-1102
Eis-1104
Eis-1105
Eis-1106
Eis-1119 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1040
	Levensduur     

	0.0.0#22 
	Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud:
- bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar;
- werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar;
- elektrotechnische installaties: 15 jaar.
Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0024 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2827 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1041
	Conservering stalen onderdelen     

	0.0.0#23 
	Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1042
	Eenvoudig onderhoudbaar     

	0.0.0#25 
	Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1041
Eis-1043
Eis-1044
Eis-1045
Eis-1046
Eis-1047
Eis-1048
Eis-1057
Eis-1061
Eis-1075
Eis-1092
Eis-1103 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1043
	Voldoende werkruimte     

	0.0.0#26 
	Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-3141 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1044
	Normale onderhoudsmiddelen     

	0.0.0#27 
	Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. 

	Toelichting:
	Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1045
	Onderhoud door 1 persoon     

	0.0.0#28 
	De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1046
	Onderhoudsinterval     

	0.0.0#29 
	Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1048
	Norm gebruikershandleiding     

	0.0.0#34 
	De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1049
	Machinerichtlijn     

	0.0.0#35 
	Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1050 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1050
	CE markering     

	0.0.0#36 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1049 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1051
	Omgevingsgeluid     

	0.0.0#38a 
	Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1055 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1052
	Geluid gemaal     

	0.0.0#38b 
	Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1055 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1055
	Omgeving     

	0.0.0#47 
	Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1038
Eis-1051
Eis-1052
Eis-1053 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1056
	Handhaven functies     

	0.0.0#52 
	Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1035
Eis-1054
Eis-1072
Eis-1090 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2382
	Duurzaam hout     

	0.0.0#41 
	Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2389
	Herbruikbaar WTB en E     

	0.0.0#43 
	Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2397
	Hoogtebout     

	0.0.0#53 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2417
	Richtlijn arbeidsmiddelen     

	0.0.0#37 
	Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2526
	Afdragen belasting     

	0.0.0#8 
	Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2527
	Belasting droogzetten     

	0.0.0#9 
	Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2528
	Minimale restzetting     

	0.0.0#10 
	Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2573
	Opbarsten en wellen     

	0.0.0#13 
	Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2735
	Droog inspecteerbaar     

	Inspecteerbaar-01 
	Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2827
	Restzettingen     

	0.0.0#11 
	Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1040 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2845
	Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen     

	0.0.0#31 
	Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2952
	Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan     

	4.0.0#1 
	Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2986
	Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water     

	6.3.0#1 
	De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3044
	Keur 2020     

	Keur 2020 
	Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3181
	Niet functionele onderdelen verwijderen     

	 
	Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


K-1 - Instroomvoorzieningen (K)


	Eis-2280
	Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil     

	Krooshekreiniger-01 
	De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2283
	Momenten van reiniging krooshek     

	Krooshekreiniger-03 
	De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen:
1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek);
2. Handbediening op locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2284
	Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren     

	Kroosvuil-01 
	De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2282
	Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting     

	Krooshekreiniger-02 
	De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2285
	Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal     

	Krooshekreiniger-04 
	De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2286
	Storingen afleesbaar en gelogd     

	Storingen-01 
	Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn.

De storingen dienen gelogd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2287
	Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal     

	Krooshekreiniger-05 
	De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2288
	Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar     

	PLC-01 
	In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 



	Eis-1057
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1090
	Normen buisleidingen     

	6.0.0#3 
	Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1056 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2403
	Aanleunspaan     

	1.5.0#4 
	Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. 

	Toelichting:
	Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1614 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2408
	Vormgeving aanleunspaan     

	1.5.0#5 
	De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1625 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2457
	Eigenschappen kroosvuilopslag     

	Kroosvuilopslag-01 
	De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2487
	Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger     

	1.4.0#5 
	De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2529
	Stabiliteit watergang     

	0.0.0#12 
	Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2760
	Verwijderen kroosvuil     

	0.0.0#17b 
	Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2781
	Ruimte kroosbordes     

	1.5.0#2 
	Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2797
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2867
	Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde     

	1.3.0#1 
	De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2878
	Invaarbeveiliging vormgeving     

	1.3.0#2 
	De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2889
	Automatische krooshekreiniger plaatsen     

	1.6.0#1 
	Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. 

	Toelichting:
	Bij dit gemaal mag er gekozen worden tussen een nieuwe krooshekreiniger of het reviseren van de huidige reiniger (binnen de gestelde levensduureisen).

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2900
	Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing     

	1.6.0#xx 
	De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3050
	Gehele krooshekbreedte benutten     

	Krooshekbreedte-01 
	Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3079
	Krooshek thermisch verzinkt staal     

	1.4.0#3 
	Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3108
	Instroom gemaal     

	 
	De instroom van het gemaal dient viswerend te worden gemaakt. 

	Toelichting:
	Voorkomen moet worden dat vis er gaat schuilen en een Aal vast komt te zitten in de pomp.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x27969]K-2 - Opvoervoorzieningen (K)


	Eis-0651
	Functioneren bij verschillende peilen     

	0.0.0#4 
	Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: 
- nominale capaciteit van 37 m³/min bij instroompeil tussen -1,62 en -1,72 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP
- ontwerpcapaciteit van 53 m³/min bij instroompeil tussen -1,42 en -1,62 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1053
	Voorkomen lekkage     

	0.0.0#xx 
	Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1055 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1058
	Twee nieuwe opvoerwerktuigen     

	2.1.0#1 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van twee nieuwe opvoerwerktuigen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1059
Eis-1060
Eis-1062
Eis-1063
Eis-1064
Eis-1065
Eis-1066
Eis-1067
Eis-1068
Eis-1069 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1059
	Pomp     

	2.1.0#2 
	Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2807 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1060
	Hoogste rendement     

	2.1.0#4 
	Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1061
	Reserveonderdelen     

	2.1.0#8 
	Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1062
	Rendement opvoerwerktuig     

	2.1.0#14 
	Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 67-68% te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
Uitvoeren van een capaciteitsmeting.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1063
	Eigenschappen pomp     

	2.1.0#xx 
	Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen:
1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier;
2. verticale as;
3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase; analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1064
	Elektromotor     

	2.2.0#1 
	De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1065
	Frequentieomvormer     

	2.2.0#2 
	De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1066
	Frequentie 50 Hz     

	2.2.0#4 
	De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1067
	Droog opstellen     

	2.2.0#5 
	De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1068
	Directe aandrijving     

	2.3.0#1 
	Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1069
	Trillingseisen     

	2.3.0#2 
	Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1058 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase:
Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2807
	Twee opvoerwerktuigen     

	2.1.0#5 
	Er dienen twee identieke opvoerwerktuigen te worden toegepast, waarvan de nominale capaciteit gelijk is aan de ontwerpcapaciteit. De nominale capaciteit van het Gemaal dient te worden behaald met één opvoerwerktuig, de ontwerpcapaciteit van het gemaal met twee opvoerwerktuigen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1059 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2817
	Opvoerwerktuigen afzonderlijk droogzetten     

	3.4.0#2 
	Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat het andere opvoerwerktuig kan blijven functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2912
	Opvoerwerktuig serieproduct     

	2.1.0#16 
	Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3068
	Maximale verhang over krooshek     

	Verhang-01 
	De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3175
	Viswerend     

	Viswerend-01 
	De pomplijn dient viswerend te worden uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


K-3 - Uitstroomvoorzieningen (K)


	Eis-1072
	Terugslagklep persleiding     

	3.2.0#1 
	De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. 

	Toelichting:
	De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1056 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1073
Eis-1074
Eis-1117
Eis-2928
Eis-2940 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een lekkagetest.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1073
	Plaatsing terugslagklep     

	3.2.0#5 
	De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 11 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1072 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1074
	Bedienbare terugslagklep     

	3.2.0#7 
	De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1072 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1117
	Bediening afsluiter     

	10.0.0#3 
	Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1072 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2920
	Stroomsnelheid in persleiding     

	3.1.0#1 
	De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2928
	Terugslagklep waterdicht afsluiten     

	3.2.0#2 
	De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1072 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2940
	Terugslagklep bestand tegen druk     

	3.2.0#4 
	De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1072 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3107
	Uitstroomconstructie     

	 
	De dwarsstroomsnelheid op de Dwarswatering dient gemaximaliseerd te worden tot 0,3 m/s. 

	Toelichting:
	Door het verhogen van de ontwerpcapaciteit van het gemaal wordt de uitstroomsnelheid dwars op de boezem te hoog. Deze snelheid dient gereduceerd te worden. Deze oplossing mag ook net buiten de aangegeven systeemgrenzen worden gezocht.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3204
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


K-5 - Behuizing (K)


	Eis-1047
	Verlichting voor onderhoud     

	0.0.0#32 
	Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1093
Eis-1094 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1075
	Betreedbare behuizing     

	5.0.0#1a 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1076
Eis-1077
Eis-1079
Eis-1080
Eis-1081
Eis-1082
Eis-1084
Eis-1085
Eis-1087 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1076
	Beschermen tegen weersinvloeden     

	5.0.0#1b 
	De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1077
	Inhoud behuizing     

	5.0.0#2 
	In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1078
	Afsluiten behuizing     

	5.0.0#3 
	De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1082 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1079
	Weren ongedierte     

	5.0.0#5 
	De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. 

	Toelichting:
	Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1080
	Kleur behuizing     

	5.0.0#6 
	De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1081
	Kabeldoorvoer behuizing     

	5.1.0#2 
	De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in de ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1082
	Deur behuizing     

	5.1.0#3 
	De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1078
Eis-1083 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1083
	Uitgang behuizing     

	5.1.0#4 
	Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1082 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1084
	Dak behuizing     

	5.1.0#5 
	Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1085
	Klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#1 
	De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1039
Eis-1086
Eis-1088 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1086
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#2 
	Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s;
- Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C;
- Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C;
- Luchtvochtigheid≤ 90%;
Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting;
- Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3;
- Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator;
Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling;
- Aanvoer koude lucht aan de noordzijde;
- Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1085 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1087
	Behuizing i.r.t. systemen     

	5.3.0#3 
	De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1075 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van berekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1088
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2     

	5.3.0#4 
	Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast:
- maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C;
- verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat;
- ventilatie geregeld door 2e thermostaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1085 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2422
	Gemaal voorzien van naambord     

	7.4.0#1 
	Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. 

	Toelichting:
	Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2426
	Afmetingen behuizing     

	5.1.0#1 
	Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2530
	Opstort behuizing     

	5.0.0#4 
	De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x50985]
K-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (K)

	Eis-2443
	Kwelscherm visleiding     

	6.2.0#2 
	Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1035 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2538
	Damwand CUR 166     

	Damwand-02 
	Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2739
	Waterdicht beton     

	6.0.0#4 
	Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2743
	Deksloof grondkering     

	6.1.0#3 
	De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2974
	Aansluiting damwand     

	6.1.0#2 
	De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3105
	Damwand     

	 
	De houten damwand aan de polder- en boezemzijde dient hersteld te worden zodat deze weer een restlevensduur heeft van tenminste 25 jaar. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


K-7 - Terrein (K)

	Eis-1038
	Systeemgrenzen     

	0.0.0#18 
	Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. 

	Toelichting:
	De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1055 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1054
	Beschermen K&L     

	0.0.0#46 
	Bestaande K&L dienen beschermd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1056 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1093
	Terreinverlichting     

	7.3.0#1 
	De terreinverlichting dient te voldoen aan:
1. Lichtkleur wit.
2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn.
3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren;
4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast.
5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Toelichting:
	Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10:
Terreinverlichting armaturen

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1047 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1094
	Lichtsterkte terreinverlichting     

	7.3.0#2 
	De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1047 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2413
	Verharding rond behuizing     

	7.1.0#4 
	Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1634 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2435
	Bord verboden toegang     

	7.4.0#2 
	Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2451
	Afwatering verharding     

	7.1.0#5 
	De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1848 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2476
	Kroosvuilhark leveren     

	1.6.0#6 
	Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2531
	Hekwerk     

	7.2.0#1 
	Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2532
	2 meter hekwerk     

	7.2.0#3 
	Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2533
	Poort 4 meter     

	7.2.0#4 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2534
	Poort 1 meter     

	7.2.0#5 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2535
	Sleutelsysteem     

	7.2.0#6 
	De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2536
	Groen hekwerk     

	7.2.0#7 
	Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2537
	Maatgevende onderhoudsvoertuig     

	Onderhoudsvoertuig-01 
	Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2753 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2747
	Bereikbaarheid te voet     

	7.0.0#2 
	Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2753
	Belasting verharding     

	7.1.0#1 
	De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2537 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2997
	Terrein aansluiten op omringend maaiveld     

	7.0.0#9 
	De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3019
	Elementenverharding     

	7.1.0#3 
	De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3031
	Hekwerkstijl     

	7.2.0#x 
	De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3040
	Benadering armatuur     

	Armatuur-01 
	Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3103
	Hekwerk     

	 
	Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. 

	Toelichting:
	Hekwerk dient om te water raking te voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3104
	Maaiveld     

	 
	Het maaiveld binnen het gemaal terrein dient opgehoogd te worden tot -0,75 m NAP. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3106
	Straatwerk     

	 
	Het straatwerk dient opnieuw gesteld te worden. Hiervoor mag de huidige bestrating opnieuw gebruikt worden. 

	Toelichting:
	Opnieuw stellen incl. benodigde zand t.b.v. straatlaag of verbetering ondergrond.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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K-8 - Toegangsweg (K)

	Eis-1092
	Verharding     

	7.0.0#4 
	Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x66450]K-9 - Elektrotechnische installatie (K)


	Eis-2319
	Efficiëntie frequentieomvormer     

	Frequentieomvormer-01 
	De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 



	Eis-1037
	Aansturing gemaal     

	0.0.0#16 
	Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria;
Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1039
	Berekening klimaat     

	0.0.0#20 
	Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. 

	Toelichting:
	Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1085 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1089
	Functionaliteit bij maximale temperatuur     

	5.3.0#5 
	Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1095
	Bundels ET     

	9.0.0#1 
	De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten:
- Bundel AV 2018 ET; 
- Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; 
- Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; 
- Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten.
De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1096
	Typicals     

	9.0.0#2 
	De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1097
	Aansluiting adequaat     

	9.1.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1098
	Noodstroomaansluiting     

	9.1.0#2 
	Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1099
	Specificaties noodstroomaansluiting     

	9.1.0#3 
	De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden:
- Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1100
	Lastscheider in hoofdverdeler     

	9.1.0#5 
	De net/noodschakelaar dient  uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1101
	kWh-meter     

	9.1.0#6 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1102
	Separate voedingsgroepen     

	9.1.0#7 
	M.b.t. verlichting en wandcontactdozen:
Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler.

Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor:
- Kastverlichting;
- Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux;
- Buitenverlichting:
- Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux;
- 230Vac wandcontactdozen;
- 400Vac krachtwandcontactoos. 

	Toelichting:
	In aanvulling op de bundel ET

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1103
	Aansturing verlichting     

	9.1.0#8 
	In aanvulling op de bundel ET
Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit:
- Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting;
- Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting;
- Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting.
- Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1042 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1104
	Uitvoering krachtwandcontactdoos     

	9.1.0#9 
	In aanvulling op de bundel ET
De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1105
	Energieverdeling     

	9.1.0#10 
	Energieverdeling algemeen:
- De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1.
Algemene eisen:
- Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig);
- Verdeler uitvoeren met een railsysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1106
	Elektrische veiligheidsvoorzieningen     

	9.1.0#11 
	4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen:
- Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen;
- Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen;
- Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting.
Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting;
- De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting;
- Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen;
- Werkschakelaars in de hoofdstroomketen;
- Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen;
- Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529):
- schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht);
- overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht);
- vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht);
- inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig);
- Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1107
	Besturingsinstallatie     

	9.1.0#12 
	4.18 Besturingsinstallatie
- Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat.
Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC.
- Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in
werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd.
Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner
aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001).
Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de
stuurstroom opgenomen.
- Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de
pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. 
- Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval.
- Interfacerelais op 24V DC. 

	Toelichting:
	Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1108
	Bediening en besturing     

	9.2.0#1 
	Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1037
Eis-1089
Eis-1107
Eis-1109
Eis-1110
Eis-1111
Eis-1115
Eis-1116 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1109
	Bundel E&A     

	9.2.0#2 
	De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1110
	Bundel PA     

	9.2.0#3 
	De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1111
	Gebruik beschikbare software     

	9.2.0#4 
	De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1112
	Niveaumeters     

	9.3.0#1 
	De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht:
- Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer;
- Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-1113
Eis-1114 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1113
	Meetbereik niveaumeters     

	9.3.0#2 
	De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1112 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1114
	Niveaumeter in peilbuis     

	9.3.0#3 
	Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1112 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1115
	Data aansluiting     

	9.4.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn.
De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1116
	Vaste lijn     

	9.4.0#2 
	De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. 

	Toelichting:
	Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-1119
	Stekkerbare componenten     

	5.1.0#5 
	Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1036 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatiemethode te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2166
	Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument     

	Software-01 
	Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2439
	Keuringsdocumenten elektrische installatie     

	Keuringsdoc-01 
	De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen:
- NEN1010-6;
- NEN3140;
- NEN60204-1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x80771] 
K-11 - Vispassage (K)


	Eis-3135
	Algemeen Vismigratie     

	 
	De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie:
- Snoek
- Driedoornige stekelbaars
- Aal 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3136
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3137
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. 

	Toelichting:
	Voor het gemaal kon geen visveilige pomp gevonden worden, het is aan de Opdrachtnemer om te komen tot een aparte constructie waarbij een tweezijdige vispasseerbaarheid kan worden gegarandeerd.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3138
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten, mogen de vis niet hinderen of beschadigen. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3139
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. 

	Toelichting:
	In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3140
	Vispassage     

	 
	Bij intrek van de vis mag de vispassage niet gelijktijdig werken met het gemaal. 

	Toelichting:
	Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3141
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden. 

	Toelichting:
	Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden).

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1043 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3142
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3143
	Vismigratie Polder -> Boezem     

	 
	Er dient een lokstroom van boezem naar polder te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de polder met boezemwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3144
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. 

	Toelichting:
	Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3145
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3146
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. 

	Toelichting:
	Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3147
	Monitoring     

	 
	De vispassage dient te monitoren hoeveel water er ingelaten wordt en wat de maximale stroomsnelheden in de vispassage zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3190
	Monitoren werking vispassage     

	 
	Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3194
	Software ten behoeve van vispassage     

	 
	De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. 

	Toelichting:
	De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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	Eis-0529
	Hoogte Hoogmade     

	OM-05-01 
	Huidige hoogte bebouwing (NAP +1,20 m) mag niet worden overschreden. Indien dit toch gebeurt, moet via omgevingsvergunningaanvraag worden getoetst of de hoogte is toegestaan. 

	Toelichting:
	Ivm de molenbiotoop. Bebouwing nabij de molen mag het zicht op de molen of de windvang van de molen niet beperken.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatiemethode te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-0622
	Hoogte poldergemaal     

	OM-01-17 
	De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0520 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2091
	Systeemgrenzen     

	0.0.0#18 
	Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. 

	Toelichting:
	De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2109
	Voldoende werkruimte     

	0.0.0#26 
	Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2795
Eis-3154 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2384
	Duurzaam hout     

	0.0.0#41 
	Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2391
	Herbruikbaar WTB en E     

	0.0.0#43 
	Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2399
	Hoogtebout     

	0.0.0#53 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2419
	Richtlijn arbeidsmiddelen     

	0.0.0#37 
	Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2466
	Kwelweganalyse     

	0.0.0#7 
	Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2444 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2552
	Afdragen belasting     

	0.0.0#8 
	Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2553
	Belasting droogzetten     

	0.0.0#9 
	Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2791 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2554
	Minimale restzetting     

	0.0.0#10 
	Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2575
	Opbarsten en wellen     

	0.0.0#13 
	Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2588
	Electrificeren gemaal     

	0.0.0#15 
	De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-3087 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2591
	Levensduur     

	0.0.0#22 
	Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud:
- bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar;
- werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar;
- Vijzel: 30 jaar;
- elektrotechnische installaties: 15 jaar.
Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0024 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2830 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2592
	Conservering stalen onderdelen     

	0.0.0#23 
	Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2593
	Eenvoudig onderhoudbaar     

	0.0.0#25 
	Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2594
	Normale onderhoudsmiddelen     

	0.0.0#27 
	Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. 

	Toelichting:
	Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2595
	Onderhoud door 1 persoon     

	0.0.0#28 
	De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2596
	Onderhoudsinterval     

	0.0.0#29 
	Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2598
	Norm gebruikershandleiding     

	0.0.0#34 
	De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2599
	Machinerichtlijn     

	0.0.0#35 
	Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2600
	CE markering     

	0.0.0#36 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2601
	Omgevingsgeluid     

	0.0.0#38a 
	Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2602
	Geluid gemaal     

	0.0.0#38b 
	Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2605
	Omgeving     

	0.0.0#47 
	Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2606
	Handhaven functies     

	0.0.0#52 
	Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2619 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2737
	Droog inspecteerbaar     

	Inspecteerbaar-01 
	Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2830
	Restzettingen     

	0.0.0#11 
	Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2591 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2848
	Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen     

	0.0.0#31 
	Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2955
	Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan     

	4.0.0#1 
	Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2989
	Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water     

	6.3.0#1 
	De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3045
	Keur 2020     

	Keur 2020 
	Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3113
	Demping oppervlakte water     

	 
	De demping van oppervlakte water in polder en boezem moet beperkt blijven tot maximaal 6 en 5 m2 respectievelijk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3183
	Niet functionele onderdelen verwijderen     

	 
	Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3188
	Visveilig gemaal     

	 
	Het gemaal dient visveilig te zijn uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3208
	Diepte civieltechnische constructie afgestemd op laagste peil over 30 jaar     

	 
	De diepte van de civieltechnische constructie dient afgestemd te zijn op het toekomstig laagste peil over 30 jaar. 

	Toelichting:
	De diepte dient zodanig te zijn zodat over 30 jaar nog steeds voldoende waterdiepte is voor een goede werking van het opvoerwerktuig.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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N-1 - Instroomvoorzieningen (N)

	Eis-2405
	Aanleunspaan     

	1.5.0#4 
	Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. 

	Toelichting:
	Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1614 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2410
	Vormgeving aanleunspaan     

	1.5.0#5 
	De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1625 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2460
	Eigenschappen kroosvuilopslag     

	Kroosvuilopslag-01 
	De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2490
	Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig     

	1.4.0#5 
	De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2501
	Krooshek hellingshoek 15 graden     

	1.4.0#6 
	Het krooshek dient een hellingshoek van 15° ten opzichte van het verticale vlak te hebben. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2555
	Stabiliteit watergang     

	0.0.0#12 
	Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2570
	Kwelschot     

	6.2.0#3 
	Ongeacht eventuele overige kwelmaatregelen voor het gemaal, dient de vijzelgoot voorzien te zijn van een schot van 1 tot 1,5 meter (naar beneden en de zijkanten) als extra voorziening tegen onder- en achterloopsheid. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2583
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2637
	Normen buisleidingen     

	6.0.0#3 
	Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2762
	Verwijderen kroosvuil     

	0.0.0#17b 
	Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2779 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2766
	Slibschot     

	1.1.0#1 
	Indien de instroombak dieper is dan de waterbodem volgens de legger dient een slibschot te worden aangelegd, om te verhinderen dat de waterbodem en slib naar de instroomconstructie spoelt en de werking van Het Gemaal negatief beïnvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2771
Eis-2775 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2771
	Hoogte slibschot     

	1.1.0#2 
	Het slibschot dient gelijk te zijn aan de waterbodem volgens legger (bodemhoogte met maximale sliblaag), en zodanig te worden uitgevoerd dat de gemiddelde stroomsnelheid over het slibschot niet hoger is dan 0,2 m/s bij het laagste afmaalpeil. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2766 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2775
	Baggerruimte achter slibschot     

	1.1.0#3 
	Het slibschot dient zo te zijn gedimensioneerd dat de ruimte tussen het slibschot en het gemaal door middel van een kraan kan worden gebaggerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2766 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2779
	Kroosbordes     

	1.5.0#1 
	Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2762 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2783
Eis-2787 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2783
	Ruimte kroosbordes     

	1.5.0#2 
	Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2779 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2787
	Vlak kroosbordes     

	1.5.0#3 
	De kroosbordes/-dek dient vlak en gesloten te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2779 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2791
	Droogzetten opvoerwerktuig     

	1.8.0#2 
	Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat andere opvoerwerktuig(en) blijven functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2553 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2795
Eis-2799
Eis-3206 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2795
	Werkruimte droogzetvoorziening     

	1.8.0#3 
	De droogzetvoorziening dient zodanig geplaatst te worden, dat alle onderdelen die ter plaatse onderhoud behoeven drooggezet kunnen worden, en er voldoende werkruimte is om dit onderhoud uit te voeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2109
Eis-2791 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2799
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2791 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2859
	Instroomconstructie rekening houden met peilverlaging     

	1.0.0#3 
	De instroomconstructie moet zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil rekening houdend met de toekomstige peilverlaging. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3053
	Gehele krooshekbreedte benutten     

	Krooshekbreedte-01 
	Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3082
	Krooshek thermisch verzinkt staal     

	1.4.0#3 
	Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3111
	Lokstroompomp     

	 
	De spijlafstand van het krooshek moet afgestemd zijn op de doorlaat van de lokstroompomp. 

	Toelichting:
	In verband met kans op verstoppingen van de pomp dient het krooshek zoveel mogelijk drijvend vuil tegen te houden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	



N-2 - Opvoervoorzieningen (N)


	Eis-0646
	Functioneren bij verschillende peilen     

	0.0.0#4 
	Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Hoogmadese polder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen:
- nominale capaciteit van 9 m³/min bij instroompeil tussen -2,29 en -2,47 m NAP en stortpunt -0,55 m NAP en tegenmaalpunt -0,37 m NAP
- ontwerpcapaciteit van 13 m³/min bij instroompeil tussen -2,09 en -2,34 m NAP en stortpunt -0,55 m NAP en tegenmaalpunt -0,37 m NAP. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2048
	Visveilig     

	Visveilig-01 
	Opvoerwerktuig dient visveilig te zijn. 

	Toelichting:
	Visveilig houdt in dit geval in dat m.b.t. het opvoerwerktuig conform NEN 8775:2020 alle visklassen een overlevingsscore van minimaal 95% halen.
Tevens houdt visveilig in dat afsluiters wanneer open buiten de stroming komen om kans op schade aan vissen te minimaliseren en worden te scherpe bochten in de persleiding voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2512
	Vijzel verwijderen zonder amoveren behuizing     

	Vijzel-01 
	De vijzel dient in zijn geheel verwijderd te kunnen zonder dat de behuizing geamoveerd hoeft te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2565
	Rendement tandwielkast     

	2.3.0#5 
	Indien een tandwielkast wordt toegepast, dan dient deze een rendement te hebben van minimaal 95%. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2566
	Uitgelijnd     

	2.3.0#3 
	Het opvoerwerktuig en de aandrijving dienen te zijn uitgelijnd en gesteld. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase:
Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting cf de bundel WT deel 2
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2567
	Onderlager vijzel     

	2.5.0#1 
	Het onderlager van de vijzel dient uitgevoerd te worden als dicht lager dat levensduur gesmeerd is. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties. (Lagerberekening)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2568
	Levensduur lager     

	2.5.0#2 
	De lagers van het opvoerwerktuig dienen een L01 levensduur te hebben van minimaal 100.000 draaiuur. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties. (Lagerberekening)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2569
	Lagers vervangbaar     

	2.5.0#3 
	De onder- en bovenlagers dienen vervangbaar te zijn zonder dat de vijzel uit de opleider gehaald hoeft te worden, tevens dient de uitlijning van de vijzel niet te veranderen tijdens het vervangen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1321 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2581
	Voorkomen lekkage     

	0.0.0#xx 
	Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2584
	Servicefactor tandwielkast     

	2.3.0#4 
	Indien een tandwielkast wordt toegepast, dan dient deze een minimale servicefactor van 2 te hebben (Pgeïnstallerd motor/Pnominaal). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2586
	Vijzel     

	2.1.0#2 
	Het opvoerwerktuig dient een vijzel te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2800
Eis-2801
Eis-2803 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2611
	Eén nieuw opvoerwerktuig     

	2.1.0#1 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van één nieuw opvoerwerktuig. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2804 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2612
	Reserveonderdelen     

	2.1.0#8 
	Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2613
	Elektromotor     

	2.2.0#1 
	De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2614
	Frequentieomvormer     

	2.2.0#2 
	De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2615
	Frequentie 50 Hz     

	2.2.0#4 
	De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2616
	Droog opstellen     

	2.2.0#5 
	De elektromotor dient droog te worden opgesteld. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2617
	Directe aandrijving     

	2.3.0#1 
	Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2618
	Trillingseisen     

	2.3.0#2 
	Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase:
Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2800
	Tegenmaalpunt     

	2.1.0#10 
	Het tegenmaalpunt van de vijzel dient minimaal NAP -0,37 m te zijn en het stortpunt dient minimaal NAP -0,55 m te zijn. 

	Toelichting:
	Nadere detaillering door ON, ontwerp wijkt nu af van de eis maar aan ON wordt gevraagd wel een oplossing te realiseren binnen de gestelde eis.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2586 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2801
	Hellingshoek vijzel     

	2.1.0#11 
	De hellingshoek van de vijzel dient tussen de 30° en 40° te liggen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2586 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2802
	Vijzellengte     

	2.1.0#12 
	De vijzellengte dient te zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil. De beschoeping dient te zijn afgestemd op het huidige vulpunt, waardoor het onderste deel van de vijzel onbeschoept blijft, maar in de toekomst wel beschoept moet kunnen worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1144 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2803
	Afdekken vijzelgoot     

	2.1.0#13 
	De vijzelgoot dient te worden afgedekt, vanwege veiligheid, geluid en vorstbescherming. In afwijking van de eis m.b.t. "onderhoud door 1 persoon" dient de afdekking afneembaar te zijn door maximaal 2 personen voor inspectie en onderhoud van de vijzel. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2586 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2804
	Rendement opvoerwerktuig     

	2.1.0#14 
	Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 62% te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2611 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
Uitvoeren van een capaciteitsmeting.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3071
	Maximale verhang over krooshek     

	Verhang-01 
	De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x41684] 
N-3 - Uitstroomvoorzieningen (N)

	Eis-2619
	Terugslagklep persleiding     

	3.2.0#1 
	De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. 

	Toelichting:
	De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2606 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2620
Eis-2621
Eis-2931
Eis-2943
Eis-3110 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een lekkagetest.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2620
	Plaatsing terugslagklep     

	3.2.0#5 
	De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2619 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2621
	Bedienbare terugslagklep     

	3.2.0#7 
	De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2619 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2931
	Terugslagklep waterdicht afsluiten     

	3.2.0#2 
	De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2619 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2943
	Terugslagklep bestand tegen druk     

	3.2.0#4 
	De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2619 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3110
	Terugslagklep volledig geopend bij nominale capaciteit     

	 
	De terugslagklep dient bij nominale gemaal capaciteit volledig geopend te zijn. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligheid dient de terugslagklep volledig geopend te zijn, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2619 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3186
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Indien de uitstroomvoorziening vervangen wordt dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Toelichting:
	Bij renovatie dient de bestaande peilschaal gehandhaafd te blijven.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3206
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2791 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	



N-5 - Behuizing (N)

	Eis-2423
	Gemaal voorzien van naambord     

	7.4.0#1 
	Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. 

	Toelichting:
	Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2556
	Opstort behuizing     

	5.0.0#4 
	De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2597
	Verlichting voor onderhoud     

	0.0.0#32 
	Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2622
	Buitenopstellingskast     

	5.0.0#1a 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een buitenopstellingskast. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2623
	Beschermen tegen weersinvloeden     

	5.0.0#1b 
	De buitenopstellingskast dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2624
	Inhoud behuizing     

	5.0.0#2 
	In de buitenopstellingskast dienen de elektrische installaties en PA-installaties te worden ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2625
	Afsluiten behuizing     

	5.0.0#3 
	De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2626
	Weren ongedierte     

	5.0.0#5 
	De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. 

	Toelichting:
	Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2627
	Kleur behuizing     

	5.0.0#6 
	De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2628
	Kabeldoorvoer behuizing     

	5.1.0#2 
	De buitenopstellingskast dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in de ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2632
	Klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#1 
	De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2633
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#2 
	Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s;
- Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C;
- Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C;
- Luchtvochtigheid≤ 90%;
Ruimte verwarming via thermostaat geregelde schakelkast verwarming;
- Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3;
- Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator;
- Aanvoer koude lucht aan de noordzijde;
- Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2634
	Behuizing i.r.t. systemen     

	5.3.0#3 
	De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van berekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2635
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2     

	5.3.0#4 
	Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast:
- maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C;
- verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat;
- ventilatie geregeld door 2e thermostaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x53013][bookmark: idmarkerx16777217x53127] 

N-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (N)


	Eis-2444
	Kwelscherm visleiding     

	6.2.0#2 
	Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2466 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2564
	Damwand CUR 166     

	Damwand-02 
	Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2741
	Waterdicht beton     

	6.0.0#4 
	Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2745
	Deksloof grondkering     

	6.1.0#3 
	De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2966
	In- en uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand     

	6.1.0#1 
	De in- en uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. 

	Toelichting:
	Aan de boezemzijde (uitstroomzijde) dient er een waterdichte verbinding te komen tussen de nieuwe stalen damwand en de bestaande houten damwand.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2977
	Aansluiting damwand     

	6.1.0#2 
	De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3114
	Ontwerphoogte kering     

	 
	De ontwerphoogte van de kruin van de kering, en daarmee de bovenkant van de kerende hoogte van civieltechnische constructie van het gemaal, bedraagt minimaal -0,10 m NAP (mag niet lager zijn). 

	Toelichting:
	De civieltechnische constructie is niet aan zetting onderhevig. Naastliggende waterkerende grondlichamen dienen aangebracht te worden met overhoogte rekening houdend met een zettingsperiode van 15 jaar. Na 15 jaar dienen de grondlichamen minimaal op NAP -0,10 m te liggen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3197
	Damwand uitstroomzijde vervangende waterkering     

	 
	De damwand aan de uitstroomzijde dient te kunnen fungeren als vervangende waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x57263] 

N-7 - Terrein (N)


	Eis-2415
	Verharding rond behuizing     

	7.1.0#4 
	Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1634 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2436
	Bord verboden toegang     

	7.4.0#2 
	Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2453
	Afwatering verharding     

	7.1.0#5 
	De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1848 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2479
	Kroosvuilhark leveren     

	1.6.0#6 
	Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2557
	Hekwerk     

	7.2.0#1 
	Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2560
	Poort 1 meter     

	7.2.0#5 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2561
	Sleutelsysteem     

	7.2.0#6 
	De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2563
	Maatgevende onderhoudsvoertuig     

	Onderhoudsvoertuig-01 
	Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2755 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2604
	Beschermen K&L     

	0.0.0#46 
	Bestaande K&L dienen beschermd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2639
	Terreinverlichting     

	7.3.0#1 
	De terreinverlichting dient te voldoen aan:
1. Lichtkleur wit.
2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn.
3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren;
4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast.
5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Toelichting:
	Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10:
Terreinverlichting armaturen

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2640
	Lichtsterkte terreinverlichting     

	7.3.0#2 
	De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2749
	Bereikbaarheid te voet     

	7.0.0#2 
	Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2755
	Belasting verharding     

	7.1.0#1 
	De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2563 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3000
	Terrein aansluiten op omringend maaiveld     

	7.0.0#9 
	De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3022
	Elementenverharding     

	7.1.0#3 
	De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3041
	Benadering armatuur     

	Armatuur-01 
	Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3109
	Hekwerk     

	 
	Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. 

	Toelichting:
	Hekwerk dient om te water raking te voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3115
	Toegangspad     

	 
	In de definitieve situatie dient het toegangspad naar de molen toe minimaal 1,20 meter breed te zijn. 

	Toelichting:
	Dit is gelijkwaardig aan de huidige situatie.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3116
	Huidige hekwerk     

	 
	Het huidige houten hekwerk dient vervangen te worden voor een vergelijkbaar hekwerk. 

	Toelichting:
	Foto's van het huidige hekwerk zijn opgenomen in de Annex.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3173
	Kroosvuilbak aanbrengen op terrein     

	Kroosvuilbak-01 
	Er dient een kroosvuilbak aangebracht te worden op het terrein met de afmetingen: 1,50 m x 1,50 m x 0,40 m (l x b x h). De afwatering van het terrein gaat onder de kroosvuilbak door, dat dient in het ontwerp beschouwd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3174
	Aanbrengen trap     

	 
	Bij het gemaal Hoogmadesepolder dient een trap geplaatst te worden (met aan weerszijden leuningen), welke ook voorzien is van een loopgoot voor een kruiwagen. 

	Toelichting:
	De loopgoot dient aanwezig te zijn t.b.v. afvoeren kroosvuil met een kruiwagen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x67885] 
N-8 - Toegangsweg (N)

	Eis-2751
	Verharding     

	7.0.0#4 
	Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x68393] 




N-9 - Elektrotechnische installatie (N)


	Eis-2320
	Efficiëntie frequentieomvormer     

	Frequentieomvormer-01 
	De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	



	Eis-2171
	Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument     

	Software-01 
	Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2440
	Keuringsdocumenten elektrische installatie     

	Keuringsdoc-01 
	De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen:
- NEN1010-6;
- NEN3140;
- NEN60204-1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2579
	Bediening en besturing     

	9.2.0#1 
	Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2820
Eis-2822 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2589
	Aansturing gemaal     

	0.0.0#16 
	Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria;
Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2590
	Berekening klimaat     

	0.0.0#20 
	Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming, isolatie of ventilatie. 

	Toelichting:
	Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2636
	Functionaliteit bij maximale temperatuur     

	5.3.0#5 
	Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2641
	Bundels ET     

	9.0.0#1 
	De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten:
- Bundel AV 2018 ET; 
- Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; 
- Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; 
- Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten.
De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2642
	Typicals     

	9.0.0#2 
	De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2643
	Aansluiting adequaat     

	9.1.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2644
	Noodstroomaansluiting     

	9.1.0#2 
	Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2645
	Specificaties noodstroomaansluiting     

	9.1.0#3 
	De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden:
- Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2646
	Lastscheider in hoofdverdeler     

	9.1.0#5 
	De net/noodschakelaar dient  uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2647
	kWh-meter     

	9.1.0#6 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2648
	Separate voedingsgroepen     

	9.1.0#7 
	M.b.t. verlichting en wandcontactdozen:
Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler.

Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor:
- Kastverlichting;
- Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux;
- Buitenverlichting:
- Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux;
- 230Vac wandcontactdozen;
- 400Vac krachtwandcontactoos. 

	Toelichting:
	In aanvulling op de bundel ET

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2649
	Aansturing verlichting     

	9.1.0#8 
	In aanvulling op de bundel ET
Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit:
- Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting;
- Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting;
- Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting.
- Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2650
	Uitvoering krachtwandcontactdoos     

	9.1.0#9 
	In aanvulling op de bundel ET
De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2651
	Energieverdeling     

	9.1.0#10 
	Energieverdeling algemeen:
- De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1.
Algemene eisen:
- Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig);
- Verdeler uitvoeren met een railsysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2652
	Elektrische veiligheidsvoorzieningen     

	9.1.0#11 
	4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen:
- Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen;
- Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen;
- Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting.
Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting;
- De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting;
- Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen;
- Werkschakelaars in de hoofdstroomketen;
- Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen;
- Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529):
- schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht);
- overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht);
- vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht);
- inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig);
- Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2653
	Besturingsinstallatie     

	9.1.0#12 
	4.18 Besturingsinstallatie
- Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat.
Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC.
- Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in
werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd.
Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner
aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001).
Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de
stuurstroom opgenomen.
- Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de
pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. 
- Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval.
- Interfacerelais op 24V DC. 

	Toelichting:
	Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2655
	Bundel E&A     

	9.2.0#2 
	De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2656
	Bundel PA     

	9.2.0#3 
	De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2657
	Gebruik beschikbare software     

	9.2.0#4 
	De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2658
	Niveaumeters     

	9.3.0#1 
	De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht:
- Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer;
- Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2659
	Meetbereik niveaumeters     

	9.3.0#2 
	De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2660
	Niveaumeter in peilbuis     

	9.3.0#3 
	Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2820
	Data aansluiting     

	9.4.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn.
De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2579 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2822
	Vaste lijn     

	9.4.0#2 
	De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. 

	Toelichting:
	Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2579 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3087
	Stekkerbare componenten     

	5.1.0#5 
	Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2588 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatiemethode te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
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	Eis-3148
	Algemeen Vismigratie     

	 
	De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie:
- Snoek
- Driedoornige stekelbaars
- Aal 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3149
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3150
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten mogen de vis niet hinderen of beschadigen. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligigheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3151
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. 

	Toelichting:
	In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3152
	Vispassage     

	 
	De vispassage mag niet gelijktijdig werken met het gemaal. 

	Toelichting:
	Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3153
	Vispassage     

	 
	De visleiding dient voorzien te zijn van een beluchtingspijp. 

	Toelichting:
	Zonder beluchtingpijp kan de visleiding niet onder vrij verval leegstromen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3154
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden voor onderhoud aan de put, leiding of appendages. 

	Toelichting:
	Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden).

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2109 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3155
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3156
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. 

	Toelichting:
	Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3157
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3158
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. 

	Toelichting:
	Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3159
	Monitoring     

	 
	Er dient een elektromagnetische debietmeter geplaatst te worden op de leiding van de vispassage. 

	Toelichting:
	Monitoren van hoeveelheid ingelaten water en maximale stroomsnelheid.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3179
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3192
	Monitoren werking vispassage     

	 
	Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3196
	Software ten behoeve van vispassage     

	 
	De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. 

	Toelichting:
	De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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	Eis-0621
	Hoogte poldergemaal     

	OM-01-16 
	De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0520 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2088
	Systeemgrenzen     

	0.0.0#18 
	Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. 

	Toelichting:
	De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2108
	Voldoende werkruimte     

	0.0.0#26 
	Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-3166 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2383
	Duurzaam hout     

	0.0.0#41 
	Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2390
	Herbruikbaar WTB en E     

	0.0.0#43 
	Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2398
	Hoogtebout     

	0.0.0#53 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2418
	Richtlijn arbeidsmiddelen     

	0.0.0#37 
	Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2467
	Kwelweganalyse     

	0.0.0#7 
	Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2442 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2539
	Afdragen belasting     

	0.0.0#8 
	Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2540
	Belasting droogzetten     

	0.0.0#9 
	Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2541
	Minimale restzetting     

	0.0.0#10 
	Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2574
	Opbarsten en wellen     

	0.0.0#13 
	Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2661
	Electrificeren gemaal     

	0.0.0#15 
	De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-3088 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2664
	Levensduur     

	0.0.0#22 
	Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud:
- bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar;
- werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar;
- elektrotechnische installaties: 15 jaar.
Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-0024 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2832 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2665
	Conservering stalen onderdelen     

	0.0.0#23 
	Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2666
	Eenvoudig onderhoudbaar     

	0.0.0#25 
	Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2667
	Normale onderhoudsmiddelen     

	0.0.0#27 
	Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. 

	Toelichting:
	Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2668
	Onderhoud door 1 persoon     

	0.0.0#28 
	De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2669
	Onderhoudsinterval     

	0.0.0#29 
	Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. 

	Toelichting:
	Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2671
	Norm gebruikershandleiding     

	0.0.0#34 
	De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2672
	Machinerichtlijn     

	0.0.0#35 
	Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode conform de VSP.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2673
	CE markering     

	0.0.0#36 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatiemethode te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2674
	Omgevingsgeluid     

	0.0.0#38a 
	Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2675
	Geluid gemaal     

	0.0.0#38b 
	Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase: 
Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2678
	Omgeving     

	0.0.0#47 
	Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Middels onderliggende eisen
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2679
	Handhaven functies     

	0.0.0#52 
	Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2692 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2736
	Droog inspecteerbaar     

	Inspecteerbaar-01 
	Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2832
	Restzettingen     

	0.0.0#11 
	Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2664 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en berekening in de ontwerpfase;
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2850
	Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen     

	0.0.0#31 
	Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2957
	Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan     

	4.0.0#1 
	Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2991
	Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water     

	6.3.0#1 
	De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3046
	Keur 2020     

	Keur 2020 
	Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3182
	Niet functionele onderdelen verwijderen     

	 
	Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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	Eis-2301
	Invaarbeveiliging zodanig vormgeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt     

	Invaarbeveiliging-01 
	De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2302
	Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil     

	Krooshekreiniger-01 
	De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2305
	Momenten van reiniging krooshek     

	Krooshekreiniger-03 
	De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen:
1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek);
2. Handbediening op locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2306
	Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren     

	Kroosvuil-01 
	De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	



	Eis-2304
	Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting     

	Krooshekreiniger-02 
	De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2307
	Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal     

	Krooshekreiniger-04 
	De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2308
	Storingen afleesbaar en gelogd     

	Storingen-01 
	Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn.

De storingen dienen gelogd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2309
	Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal     

	Krooshekreiniger-05 
	De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2310
	Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar     

	PLC-01 
	In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 



	Eis-2404
	Aanleunspaan     

	1.5.0#4 
	Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. 

	Toelichting:
	Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1614 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2409
	Vormgeving aanleunspaan     

	1.5.0#5 
	De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1625 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2462
	Eigenschappen kroosvuilopslag     

	Kroosvuilopslag-01 
	De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2492
	Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger     

	1.4.0#5 
	De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2542
	Stabiliteit watergang     

	0.0.0#12 
	Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2582
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2710
	Normen buisleidingen     

	6.0.0#3 
	Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2761
	Verwijderen kroosvuil     

	0.0.0#17b 
	Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2778 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2778
	Kroosbordes     

	1.5.0#1 
	Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2761 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2798
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2872
	Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde     

	1.3.0#1 
	De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2883
	Invaarbeveiliging vormgeving     

	1.3.0#2 
	De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2894
	Automatische krooshekreiniger plaatsen     

	1.6.0#1 
	Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. 

	Toelichting:
	Bij dit gemaal mag er gekozen worden tussen een nieuwe krooshekreiniger of het reviseren van de huidige reiniger (binnen de gestelde levensduureisen).

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2905
	Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing     

	1.6.0#xx 
	De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3055
	Gehele krooshekbreedte benutten     

	Krooshekbreedte-01 
	Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3084
	Krooshek thermisch verzinkt staal     

	1.4.0#3 
	Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3122
	Instroom gemaal     

	 
	De instroom van het gemaal dient viswerend te worden gemaakt. 

	Toelichting:
	Voorkomen moet worden dat vis er gaat schuilen en een Aal vast komt te zitten in de pomp.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
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P-2 - Opvoervoorzieningen (P)

	Eis-0649
	Functioneren bij verschillende peilen     

	0.0.0#4 
	Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Westbroekpolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: 
- nominale capaciteit van 18 m³/min bij instroompeil tussen -2,38 en -2,60 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP
- ontwerpcapaciteit van 26 m³/min bij instroompeil tussen -2,13 en -2,45 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2571
	Eigenschappen pomp     

	2.1.0#xx 
	Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen:
1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier;
2. verticale as;
3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase; analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2576
	Hoogste rendement     

	2.1.0#4 
	Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2580
	Voorkomen lekkage     

	0.0.0#xx 
	Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2585
	Pomp     

	2.1.0#2 
	Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2587
	Rendement pomp     

	2.1.0#14 
	Het hydraulisch rendement van de pomp inclusief elektromotor dient minimaal 72% te zijn, bij het werkpunt nominale capaciteit. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig.
Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn.

Verificatie in de Realisatiefase:
FAT en SAT
Uitvoeren van een capaciteitsmeting.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2684
	Eén nieuw opvoerwerktuig     

	2.1.0#1 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van één nieuw opvoerwerktuig. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2685
	Reserveonderdelen     

	2.1.0#8 
	Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2686
	Elektromotor     

	2.2.0#1 
	De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2687
	Frequentieomvormer     

	2.2.0#2 
	De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2688
	Frequentie 50 Hz     

	2.2.0#4 
	De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de ontwerpdocumenten.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2689
	Droog opstellen     

	2.2.0#5 
	De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2690
	Directe aandrijving     

	2.3.0#1 
	Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2691
	Trillingseisen     

	2.3.0#2 
	Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase:
Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2914
	Opvoerwerktuig serieproduct     

	2.1.0#16 
	Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3073
	Maximale verhang over krooshek     

	Verhang-01 
	De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3121
	Reviseren pomp     

	 
	De huidige pomp dient gereviseerd te worden. Hierbij dient de Opdrachtnemer de levensduureis voor de pomp te garanderen. 

	Toelichting:
	Dit betreft een gesloten schroefpomp van Bosman Watermanagement.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3176
	Viswerend     

	Viswerend-01 
	De pomplijn dient viswerend te worden uitgevoerd. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


P-3 - Uitstroomvoorzieningen (P)

	Eis-2577
	Afsluiter     

	10.0.0#3 
	Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2692 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2692
	Terugslagklep persleiding     

	3.2.0#1 
	De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. 

	Toelichting:
	De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2679 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2577
Eis-2693
Eis-2694
Eis-2933
Eis-2945 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Verificatie te bepalen door ON.

Verificatie in de Realisatiefase:
Uitvoeren van een lekkagetest.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2693
	Plaatsing terugslagklep     

	3.2.0#5 
	De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2692 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2694
	Bedienbare terugslagklep     

	3.2.0#7 
	De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2692 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2810
	Uitstroomleiding beluchten en ontluchten     

	3.3.0#1 
	De uitstroomleiding dient belucht en ontlucht te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2812
	Suizen en spuiten voorkomen tijdens be- en ontluchten     

	3.3.0#2 
	De voorziening voor het be- en ontluchten moet zodanig worden gedimensioneerd dat suizen en spuiten wordt voorkomen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2922
	Stroomsnelheid in persleiding     

	3.1.0#1 
	De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2933
	Terugslagklep waterdicht afsluiten     

	3.2.0#2 
	De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2692 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2945
	Terugslagklep bestand tegen druk     

	3.2.0#4 
	De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2692 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3118
	Persleiding vervangen     

	 
	De persleiding van gemaal Westbroekpolder dient in zijn geheel vervangen te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3119
	T-stuk plaatsen persleiding     

	 
	Er dient een T-stuk geplaatst te worden om eventueel lucht in de leiding te verzamelen. Op het T-stuk dient een handmatige ontluchtingsmogelijkheid toegepast te worden. Dit dient afgewerkt te worden in een straatpot onder maaiveld. 

	Toelichting:
	Dit gedeelte is in het VO zo ontworpen dat eventueel achtergebleven lucht zich hier verzamelt. Bij het verwijderen van de blindflens kan hier ook een noodpomp op worden aangesloten, waarbij de Weipoortseweg niet mag worden geblokkeerd.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3184
	Uitstroomconstructie vervangen of aanpassen     

	 
	De uitstroomconstructie dient vervangen of aangepast te worden naar het ontwerp van ON, maar dient te voldoen aan de gestelde (levensduur)eisen. 

	Toelichting:
	In het VO is vispassage nog niet uitgewerkt. ON is vrij om te kiezen om de huidige uitstroomconstructie te handhaven en aan te passen zolang deze voldoet aan de levensduureisen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3185
	Voorziening peilschaal     

	1.9.0#01 
	Indien de uitstroomvoorziening vervangen wordt dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. 

	Toelichting:
	Bij renovatie dient de bestaande peilschaal gehandhaafd te blijven.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3205
	Sponningen droogzetvoorziening     

	1.8.0#4 
	De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	



P-5 - Behuizing (P)

	Eis-2424
	Gemaal voorzien van naambord     

	7.4.0#1 
	Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. 

	Toelichting:
	Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2428
	Afmetingen behuizing     

	5.1.0#1 
	Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2543
	Opstort behuizing     

	5.0.0#4 
	De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2670
	Verlichting voor onderhoud     

	0.0.0#32 
	Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. 

	Toelichting:
	afgeleid van eis 0.0.0#25

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2695
	Betreedbare behuizing     

	5.0.0#1a 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2696
	Beschermen tegen weersinvloeden     

	5.0.0#1b 
	De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2697
	Inhoud behuizing     

	5.0.0#2 
	In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2698
	Afsluiten behuizing     

	5.0.0#3 
	De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2699
	Weren ongedierte     

	5.0.0#5 
	De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. 

	Toelichting:
	Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2700
	Kleur behuizing     

	5.0.0#6 
	De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2701
	Kabeldoorvoer behuizing     

	5.1.0#2 
	De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in de ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2702
	Deur behuizing     

	5.1.0#3 
	De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2703
	Uitgang behuizing     

	5.1.0#4 
	Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2704
	Dak behuizing     

	5.1.0#5 
	Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2705
	Klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#1 
	De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.
Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2706
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing     

	5.3.0#2 
	Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s;
- Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C;
- Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C;
- Luchtvochtigheid≤ 90%;
Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting;
- Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3;
- Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator;
Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling;
- Aanvoer koude lucht aan de noordzijde;
- Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2707
	Behuizing i.r.t. systemen     

	5.3.0#3 
	De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Toetsing aan de hand van berekeningen.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2708
	Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2     

	5.3.0#4 
	Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast:
- maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C;
- verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat;
- ventilatie geregeld door 2e thermostaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.

Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen.
	Stakeholder(s):
	


P-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (P)

	Eis-2442
	Kwelscherm pers- en visleiding     

	6.2.0#2 
	Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de persleiding en visleiding dient een kwelscherm met klei om de persleiding en visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2467 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2551
	Damwand CUR 166     

	Damwand-02 
	Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2740
	Waterdicht beton     

	6.0.0#4 
	Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2744
	Deksloof grondkering     

	6.1.0#3 
	De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2968
	Uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand     

	6.1.0#1 
	De uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2979
	Aansluiting damwand     

	6.1.0#2 
	De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de uitstroomconstructie. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


P-7 - Terrein (P)

	Eis-2414
	Verharding rond behuizing     

	7.1.0#4 
	Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1634 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2437
	Bord verboden toegang     

	7.4.0#2 
	Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2452
	Afwatering verharding     

	7.1.0#5 
	De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-1848 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2481
	Kroosvuilhark leveren     

	1.6.0#6 
	Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2544
	Hekwerk     

	7.2.0#1 
	Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2545
	2 meter hekwerk     

	7.2.0#3 
	Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2546
	Poort 4 meter     

	7.2.0#4 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2547
	Poort 1 meter     

	7.2.0#5 
	Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2548
	Sleutelsysteem     

	7.2.0#6 
	De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. 

	Toelichting:
	ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2549
	Groen hekwerk     

	7.2.0#7 
	Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2550
	Maatgevende onderhoudsvoertuig     

	Onderhoudsvoertuig-01 
	Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2754 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2677
	Beschermen K&L     

	0.0.0#46 
	Bestaande K&L dienen beschermd te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2712
	Terreinverlichting     

	7.3.0#1 
	De terreinverlichting dient te voldoen aan:
1. Lichtkleur wit.
2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn.
3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren;
4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast.
5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Toelichting:
	Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10:
Terreinverlichting armaturen

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse in ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2713
	Lichtsterkte terreinverlichting     

	7.3.0#2 
	De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2748
	Bereikbaarheid te voet     

	7.0.0#2 
	Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2754
	Belasting verharding     

	7.1.0#1 
	De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2550 

	V&V-Voorwaarden:
	berekening ontwerpfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3002
	Terrein aansluiten op omringend maaiveld     

	7.0.0#9 
	De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3024
	Elementenverharding     

	7.1.0#3 
	De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3036
	Hekwerkstijl     

	7.2.0#x 
	De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3042
	Benadering armatuur     

	Armatuur-01 
	Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3117
	Hekwerk     

	 
	Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. 

	Toelichting:
	Hekwerk dient om te water raking te voorkomen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3120
	Straatwerk     

	 
	Het straatwerk dient opnieuw gesteld te worden. Hiervoor mag de huidige bestrating opnieuw gebruikt worden. 

	Toelichting:
	Opnieuw stellen incl. benodigde zand t.b.v. straatlaag of verbetering ondergrond.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x67751] 

P-8 - Toegangsweg (P)

	Eis-2750
	Verharding     

	7.0.0#4 
	Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x68259] 


P-9 - Elektrotechnische installatie (P)

	Eis-2321
	Efficiëntie frequentieomvormer     

	Frequentieomvormer-01 
	De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	



	Eis-2170
	Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument     

	Software-01 
	Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2441
	Keuringsdocumenten elektrische installatie     

	Keuringsdoc-01 
	De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen:
- NEN1010-6;
- NEN3140;
- NEN60204-1. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2578
	Bediening en besturing     

	9.2.0#1 
	Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	Eis-2819
Eis-2821 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2662
	Aansturing gemaal     

	0.0.0#16 
	Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria;
Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT).
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2663
	Berekening klimaat     

	0.0.0#20 
	Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. 

	Toelichting:
	Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de ontwerpfase:
Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2709
	Functionaliteit bij maximale temperatuur     

	5.3.0#5 
	Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatie in de Ontwerpfase:
Analyse van de specifieke productspecificaties.

Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2714
	Bundels ET     

	9.0.0#1 
	De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten:
- Bundel AV 2018 ET; 
- Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; 
- Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; 
- Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten.
De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2715
	Typicals     

	9.0.0#2 
	De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2716
	Aansluiting adequaat     

	9.1.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2717
	Noodstroomaansluiting     

	9.1.0#2 
	Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2718
	Specificaties noodstroomaansluiting     

	9.1.0#3 
	De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden:
- Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting;
- Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2719
	Lastscheider in hoofdverdeler     

	9.1.0#5 
	De net/noodschakelaar dient  uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2720
	kWh-meter     

	9.1.0#6 
	Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2721
	Separate voedingsgroepen     

	9.1.0#7 
	M.b.t. verlichting en wandcontactdozen:
Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler.

Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor:
- Kastverlichting;
- Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux;
- Buitenverlichting:
- Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux;
- 230Vac wandcontactdozen;
- 400Vac krachtwandcontactoos. 

	Toelichting:
	In aanvulling op de bundel ET

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2722
	Aansturing verlichting     

	9.1.0#8 
	In aanvulling op de bundel ET
Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit:
- Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting;
- Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting;
- Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting.
- Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2723
	Uitvoering krachtwandcontactdoos     

	9.1.0#9 
	In aanvulling op de bundel ET
De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2724
	Energieverdeling     

	9.1.0#10 
	Energieverdeling algemeen:
- De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1.
Algemene eisen:
- Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig);
- Verdeler uitvoeren met een railsysteem. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2725
	Elektrische veiligheidsvoorzieningen     

	9.1.0#11 
	4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen:
- Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen;
- Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen;
- Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting.
Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting;
- De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting;
- Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen;
- Werkschakelaars in de hoofdstroomketen;
- Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen;
- Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529):
- schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht);
- overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht);
- vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht);
- inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig);
- Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2726
	Besturingsinstallatie     

	9.1.0#12 
	4.18 Besturingsinstallatie
- Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat.
Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC.
- Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in
werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd.
Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner
aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001).
Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de
stuurstroom opgenomen.
- Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de
pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. 
- Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval.
- Interfacerelais op 24V DC. 

	Toelichting:
	Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2728
	Bundel E&A     

	9.2.0#2 
	De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT)
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2729
	Bundel PA     

	9.2.0#3 
	De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2730
	Gebruik beschikbare software     

	9.2.0#4 
	De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2731
	Niveaumeters     

	9.3.0#1 
	De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht:
- Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer;
- Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer;
- Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2732
	Meetbereik niveaumeters     

	9.3.0#2 
	De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2733
	Niveaumeter in peilbuis     

	9.3.0#3 
	Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2819
	Data aansluiting     

	9.4.0#1 
	Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn.
De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2578 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-2821
	Vaste lijn     

	9.4.0#2 
	De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. 

	Toelichting:
	Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt.

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2578 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase.
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3088
	Stekkerbare componenten     

	5.1.0#5 
	Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2661 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	Verificatiemethode te bepalen door ON
	Stakeholder(s):
	


[bookmark: idmarkerx16777217x82486]
P-11 - Vispassage (P)

	Eis-3160
	Algemeen Vismigratie     

	 
	De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie:
- Snoek
- Driedoornige stekelbaars
- Aal 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3161
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3162
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. 

	Toelichting:
	Voor het gemaal kon geen visveilige pomp gevonden worden, het is aan de Opdrachtnemer om te komen tot een aparte constructie waarbij een tweezijdige vispasseerbaarheid kan worden gegarandeerd.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3163
	Algemeen Vismigratie     

	 
	Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten, mogen de vis niet hinderen of beschadigen. 

	Toelichting:
	Ten behoeve van visveiligigheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3164
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. 

	Toelichting:
	In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3165
	Vispassage     

	 
	Bij intrek van de vis mag de vispassage niet gelijktijdig werken met het gemaal. 

	Toelichting:
	Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3166
	Vispassage     

	 
	De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden. 

	Toelichting:
	Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden).

	Bovenliggende eis(en):
	Eis-2108 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3167
	Vismigratie Boezem-> Polder     

	 
	Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3168
	Vismigratie Polder -> Boezem     

	 
	Er dient een lokstroom van boezem naar polder te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. 

	Toelichting:
	Het doel is om vissen te lokken in de polder met boezemwater.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3169
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. 

	Toelichting:
	Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3170
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3171
	Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem     

	 
	Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. 

	Toelichting:
	Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3172
	Monitoring     

	 
	De vispassage dient te monitoren hoeveel water er ingelaten wordt en wat de maximale stroomsnelheden in de vispassage zijn. 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3191
	Monitoren werking vispassage     

	 
	Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). 

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 
	Eis-3195
	Software ten behoeve van vispassage     

	 
	De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. 

	Toelichting:
	De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

	Bovenliggende eis(en):
	 
	Onderliggende eis(en):
	 

	V&V-Voorwaarden:
	
	Stakeholder(s):
	


 














[bookmark: idmarkerx16777217x15168][bookmark: idmarkerx16777217x28625][bookmark: idmarkerx16777217x37846][bookmark: idmarkerx16777217x42078][bookmark: idmarkerx16777217x51158][bookmark: idmarkerx16777217x54483][bookmark: idmarkerx16777217x54635][bookmark: idmarkerx16777217x67044][bookmark: idmarkerx16777217x67555][bookmark: idmarkerx16777217x81876][bookmark: idmarkerx16777217x70624][bookmark: idmarkerx16777217x16614][bookmark: idmarkerx16777217x29188][bookmark: idmarkerx16777217x29492][bookmark: idmarkerx16777217x41573][bookmark: idmarkerx16777217x44844][bookmark: idmarkerx16777217x52295][bookmark: idmarkerx16777217x52409][bookmark: idmarkerx16777217x56076][bookmark: idmarkerx16777217x67161][bookmark: idmarkerx16777217x67669][bookmark: idmarkerx16777217x81706][bookmark: idmarkerx16777217x81858][bookmark: idmarkerx16777217x69638][bookmark: idmarkerx16777217x44942][bookmark: idmarkerx16777217x15578][bookmark: idmarkerx16777217x29035][bookmark: idmarkerx16777217x37801][bookmark: idmarkerx16777217x43189][bookmark: idmarkerx16777217x43417][bookmark: idmarkerx16777217x52392][bookmark: idmarkerx16777217x55400][bookmark: idmarkerx16777217x66764][bookmark: idmarkerx16777217x67272][bookmark: idmarkerx16777217x81499][bookmark: _Toc85198796]Referentielijst
In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst, toelichting of V&V-voorwaarden.

	Code 
	Titel
	Versie en/of datum
	Uitgever

	1
	Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G
	
	

	2
	Bouwbesluit
	
	

	3
	Toe te passen materialen Elektrotechniek
	2018

	Hoogheemraadschap van Rijnland

	4
	Elektrotechnische installaties (ET) 
	2018

	Hoogheemraadschap van Rijnland

	5
	Werktuigbouwkundige installaties (WT) 
	2018
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	6
	Codering en naamplaten
	2018
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	7
	Arbohandboek
	2018
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	8
	Ontwerp E/PA inclusief objectspecifieke typicals
	
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	9
	standaard tekeningen kleine kunstwerken Watersysteem
	
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	10
	Keur Waterschap van Rijnland
	
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	11
	Legger waterkeringen Rijnland
	
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	12
	Machinerichtlijn
	
	

	13
	NEN 1010
	
	

	14
	NEN-EN 1992-3
	
	

	15
	NEN 3650
	
	

	16
	NEN 3651
	
	

	17
	NEN-EN-IEC 12100
	
	

	18
	NEN-EN-IEC 60204
	
	

	19
	NEN-EN-IEC 60439
	
	

	20
	NEN-EN-IEC 60529
	
	

	21
	NEN-EN-IEC 61439
	
	

	22
	NEN-EN-IEC 62061 (SIL)
	
	

	23
	NEN-EN-ISO 9906
	
	

	24
	NEN-EN-ISO 11204
	
	

	25
	NEN-EN-ISO 13849 (PL)
	
	

	25
	NEN-EN 16798-3
	
	

	26
	NEN-EN 50598-2
	
	

	27
	Richtlijn Beoordeling Kunstwerken
	versie 1.1, d.d. 27 mei 2017
	

	28
	Activiteitenbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening
	
	Gemeente

	29
	Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
	
	Rijkswaterstaat

	30
	Standaard peilbuis Rijnland
	corsanummer 16.050180
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	31
	Plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken
	
	Hoogheemraadschap van Rijnland

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc54896817][bookmark: _Toc85198797]Begrippen
	Begrip
	Definitie

	Aanvangssituatie
	Situatie bij start van de Werkzaamheden.

	Aspect
	Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.

	Beschikbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

	Betrouwbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd
onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald
tijdsinterval.

	Duurzaamheid
	De mate waarin het object beslag legt op schaarse
hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water,
grondstoffen, energie, ruimte, etc.).

	Eis
	Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren
product of de te leveren dienst.

	Ergonomie
	De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke
fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en
behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het
bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de
ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden
gebruikt.

	Functie
	Beoogde werking en verrichting van een systeem.

	Gezondheid
	De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot
het systeem.
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die
onder het aspect veiligheid vallen.

	Object
	Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.

	Objectenboom
	Hiërarchische objectstructuur van het systeem.

	Omgevingshinder
	De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het
systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof,
geluid, trillingen en stank).

	Onderhoudbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd
binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven
omstandigheden.
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden
uitgevoerd met het doel de functies van een systeem
gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in
stand te houden.

	Gebruiksfase
	De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik
is beginnend op de datum van oplevering.

	Ontwerp
	De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.

	Raakvlak
	Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee
ststemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische)
wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen
kan plaatsvinden.

	Realisatiefase
	Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van
oplevering.

	Specificatie
	Document met daarin de verzameling geordende eisen en
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor
een systeem (product of dienst).

	Systeemgrens
	De grenzen waarbinnen het gemaal gerealiseerd wordt (de bouwplaats)





[bookmark: _Toc85198798]Objecten
	Gemaal
	Definitie

	Gemalen Rijnland (systeem)
	Betreft een aantal separaat opererende installaties om de waterstand in watergang 029-058-00628, 029-058-01104, 029-058-00629 en 029-058-00182, watergang 228-058-00110, watergang 055-058-00259 en   watergang 259-058-00003 (Machinetocht) te regelen.

	Gemaal DV polder
	Betreft de installatie om de waterstand in watergang 029-058-00628, 029-058-01104, 029-058-00629 en 029-058-00182 te regelen.

	Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder
	Betreft de installatie om de waterstand in watergang 228-058-00110 te regelen.

	Gemaal Hoogmade (bij molen)
	Betreft de installatie om de waterstand in watergang 055-058-00259 te regelen.

	Gemaal Westbroekpolder
	Betreft de installatie om de waterstand in watergang 259-058-00003 (Machinetocht) te regelen.

	Watergang instroomzijde
	Betreft de watergang die aansluit op de instroomconstructie van het gemaal.

	Persleiding
	Betreft de persleiding van in- tot uitstroomconstructie. 

	Instroomvoorziening
	Betreft de instroomvoorziening van het gemaal, incl. droogzetvoorziening, grondkering, slibscherm, peilschaal, niveaumeting, kroosvuil verwijdering, kroosopslag en handmatige kroosvuil verwijdering of automatische krooshekreiniger.

	Opvoervoorziening
	Betreft het opvoerwerktuig van het gemaal, incl. kering (afsluiter) inpandige persleiding, aandrijving, regeling van het opvoerwerktuig en machine beveiligingen.

	Uitstroomvoorziening
	Betreft de uitstroomvoorziening van het gemaal, incl. droogzetvoorziening, maatregelen onder- en achterloopsheid (piping), niveaumeting en terugslagklep uitstroomkanaal.

	Betreedbare behuizing
	Betreft de betreedbare voorziening van het gemaal, waarin zijn opgenomen klimaatbeheersing van de behuizing (ventilatie en verwarming), klimaatregeling van de buiten opgestelde schakelkast alsmede verlichting en wandcontactdozen. De voorziening dient als bescherming van mens en machine tegen alle weersinvloeden.

	Water- en grondkerende voorzieningen
	Betreft het verzorgen van standzekerheid/stabiliteit van de grond en waterkering. 

	Terrein
	Betreft het terrein van het gemaal, incl. verharding en afrastering.

	Toegangsweg
	Betreft de toegangsweg van het gemaal, tussen gemaal en aansluitende weg.

	Elektrotechnische installatie
	Betreft de elektrotechnische installatie van het gemaal, incl. elektrische veiligheidsvoorzieningen, lokale bediening en signalering, centrale bediening en signalering, besturingsinstallatie, bekabeling en procesautomatisering.





Stakeholders
Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit deze specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten.

	Stakeholder
	Toelichting

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Opdrachtgever

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Vergunning en handhaving

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Projecten

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Beleid

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Beheer

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Onderhoud

	Hoogheemraadschap van Rijnland
	Peter Baas, Gerard Glazenborg, coördinatoren data-aansluiting BOSBO

	Project Baggerwerk Rijnland
	Contactpersoon Rijnland 

	Project Kadeverbetering Rijnland
	Contactpersoon Rijnland 

	Project Watergebiedsplan Rijnland
	Contactpersoon Rijnland 

	Gemeente Alphen aan den Rijn 
	Wegbeheerder

	Gemeente Bodegraven – Reeuwijk
	Wegbeheerder

	Gemeente Nieuwkoop
	Wegbeheerder

	Gemeente Waddinxveen
	Wegbeheerder

	Omwonenden
	In stand houden bestaande constructies.

	Perceeleigenaren
	In stand houden bestaande constructies.

	RCE
	Inlichten bij archeologische toevalsvondsten

	Ecoloog
	Naleven F&F wetgeving

	Bedrijven / agrariërs
	Continuïteit bedrijfsvoering.

	Stedin
	Elektrische aansluiting van de gemalen

	Liander
	Elektrische aansluiting van de gemalen en niet in de KLIC opgenomen kabels en leidingen.

	Politie
	Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden.

	Ambulance
	Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden.

	Brandweer
	Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden.


Decompositie
In het linker deel van onderstaande tabel is de decompositie van gemalen in objecten weergegeven. Objecten die verder ingesprongen staan, geven een dieper niveau aan in de decompositie en maken daarmee onderdeel uit van het eerstvolgende daarboven aangegeven object dat minder is ingesprongen.

In het rechter deel van de tabel is aangegeven welke objecten in de aangegeven
perioden ten minste aanwezig dienen te zijn.

Uit de tabel is dus de decompositie per periode op te maken.

	
	
	
	Gebruiksfase

	Objecten waaruit gemalen Rijnland in de verschillende perioden ten minste uit bestaan:
	Aanvangssituatie
	Realisatiefase
	Datum van Oplevering
	Meerjarige Onderhoudsperiode

	Gemalen Rijnland
	
	
	
	

		Gemaal DV polder (VERVANGEN)
	X
	
	X
	

			Instroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Opvoervoorzieningen
	X
	
	X
	

			Uitstroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Hijsvoorzieningen
	
	
	
	

			Behuizing
	X
	
	X
	

			Water- en grondkerende voorzieningen
	X
	
	X
	

			Terrein
	X
	
	X
	

			Toegangsweg
	X
	
	X
	

			Elektrotechnische installatie
	X
	
	X
	

			Inlaat
	
	
	
	

			Vispassage
	
	
	X
	

		Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (RENOVEREN)
	X
	
	X
	

			Instroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Opvoervoorzieningen
	X
	
	X
	

			Uitstroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Hijsvoorzieningen
	
	
	
	

			Behuizing
	X
	
	X
	

			Water- en grondkerende voorzieningen
	X
	
	X
	

			Terrein
	X
	
	X
	

			Toegangsweg
	X
	
	X
	

			Elektrotechnische installatie
	X
	
	X
	

			Inlaat
	
	
	
	

			Vispassage
	
	
	X
	

		Gemaal Hoogmade (bij molen) (VERVANGEN)
	X
	
	X
	

			Instroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Opvoervoorzieningen
	X
	
	X
	

			Uitstroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Hijsvoorzieningen
	
	
	
	

			Behuizing
	X
	
	X
	

			Water- en grondkerende voorzieningen
	X
	
	X
	

			Terrein
	X
	
	X
	

			Toegangsweg
	X
	
	X
	

			Elektrotechnische installatie
	X
	
	X
	

			Vispassage
	
	
	X
	

		Gemaal Westbroekpolder (RENOVEREN)
	X
	
	X
	

			Instroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Opvoervoorzieningen
	X
	
	X
	

			Uitstroomvoorzieningen
	X
	
	X
	

			Hijsvoorzieningen
	
	
	
	

			Behuizing
	X
	
	X
	

			Water- en grondkerende voorzieningen
	X
	
	X
	

			Terrein
	X
	
	X
	

			Toegangsweg
	X
	
	X
	

			Elektrotechnische installatie
	X
	
	X
	

			Inlaat
	
	
	
	

			Vispassage
	
	
	X
	



Waterpeilen en toekomstige peilverlaging
De hoogste waterpeilen die in deze bijlage zijn genoemd gelden voor het functioneren van het opvoerwerktuig. De inundatiepeilen van de polder kunnen hoger zijn dan de hier genoemde hoogste waterpeilen. 


Gemaal DV polder 
Instroomzijde 
Zomerpeil: 		NAP - 1,22 m
Winterpeil: 		NAP - 1,42 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,87 m

Uitstroomzijde
Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m
Winterpeil: 		NAP - 0,64 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde 
Winterpeil: 		NAP - 1,42 m
Afmaling: 		0,05 m
Verval krooshek: 	0,10 m
Toekomstige 
peilverlaging 30 jaar: 	0,06 m
----------
Afmaalpeil:		NAP - 1,53 
Laagste peil 30 jaar
t.b.v. ontwerp
civiele constructie:	NAP - 1,63 m


Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder 
Instroomzijde 
Zomerpeil: 		NAP - 1,62 m
Winterpeil: 		NAP - 1,62 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 1,42 m

Uitstroomzijde
Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m
Winterpeil: 		NAP - 0,64 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde 
Winterpeil: 		NAP - 1,62 m
Afmaling: 		0,06 m
Verval krooshek: 	0,10 m
Toekomstige 
peilverlaging 30 jaar: 	0,03 m
----------
Afmaalpeil:		NAP - 1,72 m
Laagste peil 30 jaar:	NAP - 1,81 m






Gemaal Hoogmade (bij molen)
Instroomzijde 
Zomerpeil: 		NAP - 2,29 m
Winterpeil: 		NAP - 2,34 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 2,09 m

Uitstroomzijde
Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m
Winterpeil: 		NAP - 0,64 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Vijzel
Vulpunt:		NAP - 2,47 m
Stortpunt:		NAP - 0,62 m
Tegenmaalpunt:	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde 
Winterpeil: 		NAP - 2,34 m
Afmaling: 		0,00 m
Verval krooshek: 	0,10 m
Toekomstige 
peilverlaging 30 jaar: 	0,15 m
----------
Afmaalpeil:		NAP - 2,47 m
Laagste peil (vulpunt) 30 jaar 
t.b.v. ontwerp
civiele constructie:	NAP - 2,59 m

Gemaal Westbroekpolder
Instroomzijde 
Zomerpeil: 		NAP - 2,38 m
Winterpeil: 		NAP - 2,45 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 2,13 m

Uitstroomzijde
Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m
Winterpeil: 		NAP - 0,64 m
Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde 
Winterpeil: 		NAP - 2,45 m
Afmaling: 		0,05 m
Verval krooshek: 	0,10 m
Toekomstige 
peilverlaging 30 jaar: 	0,15 m
----------
Afmaalpeil:		NAP - 2,60 m
Laagste peil 30 jaar:	NAP - 2,75 m
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Project Poldergemalen - Contract 5


G Gemaal DV polder (G)


G-1 Instroomvoorzieningen (G)


G-2 Opvoervoorzieningen (G)


G-3 Uitstroomvoorzieningen (G)


G-4 Hijsvoorzieningen (G)


G-5 Behuizing (G)


G-6 Water- en grondkerende voorzieningen (G)


G-7 Terrein (G)


G-8 Toegangsweg (G)


G-9 Elektrotechnische installatie (G)


K Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (K)


K-1 Instroomvoorzieningen (K)


K-2 Opvoervoorzieningen (K)


K-3 Uitstroomvoorzieningen (K)


K-4 Hijsvoorzieningen (K)


K-5 Behuizing (K)


K-6 Water- en grondkerende voorzieningen (K)


K-7 Terrein (K)


K-8 Toegangsweg (K)


K-9 Elektrotechnische installatie (K)


N-1 Instroomvoorzieningen (N)


N-2 Opvoervoorzieningen (N)


N-3 Uitstroomvoorzieningen (N)


N-4 Hijsvoorzieningen (N)


N-5 Behuizing (N)


N-6 Water- en grondkerende voorzieningen (N)


N-7 Terrein (N)


N-8 Toegangsweg (N)


N-9 Elektrotechnische installatie (N)


N-10 Vispassage (N)


P Gemaal Westbroekpolder (P)


P-1 Instroomvoorzieningen (P)


P-2 Opvoervoorzieningen (P)


P-3 Uitstroomvoorzieningen (P)


P-4 Hijsvoorzieningen (P)


P-5 Behuizing (P)


P-6 Water- en grondkerende voorzieningen (P)


P-7 Terrein (P)


P-8 Toegangsweg (P)


P-9 Elektrotechnische installatie (P)


N Gemaal Hoogmade (bij molen) (N)


G-10 Inlaat (G)


G-11 Vispassage (G)


K-10 Inlaat (K)


K-11 Vispassage (K)


P-10 Inlaat (P)


P-11 Vispassage (P)


	Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
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