## Storingen
Adres | Einddatum | Omschrijving | Omschrijving
Bisschopswaai RG | 2020-04-01 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in pomp 2. Pomp 1 prventief gereinigd
RG Bisschopswaai | 2020-04-06 | pomp 2 op storing | Storing pomp 2 door textiel
Hilversumse straatweg 4 | 2020-04-10 | klus opnemen | Werkopname
RG Bisschopswaai | 2020-04-14 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in pomp 2, pomp 1 gecontroleerd
Hilversumsesttraatweg | 2020-04-23 | verstopte persleiding | Persleiding ontstopt vanuit de put. Put gereinigd en geledigd
Bisschopswaai | 2020-04-24 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing, textiel in pompen. Waaiers zijn slecht.
Eemweg 68 | 2020-04-27 | Put stroomt over | Melding storing pompput, geen storing aangetroffen.
Grimme Steinseweg 2 | 2020-04-27 | Pomp slaat niet aan | Storing niveauregeling, borrelbuis verstopt door vuil
RG Zwaneweide | 2020-04-29 | pomp op storing | Storing door textiel in pomp 1. Pomp 2 gecontroleerd.
RG Floriszlaan | 2020-04-29 | pomp in storing | Storing door tectiel in pomp 2. Pomp 1 gecontroleerd.
RG Doormanlaan | 2020-05-01 | storing softstarter beide pompen uit | Storing softstarter, thermische storing door textiel in pomp. Pompen twee maal omhoog gehaald en gereinigd.
RG Bisschopswaai | 2020-05-01 | Melding thermische storing pomp 1 | Thermische soring pomp 1 door textiel, pomp 2 gecontroleerd
RG Doormanlaan | 2020-05-12 | storing softstrater pomp1 | Storing softstarter, thermische storing pomp 1
RG Hermesweg | 2020-05-15 | pomp 2 op storing | Thermische storing pomp 1, pomp is vastgelopen. Pomp 2 gereinigd
Bisschopswaai (gemaal) | 2020-05-19 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing door textiel in pomp 1, pomp 2 gecontroleerd
RG Hermesweg | 2020-05-19 | pomp vervangen | Leveren en plaatsen nieuwe pomp
Doormanlaan, Baarn | 2020-05-20 | Storing softstarter pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel, pomp 1 gecontroleerd
zwarteweg to 60 | 2020-05-20 | Put staat vol | Storing pomp, pomp meerdere malen gereinigd, pomp tijdelijk gewisseld
RG Eembrugge | 2020-05-26 | pomp in storing | Melding storing pompen, geen storing aangetroffen. Installatie gereste en getest
RG Eembrugge | 2020-05-27 | na storing valt alarm niet af | Storingsmeldingen serviceoverschrijding. Instellingen aangepast
Doormanlaan | 2020-06-02 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing door textiel in pomp 1. Pomp 2 gecontroleerd.
Bisschopwaai | 2020-06-02 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in pomp 2. Pomp 1 gecontroleerd.
Hermesweg 14, Baarn | 2020-06-03 | Pompklauw + Rubber vervangen | Pompklauw en rubber vervangen. Pomp sluit weer goed aan op voetbocht.
Zevenlindenweg 4 | 2020-06-03 | reinigen put en pompen | Pompput in storing. Put leeggezogen, twee vrachten afgevoerd met kolkenzuiger. Ptintplaat van FGC en communicatiemodule defect. Vlotter gemonteerd voor tijdelijke in en uitschakeling. Vervolgwerk.
RG Doormanlaan | 2020-06-05 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel. Pomp 1 gecontroleerd.
Zevenlindenweg 4 | 2020-06-05 | printplaat vervangen 313 | Printplaat FGC en LTU vervangen Communicatie uitgezet i.o.m. opdrachtgever
RG Bisschopswaai | 2020-06-11 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel uit pomp 2 verwijderd en pomp 1 gecontroleerd.
RG Doormanlaan | 2020-06-11 | P2 storing softstarter | Storing pomp 2 door textiel. Pomp 1 gecontroleerd.
RG Bisschopswaai | 2020-06-18 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel uit pomp 2 verwijderd en pomp 1 gecontroleerd.
RG Dotterbloemlaan | 2020-06-22 | Melding thermische storing pomp 1 | Pomp verstopping pomp 1, textiel verwijderd ook van achter de waaier. Pomp 2 gecontroleerd, was schoon.
300 Roedenlaan 1 | 2020-06-30 | Werking unit uitzoeken | Pompunit opnieuw in bedrijf stellen. Geen spanning op kast, CVK waar unit is op aangesloten opgezocht. Unit is 10 buiten gebruik geweest. Kabels opnieuw aangesloten en breuk hersteld. Losse kabel die onder spanning staat afgedopt. Pomp defect en verv
300 Roedenlaan 1 | 2020-06-30 | Werking unit uitzoeken | angen. Niveauregeling module defect, besturingskast. Persleiding verstopt. Persleiding blijkt op meerdere plaatsen door wortels verdrukt te zijn. Persleiding op meerdere plaatsen opgegraven, gerepareerd en ontstopt. Echter unit heeft 10 jaar uit gest
300 Roedenlaan 1 | 2020-06-30 | Werking unit uitzoeken | aan, pomp kapot.
RG Geerenweg | 2020-07-06 | Melding thermische storing pomp 2(valt steeds in s | Storing pomp 2 door textiel. Pomp 1 gecontroleerd. Storing in besturingskast, deze gereset en getest. Storing verholpen.
RG Bisschopswaai | 2020-07-06 | Melding thermische storing pomp 2 | Pomp 2 textiel verwijderd uit waaier. Pomp 1 gecontroleerd, was schoon.
Zwanenweide t.o. 38 | 2020-07-08 | Melding beide pompen thermisch uit | Storing in beide pompen door textiel.
Praamgracht 5, Baarn | 2020-07-16 | Put staat vol | Lucht onder pomp, daardoor verpompt de pomp niet. Revens textiel uit pomp verwijderd. Bodemplaat van pomp is slecht.
Zwanenweide 38, Baarn | 2020-07-17 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing pomp door textiel
Bisschopswaai, Baarn | 2020-07-17 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel. Pomp 1 gecontroleerd.
Noorderlicht, Baarn | 2020-07-22 | Spoelpomp 2 (hoge stroom) en spoelpomp1(thermisch) | Storing pomp 1
BBB Tuindorp | 2020-07-27 | spoelpomp 1 therm. uit | Storing spoelpomp, pomp schoongemaakt. Storing in besturing spoelpomp. Vervolgwerk.
Poldergemaal Geerenweg | 2020-07-27 | beide pompen looptijd | Storing in poldergemaal. Er komt lucht onder de pompen door hoge inval Sensoren gecontroleerd en getest, instellingen gecontroleerd.
Pijnenburg 7 | 2020-07-28 | pomp storing | Persleiding zat verstopt, is ontstopt. Persleiding opgezocht en op meerdere plaatsen opgegraven. Persleiding op 2 plaatsen overmidden gehaald, ontstopt en gerepareerd. Op de kruising van de oprit met de toegangsweg zit een haaks T- stuk. De verstoppi
Pijnenburg 7 | 2020-07-28 |  | ng heeft vanaf de woning gezien, net voor of bij het T- stuk gezeten. CKV kast had slot met onbekende sleutel, slot uit moeten boren en vervangen.
Geerenweg 410 | 2020-07-29 | storing niveau regeling (zie info) | Storing niveauregeling, inschakelwaarden gecontroleerd en ingeregeld.
RG Bisschopswaai | 2020-07-31 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing ddor textiel in pomp. Waaiers worden minder. Waaiers afgesteld
Zwanenweide 38 | 2020-08-03 | Melding thermische storing pomp 2 | Melding storing pomp 2, pomp 1 was thermisch uit. Textiel uit pomp 1 verwijderd, pomp 2 gecontoleerd.
RG Bisschopswaai | 2020-08-04 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel in pomp. Pomp 1 gecontroleerd, was vrij van vervuiling
Groeneveld 5 | 2020-08-04 | pomps slaat telkens aan en uit | Defecte balkeerklep. Leidingwerk volledig gerenoveerd
Bisschopswaai, Baarn | 2020-08-12 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing door textiel in pomp 2. Pomp 1 gecontroleerd.
Pijnenburg 8 | 2020-08-13 | Put staat vol | Diverse printplaten geprobeerd om uit te wisselen. Storing in besturingsmodule. noodschakeling gemaakt met vlotter Printplaat defect, vervolgwerk vervangen voor nieuwe besturing
Geerenweg 410 | 2020-08-17 | storing niveau zie info | Pomp 1 kan water niet verpompen Pompen gecontroleerd, leidingwerk in put vertopt, pomp 2 werkt wel.
BBB Tuindorp | 2020-08-18 | spoelpomp 1 hulpcontact vervangen | Storing spoelpomp. Hulprelais en automaat vervangen Pomp gecontroleerd en ontdaan van vuil
Pijnenburg 8 | 2020-08-18 | LB kast plaatsen | Besturingskast leveren en plaatsen
de Geerenweg, Baarn | 2020-08-21 | Stijgleiding P1 ontstoppen | Stijgleiding ontstoppen. Verstopping was vrijwel al verdwenen
Oud Eemnesseweg 5 | 2020-08-21 | Pomp werkt niet, put is al leeggezogen en gereinig | pomp defect. Nieuwe pomp geleverd en geplaatst
RG Zwaneweide | 2020-08-24 | beide pompen op storing | Storing door textiel in beide pompen
RG Bisschopswaai | 2020-09-03 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel. Pomp 1 ook ontdaan van textiel.
BBB Tuindorp | 2020-09-03 | Melding geen communicatie | Storing betreft melding: achterstand data. Modem spanningsloos gemaakt en herstart, wel communicatie, inloggen mogelijk en deur open is zichtbaar. Gebeld met I-Real, bleek loze melding, de besturing is recent vervangen en de hoofdpost had daardoor ge
BBB Tuindorp | 2020-09-03 |  | en communicatie meer met de oude/ verwijderde besturing, I-Real past dit aan.
Vuurse Steeg | 2020-09-03 | Melding geen communicatie | Modem gereset, geen verandering. Met I-Real gebeld: modem: telefoonlijn/ Isdn is vervallen (wordt door KPN niet meer ondersteund) moet een nieuw modem in. Ook de accu's zijn defect, 2 X accu 12 V, type en Ah niet leesbaar, accu's zitten achter de FM
Vuurse Steeg | 2020-09-03 |  | C regeling. Vervolgwerk.
Zwaneweide | 2020-09-16 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing pomp 2 door textiel in pomp
RG Zwanenweideweg 38 Baarn | 2020-09-21 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing door vuil in pompen. Gemaal gereinigd met kolkenzuiger.
Biltseweg 2a/c, direct achter de tango pomput | 2020-09-23 | Vermoedelijk Borrelpijpje stuk | Storing niveauregeling.Luchtpomp defect. Deze is vervangen en de pomp heeft de put leeggepompt. Luchtpijp ook vastgezet, deze zat ook los.
Zwanenweideweg 38, Baarn | 2020-09-23 | Melding thermische storing pomp 2 | Strong pomp door textiel en steen in pomp
RG Zwanenweideweg 28 | 2020-09-29 | Melding thermische storing pomp 2 | Wederom storing door textiel in pompen
Bisschopswaai | 2020-10-01 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing door textiel in beide pompen
Groeneveld 5 te Baarn | 2020-10-06 | Persleiding ontstoppen | Pomp krijgt water niet weg, persleiding zit verstopt. Put leeggepompt, persleiding ontstopt. Vanaf 60 mtr. ging de slang een stuk langzamer, kan een bocht zijn. Maximale slanglengte, ongeveer 90 mtr. ontstopt. Laatste stuk kwam vrij schoon water teru
Groeneveld 5 te Baarn | 2020-10-06 | Persleiding ontstoppen | g. Pomp krijgt het water nu wel weg maar pomp is zeer slecht, moet vervangen worden. Assistentie van vacuumwagen en minikraantje.
RG Zwaneweide | 2020-10-07 | pomp 1 storing | th.storing pomp 1 textiel in de pomp dit verwijdert hebben pomp 2 daar zat ook textiel in ook dit verwijdert nu werkt alles weer goed
Bisschopswaai, Baarn | 2020-10-09 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel verwijderd uit pomp 2 Pomp 1 gecontroleerd.#Datum:2020-12-16
Groeneveld 5 te Baarn | 2020-10-09 | Pomp vervangen nav storing | Pomp en vlotter vervangen
Bisschopswaai, Baarn | 2020-10-15 | Repareren Staalkabel | Reparatie staalkabel
Tolweg 11, Baarn | 2020-10-16 | Pomp 2 maakt raar geluid | Storing door textiel in beide pompen
Tolweg 9, Ermelo | 2020-10-16 | Storten Slib | Storten slib reinigingsronde
Groenenveld 5, Baarn | 2020-10-19 | Persleiding ontstoppen | Persleiding wederom verstopt. Verstopping zit nu verderop in de leiding. Persleiding opgegraven, put leeggezogen.
RG Geerenweg | 2020-10-19 | pomp 1 verpompt niet | Pompstoring door vervuiling.
RG Horizon | 2020-10-19 | Pompen thermisch uit | Storing beide pompen door textiel
Tolweg 17 | 2020-10-20 | Melding thermische storing pomp 1 | Storingsmelding beide pompen. Geen duidelijke oorzaak aangetroffen.
Doornmanlaan | 2020-10-20 | Melding thermische storing pomp 1 | Melding storing beide pompen, geen oorzaak aangetroffen. Vermoedelijk stroomstoring, ook bij vorige storing.
Horizon | 2020-10-20 | Melding thermische storing pomp 2 | Pomp 2 grote prop textiel verwijderd. Pomp 1 gecontroleerd, zat ook een grote prop om de waaier, verwijderd.
RG Zwaneweide | 2020-10-22 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in pompen
BBB Krabbenlaan | 2020-10-22 | storing pompen | Storing door vuil, textiel in pompen Berging extra gereinigd
BBB Laagse Vuure | 2020-10-22 | pompen controleren | Storing door vervuiling in pomp, geconstateerd bij reiniging
BBB Noorderlicht | 2020-10-22 | pompen controleren | Pompstoring door vervuiling, tijdens reiniginsronde uitgevoerd
Tolweg 9, Ermelo | 2020-10-22 | Storten Slib | Storten slib reinigingsronde
Tolweg 9, Ermelo | 2020-10-29 | Gemalen Reiniging 2e rond 2020 | Reinigingsronde gemalen
Tolweg 9, Ermelo | 2020-10-29 | Storten Slib | Storten slib reinigingsronde
Bisschopswaai, Baarn | 2020-10-29 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel uit pomp 2 verwijderd, pomp 1 gecontroleerd, was schoon.
RG Zwaneweide | 2020-11-02 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel uit beide pompen verwijderd en thermisch blok pomp 2 gereset.
De Geerenweg 1, Baarn | 2020-11-05 | Pomp 1 werkt daar niet | Pomp zou niet verpompen. Bij aankomst geen storingslampje aan. Pompen starten handmatig. Amperages beide pompen nagenoeg gelijk. Fasestromen nagenoeg gelijk. Pomp 1 eruit gehad en gecontroleerd, was schoon. Beide pompen lijken het water ongeveer eve
De Geerenweg 1, Baarn | 2020-11-05 |  | n snel (even langzaam) weg te krijgen. Wel komt er vrij veel water binnen waardoor het mogelijk lijkt dat de pomp het water niet weg krijgt terwijl de pomp draait. Geen duidelijke oorzaak of storing aangetroffen.
RG Zwaneweide | 2020-11-09 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in beide pompen
RG Bisschopswaai | 2020-11-09 | Melding thermische storing pomp 2 | Textiel uit pomp 2 verwijderd en pomp 1 gecontroleerd
RG Zwaneweide | 2020-11-16 | Melding thermische storing pomp 2 | Pomp 2 th. uit, textiel verwijderd. Pomp 1 gecontroleerd, ook textiel verwijderd.
praamgracht | 2020-11-19 | pompstoring | Bij aankomst geen storing aangetroffen, lijkt dat de pomp wel vol heeft gezeten met textiel. Na alles te hebben gecontroleerd en put gereinigd, werkt de unit goed.
Manege Zonneveld Torenlaan | 2020-11-19 | pompstoring | Textiel uit pomp verwijderd en na controle werkt alles goed.
Praamgracht 11 | 2020-11-20 | vervangen pomp wetter fretter 2,6KW | Pomp vervangen.
RG Zwaneweide | 2020-11-23 | pomp 2 storing graag waaier controleren | Pomp 2 textiel verwijderd. Pomp 1 gecontroleerd, ook textiel verwijderd.
RG Hermesweg | 2020-11-23 | Melding thermische storing pomp 2 | met aankomst pomp 2 th.uit er zat textiel in de pomp dit verwijdert hebben pomp 1 ook gecontroleerd, daar zat ook textiel in. Ook dit verwijdert nu werkt alles weer.
Hilversumsestraat 1A | 2020-11-23 | Put staat vol | Water wil niet niet weg uit de woning, vrijverval zit verstopt. Eek Soest was bezig met ontstoppen en had geconstateerd dat het inschakelpeil erg hoog stond. De openbel zat verstopt, schoongemaakt. Van Baarn had ik 2 sleutels, echter paste deze niet
Hilversumsestraat 1A | 2020-11-23 |  | op het slot van de kast. Marcel Voorveld, gem. Baarn gebeld, Onno Rennes kwam de de kast open maken, heeft mij daarna een nieuwe sleutel gebracht. Luchtslang van openbel doorgeblazen. Instellingen waren goed (start 35, stop 28, hoog 50), wel de stopv
Hilversumsestraat 1A | 2020-11-23 |  | ertraging en naloophoogte openbel aangepast van 00.00 naar 00.10 Ook pomp schoongemaakt, rommel verwijderd uit waaier en snijmes afgesteld. Pomp krijgt het water goed weg. Put gereinigd.
Biltseweg acht tankstation gulf | 2020-11-23 | controle pomp put | Unit staat achter het Gulf tankstation, Pijnenburg inrijden, na 40 mtr. rechts, tussen de struiken. Bij aankomst brandde de rode lamp. Put was netjes leeg, niveau uitlezing was goed. Pomp en borrelbuis gecontroleerd, waren goed. Gereset, rode lamp gi
Biltseweg acht tankstation gulf | 2020-11-23 |  | ng uit, is waarschijnlijk een oude melding. Urenteller: 1153 uur Wel lijkt vrij recent de KWh meter te zijn vervangen, deze geeft aan: huidig tarief: laag, uigelezen: laag tarief 345 KWh, hoog tarief 0 KWh, meter lijkt alleen laag tarief te tellen.
Biltseweg acht tankstation gulf | 2020-11-23 |  | Hierover gebeld met Stedin om storing te melden, na aantal keren te zijn doorverbonden, het antwoord dat de gemeente de melding moet doen omdat dat de contractant is en daar afspraken mee gemaakt worden omtrent eventueel vervangen van de meter. Wel
Biltseweg acht tankstation gulf | 2020-11-23 |  | is gezegd dat het mogelijk is, dat de meter pas na enige tijd juist gaat meten, nadat deze in het systeem verwerkt is, hier heb ik nog nooit van gehoord. KWh meter Kaifa E0 060 100 001 989 720 SMR5.0 Dit kostte veel tijd. Aan gemeente doorgeven da
Biltseweg acht tankstation gulf | 2020-11-23 |  | t de KWH meter alleen laag tarief lijkt te tellen.
Rioolgemaal Kloosterlaan | 2020-11-24 | Melding thermische storing pomp 1 | Textiel uit beide pompen verwijderd en thermisch blok pomp 1 gereset.
Zwanenweideweg 38 | 2020-11-26 | Melding thermische storing pomp 2 | Pomp 2 th. uit, textiel verwijderd. Pomp 1 gecontroleerd, ook prop textiel verwijderd.
RG Doormanlaan | 2020-12-01 | Melding thermische storing pomp 1 | Storing pomp 1. Pomp 2 maakte ook veel herrie, deze ook ff gelicht, hier zat een stuk hout in de waaier, dit verwijderd net zoals de textiel uit pomp 1
RG Zwanenweide 37 | 2020-12-03 | Melding thermische storing pomp 1 | Textiel verwijderd uit beide pompen.
Karnemelkseweg 5 A | 2020-12-08 | storing pomp | Bij aankomst geen storing aangetroffen. Bewoner geeft aan dat de lamp even heeft gebrand. Bij controle kon ik zien dat de pomp scheef hangt op de voetbocht en dat water erlangs spuit. Deze weer recht op de voetbocht gezet, maar door de trilling gaat
Karnemelkseweg 5 A | 2020-12-08 | storing pomp | ie weer scheef hangen. Leidingwerk moet gerenoveerd worden.
RG Floriszlaan | 2020-12-11 | Melding thermische storing pomp 2 | Bij aankomst stond pomp 2 th.uit er zat textiel in de pomp dit verwijderd. Hebben pomp 1 ook gecontroleerd deze was schoon nu werkt alles weer goed.
RG Zwaneweide | 2020-12-14 | Melding beide pompen thermisch uit | Beide pompen th. uit, vezels verwijderd.
Karnemelkseweg 5 A | 2020-12-15 | ver leidingwerk incl afsluiter put/kast ophogen | Leidingwerk renoveren, afsluiter buiten put. Putkop opgehoogd en nieuwe pomp geplaatst.
Gemaal Lage Vuursche(452), Baarn | 2020-12-16 | Communicatie herstellen | Het modem wat ik heb meegekregen gemonteerd incl antenne (deze is kleiner dan de oude waardoor de gaten van de RL-kapboutjes niet afgedicht zijn, hiervoor een afdekplaatje gemaakt zodat de gaatjes wel afgesloten zijn). bij testen blijkt dat de simk
Gemaal Lage Vuursche(452), Baarn | 2020-12-16 | Communicatie herstellen | aart niet meer compatibel is en dus geen verbinding kan maken met hoofdpost (aldus Freek van I-real). Marcel hiervan op de hoogte gesteld
Randvoorziening Tuindorp | 2020-12-16 | Melding geen communicatie | Op deze lokatie waren geen problemen meer maar Marcel wilde dat ik even bij randvoorziening Ben 50 Krabbelaan ging kijken omdat hij hier geen goed plaatje van kreeg in de telemetrie. Dit verholpen, Marcel op de hoogte gesteld.
RG Zwaneweide | 2020-12-21 | Melding thermische storing pomp 2 | Bij aankomst stond pomp 2 th.uit er zat textiel in de pomp dit verwijderd. Hebben pomp 1 ook gecontroleerd daar zat ook textiel in ook dit verwijderd nu werkt alles weer goed .
RG Bisschopswaai | 2020-12-21 | Melding thermische storing pomp 2 | Bij aankomst stond pomp 2 th.uit er zat textiel in de pomp dit verwijderd. We hebben pomp 1 ook gecontroleerd deze was schoon nu werkt alles weer goed.
RG Zwanenweide 38 | 2020-12-28 | Melding thermische storing pomp 2 | Storing door textiel in beide pompen. Textiel verwijderd.
Professor Krabbelaan | 2020-12-30 | Lediginspomp thermisch uit | Ledigingspomp, pompverstopping, textiel verwijderd.