## Blad1
Opname datum juni 2019 |  |  |  | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN | [14 empty] | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN |  |  |  | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN
VOLGNUMMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
LOKATIE | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN |  |  | HUIZEN
NAAM INSTALLATIE | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | DWA MIXER | DWA POMP 1 | DWA POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | DWA MIXER | DWA POMP 1 | RWA POMP 2 | RWA MIXER | DWA POMP 1 | RWA POMP 2
ADRES INSTALLATIE | ACHTER GOOIERSERF | ACHTER GOOIERSERF | ACHTER GOOIERSERF | BREDERODE | BREDERODE | BREDERODE | BIJVANCK B / VLEK B | BIJVANCK B / VLEK B | BIJVANCK B/VLEK B | DEELWEG | DEELWEG | DEELWEG | DELTA / MARK | DELTA / MARK | DELTA / MARK | BOVENMAATWEG | BOVENMAATWEG | ANTILLESTROOM | ANTILLESTROOM | ANTILLESTROOM | GOOILANDWEG | GOOILANDWEG | GOOILANDWEG | BEREKLAUW | BEREKLAUW | BEREKLAUW | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MIDDELGRONDE | MIDDELGRONDE | MIDDELGRONDE | HUIZEMAATWEG | HUIZEMAATWEG | HARDERWIJKERZAND/GOOIMEERPROMENADE | HARDERWIJKERZAND | HARDERWIJKERZAND | SIMONE DE BEAUVOIRLN | SIMONE DE BEAUVOIRLN | SIMONE DE BEAUVOIRLN
| GODELINDE | GODELINDE | GODELINDE |  |  |  | KRUIN / SNOEK | KRUIN / SNOEK | KRUIN / SNOEK | [6 empty] | TUNNEL | TUNNEL | [6 empty] | VOORMAAT | VOORMAAT | VOORMAAT |  |  |  | BOVENMAAT | BOVENMAAT | BOVENMAAT | TUNNEL | TUNNEL
WOONPLAATS INSTALLATIE | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | BOVENMAATWEG 400 | BOVENMAATWEG 400 | BOVENMAATWEG 400 | [5 empty] | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN.
FABRIKAAT POMP | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | ABS | SULZER | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | ABS | SULZER | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS
VOLLEDIG POMPTYPE | RW 2022-S13/4 | XFP100C-VX.2-PE22/4-C-50EX | XFP100C-VX.2-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP150G.CB1.3-PE-160/4-G | XFP150G.CB1.3-PE-160/4-G | RW 2022-S13/4 | AFP 1041.1M30/4 | XFP100C-CB1.2PE29/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | AFP (K) 1541.1-M60/4 | XFP PE2-150E-CB1.4 PE60 4EEX | RW 2022-S13/4 | AFP1032.3-M40/4 | AFP1032.3-M40/4 | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP 80C-VX.3-PE22/4.C-50EX | XFP 80C-VX.3-PE22/4.C-50EX | XFP 200G-CB1.4 PE 140/4 | XFP 200G-CB1.4 PE 140/4 | RW 2022 S13/4 | ABS RW 2022-S13/2 | XFP100C-VX.1-PE29/4-C-50EX | XFP100C-VX.1-PE29/4-C-50EX | RW 2022 S13/4 | AFP 1543.3 -ME 110/4 | XFP150G-CB1.5-PE110/4-G-50EX | RW 2022 S13/4 | XFP100E-CB1,3-PE60/4-E-50EX | XFP100E-CB1,3-PE60/4-E-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | RW 2022 S13/4 | XFP80C-VX.2-PE22/4-C-50EX | XFP80C-VX.2-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP100E.CB1.3-PE60/4-E-50EX | XFP100E.CB1.3-PE60/4-E-50EX
POMPSCHAKELING | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | SOFTSTARTER | SOFTSTARTER | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK
WAAIERDIAMETER | 200 | 186 | 186 | 200 | 275 | 275 | 200MM | 221MM | 195MM | 200 | 262 MM | 215MM | 200 | 215 | 215 | 180MM | 180MM | 200 | 180 | 180 | 255 | 255 | 200 | 200 | 185 | 185 | 200MM | 276MM | 250MM | 200 | 224.5 | 224.5 | 180MM | 180MM | 200 | 196 | 196 | 200 | 224.5 | 224.5
HYDRAULIEKTYPE | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLER | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROP | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | VORTEX | VORTEX | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | VORTEX | VORTEX | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC
OPGENOMEN AMPERAGE | 2.6 / 3,6 | 3,2 / In 4,6A | 3,3 / In 4,6A | 2.5 / 3,6 | 29,4 / In33,1 | 29,4/In33,1AMP | 2,4 / INOM=3,6AMP | 6,2 / INOM=7AMP | INOM=6,4AMP/OPGN 5,8AMP | 2,3 / INOM=3,6 | 10 / 12,8 | INOM=13,6AMP/11AMP | 2.6 / INOM=3,6AMP | 7.5 / INOM=9AMP | 7.6 / INOM=9AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | 2,4 / 3,6 | 3,2 / 4 | 3,2 / 4 | 21,5 / 27.8 | 22,8 / 27.8 | 2.6 / In3.6 | 2.4 / 3,6 | 5,7 / INOM=6,4AMP | 5,6 / INOM=6,4AMP | OPGN 2.4AMP / INOM=3.6 AMP | OPGN 20 AMP / INOM=22.1AMP | INOM=23,4AMP/20AMP | 2.5-In3,6 | 12,2-In13,6 | 12,2-In13,6 | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | 2,6 / 3,6 | 3,2 / 4,6 | 3,3 / 4,6 | 2,4 / 3,6 | 9,8-In 13,6A | 9.7-In 13,6A
AANTAL DRAAIUREN | 1023 UUR | 5281 UUR | 5316 UUR | 1653 UUR | 9414 UUR | 8773 UUR | NVT | 4242 UUR | 6683 UUR | NVT | 2011 UUR | 2662 UR | 11676 UUR | 7719 UUR | 7608 UUR | 26 UUR | 13 UUR | 1736 UUR | 5000 UUR | 5343 UUR | 1143 UUR | 3146 UUR | NVT | 11153 UUR | 3660 UUR | 14981 UUR | 2259 UUR | 8711 UUR | 7861 UUR | 4770 UUR | 9003 UUR | 8925 UUR | 1565 UUR | 1594 UUR | 3342 UUR | 11349 UUR | 5317 UUR | 1245 UUR | 13691 UUR | 9002 UUR
POMPSERIENUMMER | 4125500 | GX3212211111211 / 7827 | GX3212211111211 / 8728 | 4125500 / 294599 | GXD31H3211111232 / 1621 | GXD31H3211111232 / 1622 | 4125500 | 03254301 / 104999 | NRGX4312211111111 SN 0024363 | 4125500 / 0335177 | 3318441 / 82250 - 09 | NR GX7E1H411111211 SN300082981 | 4125500 / SN0223557 | 03307303 / 79369 | 03307303 / 79370 | GX2212411111111 SN0033415 | GX2212411111111 SN0033524 | 4125500 / 315789 | GX1212311111211 / 17015 | GX1212311111211 / 17014 | 23319 | GXE441H411111237/SN300211567 | NR 4125500 / SN0184225. | NR 04125500 / SN 0376935 | GX3312111111211 / 19992 | GX3312111111211 / 17496 | 04125500 / SN0278285 | .03623300 SN0024534 | NR GXD51H511111232 SN0019038 | 04125500-sn0307936 | GX6E1H311111211-12935 | GX6E1H311111211-12936 | GX2212411111111 SN0027710 | GX2212411111111 SN0027711 | 4125511 / 311109 | GX1212221111211 / 14876 | GX1212221111211 / 14877 | 04125500 / 307935 | GX6E1H311111211 / 12901 | GX6E1H311111211 / 12902
DOORLAAT PERSAANSLUITING |  | NW 100 | NW 100 |  | NW 150 | NW 150 |  | NW 100 | NW 100 |  | NW 150 | POMP NW150/VOETSTUK NW200 |  | NW 100 | NW100 | NW 80 | NW 80 |  | NW 80 | NW 80 | NW 200>>NW 150 | NW 200>>NW 150 |  |  | NW 100 | NW 100 |  | NW150 | NW150 |  | NW 150 | NW 150 | NW 80 | NW 80 |  | NW80 | NW80 |  | NW 100 | NW 100
SPECIALE AANVULLEN INFO | besturing FLYGT APP 721 |  |  |  | Softstarter ab smc-3.150-c43nbr | MET VRACHTWAGEN TREKKEN. /360KG | [14 empty] | FMC200. | 360 KG/APRIL 2019 GEPLAATST. | MIXER UIT 2006 MAAR IN 8-2019 INGEZET | FMC 200 FLYGT
TOESTAND SLIJTENDE ONDERDELEN | GOED | SLECHT | SLECHT | GOED | SLECHT | SLECHT | GOED | GOED | SLECHT | GOED | MATIG | WAAIER SLECHT/BDPL MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | SLECHT | SLECHT | MATIG | GOED | GOED |  | SLECHT | SLECHT | GOED | GOED | SLECHT | GOED | SLECHT | SLECHT | GOED | GOED | GOED | SLECHT | GOED | SLECHT | SLECHT | SLECHT
ALGEMENE TOESTAND VAN POMP | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | SLECHT | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | GOED | SLECHT | MATIG. | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
ISOLATIEWAARDEN | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 150 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED | MATIG | GOED | GOED | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 100 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | 100 OHM | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED | GOED | GOED / 1000 | GOED / 1000/OLIE 1 MOHM. | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / OLIE SLECHT | GOED / 1000 | GOED / 1000
NIVOMETING |  | GOED |  |  | GOED | DRUKOPNEMER | HWVLOTTER | VEGAWELL 520-10 METER | DRUKOPNEMER |  | GOED | VEGA | HW VLOTTER | FLYGT LTN501/GOED | DRUKOPNEMER / 5 meter | GOED | OPEN BEL |  | GOED | DRUKOPNEMER | GOED | DRUKOPNEMER |  | DRUKOPNEMER +HW VLOTTER | GOED | FLYGT LTN501 0-5 METER |  | GOED 0-4 METER DRUKOPNEMER | DRUKOPNEMER |  | GOED | DRUKOPNEMER / 10meter | GOED | OPEN BEL |  | GOED | GOED |  | DRUKOPNEMER VEGA/GOED | DRUKOPNEMER VEGA/GOED
WERKING SCHAKELKAST | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED / FMC200 | GOED |  | GOED | GOED | GOED / APP721 | GOED | FGC 323 | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED / FMC200 | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED / APP721 | MATIG, RELAIS ZIJN SLECHT. | MATIG, RELAIS ZIJN SLECHT. | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED | FGC 323 | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
TOESTAND PUT |  | GOED |  |  | GOED |  |  | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED |  | GOED |  |  | GOED |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
SPECIALE OPMERKINGEN | GEEN GECERTIFICEERDE KETTINGEN. 5000MM |  | AFSLUITERS OKE |  | SCHAKELKAST FLYGT APP721 | [8 empty] | Schuif is goed | Persafsluiters zitten vast |  |  |  | PERSAFSLUITERS DEFECT. |  | TOEVOERAFSLUITER GAAT ZWAAR EN BLIJFT LEKKEN. | PERSAFSLUITERS GOED |  | SCHUIF / DEFECT | PERSAFSLUITER DEFECT |  | GEMAAL IS OMGEBOUWD 2014 |  |  |  | SCHUIF GOED | PERSAFSLUITER SLECHT | [5 empty] | Schakelkast APP721
TOESTAND LEIDINGWERK | GOED | GOED | GOED | GOED | PERSAFSLUITERS NIET GANGBAAR. | GOED | GOED | PERSAFSLUITERS GAAN ZWAAR | TOEVOER GOED. |  | PERSAFSLUITER DEFECT | PERSAFSLUITER GOED. |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED |  |  | GOED | GOED | GOED | GOED | SCHUIF GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
OPMERKINGEN & ADVIEZEN | LAGERS IN DE MIXER IETS HOORBAAR, GEWOON LATEN DRAAIEN. | POMPEN WOELEN ERG EN POMPEN SLECHT WEG. | WELLICHT EEN KEER EEN DRUKMETING UIT VOEREN. | AANSLAGBEUGEL IS VERBOGEN. |  |  |  |  | WAARSCHIJNLIJK HEEFT ER IETS GERUIME TIJD IN DE POMP GEZETEN, UIT DE WAAIER IS OOK EEN STUK WEG. |  |  |  | MIXER VERVANGEN NADAT IK DE BEUGEL GELAST HAD. |  |  | ER ZAT EEN GROOT STUK RUBBER IN HET WAAIERHUIS. DEZE VERWIJDERD. |  | MIXER TZT VERVANGEN. |  |  | DIVERSE DINGEN IN HET GEMAAL VERBETERD. GELEIDEBUISHOUDERS, KABELS, VALROOSTERS. | DEZE POMP IS VORIGE MAAND GEPLAATST. | DE MIXER NU 2019 VERVANGEN. |  | DEKSELS ZIJN SLECHT, KOMEN STEEDS GROTE STUKKEN STAAL IN DE PUT. |  | MIXER DOET HET AL 3 JAAR NIET AUTOMATISCH, VAN SIJL ZOU ER NAAR VORIG JAAR NAAR KIJKEN. | EEN GEREVISEERDE POMP GEMONTEERD. |  | MIXER HEEFT WATER IN DE OLIE, GEEN ACTIE. TZT VERVANGEN. |  |  |  |  | LAGERS IN DE MIXER MAKEN WAT LAWAAI, NIETS AAN DOEN!