## Blad1
|  |  |  | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN | [14 empty] | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN |  |  |  | MET KRAAN | MET KRAAN | MET KRAAN
VOLGNUMMER ABS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
LOKATIE KLANT | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN |  |  | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN |  |  | HUIZEN
NAAM INSTALLATIE | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | DWA MIXER | DWA POMP 1 | DWA POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | MIXER | POMP 1 | POMP 2 | POMP 1 | POMP 2 | DWA MIXER | DWA POMP 1 | RWA POMP 2 | RWA MIXER | DWA POMP 1 | RWA POMP 2
ADRES INSTALLATIE | ACHTER GOOIERSERF | ACHTER GOOIERSERF | ACHTER GOOIERSERF | BREDERODE | BREDERODE | BREDERODE | BIJVANCK B / VLEK B | BIJVANCK B / VLEK B | BIJVANCK B/VLEK B | DEELWEG | DEELWEG | DEELWEG | DELTA / MARK | DELTA / MARK | DELTA / MARK | BOVENMAATWEG | BOVENMAATWEG | ANTILLESTROOM | ANTILLESTROOM | ANTILLESTROOM | GOOILANDWEG | GOOILANDWEG | GOOILANDWEG | BEREKLAUW | BEREKLAUW | BEREKLAUW | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MERINO / HUIZERMAAT ZD | MIDDELGRONDE | MIDDELGRONDE | MIDDELGRONDE | HUIZEMAATWEG | HUIZEMAATWEG | HARDERWIJKERZAND/GOOIMEERPROMENADE | HARDERWIJKERZAND | HARDERWIJKERZAND | SIMONE DE BEAUVOIRLN | SIMONE DE BEAUVOIRLN | SIMONE DE BEAUVOIRLN
POSTCODE INSTALLATIE | GODELINDE | GODELINDE | GODELINDE |  |  |  | KRUIN / SNOEK | KRUIN / SNOEK | KRUIN / SNOEK | [6 empty] | TUNNEL | TUNNEL | [6 empty] | VOORMAAT | VOORMAAT | VOORMAAT |  |  |  | BOVENMAAT | BOVENMAAT | BOVENMAAT | TUNNEL | TUNNEL
WOONPLAATS INSTALLATIE | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN | [23 empty] | HUIZEN |  |  | BOVENMAATWEG 400 | BOVENMAATWEG 400 | BOVENMAATWEG 400 | [5 empty] | HUIZEN | HUIZEN | HUIZEN.
FABRIKAAT POMP | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | SULZER | SULZER | ABS | ABS | ABS | SULZER | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | SULZER | ABS | ABS | ABS | SULZER | SULZER | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS
VOLLEDIG POMPTYPE | RW 2022-S13/4 | XFP100C-VX.2-PE22/4-C-50EX | XFP100C-VX.2-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP150G.CB1.3-PE-160/4-G | XFP150G.CB1.3-PE-160/4-G | RW 2022-S13/4 | AFP 1041.1M30/4 | XFP100C-CB1.2PE29/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP-PE3-200G-CB1.3-PE90-6G-EX | XFP-PE3-200G-CB1.3-PE90-6G-EX | RW 2022-S13/4 | AFP1032.3-M40/4 | AFP1032.3-M40/4 | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP 80C-VX.3-PE22/4.C-50EX | XFP 80C-VX.3-PE22/4.C-50EX | XFP 200G-CB1.4 PE 140/4 | XFP 200G-CB1.4 PE 140/4 | RW 2022 S13/4 | ABS RW 2022-S13/2 | XFP100C-VX.1-PE29/4-C-50EX | XFP100C-VX.1-PE29/4-C-50EX | RW 2022 S13/4 | AFP 1543.3 -ME 110/4 | XFP150G-CB1.5-PE110/4-G-50EX | RW 2022 S13/4 | XFP100E-CB1,3-PE60/4-E-50EX | XFP100E-CB1,3-PE60/4-E-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | XFP 80C-CB1.4-PE22/4-C-50EX | RW 2022 S13/4 | XFP80C-VX.2-PE22/4-C-50EX | XFP80C-VX.2-PE22/4-C-50EX | RW 2022-S13/4 | XFP100E.CB1.3-PE60/4-E-50EX | XFP100E.CB1.3-PE60/4-E-50EX
POMPSCHAKELING | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | SOFTSTARTER | SOFTSTARTER | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | STER-DRIEHOEK | STER-DRIEHOEK
WAAIERDIAMETER | 200 | 186 | 186 | 200 | 275 | 275 | 200MM | 221MM | 195MM | 200 | 265MM | 265MM | 200 | 215 | 215 | 180MM | 180MM | 200 | 180 | 180 | 255 | 255 | 200 | 200 | 185 | 185 | 200MM | 276MM | 250MM | 200 | 224.5 | 224.5 | 180MM | 180MM | 200 | 196 | 196 | 200 | 224.5 | 224.5
HYDRAULIEKTYPE | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLER | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROP | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | VORTEX | VORTEX | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLER | VORTEX | VORTEX | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC | PROPELLOR | VORTEX | VORTEX | PROPELLOR | 1 KANAAL CONTRABLOC | 1 KANAAL CONTRABLOC
OPGENOMEN AMPERAGE | 2.6 / 3,6 | 3,2 / In 4,6A | 3,3 / In 4,6A | 2.5 / 3,6 | 29,4 / In33,1 | 29,4/In33,1AMP | 2,4 / INOM=3,6AMP | 6,2 / INOM=7AMP | INOM=6,4AMP/OPGN 5,8AMP | 2,3 / INOM=3,6 | INOM=20,9AMP | INOM=20,9AMP | 2.6 / INOM=3,6AMP | 7.5 / INOM=9AMP | 7.6 / INOM=9AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | 2,4 / 3,6 | INOM=4,6AMP//3,3AMP | INOM=4,6AMP//3,3AMP | 21,5 / 27.8 | 22,8 / 27.8 | 2.6 / In3.6 | 2.4 / 3,6 | 5,7 / INOM=6,4AMP | 5,6 / INOM=6,4AMP | OPGN 2.4AMP / INOM=3.6 AMP | OPGN 20 AMP / INOM=22.1AMP | INOM=23,4AMP/20AMP | 2.5-In3,6 | 12,2-In13,6 | 12,2-In13,6 | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | INOM=4,6AMP/OPGN=3,7AMP | 2,6 / 3,6 | 3,2 / 4,6 | 3,3 / 4,6 | 2,4 / 3,6 | 9,8-In 13,6A | 9.7-In 13,6A
AANTAL DRAAIUREN | 1154 UUR | 6007 UUR | 6049 UUR | 1875 UUR | 10700 UUR | 10025 UUR | NVT | 4911 UUR | 8666 UUR | NVT | 3044 UUR | 3166 UUR | 12490 UUR | 8521 UUR | 8392 UUR | 29 UUR | 16 UUR | 2024 UUR | 5786 UUR | 6188 UUR | 2395 UUR | 4013 UUR | NVT | 11159 UUR | 3660 UUR/TELLER DEFECT. | 17426 UUR | 2259 UUR | 8711 UUR | 7861 UUR | 6000 UUR | 10403 UUR | 10307 UUR | 1573 UUR | 1602 UUR | 3771 UUR | 13569 UUR | 6493 UUR | 1366 UUR | 16111 UUR | 10603 UUR
POMPSERIENUMMER | 4125500/SN 0294598 | GX3212211111211 / 7827 | GX3212211111211 / 8728 | 4125500 / 294599 | GXD31H3211111232 / 1621 | GXD31H3211111232 / 1622 | 4125500 | 03254301 / 104999 | NRGX4312211111111 SN 0024363 | 4125500 / 0335177 | SN 300420146 | SN 300420147 | 4125500 / SN0223557 | 03307303 / 79369 | 03307303 / 79370 | GX2212411111111 SN0033415 | GX2212411111111 SN0033524 | 4125500 / 315789 | GX1212311111211 / 17015 | GX1212311111211 / SN 300421897 | 23319 | GXE441H411111237/SN300211567 | NR 4125500 / SN0184225. | NR 04125500 / SN 0376935 | GX3312111111211 / 19992 | GX3312111111211 / 17496 | 04125500 / SN0278285 | .03623300 SN0024534 | NR GXD51H511111232 SN0019038 | 04125500-sn0307936 | GX6E1H311111211-12935 | GX6E1H311111211-12936 | GX2212411111111 SN0027710 | GX2212411111111 SN0027711 | 4125511 / 311109 | GX1212221111211 / 14876 | GX1212221111211 / 14877 | 04125500 / 307935 | GX6E1H311111211 / 12901 | GX6E1H311111211 / 12902
DOORLAAT PERSAANSLUITING |  | NW 100 | NW 100 |  | NW 150 | NW 150 |  | NW 100 | NW 100 |  | NW200 POMP,NW 150 VOERSTUK | POMP EN VOETSTUK NW 200 |  | NW 100 | NW100 | NW 80 | NW 80 |  | NW 80 | NW 80 | NW 200>>NW 150 | NW 200>>NW 150 |  |  | NW 100 | NW 100 |  | NW150 | NW150 |  | NW 150 | NW 150 | NW 80 | NW 80 |  | NW80 | NW80 |  | NW 100 | NW 100
SPECIALE AANVULLEN INFO | besturing FLYGT APP 721 |  |  |  | Softstarter ab smc-3.150-c43nbr | MET VRACHTWAGEN TREKKEN. /360KG | [14 empty] | FMC200. | 360 KG/APRIL 2019 GEPLAATST. | MIXER UIT 2006 MAAR IN 8-2019 INGEZET | FMC 200 FLYGT
TOESTAND SLIJTENDE ONDERDELEN | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED | SLECHT | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | VERVANGEN IN DE WPL VAN JOOST | SLECHT | SLECHT | GOED | GOED
ALGEMENE TOESTAND VAN POMP | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | MATIG | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | SLECHT | GOED | GOED | GOED | GOED
ISOLATIEWAARDEN | GOED / 1000 | GOED / 1000 | DEFECT | GOED / 1000 | GOED / 160 MOHM/800MOHM OLIE | GOED /200 MOHM/600MOHM OLIE | GOED / 150 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 160 MOHM | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | 1000 OHM | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED | GOED | GOED / 1000 | GOED / 1000/OLIE 1 MOHM. | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | GOED / 1000 | SLECHT | GOED / 1000 | GOED / OLIE SLECHT | GOED / 1000 | GOED / 1000
NIVOMETING |  | GOED |  |  | GOED | DRUKOPNEMER/3,88 MAMP OP NULPUNT | HWVLOTTER | VEGAWELL 520-10 METER | DRUKOPNEMER |  | GOED | VEGA | HW VLOTTER | FLYGT LTN501/GOED | DRUKOPNEMER MATIG 4,3 MOHM / 5 meter | GOED | OPEN BEL |  | GOED | DRUKOPNEMER | GOED | DRUKOPNEMER |  | DRUKOPNEMER +HW VLOTTER | GOED | FLYGT LTN501 0-5 METER |  | GOED 0-4 METER DRUKOPNEMER | DRUKOPNEMER |  | GOED | DRUKOPNEMER / 10meter | GOED | OPEN BEL |  | GOED | GOED |  | DRUKOPNEMER VEGA/GOED | DRUKOPNEMER VEGA/GOED
WERKING SCHAKELKAST | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED / FMC200 | GOED |  | GOED | GOED | GOED / APP721 | GOED | FGC 323 | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED / FMC200 | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED / APP721 | MATIG, RELAIS ZIJN SLECHT. | MATIG, RELAIS ZIJN SLECHT. | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED | FGC 323 | GOED / APP721 | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
TOESTAND PUT |  | GOED |  |  | GOED |  |  | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED |  | GOED |  |  | GOED |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED |  | GOED | GOED |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
SPECIALE OPMERKINGEN | GEEN GECERTIFICEERDE KETTINGEN. 5000MM |  | AFSLUITERS OKE |  | SCHAKELKAST FLYGT APP721 | [8 empty] | Schuif is goed | Persafsluiters zitten vast |  |  |  | PERSAFSLUITERS DEFECT. |  | TOEVOERAFSLUITER GAAT ZWAAR EN BLIJFT LEKKEN. | PERSAFSLUITERS GOED |  | SCHUIF / DEFECT | PERSAFSLUITER DEFECT |  | GEMAAL IS OMGEBOUWD 2014 |  |  |  | SCHUIF GOED | PERSAFSLUITER SLECHT | [5 empty] | Schakelkast APP721
TOESTAND LEIDINGWERK | GOED | GOED | GOED | GOED | PERSAFSLUITERS NIET GANGBAAR. | GOED | GOED | PERSAFSLUITERS GAAN ZWAAR | TOEVOER GOED. |  | PERSAFSLUITER DEFECT | PERSAFSLUITER GOED. |  | GOED |  | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED |  |  | GOED | GOED | GOED | GOED | SCHUIF GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED | GOED
OPMERKINGEN & ADVIEZEN | LAGERS IN DE MIXER IETS HOORBAAR, GEWOON LATEN DRAAIEN. |  |  | AANSLAGBEUGEL IS VERBOGEN. | [7 empty] | DE STER DRIEHOEK IS DEFECT, HAD NIEUWE RELAIS GEKREGEN VAN JOOST MAAR GEEN TIJDRELAIS. JOOST LAAT EEN ELEKTROBEDRIJF ER NAAR KIJKEN. POMP STAAT TIJDELIJK UIT. | OPHANGBEUGEL GEREPAREERD. | [13 empty] | MIXER DOET HET AL 3 JAAR NIET AUTOMATISCH, VAN SIJL ZOU ER NAAR VORIG JAAR NAAR KIJKEN. |  |  | MIXER HEEFT WATER IN DE OLIE, GEEN ACTIE. TZT VERVANGEN. |  |  |  |  | LAGERS IN DE MIXER MAKEN WAT LAWAAI, NIETS AAN DOEN! | DE RESERVPOMP STAAT NOG STEEDS IN HET GEMAAL. DEZE IS VERSLETEN EN MAAKT VEEL LAWAAI!!!. ORGINELE POMP IS VERDWNEN, GRAAG EEN NIEUWE POMP AANBIEDEN.
TE NEMEN AKTIES+BENODIGDE |  |  | DE ORGINELE POMP IS DEFECT, POMP WORDT OPGESTUURD VOOR REVISIE. NU EEN RESERVEPOMP VAN DE GEMEENTE INGEZET. |  | NIEUWE GECERTIFICEERDE KETTING AANBIEDEN, GROTE OGEN AUB 5000MM. HET HIJSEN WORDT ERG GEVAARLIJK MET DEZE KETTINGEN, MONTEREN MET ONDERHOUD 2021 | NIEUWE GECERTIFICEERDE KETTING AANBIEDEN, GROTE OGEN AUB 5000MM. HET HIJSEN WORDT ERG GEVAARLIJK MET DEZE KETTINGEN, MONTEREN MET ONDERHOUD 2021 |  | VOOR DEZE POMP EEN NIEUWE AANBIEDEN. GRAAG EEN VORTEXPOMP. ER ZIT EEN STER DRIEHOEK IN DE KAST, THERMSICH BLOC TOT 9 AMP ZIT BOVEN DE STERDRIEHOEK. VEEL VERSTOPPINGEN. | [19 empty] | NIEUWE GECERTIFICEERDE KETTING AANBIEDEN, GROTE OGEN AUB 5000MM. HET HIJSEN WORDT ERG GEVAARLIJK MET DEZE KETTINGEN, MONTEREN MET ONDERHOUD 2021 | NIEUWE GECERTIFICEERDE KETTING AANBIEDEN, GROTE OGEN AUB 5000MM. HET HIJSEN WORDT ERG GEVAARLIJK MET DEZE KETTINGEN, MONTEREN MET ONDERHOUD 2021 | [7 empty] | NIEUWE WAAIER AANBIEDEN. | NIEUWE MIXER MONTEREN. AANSLAGBEUGEL IS VAN DE CONSOLE AF, PUT MOET GEREINIGD WORDEN OM DEZE TERUG TE PLAATSEN. CONSOLE MET AANSLAGBEUGEL INCL TOEBEHOREN LEVEREN. JOOST VAN SIJL GAAT DE AANSLAGBEUGEL TERUGPLAATSEN TIJDENS DE REINIGING. KETTING IS VAN DE MIXER AF. NOG STEEDS IN 2019 EN 2020
MATERIALEN (incl. artikelnummers)
Note on A8: Geef het fabrikaat van de pomp, zoals op het typeplaatje staat.
Note on A9: Geef het volledige pomptype, zoals op het typeplaatje staat
Note on A10: Vul in direct of ster-driehoek
Note on A11: Geef waaierdiameter op in mm.
Note on A12: Geef in welke hydrauliek er aanwezig is: -Eenkanaal Contra-Block (1CB) -Tweekanaal Contra-Block (2CB) -Versnijdend -Vortex -Eenkanaal gesloten -Tweekanaal gesloten
Note on A13: Lees het opgenomen amperage af in de schakelkast.
Note on A14: Lees het aantal draaiuren af op de urenteller in de schakelkast.
Note on A15: Lees het serienummer van de pomp af op de typeplaat.
Note on A16: Meet de diameter van de persaansluiting van de pomp in mm.
Note on A17: Speciale opmerkingen zoals bijvoorbeeld 20m kabel, explosieveilige uitvoering, enz.
Note on A21: -Vlotters -Pneumostaat met luchtpomp -Pneumostaat zonder luchtpomp -Drukdoos (fabrikaat opgeven bv Vega) -Staafelectrode
Note on A23: Geef hier de algemene toestand van de put aan Normaal = normale toestand, geen extreme vervuiling Vuil = Voor volgende onderhoud laten reinigen Zeer vuil = meteen laten reinigen