## V-lijst
| F | [15 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZI ALPHEN NOORD
| E |  | Definitief bestek |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-11-18
| D |  | Concept bestek |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-10-08 | [6 empty] | Projekt: |  | Renovatie AWZI Alphen Noord
| C |  | Concept bestek |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-08-25
| B |  | Definitief DO |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-04-30
| A |  | Concept DO |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-03-12 | [6 empty] | Code GIS: |  | AN - 027 - 00001
| revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[6 empty] | Status: |  |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[6 empty] | N = Nieuw |  |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[6 empty] | B = Bestaand |  |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[6 empty] | V = Vervalt |  |  |  | D = Derden
[6 empty] | T = Toekomst |  |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[25 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
[5 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door | Bestaand | Nieuw |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
| P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aangesloten | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom |  | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
| nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op paneel | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[7 empty] | mont. |  |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers |  | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[7 empty] | door | [13 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] |  | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[13 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [16 empty] | 1508.9026 |  |  |  | 713.2324 | 787.6084 |  |  |  | 874.423 | 979.7371
|  |  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] | [5 empty] | 1414.1287
|  |  |  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.89251
|  |  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 76.21%
|  |  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1600
|  |  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1414.1287
max. stroom trafo Eneco Energie bij 1000 kVA
|  |  |  | 1° distributie-niveau | [9 empty] | zie opm.*
|  |  |  | Transformator (1000KVA) |  | N | D | E |  | HS-net | 3F+N |  | 400 | 1000 | [23 empty] | 400 | 0 |  |  | 0
|  |  | HK | Hoofdverdeler onder VBT |  | V | V | V |  | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  |  | HV-ALG-01 | Hoofdverdeler Waterlijn 1 ontvanggebouw |  | N | E | E |  | trafostation | 3F+N+A |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  |  | HV-ALG-02 | Hoofdverdeler Waterlijn 3 + Sliblijn ontvanggebouw |  | N | E | E |  | trafostation | 3F+N+A |  | 400 |  | 400 | [18 empty] | 0.8 | 630 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 400 | 630 |  | 630
|  |  | KVK-xxx-xx | Verdeler laadstroomvoorziening E-auto's (toekomst, 3x laadpaal 44kW/stuk)) | [6 empty] | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
|  |  | KVK-xxx-xx | Teruglevering zonnestroom (toekomst, 710 kWp) | [6 empty] | 3F+N+A |  | 400 |  | 1250
2° distributie-niveau
|  |  | MCC-WL-01 | MCC Waterlijn 1 Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 800 | 630 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 788 | 630 | 800 |  | 800
|  |  | MCC-WL-03 | MCC Waterlijn 3 Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | HV-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 800 | 630 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 788 | 630 | 800 |  | 800
|  |  | MCC-WL-002 | MCC Waterlijn 2 Zandfiltergebouw |  | B | B | E | HK | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 160 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 200 | 160 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 200 | 250 |  | 200
|  |  | MCC-SL-01 | MCC Sliblijn Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | HV-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | VL/VK-ALG-01 | Licht-/kracht verdeler ontvanggebouw (nieuw gebouw) |  | N | E | E | - | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
k |  |  | VL/VK-ALG-03 | Licht-/krachtverdeler contactgebouw |  | N | E | E | - | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | VL/VK-ALG-04 | Lichtverdeler Bedrijfsgebouw 2 |  | N | E | E | - | HV-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | --- | Paneel beluchting Zegerplas |  | B | B | E | - | HV-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 | 70 | 250 |  | 0.85 | 0.85 | 0.935 | 1 | 88.078 | 100% | 80% | 56 | 59.893 | 70.4624 | 100% | 100% | 70 | 74.8663 | 88.078 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 70.4624 |  |  | 88.078 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | KWA | Krachtverdeling Waterlijn Kontakt-& verdeelwerkgebouw |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 800 | 630 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 788 | 630 | 800 |  | 800
|  |  | KSB | Krachtverdeling Slibbehandeling bedrijfsgebouw 1 |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 315 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 315 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 394 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | KW | Krachtverdeler werkplaats VBT |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 63 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 63 | 80 |  | 80
|  |  | KSO | Krachtverdeling Slibontwatering bedrijfsgebouw 2 |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 315 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 315
|  |  | Cos pHi | Blindstroomcompensatie |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 315 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 315 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 394 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | K-01 | Lichtverdeler natte ruimte VBT |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 40 | 50 |  | 50
|  |  | HL | Licht-/krachtverdeler kontaktgebouw |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 40 | 50 |  | 50
|  |  | L2 | Licht-/krachtverdeler kontaktgebouw |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 40 | 50 |  | 50
|  |  | L3 | Licht-/krachtverdeler bedrijfsgebouw 1 |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 40 | 50 |  | 50
|  |  | L4 | Licht-/krachtverdeler bedrijfsgebouw 2 |  | V | V | V | HK | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 40 | 50 |  | 50
3° distributie-niveau
|  |  | MRK-WL-01 | MRK Waterlijn 1 Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | MRK-WL-002 | MRK Waterlijn 2 Zandfiltergebouw |  | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | 3F+N+A |  | 400 |  | 32 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | MRK-WL-03 | MRK Waterlijn 3 Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | MCC-WL-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | MRK-SL-01 | MRK Sliblijn Ontvanggebouw |  | N | E | E | - | MCC-SL-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | LVK-ALG-002 | Licht-/krachtverdeler Zandfiltergebouw |  | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  |  | KRV | Roostergoedkast ontvanggebouw | RV | V | V | V | KSB | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 25 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  |  | VK9275 | Kast verwarmingsinstallatie KV1 | BG1 | V | V | V | KSB | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 16 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | KV-2 | Verdeler CV-ruimte boven | BG2 | V | V | V | KSO | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 16 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[13 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  |  | WATERLIJN 1 (MCC-WL-01) |  |  | N | N | E |  | HV-ALG-01
| 710 |  | MR1010 | Roostergoed perforatierooster 1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 710 |  | MR1011 | Roostergoedborstel 1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 710 |  | VA1030 | Vetsmeer roostergoed 1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | direct | - | 400 | 0.09 | 0.30929 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 1 | 0.30929 |  | 400 | 0.17143 |  |  | 0.21429 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 710 |  | AV1032 | Afsl. Spoelwater RV1 | RV | N | W | E |  | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 710 |  | AV1033 | Afsl. Spoelwater RV1 | RV | N | W | E |  | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 710 |  | HE1041 | Verwarming sproeipaneel | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | HE1012 | Luchtverhitter RI 1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | voeding | - | 400 | 3.5 | 7.3672 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 80% | 2.8 | 3.2258 | 4.0833 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | 0.8 | 10 | 7.3672 |  | 400 | 4.0833 |  |  | 5.1041 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 710 |  | RP1030 | Roostergoedpers RV1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 710 |  | AV1044 | Afsl. Spoelwater roostergoedpers | RV | N | W | E |  | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 710 |  | TF1040 | Containerschroef | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 710 |  | MV1010 | Kanaalschuif RI1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 3 | 6.3147 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 10% | 80% | 2.4 | 0.2765 | 0.35 | 10% | 100% | 3 | 0.34562 | 0.4375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 0.35 |  |  | 0.4375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 710 |  | TC1036 | Tracing sproeiwater RV1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | TC1034 | Tracing sproeiwater RV1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | TC1047 | Tracing roostergoedpers RV1 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | TC1045 | Tracing roostergoed afvoer RV1+2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | RV1010 | Kettingrooster | RV | V | V | V | KRV | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 710 |  | RP1020 | Roostergoedpers RV1 | RV | V | V | V | KRV | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 710 |  | VL1030 | Ventilator RI | RV | V | V | V | KRV | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 720 |  | RB2000 | Ruimerbrug VT | VT | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 721 |  | MX2110 | Mixer 1 Selector | SE | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
k | 730 |  | CP3010 | Blower 1 BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 120 | 215.175 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.947 | 0.95 | 140.4055 | 100% | 66% | 79.2 | 88.0342 | 92.6676 | 100% | 66% | 79.2 | 88.0342 | 92.6676 |  |  | 0.8 | 400 | 215.175 | Blower is voorzien van Profibus-DP interface | 400 | 92.6676 |  |  | 92.6676 |  | 269 | 250 | 400 |  | 400
k | 730 |  | VL3010 | Afzuigventilator Blower 1 BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.3488 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 1 | 0.9345 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.7476 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 0.9345 |  |  | 0.8 | 2 | 1.3488 |  | 400 | 0.7476 |  |  | 0.9345 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | CP3020 | Blower 2 BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 80 | 144.2114 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.942 | 0.95 | 94.1005 | 100% | 80% | 64 | 71.5164 | 75.2804 | 100% | 80% | 64 | 71.5164 | 75.2804 |  |  | 0.8 | 200 | 144.2114 | Blower is voorzien van Profibus-DP interface | 400 | 75.2804 |  |  | 75.2804 |  | 181 | 160 | 200 |  | 200
k | 730 |  | VL3020 | Afzuigventilator Blower 2 BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.3488 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 1 | 0.9345 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.7476 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 0.9345 |  |  | 0.8 | 2 | 1.3488 |  | 400 | 0.7476 |  |  | 0.9345 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | MV3060 | Koppelafsluiter blower 1-2 BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 20% | 80% | 0.6 | 0.13825 | 0.175 | 20% | 100% | 0.75 | 0.17281 | 0.21875 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.175 |  |  | 0.21875 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | MV3070 | Koppelafsluiter blower 2-3 BT1-BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 20% | 80% | 0.6 | 0.13825 | 0.175 | 20% | 100% | 0.75 | 0.17281 | 0.21875 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.175 |  |  | 0.21875 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | MV3090 | Regelafsluiter proceslucht BT1 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 730 |  | CP3010 | Blower 1 BT1 | CG | V | V | V | KWA | - | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
| 730 |  | CP3020 | Blower 2 BT1 | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 30 | 56.5224 |  | 0.83 | 0.83 | 0.923 | 1 | 39.1599 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 56.5224 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 71 | 63 | 80 |  | 80
| 730 |  | CP3030 | Blower 3 BT1 | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 37 | 68.3626 |  | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1 | 47.363 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 100 | 68.3626 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 86 | 80 | 100 |  | 100
| 730 |  | CP3040 | Blower 1 BT2 | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 18.5 | 35.2759 |  | 0.83 | 0.83 | 0.912 | 1 | 24.4399 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
| 730 |  | CP3050 | Blower 2 BT2 | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 30 | 56.5224 |  | 0.83 | 0.83 | 0.923 | 1 | 39.1599 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 56.5224 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 71 | 63 | 80 |  | 80
| 730 |  | CP3060 | Blower 3 BT2 | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 37 | 68.3626 |  | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1 | 47.363 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 100 | 68.3626 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 86 | 80 | 100 |  | 100
| 730 |  | CP3070 | Blower 1 SE (buiten gebruik) | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 7.5 | 14.9659 |  | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 10.3687 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 730 |  | CP3080 | Blower 2 SE (buiten gebruik) | CG | V | V | V | KWA | - | direct |  | 400 | 7.5 | 14.9659 |  | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 10.3687 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
k | 731 |  | MV3111 | Afsluiter proceslucht sectie 1 BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 731 |  | MV3112 | Afsluiter proceslucht sectie 2 BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 731 |  | MV3113 | Afsluiter proceslucht sectie 3 BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 731 |  | AV3107 | Ontlastafsluiter BT1 | BT1 | N | W | E | - | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
k | 731 |  | VS3130 | Voortstuwer 1 Aerobe ruimte BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | VS3160 | Voortstuwer 2 Aerobe ruiimte BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | VS3170 | Voortstuwer 3 Anoxische ruimte BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | VS3180 | Voortstuwer 4 Anoxische ruimte BT1 | BT1 | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | VS3140 | Voortstuwer 5 Anaerobe ruimte BT1 | BT1 | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | VS3190 | Voortstuwer 6 Anaerobe ruimte BT1 | BT1 | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 731 |  | MX3150 | Recirculatiepomp BT1 | BT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 10 | 19.9546 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 12.408 | 100% | 80% | 8 | 9.4301 | 9.9264 | 100% | 100% | 10 | 11.7876 | 12.408 |  |  | 0.8 | 25 | 19.9546 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 9.9264 |  |  | 12.408 |  | 25 | 25 | 32 |  | 25
k | 740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NT1 | NT1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | - | 400 | 0.37 | 1.0105 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 740 |  | VY4030 | Retourslibvijzel RS1 | RS1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 10.8101 |  |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
k | 740 |  | VA4040 | Vetsmeer 1 retourslibvijzel RS1 | RS1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | - | 230 | 0.09 | 0.93168 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 740 |  | VA4050 | Vetsmeer 2 retourslibvijzel RS1 | RS1 | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | - | 230 | 0.09 | 0.93168 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 750 |  | MV5022 | Zuigafsluiter Primair Slibpomp | VI | V | V | V | KSB | - | omkeer |  | 400 | 0.1 | 0.34366 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.34366 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 750 |  | MV5040 | Primair Slibafsluiter VI | VI | V | V | V | KSB | - | omkeer |  | 400 | 0.2 | 0.66515 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.66515 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 750 |  | MV5041 | Primair Slibafsl. Bypass VI | VI | V | V | V | KSB | - | omkeer |  | 400 | 0.2 | 0.66515 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.66515 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 750 |  | P_5010 | Primair Slibpomp | VI | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 7.5 | 14.9659 |  | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 10.3687 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 750 |  | P_5080 | Ingedikt Primair Slibpomp 1 (buiten gebruik) | VI | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 750 |  | P_5090 | Ingedikt Primair Slibpomp 2 (buiten gebruik) | VI | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 750 |  | RW5000 | Roerwerk VI | VI | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 750 |  | VR5008 | Primair Slibversnijder | VI | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 4 | 8.2117 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 755 |  | P_5510 | Metaalzout Doseerpomp 1 | CH | V | V | V | KWA | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | P_5520 | Metaalzout Doseerpomp 2 | CH | V | V | V | KWA | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | VL5530 | Ventilator Metaalzoutdosering | CH | V | V | V | KWA | - | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | HE5550 | Kastverwarming Metaalzoutdosering | CH | V | V | V | KWA | - | voeding |  | 400 | 3.5 | 7.3672 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.3672 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-01
k | 790 |  | P_9018 | Lenspomp contactgebouw | CG | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 1.04 | 1.5011 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 100% | 80% | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  | 0.8 | 2 | 1.5011 |  | 400 | 0.832 |  |  | 1.04 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 790 |  | P_9026 | Terreinrioolwaterpomp ontvanggebouw | OG | N | W | E | KSB | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 791 |  | DV9100 | Drukverhogingsunit | OG | B | - | E | KSB | MCC-WL-01 | voeding | - | 400 | 3 | 6.3147 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 792 |  | VL9211 | Afzuigventilator ontvanggebouw | GF | N | W | E | KSB | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 2.2 | 4.6793 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | VL9221 | Afzuigventilator contactruimte SE | GF | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 792 |  | VL9241 | Afzuigventilator 2 slibsilo | GF | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 | Atex | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 792 |  | TC9235 | Tracing sproeiwater lavafilter 1 | GF | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | TC9280 | Tracing lavafilter 1 | GF | N | W | E | KSB | MCC-WL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | YV9265 | Gef.effluent.afsl.lavafilters | GF | N | W | E | KSB | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 792 |  | YV9267 | Leegloop afsl.lavafilters | GF | N | W | E | KSB | MRK-WL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
k | 792 |  | VL9223 | Ventilator Blowerruimte KR (contactgebouw) | CG | N | W | E | KWA | MCC-WL-01 | direct | - | 400 | 1.5 | 3.251 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 792 |  | VL9260 | Ventilator LS-ruimte 1 ontvanggebouw | OG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | - | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | KI9268 | Airco schakelruimte LS-ruimte 1 ontvanggebouw | OG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding | - | 400 | 3 | 16 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.3125 |  |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Meet & Regelkast MRK-WL-01 | OG | N | E | E |  | MCC-WL-01 | voeding | - | 400 | 10 | 19.9546 | - | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 13.8249 | 100% | 80% | 8 | 8.9586 | 11.06 | 100% | 100% | 10 | 11.1982 | 13.8249 |  |  | 0.8 | 25 | 19.9546 |  | 400 | 11.06 |  |  | 13.8249 |  | 25 | 25 | 32 |  | 25
|  |  |  | PLC-kast Waterlijn PLC-WL-01 | OG | B | E | E | L2 | MCC-WL-01 | voeding | - | 230 | 1 | 7.353 | - | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 272.2749 |  | ∑ Sel piek | 301.091
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 672.7283 | 672.7283 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 250.2619 | 275.0999 | [27 empty] | 265.2813 | 6.9936 |  | 292.349 | 8.742 | [5 empty] | 265.2813 | 6.9936 |  | 292.349 | 8.742
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 272.2749 | 301.091 | [37 empty] | 382.9006 | 30.407 |  | 421.9694 | 38.0088
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 392.995 | 434.5874 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 382.9006 | 10.1357 |  | 421.9694 | 12.6696
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.91915 | 0.91368 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 393.0363 |  | ∑ I piek | 434.639
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 90.97% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 491.2953
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 630 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 491.2953 | → | 630
|  |  | WATERLIJN WL-03 (MCC-WL-03) |  |  | N | N | E |  | HV-ALG-02
| 710 |  | MR1020 | Roostergoed perforatierooster 2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 710 |  | MR1021 | Roostergoedborstel 2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 710 |  | VA1050 | Vetsmeer roostergoed 2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | direct | - | 400 | 0.09 | 0.30929 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 1 | 0.30929 |  | 400 | 0.17143 |  |  | 0.21429 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 710 |  | AV1042 | Afsl. Spoelwater RV2 | RV | N | W | E |  | MRK-WL-03 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 710 |  | AV1043 | Afsl. Spoelwater RV2 | RV | N | W | E |  | MRK-WL-03 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 710 |  | HE1022 | Luchtverhitter RI 2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | voeding | - | 400 | 3.5 | 7.3672 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 80% | 2.8 | 3.2258 | 4.0833 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | 0.8 | 10 | 7.3672 |  | 400 | 4.0833 |  |  | 5.1041 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 710 |  | RP1031 | Roostergoedpers RV2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 710 |  | RP1032 | Roostergoedpers RV1+2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 710 |  | MV1011 | Kanaalschuif RI2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 3 | 6.3147 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 710 |  | TC1046 | Tracing sproeiwater RV2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | TC1044 | Tracing sproeiwater RV2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 710 |  | TC1048 | Tracing roostergoedpers RV2 | RV | N | W | E |  | MCC-WL-03 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
k | 721 |  | MX2120 | Mixer 2 Selector | SE | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
k | 730 |  | CP3030 | Blower 3 BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 80 | 144.2114 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.942 | 0.95 | 94.1005 | 100% | 80% | 64 | 71.5164 | 75.2804 | 100% | 80% | 64 | 71.5164 | 75.2804 |  |  | 0.8 | 200 | 144.2114 | Blower is voorzien van Profibus-DP interface | 400 | 75.2804 |  |  | 75.2804 |  | 181 | 160 | 200 |  | 200
k | 730 |  | VL3030 | Afzuigventilator Blower 3 BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.3488 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 1 | 0.9345 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.7476 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 0.9345 |  |  | 0.8 | 2 | 1.3488 |  | 400 | 0.7476 |  |  | 0.9345 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | CP3040 | Blower 4 BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 120 | 215.175 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.947 | 0.95 | 140.4055 | 100% | 66% | 79.2 | 88.0342 | 92.6676 | 100% | 66% | 79.2 | 88.0342 | 92.6676 |  |  | 0.8 | 400 | 197.2437 | Blower is voorzien van Profibus-DP interface | 400 | 67.9563 |  |  | 84.9453 |  | 269 | 250 | 400 |  | 400
k | 730 |  | VL3040 | Afzuigventilator Blower 4 BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.3488 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 1 | 0.9345 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.7476 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 0.9345 |  |  | 0.8 | 2 | 1.3488 |  | 400 | 0.7476 |  |  | 0.9345 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | MV3080 | Koppelafsluiter blower 3-4 BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 20% | 80% | 0.6 | 0.13825 | 0.175 | 20% | 100% | 0.75 | 0.17281 | 0.21875 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 730 |  | MV3095 | Regelafsluiter proceslucht BT2 | CG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 732 |  | MV3211 | Afsluiter proceslucht sectie 1 BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 732 |  | MV3212 | Afsluiter proceslucht sectie 2 BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 732 |  | MV3213 | Afsluiter proceslucht sectie 3 BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | omkeer | - | 400 | 0.75 | 1.5787 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 1.0937 | 100% | 80% | 0.6 | 0.69124 | 0.87499 | 100% | 100% | 0.75 | 0.86406 | 1.0937 |  |  | 0.8 | 2 | 6.3147 |  | 400 | 0.87499 |  |  | 1.0937 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 732 |  | AV3207 | Ontlastafsluiter BT2 | BT2 | N | W | E | - | MRK-WL-03 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
k | 732 |  | VS3230 | Voortstuwer 1 Aerobe ruimte BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | VS3260 | Voortstuwer 2 Aerobe ruiimte BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | VS3270 | Voortstuwer 3 Anoxische ruimte BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | VS3280 | Voortstuwer 4 Anoxische ruimte BT2 | BT2 | N | W | E | - | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | VS3240 | Voortstuwer 5 Anaerobe ruimte BT2 | BT1 | N | W | E | - | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | VS3290 | Voortstuwer 6 Anaerobe ruimte BT2 | BT1 | N | W | E | - | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
k | 732 |  | MX3250 | Recirculatiepomp BT2 | BT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 10 | 19.9546 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 12.408 | 100% | 80% | 8 | 9.4301 | 9.9264 | 100% | 100% | 10 | 11.7876 | 12.408 |  |  | 0.8 | 25 | 19.9546 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 9.9264 |  |  | 12.408 |  | 25 | 25 | 32 |  | 25
k | 740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NT2 | NT2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | direct | - | 400 | 0.37 | 1.0105 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 1 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 740 |  | VY4040 | Retourslibvijzel RS2 | RS2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 1 | 21.2074 | kWh-pulsenteller uit FO inlezen | 400 | 10.8101 |  |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
k | 740 |  | VA4060 | Vetsmeer 1 retourslibvijzel RS2 | RS2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | direct | - | 230 | 0.09 | 0.93168 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
k | 740 |  | VA4070 | Vetsmeer 2 retourslibvijzel RS2 | RS2 | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | direct | - | 230 | 0.09 | 0.93168 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-03
| 755 |  | DK5500 | Aansluiting mobiele Metaalzoutdosering | BT2 | N | E | E | - | MCC-WL-03 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 | - | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 100% | 80% | 4 | 4.6083 | 5.6893 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 13 | 10.2647 |  | 400 | 5.6893 |  |  | 7.1116 |  | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 790 |  | P_9040 | Lenspomp ontvanggebouw | OG | N | W | E | KSB | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 1.5 | 2.1651 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 100% | 80% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.8 | 3 | 2.1651 |  | 400 | 1.2 |  |  | 1.5 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 790 |  | P_9060 | Lenspomp Kelder SOG/BG2 | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 1.04 | 1.5011 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 100% | 80% | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  | 0.8 | 2 | 1.5011 |  | 400 | 0.832 |  |  | 1.04 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 790 |  | P_9031 | Terreinrioolwaterpomp 1 SOG | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 790 |  | P_9032 | Terreinrioolwaterpomp 2 SOG | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 791 |  | P_9121 | Gefilterd Effluentpomp 1 SH | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 11 | 15.8771 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | 80% | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100% | 100% | 11 | 11 | 11 |  |  | 0.8 | 20 | 15.8771 |  | 400 | 8.8 |  |  | 11 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 791 |  | P_9122 | Gefilterd Effluentpomp 2 SH | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 11 | 15.8771 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | 80% | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100% | 100% | 11 | 11 | 11 |  |  | 0.8 | 20 | 15.8771 |  | 400 | 8.8 |  |  | 11 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 791 |  | P_9123 | Gefilterd Effluentpomp 3 SH | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 11 | 15.8771 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | 80% | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100% | 100% | 11 | 11 | 11 |  |  | 0.8 | 20 | 15.8771 |  | 400 | 8.8 |  |  | 11 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 791 |  | P_9124 | Gefilterd Effluentpomp 4 SH | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | FO | ja | 400 | 11 | 15.8771 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 15.8771 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 791 |  | FI9130 | Effluent Filter SH | BG2 | N | W | E | KSO | MCC-WL-03 | voeding | - | 230 | 0.1 | 0.43478 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 100% | 80% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 20% | 100% | 0.1 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.8 | 1 | 0.43478 |  | 230 |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
k | 792 |  | VL9222 | Ventilator Schakelruimte KV (contactgebouw) | CG | N | W | E | KWA | MCC-WL-03 | direct | - | 400 | 0.12 | 0.41239 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | 0.8 | 1 | 0.41239 |  | 400 | 0.22857 |  |  | 0.28571 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | VL9261 | Ventilator LS-ruimte 2 ontvanggebouw | OG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | voeding | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | - | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | KI9269 | Airco schakelruimte LS-ruimte 2 ontvanggebouw | OG | N | W | E | - | MCC-WL-03 | voeding |  | 400 | 3 | 16 | - | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.3125 |  |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Meet & Regelkast MRK-WL-03 | OG | N | E | E | - | MCC-WL-03 | voeding | - | 400 | 10 | 19.9546 | - | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 13.8249 | 100% | 80% | 8 | 8.9586 | 11.06 | 100% | 100% | 10 | 11.1982 | 13.8249 |  |  | 0.8 | 25 | 19.9546 |  | 400 | 11.06 |  |  | 13.8249 |  | 25 | 25 | 32 |  | 25
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 290.7787 |  | ∑ Sel piek | 347.3076
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-03 [in kVA] | [6 empty] | 426.1054 | 426.1054 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 286.3784 | 320.1655 | [27 empty] | 288.0853 | 2.6933 |  | 344.0209 | 3.2867 | [5 empty] | 288.0853 | 2.6933 |  | 344.0209 | 3.2867
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 309.5401 | 347.5924 | [37 empty] | 415.8153 | 11.7102 |  | 496.5514 | 14.2899
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 446.7826 | 501.7065 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 415.8153 | 3.9034 |  | 496.5514 | 4.7633
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.92517 | 0.92109 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 419.7187 |  | ∑ I piek | 501.3147
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 89.45% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 524.6484
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 630 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 524.6484 | → | 630
|  |  | WATERLIJN 2 (MCC-WL-002) |  |  | N | N | E |  | HV-ALG-01
| 741 |  | AV4160 | Spoelafsluiter Bandrooster DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 | - | -
| 741 |  | MV4150 | Afsluiter Filtraatcomp. DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | omkeer | - | 400 | 0.08 | 0.28441 | - | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.19704 | 100% | 80% | 0.064 | 0.11034 | 0.15764 | 100% | 100% | 0.08 | 0.13793 | 0.19704 |  |  | 0.8 | 1 | 0.28441 |  | 400 | 0.15764 |  |  | 0.19704 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 741 |  | P_4130 | Pomp 1 DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 27 | 51.2589 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.916 | 0.95 | 32.6604 | 100% | 80% | 21.6 | 24.8219 | 26.1283 | 100% | 100% | 27 | 31.0274 | 32.6604 |  |  | 0.8 | 80 | 51.2589 |  | 400 | 26.1283 |  |  | 32.6604 |  | 65 | 63 | 80 |  | 80
| 741 |  | P_4140 | Pomp 2 DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 27 | 51.2589 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.916 | 0.95 | 32.6604 | 100% | 80% | 21.6 | 24.8219 | 26.1283 | 100% | 100% | 27 | 31.0274 | 32.6604 |  |  | 0.8 | 80 | 51.2589 |  | 400 | 26.1283 |  |  | 32.6604 |  | 65 | 63 | 80 |  | 80
| 741 |  | RV4110 | Bandrooster DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct | - | 400 | 0.75 | 1.8308 | - | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 741 |  | TC4165 | Tracing Spoelw. Bandrooster DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | voeding | - | 230 | 2 | 13.0571 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 13.0571 |  | 230 |  | 2.4025 |  |  | 3.0031 | 17 | 16 | 20 |  | 20
| 742 |  | TC4207 | Tracing zandfilters | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | voeding | - | 230 | 2.8 | 17.9395 | - | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 4.1261 | 100% | 80% | 2.24 | 2.6077 | 3.3009 | 100% | 100% | 2.8 | 3.2596 | 4.1261 |  |  | 0.8 | 25 | 17.9395 |  | 230 |  | 3.3009 |  |  | 4.1261 | 23 | 20 | 25 |  | 25
| 743 |  | AV4310 | Azijnzuurafsl. naar AZ tank | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 | - | -
| 743 |  | AV4360 | Azijnzuurafsluiter van AZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 | - | -
| 743 |  | P_4330 | Azijnzuurpomp 1 straat 1 | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 100% | 80% | 0.2 | 0.30824 | 0.32446 | 100% | 100% | 0.25 | 0.3853 | 0.40558 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.32446 |  |  | 0.40558 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 743 |  | P_4335 | Azijnzuurpomp 2 straat 1 | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 100% | 80% | 0.2 | 0.30824 | 0.32446 | 100% | 100% | 0.25 | 0.3853 | 0.40558 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.32446 |  |  | 0.40558 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 743 |  | P_4340 | Azijnzuurpomp 1 straat 2 | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 100% | 80% | 0.2 | 0.30824 | 0.32446 | 100% | 100% | 0.25 | 0.3853 | 0.40558 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.32446 |  |  | 0.40558 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 743 |  | P_4345 | Azijnzuurpomp 2 straat 2 | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 0.25 | 0.72373 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 100% | 80% | 0.2 | 0.30824 | 0.32446 | 100% | 100% | 0.25 | 0.3853 | 0.40558 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.32446 |  |  | 0.40558 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 743 |  | VL4350 | Ventilator Azijnzuurdoseerkast | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 744 |  | CP4405 | Blower 1 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 744 |  | VL4425 | Afzuigvent blower 1 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct | - | 400 | 0.12 | 0.41239 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | 0.8 | 1 | 0.41239 |  | 400 | 0.22857 |  |  | 0.28571 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 744 |  | AV4415 | Persafsluiter Blower 1 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 | - | -
| 744 |  | CP4410 | Blower 2 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | FO | - | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 744 |  | VL4430 | Afzuigvent blower 2 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct | - | 400 | 0.12 | 0.41239 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | 0.8 | 1 | 0.41239 |  | 400 | 0.22857 |  |  | 0.28571 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 744 |  | AV4420 | Persafsluiter Blower 2 ZF | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 | - | -
| 744 |  | CP4440 | Compressor Bedrijfslucht | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct | - | 400 | 4 | 8.2117 | - | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 744 |  | VL4435 | Ventilator compressorruimte | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | direct | - | 400 | 0.06 | 0.21331 | - | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | 0.8 | 1 | 0.21331 |  | 400 | 0.11823 |  |  | 0.14778 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 744 |  | HE4460 | Verwarming compressorruimte | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | voeding | - | 230 | 2 | 13.0571 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 13.0571 |  | 230 |  | 2.4025 |  |  | 3.0031 | 17 | 16 | 20 |  | 20
| 744 |  | HE4490 | Verwarming Schakelruimte DG-DZ | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | voeding | - | 230 | 2 | 13.0571 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 80% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 13.0571 |  | 230 |  | 2.4025 |  |  | 3.0031 | 17 | 16 | 20 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 81.6496 |  | ∑ Sel piek | 102.062
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-002 [in kVA] | [6 empty] | 102.062 | 102.062 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-002 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 74.7591 | 93.4489 | [27 empty] | 71.1412 | 10.5084 |  | 88.9265 | 13.1355 | [5 empty] | 71.1412 | 10.5084 |  | 88.9265 | 13.1355
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-002 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 81.6496 | 102.062 | [37 empty] | 102.6835 | 45.6887 |  | 128.3543 | 57.1109
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 117.851 | 147.3138 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 102.6835 | 15.2296 |  | 128.3543 | 19.037
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.91561 | 0.91561 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 117.913 |  | ∑ I piek | 147.3913
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 147.3913
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 160 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 147.3913 | → | 160
|  |  | SLIBLIJN 1 |  |  | N | E | E |  | HV-ALG-02
| 770 |  | RW7021 | Roerwerk NI (buiten gebruik) | NI | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 0.5 | 1.3655 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.3655 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
MCC-SL-01
| 780 |  | P_8000 | Surplusslibpomp 1 | SO | N | W | E | KSO | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 50% | 80% | 4.4 | 2.602 | 2.739 | 50% | 90% | 4.95 | 2.9273 | 3.0813 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 2.739 |  |  | 3.0813 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 780 |  | P_8005 | Surplusslibpomp 2 | SO | N | W | E | KSO | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 50% | 80% | 4.4 | 2.602 | 2.739 | 50% | 90% | 4.95 | 2.9273 | 3.0813 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 2.739 |  |  | 3.0813 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
Onderdelen nieuw bandfilter en zeefbandpers
| 780 |  | BF8000 | Bandfilter SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 100% | 80% | 0.88 | 1.108 | 1.1664 | 100% | 100% | 1.1 | 1.385 | 1.4579 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.1664 |  |  | 1.4579 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 780 |  | MV8005 | Afsl. Spoelwater BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer | - | 230 | 0.18 | 1.8032 | - | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | YV8007 | Drempellichter BF | SO | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 780 |  | MV8010 | Afsl. Surplusslib naar BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer | - | 230 | 0.18 | 1.8032 | - | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | MV8012 | Afsl. Surplusslib naar TR | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer | - | 230 | 0.18 | 1.8032 | - | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | HP8020 | Hydrauliek Unit ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 780 |  | ZB8030 | Zeefbandpers SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 780 |  | VA8050 | Vetsmeerapparaat SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.06 | 0.64254 | - | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | 0.8 | 1 | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  |  | 0.14778 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 780 |  | MV8060 | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer | - | 230 | 0.18 | 1.8032 | - | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | MV8065 | Afsl. Spoelwater Onderband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer | - | 230 | 0.18 | 1.8032 | - | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | VL8090 | Afzuigventilator ZB SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
Onderdelen vervallen bandfilter en zeefbandpers
| 780 |  | BF8035 | Bandfilter SO | SO | V | V | V | KSO | - | FO |  | 400 | 2.2 | 4.6793 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.859 | 0.95 | 2.8378 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 780 |  | VL8036 | Ventilator bandfilter | SO | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 0.06 | 0.21331 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.21331 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 780 |  | HP8082 | Hydrauliek bandfilter | SO | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 780 |  | ZB8041 | Zeefbandpers SO | SO | V | V | V | KSO | - | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 780 |  | VL8045 | Ventilator zeefbandpers | SO | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 0.065 | 0.23108 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.1601 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.23108 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 780 |  | HP8042 | Hydrauliek zeefbandpers | SO | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
Onderdelen vervallen slibafvoer en verlading
| 780 |  | P_8096 | Ontwaterd Slibpomp SO | ST | V | V | V | KSO | - | FO |  | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 780 |  | TF8065 | Ontwaterd Slibtransportschroef | ST | V | V | V | KSO | - | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 780 |  | AV8024 | Losafsluiter 1 container SV | SV | V | V | V | KSO | - | F+N+A |  | 230 | 0.01
| 780 |  | AV8025 | Losafsluiter 2 container SV | SV | V | V | V | KSO | - | F+N+A |  | 230 | 0.01
| 780 |  | TC8095 | Tracing slibverlading | SV | V | V | V | KSO | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 780 |  | RM8071 | Rijmotor cont. caroussel SV | SV | V | V | V | KSO | - | omkeer |  | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.83 | 0.902 | 1 | 14.6929 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 780 |  | RM8072 | RemHefmotor cont. caroussel SV | SV | V | V | V | KSO | - | omkeer |  | 400 | 0.14 | 0.48113 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.33333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.48113 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 780 |  | TC8074 | Tracing containercaroussel | SV | V | V | V | KSO | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 781 |  | AV8106 | Afsluiter aanmaakwater | PE | B | - | E | KPE | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.12 | 1.2422 | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | 0.8 | 2 | 1.2422 | KPE vervalt, onderdelen op MCC-SL-01 | 230 |  | 0.22857 |  |  | 0.28571 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | MX8155 | Mixer PE-Opslagtank | PE | B | - | E | KPE | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | P_8130 | Ruw PE pomp | PE | B | - | E | KPE | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.724 | 0.95 | 0.56626 | 50% | 80% | 0.296 | 0.21518 | 0.2265 | 50% | 100% | 0.37 | 0.26897 | 0.28313 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.2265 |  |  | 0.28313 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | MX8115 | Mixer inverteerunit | PE | B | - | E | KPE | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | MX8116 | Mixer voorraadcompartiment | PE | B | - | E | KPE | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | P_8140 | Aangemaakt PE Doseerpomp 1 | PE | B | - | E | KSO | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 50% | 80% | 1.2 | 0.7492 | 0.78864 | 50% | 100% | 1.5 | 0.9365 | 0.98579 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.78864 |  |  | 0.98579 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 781 |  | P_8150 | Aangemaakt PE Doseerpomp 2 | PE | B | - | E | KSO | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 50% | 80% | 1.2 | 0.7492 | 0.78864 | 50% | 100% | 1.5 | 0.9365 | 0.98579 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.78864 |  |  | 0.98579 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
Onderdelen nieuwe slibsilo en verlading
| 782 |  | TF8270 | Transportschroef 1 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TF8271 | Transportschroef 2 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TF8272 | Transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TC8276 | Tracing transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TF8273 | Transportschroef 4 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TC8277 | Tracing transportschroef 4 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TF8274 | Transportschroef 5 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TC8278 | Tracing transportschroef 5 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TF8275 | Transportschroef 6 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TC8279 | Tracing transportschroef 6 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TF8282 | Slibschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 7.5 | 14.9659 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 9.306 | 100% | 80% | 6 | 7.0726 | 7.4448 | 100% | 100% | 7.5 | 8.8407 | 9.306 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 7.4448 |  |  | 9.306 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 782 |  | TC8282 | Tracing slibschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | HP8280 | Hydrauliek Unit slibverlading | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 400 | 7.5 | 14.9659 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 10.3687 | 100% | 80% | 6 | 6.7189 | 8.295 | 100% | 100% | 7.5 | 8.3987 | 10.3687 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 | Packageunit met Profibus-DP interface | 400 | 8.295 |  |  | 10.3687 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 782 |  | YV8285 | Hydr.cilinder uitdraagapparaat | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 782 |  | YV8286 | Hydr.cilinder slibschuif open | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 782 |  | YV8287 | Hydr.cilinder slibschuif dicht | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 782 |  | YV8288 | Hydr.cilinder geurloos verladen schuif open | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 782 |  | YV8289 | Hydr.cilinder geurloos verladen schuif dicht | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-SL-01
| 790 |  | P_9085 | Filtraatpomp ontvanggebouw | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 791 |  | AV9131 | Gefilterd Effluentafsluiter BF | OG | N | W | E | KSO | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 791 |  | AV9132 | Gefilterd Effluentafsluiter ZB | OG | N | W | E | KSO | MRK-SL-01 | F+N+A | - | 24dc | 0.01 |  | -
| 792 |  | VL9231 | Afzuigventilator 1 slibsilo | GF | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 | Atex | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 792 |  | VL9231 | Afzuigventilator primair slibindikker | GF | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 792 |  | VL9241 | Afzuigventilator slibindikker | GF | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 792 |  | TC9245 | Tracing sproeiwater lavafilter 2 | GF | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | TC9281 | Tracing lavafilter 2 | GF | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A | - | 230 | 0.5 | 4.1132 | - | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | VL9212 | Ventilator Schakelruimte BG1 | BG1 | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | VL9213 | Ventilator Pompenkelder BG1 | BG1 | V | V | V | KSB | - | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | VK9275 | CV installatie BG1 | BG1 | V | V | V | KSB | - | voeding |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 792 |  | HE9276 | Verwarming 1 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | HE9277 | Verwarming 2 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | HE9278 | Verwarming 3 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | HE9279 | Verwarming 4 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | HE9280 | Verwarming 5 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | HE9281 | Verwarming 6 slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1.5 | 9.7928 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 1.8019 |  |  | 2.2524 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 792 |  | VL9262 | Ventilator slibontw.ruimte | OG | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 400 | 1.5 | 3.251 | - | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
|  |  | MRK-SL-01 | Meet & Regelkast MRK-SL-01 | OG | N | E | E | - | MCC-SL-01 | voeding | - | 400 | 10 | 19.9546 | - | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 13.8249 | 100% | 80% | 8 | 8.9586 | 11.06 | 100% | 100% | 10 | 11.1982 | 13.8249 |  |  | 0.8 | 25 | 19.9546 |  | 400 | 11.06 |  |  | 13.8249 |  | 25 | 25 | 32 |  | 25
|  |  | PLC-SL-01 | PLC-kast Sliblijn PLC-SL-01 | OG | B | E | E | L3 | MCC-SL-01 | voeding | - | 230 | 1 | 7.353 | - | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 102.6672 |  | ∑ Sel piek | 127.6492
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-SL-1 [in kVA] | [6 empty] | 197.8976 | 197.8976 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 84.5168 | 104.9955 | [27 empty] | 83.1993 | 19.4678 |  | 103.3144 | 24.3348 | [5 empty] | 83.1993 | 19.4678 |  | 103.3144 | 24.3348
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 102.6672 | 127.6492 | [37 empty] | 120.0879 | 84.6428 |  | 149.1215 | 105.8035
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 148.1873 | 184.2458 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 120.0879 | 28.2143 |  | 149.1215 | 35.2678
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.82321 | 0.82253 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 148.3021 |  | ∑ I piek | 184.3893
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80.5% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 185.3777
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 200 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 185.3777 | → | 200
[49 empty] | ∑ Sel nom | 747.3703 |  | ∑ Sel piek | 878.1098
[49 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [17 empty] | 1372.3371 |  |  |  | 681.9304 | 748.1167 |  |  |  | 776.2274 | 855.8759 | [7 empty] | 707.7071 | 39.6632 |  | 828.6108 | 49.499 | [5 empty] | 707.7071 | 39.6632 |  | 828.6108 | 49.499
|  |  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1235.3504 | [38 empty] | 1021.4872 | 172.4487 |  | 1195.9966 | 215.2131
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.90694 | [35 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 1021.4872 | 57.4829 |  | 1195.9966 | 71.7377
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 85.11% | [35 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 1078.9702 |  | ∑ I piek | 1267.7343
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1600 | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1348.7127
[49 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1348.7127 | → | 1600
|  |  | LICHT-/KRACHTINSTALLATIE | [42 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
|  | nieuwe gr. | Licht-/kracht verdeler ontvanggebouw (VL/VK-ALG-01) |  |  | N | E | E | - | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | L1 |  | Verlichting schakelruimte 1, 2 en kruipruimte |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.75 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 30% | 100% | 0.75 | 0.27778 | 0.38052 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.38052 |  |  | 1.2684 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L2 |  | Verlichting schakelruimte 1, 2 en kruipruimte |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.75 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 30% | 100% | 0.75 | 0.27778 | 0.38052 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.38052 |  |  | 1.2684 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L3 |  | Verlichting slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L4 |  | Verlichting slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L5 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L6 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L7 |  | Wcd's schakelruimte 1 |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 30% | 100% | 0.4 | 0.16575 | 0.22705 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.22705 |  |  | 0.75683 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L8 |  | Wcd's schakelruimte 2 |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 30% | 100% | 0.4 | 0.16575 | 0.22705 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.22705 |  |  | 0.75683 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L9 |  | Wcd's slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.6 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1032 | 30% | 100% | 0.6 | 0.24161 | 0.33097 | 100% | 100% | 0.6 | 0.80537 | 1.1032 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.33097 |  |  | 1.1032 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L10 |  | Wcd's slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.6 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1032 | 30% | 100% | 0.6 | 0.24161 | 0.33097 | 100% | 100% | 0.6 | 0.80537 | 1.1032 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.33097 |  |  | 1.1032 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L11 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L12 |  | PLC-kast waterlijn PLC-WL-01 |  | B | B | E | L2 | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L13 |  | PLC-kast sliblijn PLC-SL-01 |  | B | B | E | L3 | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L14 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L15 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L16 |  | Inbraakbeveiliging |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.1 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 30% | 100% | 0.1 | 0.05 | 0.071429 | 100% | 100% | 0.1 | 0.16667 | 0.2381 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.071429 |  |  | 0.2381 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K1 |  | KWCD 1 slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 1.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4025 | 30% | 100% | 1.6 | 0.5694 | 0.72075 | 100% | 100% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.72075 |  |  | 2.4025 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K2 |  | KWCD 2 slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K3 |  | KWCD overheaddeur slibhal |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.67571 |  |  | 2.2524 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K4 |  | Servicepunt slibverlading |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K5 |  | Servicepunt roostergoedinstallatie |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K6 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K7 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K7 |  | Reserve |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | N | E | E | - | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 15.0321 |  | ∑ Sel piek | 50.1071
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [6 empty] | 50.1071 | 50.1071 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 11.927 | 39.7567 | [27 empty] | 9.9303 | 5.1018 |  | 33.1011 | 17.006 | [5 empty] | 9.9303 | 5.1018 |  | 33.1011 | 17.006
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 15.0321 | 50.1071 | [37 empty] | 14.3332 | 22.1818 |  | 47.7774 | 73.9392
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 21.697 | 72.3234 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 14.3332 | 7.3939 |  | 47.7774 | 24.6464
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79343 | 0.79343 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 21.7271 |  | ∑ I piek | 72.4238
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 30% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 27.1589
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125A | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 72.4238 | → | 80
|  |  | Licht-/kracht verdeler bedrijfsgebouw DZ (LVK-ALG-02) |  |  | B | - | B | MCC-WL-002 | MCC-WL-002 | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  |  |  | Diverse verbruikers volgens tek. AN3E--454 |  | B | B | E | LVK-ALG-02 | LVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 30% | 100% | 0.18 | 0.087097 | 0.12442 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.12442 |  |  | 0.41475 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 0.12442 |  | ∑ Sel piek | 0.41475
|  |  | geïnstalleerd vermogen VL/VK-ALG-03 [in kVA] | [6 empty] | 0.41475 | 0.41475 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen VL/VK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 0.087097 | 0.29032 | [27 empty] | 0 | 0.12442 |  | 0 | 0.41475 | [5 empty] | 0 | 0.12442 |  | 0 | 0.41475
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen VL/VK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 0.12442 | 0.41475 | [37 empty] | 0 | 0.54097 |  | 0 | 1.8032
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 0.17959 | 0.59864 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0.18032 |  | 0 | 0.60108
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0.18032 |  | ∑ I piek | 0.60108
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 30% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0.22541
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0.60108 | → | 1
best.gr.
|  |  | Licht-/kracht verdeler contactgebouw (VL/VK-ALG-03) |  |  | N | E | E |  | HV-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | L1 | VL3060 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3060 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L2 | VL3050 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3050 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L3 | VL3040 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3040 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L4 | VL3080 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3080 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L5 | VL3030 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3030 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L6 | VL3020 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3020 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L7 | VL3010 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3010 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L8 | VL3070 | Afzuigventilator omkasting Blower CP-3070 |  | V | V | V | L2 | - | voeding |  | 230 | 0.18 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L9 |  | Verlichting compressorruimte+ kast NH4+ kast PO4 |  | B | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.27 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54153 | 30% | 100% | 0.27 | 0.11859 | 0.16246 | 100% | 100% | 0.27 | 0.39531 | 0.54153 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.16246 |  |  | 0.54153 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L10 |  | Verlichting compressorr. + monstn.r + portaal + schak.ruimte |  | B | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.48 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.9082 | 30% | 100% | 0.48 | 0.1989 | 0.27246 | 100% | 100% | 0.48 | 0.66298 | 0.9082 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.27246 |  |  | 0.9082 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L11 |  | PLC kast PLC-WL-01 (kast gaat naar ontvanggebouw) |  | V | V | V | L2 | VL/VK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L12 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L13 |  | 2x KWCD compressorruimte + dekvloer gebouw (wordt 1x KWCD, 1x servicepunt) |  | V | V | V | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L14 |  | 2x KWCD noordgevel gebouw + tussen NBT 1 en 2 (wordt 2x servicepunt) |  | V | V | V | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L15 |  | 2x KWCD beluchtingstanks 1 en 2 (wordt 2x servicepunt) |  | V | V | V | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L16 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L17 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L18 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L19 |  | Wcd's schak.ruimte+portaal + monstn.r + noordgevel gebouw |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 1.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.294 | 30% | 100% | 1.4 | 0.50239 | 0.68821 | 100% | 100% | 1.4 | 1.6746 | 2.294 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.68821 |  |  | 2.294 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L20 |  | Wcd's compressorruimte+ kast NH4+ kast PO4 + NBT 1 en 2 |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2.4 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.5366 | 30% | 100% | 2.4 | 0.83818 | 1.061 | 100% | 100% | 2.4 | 2.7939 | 3.5366 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.061 |  |  | 3.5366 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L21 |  | Verwarming schakelruimte |  | B | B | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L22 |  | Verwarming portaal+ kast NH4 + kast PO4 |  | B | B | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L23 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L24 |  | Reserve |  | B | N | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
nieuwe gr.
|  | K1 |  | KWCD blowerruimte |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K2 |  | Servicepunt dekvloer gebouw |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K3 |  | Servicepunt noordgevel gebouw |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K4 |  | Servicepunt tussen NBT 1 en 2 |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K5 |  | Servicepunt nabezinktank NBT 1 |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.3125 |  |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K6 |  | Servicepunt nabezinktank NBT 2 |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 100% | 3 | 1.0369 | 1.3125 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.3125 |  |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | K7 | HW9251 | Hijsvoorziening beluchtingstanks algemeen |  | N | W | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.67571 |  |  | 2.2524 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | K8 | HW9252 | Hijsvoorziening beluchtingstank 1 |  | N | W | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.67571 |  |  | 2.2524 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | K9 | HW9253 | Hijsvoorziening beluchtingstank 2 |  | N | W | E | L2 | VL/VK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.67571 |  |  | 2.2524 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 17.172 |  | ∑ Sel piek | 57.2399
|  |  | geïnstalleerd vermogen VL/VK-ALG-03 [in kVA] | [6 empty] | 66.0923 | 66.0923 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen VL/VK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 13.6692 | 45.5638 | [27 empty] | 13.186 | 3.986 |  | 43.9533 | 13.2867 | [5 empty] | 13.186 | 3.986 |  | 43.9533 | 13.2867
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen VL/VK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 3.986 | 57.2399 | [37 empty] | 19.0323 | 17.3304 |  | 63.4411 | 57.7681
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 5.7533 | 82.6187 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 19.0323 | 5.7768 |  | 63.4411 | 19.256
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 3.4293 | 0.79602 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 24.8091 |  | ∑ I piek | 82.6971
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 30% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 31.0114
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 82.6971 | → | 100
|  | best.gr. | Licht-/kracht verdeler bedrijfsgebouw 2 (VL/VK-ALG-04) |  |  | N | E | E |  | HV-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125
|  | L1 |  | Verlichting kruipruimte+pompkelder+slibverlading |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.74 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.3607 | 30% | 100% | 0.74 | 0.29799 | 0.4082 | 100% | 100% | 0.74 | 0.99329 | 1.3607 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.4082 |  |  | 1.3607 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L2 |  | Verlichting b.g.g.: traphuis, entrée, gang, was-/kleedr., wc, douche, esp-ruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.73 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.3423 | 30% | 100% | 0.73 | 0.29396 | 0.40268 | 100% | 100% | 0.73 | 0.97987 | 1.3423 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.40268 |  |  | 1.3423 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L3 |  | Verlichting b.g.g.: gang, schakel-, procescontrole-, esp- en slibpersruimtes |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.62 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.14 | 30% | 100% | 0.62 | 0.24966 | 0.34201 | 100% | 100% | 0.62 | 0.83221 | 1.14 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.34201 |  |  | 1.14 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L4 |  | Verlichting 1e verd.: kantoor, gang, kantine, bedien- en slibpersruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.75 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 30% | 100% | 0.75 | 0.27778 | 0.38052 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.38052 |  |  | 1.2684 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L4 |  | Verlichting 1e verd.: gang, kantine, wc, kast, CV-, bedien- en slibpersruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.89 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.5052 | 30% | 100% | 0.89 | 0.32963 | 0.45155 | 100% | 100% | 0.89 | 1.0988 | 1.5052 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45155 |  |  | 1.5052 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | L6 | KI9285 | Airco serverruimte | BG2 | B | W | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.44 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.5956 | 30% | 100% | 2.44 | 0.85215 | 1.0787 | 100% | 100% | 2.44 | 2.8405 | 3.5956 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0787 |  |  | 3.5956 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L7 |  | No-break unit: wcd's (rood) bedieningsruimte 1e verdieping |  | B | B | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.8 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.7028 | 30% | 100% | 1.8 | 0.64057 | 0.81085 | 100% | 100% | 1.8 | 2.1352 | 2.7028 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.81085 |  |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K8 |  | KWCD slibpersruimte |  | V | V | V | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K9 |  | KWCD slibpersruimte |  | V | V | V | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K10 |  | KWCD buiten aan zuidgevel gebouw (wordt servicepunt) |  | V | V | V | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0.5 | 25 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
|  | K11 |  | Reserve |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K12 |  | Reserve |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K13 |  | Reserve |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L14 |  | Wcd's pompkelder + b.g.g.: was-/kleed-, schakel- en slibpersruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.75 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 4.0524 | 30% | 100% | 2.75 | 0.96042 | 1.2157 | 100% | 100% | 2.75 | 3.2014 | 4.0524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.2157 |  |  | 4.0524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L15 |  | Wcd's b.g.g.: esp-, en procescontrole ruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.91 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.868 | 30% | 100% | 1.91 | 0.67972 | 0.8604 | 100% | 100% | 1.91 | 2.2657 | 2.868 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.8604 |  |  | 2.868 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L16 |  | Wcd's 1e verd.: kantoor, CV-ruimte, kantine |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4025 | 30% | 100% | 1.6 | 0.5694 | 0.72075 | 100% | 100% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.72075 |  |  | 2.4025 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L17 |  | Wcd's 1e verd.: kantine , bedieningsruimte |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4025 | 30% | 100% | 1.6 | 0.5694 | 0.72075 | 100% | 100% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.72075 |  |  | 2.4025 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L18 |  | Wasmachine |  | B | N | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L19 |  | Wcd's 1e verd.: bedieningsruimte |  | B | B | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.2 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.9663 | 30% | 100% | 1.2 | 0.43062 | 0.58989 | 100% | 100% | 1.2 | 1.4354 | 1.9663 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.58989 |  |  | 1.9663 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L20 |  | Boiler, koelkast procescontrole ruimte |  | B | B | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 30% | 100% | 2.5 | 0.87311 | 1.1052 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1052 |  |  | 3.684 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L21 |  | Serverkast SRV-AL-01 |  | B | B | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | L22 | KI9280 | Airco kantoor 1e verdieping | BG2 | B | - | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.44 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.5956 | 30% | 100% | 2.44 | 0.85215 | 1.0787 | 100% | 100% | 2.44 | 2.8405 | 3.5956 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0787 |  |  | 3.5956 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | L23 | KI9270 | Airco kantine 1e verdieping | BG2 | B | - | E | L4 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.44 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.5956 | 30% | 100% | 2.44 | 0.85215 | 1.0787 | 100% | 100% | 2.44 | 2.8405 | 3.5956 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0787 |  |  | 3.5956 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[24 empty] | 0 | 0 | 0
nieuwe gr.
| 792 | L24 | VL9254 | Afzuigventilator kantine | BG2 | B | - | E | KV-2 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.25 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 30% | 100% | 0.25 | 0.10981 | 0.15042 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.15042 |  |  | 0.50141 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | L25 | VK9250 | CV installatie | BG2 | B | - | E | KV-2 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4025 | 30% | 100% | 1.6 | 0.5694 | 0.72075 | 100% | 100% | 1.6 | 1.898 | 2.4025 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.72075 |  |  | 2.4025 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | L25 | P_9251 | CV waterpomp | BG2 | B | - | B | KV-2 | VL/VK-ALG-04 | voeding
| 792 | L26 | HE9275 | Boiler CV ruimte | BG2 | B | - | E | KV-2 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 30% | 100% | 2.5 | 0.87311 | 1.1052 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1052 |  |  | 3.684 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 | K14 | HE9253 | Luchtverhitter slibpersruimte (LBK) | BG2 | B | - | E | KV-2 | VL/VK-ALG-04 | 3F+N+A |  | 400 | 3.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.6666 | 100% | 80% | 2.56 | 2.9493 | 3.7333 | 100% | 100% | 3.2 | 3.6866 | 4.6666 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 3.7333 |  |  | 4.6666 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K15 |  | Servicepunt zuidgevel gebouw |  | N | E | E | L2 | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| 791 | K16 | CP9141 | Persluchtcompressor SH | BG2 | B | - | E | KSO | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 1.1 | 1.5877 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 30% | 100% | 1.1 | 0.33 | 0.33 | 100% | 100% | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | -18.2 |  | 1.5877 |  | 400 | 0.33 |  |  | 1.1 |  | 0
| 791 | K17 | LD9142 | Persluchtdroger SH | BG2 | B | - | E | KSO | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 1 | 4.3478 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30% | 100% | 1 | 0.3 | 0.3 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 |  |  | -18.2 |  | 4.3478 |  | 230 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0
| 792 | K18 | HW9250 | Hijsvoorziening slibontwatering slibpersruimte | BG2 | B | - | E | KSO | VL/VK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.67571 |  |  | 2.2524 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 792 |  | VL9251 | Ventilator Laboratorium BG2 (FO in ruimte voor afzuigen zuurkast??) | BG2 | V | V | V | KSO | - | voeding |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 792 |  | VL9252 | Ventilator Algemene ruimte SOG | BG2 | V | V | V | KSO | - | voeding |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 22.1953 |  | ∑ Sel piek | 66.2066
|  |  | geïnstalleerd vermogen VL/VK-ALG-04 [in kVA] | [6 empty] | 70.0585 | 70.0585 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen VL/VK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 17.5457 | 52.3414 | [27 empty] | 6.8725 | 15.3228 |  | 15.1305 | 51.076 | [5 empty] | 6.8725 | 15.3228 |  | 15.1305 | 51.076
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen VL/VK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 22.1953 | 66.2066 | [37 empty] | 9.9196 | 66.6209 |  | 21.8391 | 222.0697
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 32.0361 | 95.561 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 9.9196 | 22.207 |  | 21.8391 | 74.0232
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79052 | 0.79058 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 32.1265 |  | ∑ I piek | 95.8623
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 33.52% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 40.1582
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125A | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 95.8623 | → | 100
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 54.5238 |  | ∑ Sel piek | 173.9684
|  |  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [6 empty] | 136.5656 | 136.5656 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 31.302 | 98.1955 | [9 empty] | 136.5656 |  |  |  | 31.302 | 39.4917 |  |  |  | 98.1955 | 123.8613 | [7 empty] | 29.9888 | 24.535 | 0 | 92.1849 | 81.7835 | [5 empty] | 29.9888 | 24.535 |  | 92.1849 | 81.7835
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 19.7458 | 61.9306 | [37 empty] | 43.2851 | 106.6741 |  | 133.0575 | 355.5803
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 28.5007 | 89.3892 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 43.2851 | 35.558 |  | 133.0575 | 118.5268
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 1.5852 | 1.5856 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 78.8431 |  | ∑ I piek | 251.5842
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 31.88% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 98.5539
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | n.v.t. | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 251.5842 | → | 400
[49 empty] | ∑ Sel nom | 801.8942 |  | ∑ Sel piek | 1052.0782
[49 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie HV-ALG-1 + HV-ALG-02 | [17 empty] | 1508.9026 |  |  |  | 713.2324 | 787.6084 |  |  |  | 874.423 | 979.7371 | [7 empty] | 737.6959 | 64.1983 |  | 920.7957 | 131.2825 | [5 empty] | 737.6959 | 64.1983 |  | 920.7957 | 131.2825
|  |  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1414.1287 | [38 empty] | 1064.7723 | 279.1228 |  | 1329.0541 | 570.7934
|  |  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [6 empty] | 1157.8133 | [35 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 1064.7723 | 93.0409 |  | 1329.0541 | 190.2645
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.89251 | [35 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 1157.8133 |  | ∑ I piek | 1519.3186
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 76.21% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1447.2666
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1600 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1519.3186 | → | 1600
Afkortingen locatie
[5 empty] | OG | Ontvanggebouw |  |  |  | VI | Voorindikking (vervalt)
[5 empty] | RV | Roostergoed verwijdering |  |  |  | CH | Chemicalien
[5 empty] | SE | Selector |  |  |  | NI | Naindikking (vervalt)
[5 empty] | CG | Contactgebouw |  |  |  | SO | Slibontwatering
[5 empty] | BT1 | Beluchtingstank 1 |  |  |  | SV | Slibverlading
[5 empty] | BT2 | Beluchtingstank 2 |  |  |  | PE | PE aanmaak&dosering
[5 empty] | NT1 | Nabezinktank 1 |  |  |  | ST | Slibtransport
[5 empty] | NT2 | Nabezinktank 2 |  |  |  | GF | Geurfilter
[5 empty] | RS | Retourslibgebouw |  |  |  | VT | Voorbezinktank (vervalt)
[5 empty] | EP | Effluentput |  |  |  | LP | Lensput
[5 empty] | DZ | Denitrificerende Zandfilters |  |  |  | TR | Terreinriolering
[5 empty] | BG1 | Bedrijfsgebouw 1 (vervalt) |  |  |  | BG2 | Bedrijfsgebouw 2

## M-lijst
motoren | [5 empty] | geënt op
[6 empty] | type | IEC Low Voltage AC | General performance | Cast iron | NEN-EN-IEC 60034
[6 empty] | isolatieklasse | F
vermogen | cos phi | rendement |  |  | Inom | efficiëntie klasse | IE2 | (minimum vereiste)
[kW] |  | 100% load | 3/4 load | 1/2 load | [A] | temperature rise class | B
0 | 0.85 |  |  |  |  | toerental | 1500 rpm
0.06 | 0.7 | 58% |  |  | 0.21331
0.09 | 0.7 | 60% |  |  | 0.30929
0.12 | 0.7 | 60% |  |  | 0.41239
0.18 | 0.7 | 62% |  |  | 0.59864
0.25 | 0.73 | 68.3% | 70.8% | 69.7% | 0.72373
0.37 | 0.73 | 72.4% | 74.5% | 74.6% | 1.0105
0.55 | 0.73 | 74.5% | 73.8% | 70% | 1.4597
0.75 | 0.73 | 81% | 80.7% | 77.3% | 1.8308
1.1 | 0.73 | 83.6% | 84.5% | 83.2% | 2.6016
1.5 | 0.79 | 84.3% | 85.6% | 84.7% | 3.251
2.2 | 0.79 | 85.9% | 85.1% | 83.4% | 4.6793
3 | 0.79 | 86.8% | 87% | 85.4% | 6.3147
4 | 0.81 | 86.8% | 87.7% | 87.3% | 8.2117
5.5 | 0.81 | 89% | 89.8% | 88.9% | 11.012
7.5 | 0.81 | 89.3% | 90.1% | 90% | 14.9659
11 | 0.83 | 90.2% | 91.4% | 91.2% | 21.2074
15 | 0.83 | 90.6% | 91.8% | 91.6% | 28.7915
18.5 | 0.83 | 91.2% | 92.3% | 92.1% | 35.2759
22 | 0.83 | 91.6% | 92.5% | 92.1% | 41.7665
30 | 0.83 | 92.3% | 93.4% | 93.5% | 56.5224
37 | 0.84 | 93% | 93.9% | 93.8% | 68.3626
45 | 0.84 | 93.2% | 94% | 93.7% | 82.9653
55 | 0.85 | 93.5% | 94.2% | 93.7% | 99.8876
75 | 0.85 | 94.2% | 94.2% | 93.5% | 135.1982
90 | 0.85 | 94.4% | 94.6% | 94.1% | 161.8941
110 | 0.85 | 94.7% | 94.6% | 93.8% | 197.2437
132 | 0.85 | 95% | 95% | 94.3% | 235.945
160 | 0.85 | 95.2% | 95.3% | 94.6% | 285.3931
200 | 0.86 | 95.3% | 95.4% | 94.9% | 352.2233
250 | 0.86 | 95.3% | 95.2% | 94.4% | 440.2791

## K-lijsten
Automaatkeuze | Inom |  | hulpveld | Motorbeveiliging |  |  | Wijze van voeding / aanloop |  | Status |  | Levering / montage |  | Spanning (AC)
|  |  | 1 stap groter | instelbereik |  |  | F+N | voedingsgroep | N | = Nieuw | E | = Elektrotechnisch aannemer | 24dc
|  |  |  | van |  | tot | 3F+N |  | B | = Bestaand | W | = Werktuigbouwkundig aannemer | 230
Installatieautomaat | 0.5 | 1f | 1 | 0.1 | … | 0.16 | F+N+A |  | V | = Vervalt | D | = Derden | 400
Installatieautomaat | 1 | 1f | 1.6 | 0.16 | … | 0.25 | 3F+N+A |  | T | = Toekomst | B | = Bestaand | 690
Installatieautomaat | 1.6 | 1f | 2 | 0.25 | … | 0.4 | voeding | vermelding voor verbruiker lichtverdeler |  |  |  |  | 10kV
Installatieautomaat | 2 | 1f | 3 | 0.4 | … | 0.63 | direct | aanloop bij motorgroep
Installatieautomaat | 3 | 1f | 4 | 0.63 | … | 1 | omkeer
Installatieautomaat | 4 | 1f | 6 | 1 | … | 1.6 | 2-toeren
Installatieautomaat | 6 | 1f | 8 | 1.6 | … | 2.5 | SS
Installatieautomaat | 8 | 1f | 10 | 2.5 | … | 4 | FO
Installatieautomaat | 10 | 3f | 13 | 4 | … | 6.3
Installatieautomaat | 13 | 3f | 16 | 6.3 | … | 9
Installatieautomaat | 16 | 3f | 20 | 8 | … | 12
Installatieautomaat | 20 | 3f | 25 | 9 | … | 12.5
Installatieautomaat | 25 | 3f | 32 | 10 | … | 16 | Rated Diversity Factor
Installatieautomaat | 32 | 3f | 35 | 11 | … | 16 | (RDF)
Hoofd automaat | 35 | 3f | 40 | 12.5 | … | 16 | 0.8
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 40 | 3f | 50 | 14 | … | 20
Installatieautomaat | 50 | 3f | 63 | 16 | … | 20 | IE klasse
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 63 | 3f | 80 | 18 | … | 25 | NEN-IEC-EN 60034-30
Hoofd automaat | 80 | 3f | 100 | 20 | … | 25 | 2
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 100 | 3f | 160 | 22 | … | 32 | 3
Vermogensautomaat | 160 | 3f | 200 | 28 | … | 40 | 4
Vermogensautomaat | 200 | 3f | 250 | 36 | … | 45
Vermogensautomaat | 250 | 3f | 400 | 40 | … | 50
Vermogensautomaat | 400 | 3f | 630 | 45 | … | 63
Vermogensautomaat | 630 | 3f | 800 | 57 | … | 75
Vermogensautomaat | 800 | 3f | 1000 | 70 | … | 90
Vermogensautomaat | 1000 | 3f | 1250 | 80 | … | 100
Vermogensautomaat | 1250 | 3f | 1600
Vermogensautomaat | 1600 | 3f | 2000
Vermogensautomaat | 2000 | 3f | 2500
Vermogensautomaat | 2500 | 3f | 3200
Vermogensautomaat | 3200 | 3f | 4000